{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答","日期"]
["水厂突发停电时，员工职责有什么？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。",7.9]
["水厂突发停电时，员工职责是什么？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["水厂突发停电时，员工职责是有哪些？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["水厂突发停电时，各岗位的职责有什么？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["水厂突发停电时，各岗位的职责是什么？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["水厂突发停电时，各岗位的职责是有哪些？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["突发停电时，污水厂的员工都有哪些职责？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["水厂突发停电时，员工的首要职责是什么？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["在停电应急处理中，水厂员工具体需要承担哪些职责？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["针对不同岗位的水厂员工，在停电时有哪些具体的职责分工？","水厂突发停电时，员工的职责主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。以下是具体的职责内容：\n1、生产当班人员：发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电气维修工程师，中控室人员检查设备状态并启动备用电源。还需要负责将当前正在运行的各种设备操作状态恢复到停止状态，以防止线路突然来电导致设备非正常启动。\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n2、电气维修工程师：负责检查现场设备，确认是否因设备故障导致停电，需要保证关键设施（如泵站、电机、阀门）的安全隔离，防止损坏，提出相应的解决电气问题的方案，并在生产部经理的协调下，指导维修工程师进行设备维修或更换工作。\n3、水质监控员：确保停电期间水处理过程不受污染，记录水质参数，如有必要，启动应急处理措施，如使用化学药品维持处理流程。\n4、安全员：负责现场秩序，疏散无关人员，防止安全事故，同时协助其他部门应对紧急情况。\n5、通信与信息中心：发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。\n6、其他职责\n1)记录停电情况：员工应详细记录停电的时间、原因、处理过程及结果等信息，以便后续分析和改进。\n2)总结经验教训：在停电事件处理完毕后，员工应参与总结会议，分析停电事件的原因和处理过程中的得失，提出改进建议，以不断提升应急处理能力。\n综上所述，水厂突发停电时，员工的职责涵盖了确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等多个方面，旨在最大程度地减少停电对供水的影响，保障供水安全。"]
["信义污水厂突发停电时，应急预案是什么？","水厂突发停电时，要保证突发停电对人员、机械电气设备进行有效保护，保证水厂连续稳定运行，防止事故发生，主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。\n一、停电领导小组\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电工，中控室人员启动备用电源。\n二、突发停电应急措施\n1、信义厂电源由青年二线10KV高压线路接入，备用电源为三台600KVA发电机组。如遇全厂突然停电,值班电工应断开高压进线柜G12框架真快断路器，报告中控室。由中控室通知停电领导组长，电厂水泵调到手动停止位。并拨打电业局95598电话查询停电原因。\n2、值班电工断开车间变电所G6框架断路器，启动1#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n3、值班电工断开中心变电所G8  G1框架断路器，启动2#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n4、电厂泵房断开1DP框架断路器，合上9DP断路器，启动3#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转）。\n5、中控员开启中控室电脑。\n6、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n7、值班电工应认真巡视发电机组运行情况、电压是否正常，增加巡检次数确保水厂安全运行。\n三、有序恢复供电\n10KV高压柜进线指示灯3项电源灯点亮即电网恢复供电\n1、中控室，值班电工停止所有用电设备。\n2、值班电工停用1#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G6框架断路器。\n3、值班电工停用2#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G8 G1框架断路器。\n4、电厂泵房停用3#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开9DP框架断路器，合上1DP断路器。\n5、值班电工合上高压进线柜G12框架断路器。\n6、中控员开启中控室电脑。\n7、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n四、外部沟通\n发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。"]
["信义污水厂突发停电时，应该怎么处理？","水厂突发停电时，要保证突发停电对人员、机械电气设备进行有效保护，保证水厂连续稳定运行，防止事故发生，主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。\n一、停电领导小组\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电工，中控室人员启动备用电源。\n二、突发停电应急措施\n1、信义厂电源由青年二线10KV高压线路接入，备用电源为三台600KVA发电机组。如遇全厂突然停电,值班电工应断开高压进线柜G12框架真快断路器，报告中控室。由中控室通知停电领导组长，电厂水泵调到手动停止位。并拨打电业局95598电话查询停电原因。\n2、值班电工断开车间变电所G6框架断路器，启动1#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n3、值班电工断开中心变电所G8  G1框架断路器，启动2#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n4、电厂泵房断开1DP框架断路器，合上9DP断路器，启动3#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转）。\n5、中控员开启中控室电脑。\n6、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n7、值班电工应认真巡视发电机组运行情况、电压是否正常，增加巡检次数确保水厂安全运行。\n三、有序恢复供电\n10KV高压柜进线指示灯3项电源灯点亮即电网恢复供电\n1、中控室，值班电工停止所有用电设备。\n2、值班电工停用1#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G6框架断路器。\n3、值班电工停用2#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G8 G1框架断路器。\n4、电厂泵房停用3#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开9DP框架断路器，合上1DP断路器。\n5、值班电工合上高压进线柜G12框架断路器。\n6、中控员开启中控室电脑。\n7、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n四、外部沟通\n发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。"]
["信义污水厂突发停电时，应急措施是什么？","水厂突发停电时，要保证突发停电对人员、机械电气设备进行有效保护，保证水厂连续稳定运行，防止事故发生，主要围绕确保安全、迅速响应、协调配合以及恢复供电等方面展开。\n一、停电领导小组\n组  长：马云涛（18045023529）\n副组长：赵  凤（13804500256）、迟铁军（18645045889）\n电气专工：刘洋\n电工班：付贵山 、谭学宏、 张雪冰、 陈飞 、李克红 、张子亮\n中控室：  中控室值班人员（58957960 、 58957970）\n维修中心：邵强  \n发生停电事件时，及时通报给停电领导小组成员，实施相应的预案行动,由组长及时用电话沟通方式，向集团、市住建局、市区生态环境局等主管部门汇报沟通。副组长到厂组织电工，中控室人员启动备用电源。\n二、突发停电应急措施\n1、信义厂电源由青年二线10KV高压线路接入，备用电源为三台600KVA发电机组。如遇全厂突然停电,值班电工应断开高压进线柜G12框架真快断路器，报告中控室。由中控室通知停电领导组长，电厂水泵调到手动停止位。并拨打电业局95598电话查询停电原因。\n2、值班电工断开车间变电所G6框架断路器，启动1#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n3、值班电工断开中心变电所G8  G1框架断路器，启动2#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转），合上GGD发电机组控制柜空气开关。\n4、电厂泵房断开1DP框架断路器，合上9DP断路器，启动3#发电机组（燃油保持满箱、合上24V直流电源，钥匙向右旋转）。\n5、中控员开启中控室电脑。\n6、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n7、值班电工应认真巡视发电机组运行情况、电压是否正常，增加巡检次数确保水厂安全运行。\n三、有序恢复供电\n10KV高压柜进线指示灯3项电源灯点亮即电网恢复供电\n1、中控室，值班电工停止所有用电设备。\n2、值班电工停用1#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G6框架断路器。\n3、值班电工停用2#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开GGD发电机组控制柜空气开关，合上车间变电所G8 G1框架断路器。\n4、电厂泵房停用3#发电机组（发电机组钥匙门向左旋转），断开9DP框架断路器，合上1DP断路器。\n5、值班电工合上高压进线柜G12框架断路器。\n6、中控员开启中控室电脑。\n7、电工开启停电前运行的设备（开启顺序：鼓风机—粗、细格栅—进水泵—旋流沉砂系统—初沉池—生物池搅拌器—内、外回流泵—二沉池—待出水槽满水后开启砂滤废水泵、空压机，最后在线仪表送电运行。\n四、外部沟通\n发生突然停电后，第一时间电话向集团生产调度中心汇报，然后电话通知市生态环境局监控中心，市生态环境水处，市住建局。来电恢复正常生产后，向生态环境局水处提交停电时间，停电原因等详细内容的正式报告，水厂将该报告存档备查。"]
["信义污水厂防汛排涝应急措施是什么?","信义污水处理厂设备设施最低点比厂区道路高400mm以上，变电所等重要设施比厂区道路高1200mm以上，比周边高约2000mm，目前信义的电缆沟、地下室等部位已布设临时泵4台，随时排除设施内的渗水，各构筑物准备砂袋500个，可随时封堵漏水及进水部位。具体应急措施如下：\n1、当进水泵房液位达到6.3米时，中控室当班人员通知团结泵站启动两台泵连续调水，调水流量800立方米/小时；调整信义6号进水泵频率，增加进水流量至4500立方米/小时。\n2、当进水井液位超过7m时，此时进入防内涝准备期，设备运行保障组到厂外溢流井开启300mm溢流阀门，同时开启第三台进水泵（2号），粗细格栅调整到手动位置连续运行，进水流量保持在5000立方米/小时，同时中控室通知各组到达现场时刻待命。\n3、当进水井液位超过7.3m时，各班组防汛物资现场就位，来水管线处于压力状态，抢险组封堵各下水井。筑好变电所等重要构筑物的防洪堤，保护好高压线路。\n4、当进水井液位超过8.5m时，信义厂区下水管道为全满状态，发生内涝，污水会沿水厂道路重力流出信义厂。立即请示香坊区生态环境局、哈尔滨市住建局开启超越阀门排水，经同意后，迟铁军及抢险组开启生物池超越阀门，信息组开启4号进水泵最高进水量9000-10000立方米/小时收水，如进水量仍持续增大，液位继续上升，周围的单位将发生内涝，信义员工将有序撤离保证人员安全。"]
["信义污水厂防汛排涝工作方案是什么?","信义污水处理厂设备设施最低点比厂区道路高400mm以上，变电所等重要设施比厂区道路高1200mm以上，比周边高约2000mm，目前信义的电缆沟、地下室等部位已布设临时泵4台，随时排除设施内的渗水，各构筑物准备砂袋500个，可随时封堵漏水及进水部位。具体应急措施如下：\n1、当进水泵房液位达到6.3米时，中控室当班人员通知团结泵站启动两台泵连续调水，调水流量800立方米/小时；调整信义6号进水泵频率，增加进水流量至4500立方米/小时。\n2、当进水井液位超过7m时，此时进入防内涝准备期，设备运行保障组到厂外溢流井开启300mm溢流阀门，同时开启第三台进水泵（2号），粗细格栅调整到手动位置连续运行，进水流量保持在5000立方米/小时，同时中控室通知各组到达现场时刻待命。\n3、当进水井液位超过7.3m时，各班组防汛物资现场就位，来水管线处于压力状态，抢险组封堵各下水井。筑好变电所等重要构筑物的防洪堤，保护好高压线路。\n4、当进水井液位超过8.5m时，信义厂区下水管道为全满状态，发生内涝，污水会沿水厂道路重力流出信义厂。立即请示香坊区生态环境局、哈尔滨市住建局开启超越阀门排水，经同意后，迟铁军及抢险组开启生物池超越阀门，信息组开启4号进水泵最高进水量9000-10000立方米/小时收水，如进水量仍持续增大，液位继续上升，周围的单位将发生内涝，信义员工将有序撤离保证人员安全。"]
["信义污水厂在防汛排涝方面，应该怎么做?","信义污水处理厂设备设施最低点比厂区道路高400mm以上，变电所等重要设施比厂区道路高1200mm以上，比周边高约2000mm，目前信义的电缆沟、地下室等部位已布设临时泵4台，随时排除设施内的渗水，各构筑物准备砂袋500个，可随时封堵漏水及进水部位。具体应急措施如下：\n1、当进水泵房液位达到6.3米时，中控室当班人员通知团结泵站启动两台泵连续调水，调水流量800立方米/小时；调整信义6号进水泵频率，增加进水流量至4500立方米/小时。\n2、当进水井液位超过7m时，此时进入防内涝准备期，设备运行保障组到厂外溢流井开启300mm溢流阀门，同时开启第三台进水泵（2号），粗细格栅调整到手动位置连续运行，进水流量保持在5000立方米/小时，同时中控室通知各组到达现场时刻待命。\n3、当进水井液位超过7.3m时，各班组防汛物资现场就位，来水管线处于压力状态，抢险组封堵各下水井。筑好变电所等重要构筑物的防洪堤，保护好高压线路。\n4、当进水井液位超过8.5m时，信义厂区下水管道为全满状态，发生内涝，污水会沿水厂道路重力流出信义厂。立即请示香坊区生态环境局、哈尔滨市住建局开启超越阀门排水，经同意后，迟铁军及抢险组开启生物池超越阀门，信息组开启4号进水泵最高进水量9000-10000立方米/小时收水，如进水量仍持续增大，液位继续上升，周围的单位将发生内涝，信义员工将有序撤离保证人员安全。"]
["CAST工艺的工艺原理是什么？","CAST工艺是循环式活性污泥法的简称，又称为周期循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge Technology)。整个工艺在一个反应器中完成，一个完整的周期包括进水、曝气、沉淀、滗水、闲置五个工序。，属于序批式活性污泥工艺，是SBR工艺的一种改进型。它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。\nCAST整个工艺在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。反应器分为三个区，即生物选择区、预反应区和主反应区。\n生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行，使污水与回流污泥接触区，充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除，并对难降解有机物起到酸化水解作用，同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。\n预反应区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物，同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化，并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。预反应区的设置保证了活性污泥不断地在选择器中 经历一个高絮体负荷的阶段，从而有利于系统中絮凝性细菌的生长，并提高污泥活性，使其 快速地去除污水中溶解性易降解的有机物，能抑制丝状菌的生长和繁殖，使反应器在完全混 合条件下运行而不产生污泥膨胀。\n主反应区完成含碳有机物和包括氮、磷的污染物的去除。运行时通过控制溶解氧的浓度使其从0缓慢上升到2.5mg/L左右来保证硝化、反硝化以及磷吸收的同步进行。此外，在曝气结束后，主反应区进行泥水分离，由于此阶段无进水水力干扰，在静止环境中进行，从而保证系统良好的分离效果。"]
["CAST工艺原理是什么？","CAST工艺是循环式活性污泥法的简称，又称为周期循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge Technology)。整个工艺在一个反应器中完成，一个完整的周期包括进水、曝气、沉淀、滗水、闲置五个工序。，属于序批式活性污泥工艺，是SBR工艺的一种改进型。它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。\nCAST整个工艺在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。反应器分为三个区，即生物选择区、预反应区和主反应区。\n生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行，使污水与回流污泥接触区，充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除，并对难降解有机物起到酸化水解作用，同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。\n预反应区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物，同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化，并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。预反应区的设置保证了活性污泥不断地在选择器中 经历一个高絮体负荷的阶段，从而有利于系统中絮凝性细菌的生长，并提高污泥活性，使其 快速地去除污水中溶解性易降解的有机物，能抑制丝状菌的生长和繁殖，使反应器在完全混 合条件下运行而不产生污泥膨胀。\n主反应区完成含碳有机物和包括氮、磷的污染物的去除。运行时通过控制溶解氧的浓度使其从0缓慢上升到2.5mg/L左右来保证硝化、反硝化以及磷吸收的同步进行。此外，在曝气结束后，主反应区进行泥水分离，由于此阶段无进水水力干扰，在静止环境中进行，从而保证系统良好的分离效果。"]
["CAST工艺原理","CAST工艺是循环式活性污泥法的简称，又称为周期循环活性污泥工艺CAST(Cyclic Activated Sludge Technology)。整个工艺在一个反应器中完成，一个完整的周期包括进水、曝气、沉淀、滗水、闲置五个工序。，属于序批式活性污泥工艺，是SBR工艺的一种改进型。它在SBR工艺基础上增加了生物选择器和污泥回流装置，并对时序做了调整，从而大大提高了SBR工艺的可靠性及处理效率。\nCAST整个工艺在一个反应器中完成有机污染物的生物降解和泥水分离过程。反应器分为三个区，即生物选择区、预反应区和主反应区。\n生物选择区在厌氧和兼氧条件下运行，使污水与回流污泥接触区，充分利用活性污泥的快速吸附作用而加速对溶解性底物的去除，并对难降解有机物起到酸化水解作用，同时可使污泥中过量吸收的磷在厌氧条件下得到有效释放。\n预反应区主要是通过再生污泥的吸附作用去除有机物，同时促进磷的进一步释放和强化氮的硝化/反硝化，并通过曝气和闲置还可以恢复污泥活性。预反应区的设置保证了活性污泥不断地在选择器中 经历一个高絮体负荷的阶段，从而有利于系统中絮凝性细菌的生长，并提高污泥活性，使其 快速地去除污水中溶解性易降解的有机物，能抑制丝状菌的生长和繁殖，使反应器在完全混 合条件下运行而不产生污泥膨胀。\n主反应区完成含碳有机物和包括氮、磷的污染物的去除。运行时通过控制溶解氧的浓度使其从0缓慢上升到2.5mg/L左右来保证硝化、反硝化以及磷吸收的同步进行。此外，在曝气结束后，主反应区进行泥水分离，由于此阶段无进水水力干扰，在静止环境中进行，从而保证系统良好的分离效果。"]
["信义污水处理厂水量平衡图是什么","污水处理厂水量平衡图是一种用于显示污水处理过程中各个环节水量流动和分布情况的图表。通过该图表，能够清晰地了解污水从进入处理厂到最终排放过程中所经历的各个处理阶段，以及各阶段的水量输入与输出情况。\\n\\n该图通常包含以下信息：\\n1. 进水口：表示污水进入处理厂的起点，通常包括污水的流量和主要成分。\\n2. 预处理阶段：如格栅、沉砂池等，用于去除污水中的大颗粒物和沉砂，通常包括去除的水量。\\n3. 主处理阶段：包括生物处理（如活性污泥法、生物膜法等）和化学处理（如混凝、沉淀等），用于去除污水中的有机污染物和氮磷等营养物质，并标明处理过程中水量的变化。\\n4. 后处理阶段：如过滤、消毒等，用于进一步去除微小悬浮物和病原体，显示出处理后水量的去向。\\n5. 出水口：表示处理后的污水排放到自然水体或回用水系统的终点，通常包括出水的流量和主要水质指标。\\n\\n水量平衡图在污水处理厂设计、运行和管理中具有重要作用，能够帮助工程师和管理人员：\\n- 评估处理工艺的效率和效果；\\n- 识别并解决处理过程中的瓶颈问题；\\n- 优化处理工艺和资源配置；\\n- 制定运行和维护计划。\\n\\n污水处理厂水量平衡图示例：[信义污水处理厂水量平衡图](https://static.fuxicarbon.com/modelData/slpht.jpg)"]