{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":84,"n_cols":30,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答"]
["污水中的主要污染物有哪些?","污水中的主要污染物可分为三大类：物理性污染、化学 性污染和生物性污染。","物理性污染可分为哪几个方面？","① 热污染。污水的水温是污水水质的重要物理特性之一。污  水处理过程中，水温过低(如低于5℃)或过高(如高于40℃)不 仅会影响污水的生物处理效果，而且温度过高的污水排入水体后， 造成受纳水体的水温异常升高，水中有毒物质毒性加剧，溶解氧降  低，危害水生生物的生长甚至导致死亡。温度较高的污水主要来自  热电厂及各种工艺冷却水。\n② 悬浮物质污染。悬浮物是指水中含有的不溶性物质，包括 固体物质、浮游生物及呈乳化状态的油类。它们主要来自生活污 水、垃圾和采矿、建材、食品、造纸等工业产生的污水，或者是由 于地面径流所引起的水土流失。悬浮物质的存在造成水质浑浊、外 观恶化，改变水的颜色。\n③ 放射性污染。污水中的放射性物质主要来自铀、镭等放射 性金属的生产和使用过程，如放射性矿藏、核试验、核电站以及医 院的同位素实验室等。放射性污染对人体的影响可以长期蓄积，引 起潜在效应，诱发贫血、癌症等。","化学性污染可分为哪几个方面？","① 无机无毒物污染。无机无毒物主要指无机酸、无机碱、一般无机盐以及氮、磷等植物营养物质。酸性、碱性污水主要来自矿山排水、化工、金属酸洗、电镀、制碱、碱法造纸、化纤、制革、 炼油等多种工业污水。酸碱污水排入水体后会改变受纳水体的 pH值，从而抑制或杀灭细菌或其它微生物的生长，削弱水体的自净能力，破坏生态平衡。此外，酸、碱污染还能逐步地腐蚀管道、船舶 和地下构筑物等设施。一般无机盐类是由于酸性污水与碱性污水相互中和以及它们与地表物质之间相互反应产生的。无机盐量的增多 导致水中的溶解性固体增加，给工业用水和生活用水带来许多不利 因素。\n污水中的氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。氮主要来源于氮肥厂、洗毛厂、制革厂、造纸厂等；磷的主要来源是磷肥厂和含磷洗涤剂。施用氮肥和磷肥的农田排水也会有残余的氮和磷。\n当水体中氮、磷等植物营养物质增多时，可导致水体，特别是 湖泊、水库、港湾、内海等水流缓慢的水域中的浮游植物及水草大 量繁殖。这种现象称之为水体的“富营养化”。“富营养化”可导致 水中溶解氧减少，有些藻类还带有毒性，危害鱼类及水生动物的生 存。更有甚者，过多的藻类残体可使湖泊变浅，最后形成水体老化 和沼泽化。\n② 无机有毒物污染。无机化学毒物包括金属和非金属两类。 金属毒物主要为汞、铬、镉、铅、锌、镍、铜、钴、锰、钛、钒、 铂和铋等，特别是前几种危害较大。如汞进入人体后被转化为甲基  汞，在脑组织内积累，破坏神经功能，严重时造成死亡。镉中毒时  引起全身疼痛，其中的镉取代了骨质中的钙，使骨骼软化，腰关节  受损、骨节变形，有时还会引起心血管病。\n金属毒物具有以下特点。\na. 不能被微生物降解，只能在各种形态间相互转化、分散。\nb.其毒性以离子态存在时最严重，金属离子在水中容易被带 负电荷的胶体吸附，吸附金属离子的胶体可随水流迁移，但大多数 会迅速沉降，因此重金属一般都富集在排污口下游一定范围内的底 泥中。\nc. 能被生物富集于体内，既危害生物，又通过食物链危害 人体。\nd. 重金属进入人体后，能够和生理高分子物质，如蛋白质等 发生作用而使这些生理高分子物质失去活性，也可能在人体的某 些器官积累，造成慢性中毒，其危害有时需10～20年才能显露 出来。\n重要的非金属毒物有砷、氰、亚硝酸根等。如砷中毒时能引起 中枢神经紊乱，诱发皮肤癌等。亚硝酸盐在人体内还能与仲胺生成 亚硝胺，具有强烈的致癌作用。\n③ 有机无毒物污染(需氧有机物污染)。有机无毒污染物主要 包括生活污水、牲畜污水和某些工业污水中所含的碳水化合物、蛋 白质、脂肪等有机物。这类有机物是不稳定的，在有氧条件下，经 好氧微生物作用进行转化，消耗溶解氧，产生 CO₂ 、H₂O   等稳定 物质；无氧条件下，可在厌氧微生物作用下进行转化，产生 H₂O、 CH₄ 、CO 等稳定物质，同时放出硫化氢、硫醇等难闻气体。使水 质变黑变臭，造成环境质量进一步恶化。这一类污染物质是目前水 体中最普遍的一种污染物。\n④ 有机有毒物污染。污染水体中的有机有毒物质种类很多， 这类污染物质多属于人工合成的有机物质(如 DDT 、六六六)、多 环芳烃、芳香胺等污染物；这类污染物质的主要特征是化学性质稳  定，很难被微生物分解，其另一特征是它们以不同的方式和程度有  害于人类健康，是致畸、致突变物质。\n⑤ 油类物质污染。有机油类污染物质包括“石油类”和“动 植物油类”两项。它们进入水体后漂浮在水面上，形成油膜，隔绝 阳光、大气与水体的联系，破坏水体的复氧条件，从而影响水生 物、植物的生长。","生物性污染可分为哪几个方面？","生物污染物主要是指废水中的致病性微生物，它包括致病细 菌、病虫卵和病毒。未污染的天然水中细菌含量很低，当城市污 水、垃圾淋溶水、医院污水等排入后将带人各种病原微生物。如生 活污水中可能含有能引起肝炎、伤寒、霍乱、痢疾、脑炎的病毒和 细菌以及蛔虫卵和钩虫卵等。"]
["污水水质指标有哪些?","污水水质指标可分为三大类：物理性指标、化学性指标 和生物性指标。","物理性指标有哪些？","①固体物质(TS)。水中固体物质是指在一定温度下将水样 蒸发至干时所残余的固体物质总量，也称蒸发残余物。按水中固体 的溶解性可分为溶解性固体 (DS) 和悬浮性固体 (SS)。 溶解固体 也称“总可滤残渣”,是指溶于水的各种无机物质和有机物质的总 和。在水质分析中，对水样进行过滤操作，滤液在103～105℃温 度下蒸干后所得到的固体物质即为溶解性固体。悬浮固体也称作 “总不可滤残渣”,在水质分析中，将水样经0.45μm 滤膜过滤，凡 不能通过滤器的固体颗粒物即为悬浮固体。\n②浑浊度。水中含有泥砂、纤维、有机物、浮游生物等会呈 现浑浊现象。水体浑浊的程度可用浑浊度的大小来表示。所谓浑浊 度是指水中的不溶物质对光线透过时所产生的阻碍程度。在水质分 析中规定，1L 水中含有1gSiO₂ 所构成的浊度为一个标准浊度单 位，简称1度。浊度采用NTU 单位。\n③颜色。水的颜色有真色和表色之分。真色是由于水中所含  溶解物质或胶体物质所致，即除去水中悬浮物质后所呈现的颜色。 表色则是由溶解物质、胶体物质和悬浮物质共同引起的颜色。异常  颜色的出现是水体受污染的一个标志。\n水的物理性水质指标还有嗅味、温度、电导率等。","化学指标有哪些？","①化学需氧量 (COD)。化学需氧量是指在一定条件下，用强氧化剂氧化污水中的有机物质所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾(KMnO₄)    和重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)。我国规定的污水检验标 准采用重铬酸钾作为氧化剂，记作 CODcr,单位为 (mg/L)。由于K₂Cr₂O₇氧化能力很强，能使污水中的85%～95%以上的有机物被氧化。\nCODcr,的测定较简便、迅速，测定时间只需2h, 用来指导生 产较为方便，而且不受水质限制。但也有其缺点：由于污水中的还 原性无机物也能消耗氧量，故 COD_{Cr} 值不能准确表示可被微生物 氧化的有机物量。\n②生化需氧量 (BOD) 。 由于污水中有机物种类繁多，现有技  术难以分别测定各类有机物的含量(一般情况下也没有必要)。但污水中大多数有机污染物在微生物作用下氧化分解时皆需要氧，且有机物的数量同耗氧量的大小成正比。故生化需氧量成为广泛使用 的污水水质指标。生化需氧量是指在温度、时间都一定的条件下， 由于微生物的作用，水中能分解的有机物完全氧化分解时所消耗的溶解氧量，其单位为mg/L 。 污水中有机物的分解过程一般可分为  两个阶段。第一阶段为碳化阶段，即有机物中的碳被氧化为二氧化 碳，有机物中的氮被转化为氨的过程。碳化阶段消耗的氧量称为碳  化需氧量。第二阶段为硝化阶段，即氮在硝化细菌的作用下被氧化  为亚硝酸根和硝酸根的过程。硝化阶段消耗的氧量称为硝化需 氧量。\n微生物分解有机物的速率与温度和时间有密切关系。为了使测 定的 BOD 值具有可比性，国家环境保护总局编制的《环境监测技 术规范》中规定，将污水在20℃温度下培养5天，作为生化需氧 量测定的标准条件。在此条件下测量所得结果即为5 日生化需氧量，记作BOD₅。如果测定的时间是20天，则结果称为20日生化 需氧量，记作 BOD₂₀。\nBOD值作为主要的有机物浓度指标，基本上反映了能被微生 物氧化分解的有机物的量。但也存在某些条件下测定误差难以控 制、反馈信息较慢等缺陷。\n一般来说，对一定的污水而言，COD>BOD₂₀>BOD₅,BOD、COD之间的差值大致反映了不能被生物降解的有机物含量。\n③总有机碳 (TOC)。总有机碳是指污水中所有有机物的含碳 量。在TOC 测定仪中，当样品在950℃条件下燃烧时，样品中所\n有的有机碳和无机碳生成 CO₂,此即为总碳 (TC) 。 当样品在150℃条件下燃烧时，只有有机碳转化为 CO₂,剩余的即为总无机碳TIC 。总碳与无机碳之差即为总有机碳 TOC,即：TOC=TC-TIC\nTOC 值近似地代表水样中全部有机物被氧化时耗去的氧量， COD值与 TOC 值的换算系数为2.57,即1gTOC=2.67gCOD。\n④有机氮。有机氮是水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机  物总量的一个水质指标。若使有机氮在有氧条件下进行生物氧化，\n可逐步分解为NH₃ 、NH₄⁺ 、NO₂ ⁻、NO₃⁻ 等形态， NH₃和 NH₄⁺ 称为氨氮，NO₂⁻ 称为亚硝酸盐氮，NO₃⁻称为硝酸盐氮。有机氮 与氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的总和则称为总氮 (TN)。\n⑤pH值。pH值是指水中氢离子浓度的大小，即pH值 = -lg[H⁺]。\n⑥有毒物质指标。指水中的有毒物质主要是包括氰化物、汞、 砷化物、镉、铬、铅、酚等，它们的含量均作为单独的水质指标。","生物指标有哪些？","生物指标主要有细菌总数、大肠菌群数等。细 菌总数是指1mg 水中所含的各种细菌的总数；大肠菌群数是指每 1L 水中的大肠菌群个数。"]
["怎 样 收 集 城 市 污 水 ? 城 市 污 水 流 量 是 如 何 变 化 的 ?","(1)在城市中，自来水主要用于市民生活、服务业和工业生产等，这些水在使用之后，约有80%的水变为污水排放。这些污水由污水管网汇流进入污水泵站，由污水泵站将这些污水简单地进行预处理：沉砂池除砂，粗格栅将大块漂浮物、悬浮物拦截， 然后将污水送入污水处理厂，进行净化处理，达到国家规定的 GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》要求，才能最终排放。\n(2)城市污水流量随着城市活动的变化而不断变化，一般来说，大多数城市随着经济的发展，人口不断地增加，用水量及污水量也在逐年增长。污水处理厂所接纳的污水量随汇水面积内的企事业单位的增减和服务人口的多少而变化。污水量还随着居民的生活习惯而变化。如居民的上班前和下班后污水量处在高峰期；节假日居民消耗的水量和排污水量也处在高峰期。后半夜大多数居民睡眠  造成用水量大减，排污水量也大减。再有工业、企业、机关事业、学校、商业等白天活动多，夜间活动少，造成白天的用水量和排污 水量要大于夜间的用水量和排污水量。\n(3)老城市中下水道有很多是雨污混流，在雨季雨水与污水混流，流量较大，可能会超过泵站和污水处理厂的设计量，发生溢流或淹没泵房。"]
["污水处理工程如何执行污水排放标准?","按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行 的原则，除国家特殊规定的行业水污染物排放标准外，所有其它水 污染物排放均执行 GB 8978—1996《污水综合排放标准》。国家特 殊规定的行业排放标准，如：造纸工业执行GB3544—92《 造纸工 业水污染物排放标准》,船舶执行 GB 3552—83《船舶工业污染物 排放标准》,海洋石油开发工业执行 GB4914—85《 海洋石油开发 工业含油污水排放标准》,纺织染整工业执行 GB 4287—92《纺织 染整工业水污染物排放标准》,肉类加工工业执行 GB 13457—92 《肉类加工工业水污染物排放标准》,合成氨工业执行 GB 13458—92《合成氨工业水污染物排放标准》,钢铁工业执行 GB 13456—92 《钢铁工业水污染物排放标准》,航天推进剂工业执行 GB 14374— 93《航天推进剂水污染物排放标准》,兵器工业执行 GB14470.1~14470.3—93和GB4274～4279—84《  兵器工业水污染物排放标 准》,磷肥工业执行GB15580—95《 磷肥工业水污染物排放标准》, 烧碱、聚氯乙烯工业执行 GB 15581—95《烧碱、聚氯乙烯工业水 污染物排放标准》等。"]
["污水综合排放标准是怎样分级的?","为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水 污染，保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地表水以及地下水水质的良好状态，保障人类的身体健康，维护生态平衡，促进 国民经济和城乡建设的发展，制定了污水综合排放标准。\n污水综合排放标准共分三级，标准规定：\n(1)排入GB3838Ⅲ 类水域(划定的保护区和游泳区除外)和 排入GB 3097 中二类海域的污水，执行一级标准；\n(2)排入GB3838  种IV、V 类水域和排入 GB3097  中三类海 域的污水，执行二级标准；\n(3)排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三 级标准。"]
["城市污水处理后应怎样排放与利用?","城市污水经过处理后，有下面几条排放途径。\n(1)自然水体 \n如下游的河道、湖泊、海域等。这是城市污水 处理后最常采用的出路，但排出的处理后的水应达到国家或地方相 应的排放标准和总量控制标准，否则可能造成受纳水体遭受污染。\n(2)灌溉田地  \n灌溉田地可使处理后的水得到充分利用，但必 须符合GB 5084—1992《农田灌溉水质标准》使土壤与农作物免遭 污染。\n(3)回用 \n排放水回用是最合理的出路，既可以有效地节约和 利用有限的宝贵淡水资源，又可减少污水的排放量，减轻其对水环 境的污染。城市污水经二级处理和深度处理后回用的范围很广，可 以提供给企业工厂作冷却水用，也可以回用于生活杂用，如景观用 水、园林绿化用水、浇洒道路、冲厕所等。"]
["《中华人民共和国水污染防治法》关于污水排放的规定有哪些?","《中华人民共和国水污染防治法》规定，禁止向生活饮用 水水源地和一级保护区的水体排放污水。已设置的排污口，应限期拆除或限期治理。在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业 水体和其它有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污 口。在保护区附近新建排污口，必须保证保护区水体不受污染。\n(1)已有的排污口，排放污染物超过国家或者地方标准的，应  当治理；危害饮用水源的排污口，应当搬迁；排污单位发生事故或 者其它突然性事件，排放污染物超过正常排放量，造成或者可能造  成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危 害和损害的单位，并向当地环境保护部门报告；禁止向水体排放油 类、酸液、碱液或者剧毒废液；禁止在水体清洗装贮过油类或者有  毒污染物的车辆和容器；禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化 物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地  下；存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失  的措施；禁止向水体排放或者倾倒放射性固体废弃物或者含有高放 射性和中放射性物质的废水；向水体排放含低放射性物质的废水， 必须符合国家有关放射防护的规定和标准；向水体排放含热废水， 应当采取措施，保证水体的水温符合水环境质量标准，防止热污染  危害；排放含病原体的污水，必须经过消毒处理；符合国家有关标  准后，方准排放；向农田灌溉渠道排放工业废水和城市污水，应当  保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准；利用 工业废水和城市污水进行灌溉，应当防止污染土壤、地下水和农产  品；船舶排放含油污水、生活污水，必须符合船舶污染物排放标  准。从事海洋航运的船舶，进入内河和港口的，应当遵守内河的船  舶污染物排放标准。船舶的残油、废油必须回收，禁止排入水体。\n(2)地下水污染防治方面，禁止企业事业单位利用渗井、渗 坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水  和其它废弃物；在无良好隔渗地层，禁止企业事业单位使用无防止  渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病 原体的污水和其它废弃物；兴建地下工程设施或者进行地下勘探、 采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染；人工回灌补 给地下水应符合相关水质标准，不得恶化地下水质。"]
["污水处理工艺选择时应考虑哪些基本因素?","处理工艺流程选择， 一般应考虑以下因素。\n(1)废水水质 生活污水水质通常比较稳定， 一般的处理方法 包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质 情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是，对于采用好氧 生物处理工艺处理废水来说，要注意废水的可生化性，通常要求 BOD₅/COD>0.3,如不能满足要求，可考虑进行厌氧生物水解酸化，以提高废水的可生化性，或是考虑采用非生物处理的物理或化 学方法等。\n(2)污水处理程度  这是污水处理工艺流程选择的主要依据。 污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前，污水处理程度的确定主要依  从国家的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度， 一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。因此，无论是何种需要处理的污水，也无论是采取何种处理  工艺及处理程度，都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。 按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。\n(3)建设及运行费用 考虑建设与运行费用时，应以处理水达 到水质标准为前提条件。在此前提下，工程建设及运行费用低的工 艺流程应得到重视。此外，减少占地面积也是降低建设费用的重要 措施。\n(4)工程施工难易程度 工程施工的难易程度也是选择工艺流 程的影响因素之一。如地下水位高，地质条件差的地方，就不适宜 选用深度大、施工难度高的处理构筑物。\n(5)当地的自然和社会条件  当地的地形、气候等自然条件也 对废水处理流程的选择具有一定影响。如当地气候寒冷，则应采用 在低温季节也能够正常运行，并保证水质达标的工艺。\n当地的社会条件如原材料、水资源与电力供应等也是流程选择应当考虑的因素之一。\n(6)污水的水量  除水质外，污水的水量也是影响因素之一。 对于水量、水质变化大的污水，应首先考虑采用抗冲击负荷能力强 的工艺，或考虑设立调节池等缓冲设施以尽量减少不利影响。\n(7)处理过程中是否产生新的矛盾 污水处理过程中应注意是  否会造成二次污染问题。例如制药厂废水中含有大量有机物质(如苯、甲苯、溴素等),在曝气过程中会有废气排放，对周围大气环境造成影响；化肥厂生产废水在采用沉淀、冷却处理后循环利用，在冷却塔尾气中会含有氰化物，对大气造成污染；农药厂乐果废水处理中，以碱化法降解乐果，如采用石灰做碱化剂，产生的污泥会造成二次污染；印染或染料厂废水处理时，污泥的处置成为重点考  虑的问题。\n总之，污水处理流程的选择应综合考虑各项因素，进行多种方 案的技术经济比较才能得出结论。"]
["清洁生产对城市污水处理的影响有哪些?","使用清洁的生产过程生产清洁产品，可以减少污染物的 排放，也可以缩小与之配套的污水处理设施的处理规模，减少占地 面积，节约基建投资。日常生产中使用清洁产品，生活污水中的处 理就会变得相对简单起来，就可以在不进行较大改造的前提下利用 现有的城市污水处理厂，提高城市污水的处理率。同时使中水处理 过程变得简单，有利于中水利用的推广，进而提高水的重复利 用率。"]
["工程验收内容有哪些?","调试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、 工艺管道、各种阀门、仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步  验收和最终验收两个阶段。 一般土建工程初步验收以后，施工单位  保修一年，才能最终验收。设备和其它安装工程在其初步验收后也  要经过一年的试运转、保修一年后才能最终验收。这样做的目的是  让构建筑物、设备都要经过冷、热、潮湿等环境条件检验，充分曝  露一些问题。在初步验收阶段要对建筑物、构筑物、设备等单项  (体)进行试车验收，也叫单机(体)试车。","初步验收和单体试车应具备什么条件?"," (1)对土建工程的初步验收是分阶段的，许多单项(体) 工程的验收应在施工同时进行。特别是隐蔽工程的验收，必须在下  一道工序前组织验收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时， 尽可能查看可以看到的隐蔽工程，主要还是查阅施工各阶段中的隐  蔽工程验收资料。如果资料不全或当时没有组织单项(体)隐蔽工  程验收，应视为验收不合格。\n(2)对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和 设备自身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在隐蔽工 程的验收，如埋入地下的管道和在构筑物、建筑物体内的管道安装 工程，防腐工程等。初步验收时如无相关的隐蔽工程验收记录或当 时没有验收，也视为验收不合格。\n(3)具备初步验收条件的构筑物、建筑物和设备还应符合下列 条件。\n① 各建筑物、构筑物的全部施工结束。\n② 各建筑物、构筑物的内部及外围应认真、彻底地清除全部\n建筑垃圾，卫生条件符合验收标准。\n③ 安全防护设施、仪器，如灭火器、防 H₂S  毒气设备、防酸 碱器具等，应按设计配齐安装完毕，以备试车时使用。\n④ 被初验的设备应完成全部安装工作。\n⑤ 设备外表应油漆一新，无碰痕、擦痕。设备内部该加油的 按要求加至相应刻度。对于购买的润滑油或油脂应按设计要求的标 准购买。\n⑥ 土建工程和设备安装工程应由施工单位和质监单位准备好 验收的表格，供验收时使用。有关图纸和验收标准应提前准备好并 置于现场供验收时随时填表和查阅。\n⑦ 试车前应对试车人员培训，掌握操作技能和取得各种必需 的上岗证件后才能参加试车。参加试车前，有关人员应认真阅读有 关资料，熟悉设备的机械、电气性能。做好单项(体)试车的技术 准备。\n⑧ 设备单体试车初步验收时应通知厂家或供货商到现场，引 进国外设备的单体试车应在国外技术人员到场指导下进行。","初步验收前应接收哪些验收资料、文件?","初步验收前应接收三大类资料。 一是工程综合类资料， 二是工程技术类资料，三是竣工图类资料。\n(1)工程综合资料主要包括项目建议书和批准文件；项目的可 行性研究报告和批准文件；初步设计书；施工图设计书；环境影响评价书及批准文件；劳动安全评价书及批准文件；卫生防疫评价书 及批准文件；消防评价书及批准文件；土地征用申报与批准文件与 红线；拆迁补偿协议书；招标与投标文件；承包发包合同；施工执 照；工程现场声像资料。\n(2)工程技术类资料主要包括工程地质、水文、气象、地震资 料；地形、地貌、水准点、构建筑物、重要设备安装测量定位，观 测记录；设计文件及审查批文、图纸会审和设计交底记录；工程项 目开工、竣工报告；设计交付通知单、变更核实单；工程质量事故 的调查和处理资料；材料、设备、构件的质量合格证明资料或相关 试验、检验报告、隐蔽工程验收记录及施工日志。\n(3)竣工图主要包括土建构建筑物竣工图；厂区工艺、进出水  管线、检查井、压力井、阀门井等竣工图；上水、下水、再生水、 供热等管道图；供电、通信竣工图；自控、仪表竣工图；道路、绿  化竣工图；各种设施设备的说明书；单体详细图纸；化验设备设  施、各种排气通风设备设施竣工图等。","污水处理厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车? 应注意哪些事项?","(1)预处理系统土建可分为进水闸门井、溢流井、粗格 栅土建、曝气沉砂池、进水泵房、细格栅土建、沉淀池等。 一些强 化工艺还有加药、搅拌池及斜板(斜管)沉淀池。其验收方法应对 照竣工图进行外观尺寸实测实量，尺寸是否与图纸一致，设备安装 位置是否符合设计要求。最后通水试压、试漏。如无问题，做好记 录方可投入使用。如有问题，应返工重来。\n(2)预处理系统的设备安装工程验收及单体试车主要检查的设  备有：进水闸门、溢流闸门、粗格栅、皮带运输机、栅渣压实机、 砂水分离机、沉砂池吸砂泵、桥或刮浮渣机、污水泵、细格栅、絮 凝剂投加机、搅拌机等。验收方法：由电气人员检查设备的供电线 路是否正常，供电开关是否正常，有无漏电现象。机械人员检查设 备底座安装是否牢固，按设备说明准确地向润滑部分加润滑油或润滑脂，对于电机带动的设备应点动试车，观察转向是否与标识一 致。当确认准备工作完毕后可通电试车，并观察电压、电流是否符 合要求，如有异常现象，应及时检查维修。还应观察设备的振动、 噪声是否符合标准。如有异常，也应立即检查维修，正常后再试车 并做好记录。\n(3)应注意事项如下。\n① 外观检查主要检查设备的外表有无生锈、破漆。有无划痕、 碰伤和擦伤痕迹等，内里检查有无漏油、密封失效，机器是否过热  或异常声音等。\n② 实测实量应主要检查设备安装位置和施工图说明书是否一 致；安装的公差尺寸是否符合标准。\n③ 资料检查应注意各项隐蔽工程及资料是否齐全，各类管道 的规格型号、材料材质是否有记录，防腐工程验收记录和主体设备 验收的表格、记录等。\n④ 闸门应做手动及电动开关试验。检查安装闸板与滑道之间 行走是否平稳，有无障碍相克，关闭时密封是否严密，电动机转动 方向是否正确，电动部分指示的开关位置与闸门是否相符。\n⑤ 对粗格栅试车前应仔细检查格栅底部有无异物卡住格栅下链轮。认真清除格栅前和格栅渠道内的各种建筑垃圾、杂物。通电前应点车检查电机转向，耙齿与栅条是否吻合，有无别齿现象。配 套的皮带运输机或螺旋输送机的运行是否平稳，以及栅渣压实机的功能能否实现。\n⑥ 曝气沉砂池应检查吸砂桥行走是否平稳，导轮能否顺利地 纠正走偏，到头的停留时间是否可调节，刮渣挡板能否按要求动作，吸砂泵在池中有水的情况下才能试车。\n⑦ 潜水泵在没有水的情况下试车只能很短时间，俗称点车 (约20s), 只能利用这短暂时间判断叶轮的转向是否正确，否则重 新接线。在下水通电前必须对叶轮手动盘车以检查叶轮与泵体之间是否摩擦。\n⑧ 细格栅的单体试车与粗格栅基本相同，但要更注意格栅与耙齿之间的配合更严密，要求更高。\n⑨ 所有的机械设备都要对螺栓螺母检查有无松动或松紧不一， 有无垫片、弹簧圈。"]
["污水处理厂的污水处理系统应怎样进行初步验收和单体试车?应注意哪些事项?","污水处理系统因工艺的不同，其构建筑物及设备有所不同。以 AB工艺为例。\n(1)污水处理系统的土建工程初步验收包括生物A段曝气池、A段沉淀池、B段曝气池、B段沉淀池、回流污泥泵房(坑)、回 流污泥渠道、配水阀门井、放空井、管道沟、廊道等。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致。其隐蔽工程应检查对照隐蔽工程资料进行。然后通水试压、试漏。如无问题，做好记录方可投入使用。如有问题，应返工重来。\n(2)AB工艺的水处理系统安装及单体试车主要检查验收设备\n① 进水调节堰门、闸门，回流污泥调节闸门。\n② A 段、B 段各自的剩余污泥泵及逆止阀、阀门。\n③ A 段、B 段的空气管道阀门。\n④ A 段、B 段的曝气头。\n⑤ A 段、B 段的吸污泥桥和回流泵。\n⑥ A 段、B 段的进出水齿形堰、浮渣刮板、浮渣阀门、浮渣 泵、浮渣脱水机、压实机。\n⑦ 出水闸门。\n⑧ 加药设备、絮凝搅拌设备、絮凝沉淀池、消毒机、接触池、 滤池、清水池、加压泵。\n⑨ 鼓风机及配套附属物。\n(3)设备安装工程验收及试车的主要内容和注意事项\n① 设备安装工程验收在4个方面进行，即外观检查、实际测 量、性能测试和对照竣工资料检查验收。\n② 全部设备除止回阀外，均要进行通电调试和测试。各个设备的厂家调试人员应到现场与操作人员共同调试。\n③ AB段的污泥回流泵和剩余污泥泵与进水泵的调试相同。应 注意在没有介质冷却的情况下，泵不能!时间空载运行，通电前须 手动盘车，可尽早发现异常问题。\n④ AB 段的曝气头在调试前加清小高出膜片10cm, 近距观察 曝气头出气是否均匀，有无漏气现象。\n⑤ 所有的电动蝶阀和电动闸门应进行手动、电动试验。手动 闸门、闸板也要进行手动试验。调整阀门的行程及指示开或关的位 置，并检查其关闭时的密封程度是否严密。\n⑥ 吸泥桥要进行通电运行试验，注意桥的行走轨迹是否直线， 运行是否平稳，有无杂音，变速箱的温升及声音是否正常。注意桥  上的刮泥板与两头池壁相互结合成排浮渣渠道是否严实。导轮在桥 的运行中能否起到调偏的功能。浮渣阀的开启能否配合刮泥桥排  渣。浮渣挡板的起落是否顺畅。\n⑦ 鼓风机的单机试车比较重要，应请厂家专业人员与操作人 员共同验收和操作，避免发生重大失误。应做自控调试，与动力机  (如电动机、沼气发动机)连动试验，防喘振试验，冷却自锁试验， 应检查空气管道内有无冷凝水，如有则打开放水阀排冷凝水。在此 基础上，还要向曝气管道供气，对曝气器及曝气系统进行单试。\n⑧ 锅炉及辅助设备应分别单试，如煤锅炉的炉排空试，燃油、 气炉头自动点火单试，软化水设备的单试，以及锅炉系统中其它单  试，如向供热管道供冷水做耐压试验等。\n⑨ 全部设备的单体试验均应有记录。 一些重要设备应有空载 电流测试结果和其它表示设备机械性能的测试数据。","污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?应注意哪些事项?","污泥处理系统因设计不同，其工艺有的设置厌氧消化处 理+污泥脱水处理工艺。有的只设置污泥脱水处理工艺。下面以消 化+脱水工艺为例介绍。\n(1)污泥处理系统土建的初步验收主要有污泥预浓缩池、进泥 泵房、污泥消化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、 沼气柜、沼气阀门井等。除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验 收以上各种构筑物外，还应特别注意检查下面情况。\n① 有可能泄露有毒、有害、易燃易爆气体等场所的报警系统、 安全系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保  证系统(防爆电机、防爆开关、照明)。\n② 在冬季有可能暴露在0℃以下的管道、设备等的保温系统。\n③ 在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统。\n④ 对消化池应做密闭性试验。\n⑤ 各建、构筑物内的隐蔽工程验收。\n(2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要 内容\n① 污泥消化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵。\n② 污泥消化池上的各种气阀、水阀、室内外管廊。\n③ 热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压 力表。\n④ 湿式脱硫设备。\n⑤ 干式脱硫设备。\n⑥ 脱水机(带式或离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲 洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系 统)。\n⑦ 预、后浓缩池上的刮泥桥或污泥浓缩机。\n(3)污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题\n① 初步验收和单体试车人员应认真学习，搞清施工图、设备 的使用说明书及供货方的有关资料。\n② 污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀 等有关设备应做密闭试验，防止运行时有毒气体泄露。\n③ 泥区初试时，可尽量用河水、江水、海水、雨水、井水等 替代自来水以节约资金。用空气替代氮气做密封试验可节约费用。\n④ 絮凝剂配制需提前做小样试验，待有污泥时扩大到脱水机 上机试车。经过试验还要确定用粉末还是液体形式的絮凝剂。最终 以性价比确定絮凝剂。\n⑤ 带式脱水机初试前应对供水的压力、气动元件性能、空气 压缩机的性能、纠偏系统、冲洗系统进行验收。\n⑥ 脱水机上的各种水阀、泥阀，无论手动和电动的，都要进 行启、闭试验。\n⑦ 除臭设备如果是生物处理工艺待通水后才能做试验，如果 是化学处理工艺应备好药品。\n⑧ 凡是水管道在最高处应有放气阀门。凡是气管道(如沼气、 蒸气)在最低处应有放水阀门，防止气阻和水阻。\n⑨ 与污泥密闭装置相连通的水阀要防止沼气气体倒通引起爆 炸和中毒的事件发生。"]
["污水处理厂供配电系统应怎样进行单体试车和初步验 收 ? 应 注 意 哪 些 事 项 ?","供配电系统一般分为高压供配电系统和低压配电系统。 (1)高压供配电系统包括\n① 外线工程从电业局高压供电线路至厂内的高压变配电室进 线端。\n②厂内高压电缆地下敷设工程从高压变配电室进线端至厂内 各供配室的高压电缆敷设及进出线等。\n③ 厂内高压供配电室的变压器、高压配电柜、高压计量柜、 高压开关柜、高压保护柜等。\n(2)高压供配电系统的单体试车和初步验收的内容应包括 ① 按上面所列的各子项分段验收。\n② 高压变配电系统由电力安装公司负责安装，由供电局组织 统一进行单体试车、电检、验收。外线工程以供电局验收为主。\n③ 厂内验收应以设备的操作是否灵活，设备的机械性能是否 良好，通风、避鼠设施是否完好等为主。\n(3)应注意事项\n① 高压供配电工程应在其它工程之前组织实施，根据该工程 的进展情况尽快地让电力安装公司组织测试，向供电局申请验收， 争取早日通电，为其它工程的施工、调试提供可靠的电源保障。\n② 电力安装公司应向业主报送全部竣工资料和测试资料。\n(4)低压配电系统包括\n① 从变压器低压侧开始至低压配电柜的母线安装。\n② 各 MCC 低压配电柜安装。\n③ 低压配电柜的出线、进线。\n④ 电缆沟托架和电缆桥架的安装及电缆铺设。\n⑤ 各类电缆套管。\n⑥ 各类就地开关箱、控制箱的安装。\n⑦ 与各类用电设备的电机、开关箱、控制箱的接线。\n⑧ 各类临时配电盘的接线。\n⑨ 变配电室接地网、避雷设施的安装。\n(5)低压变配电系统的初步验收内容和注意事项\n① 可按工序和变配电室所辖用电器设备的分类进行。\n② 有些初步验收可在不通电情况下进行，应提前组织验收。\n③ 必要的需通电进行测试，调试可接临时电源进行，也可在 正式供电后进行。\n④ 低压供电系统最好提前进行验收，以配合机械设备、自控 设备及其它需用电设施的试车，直至全面完成整厂试车验收任务。\n⑤ 国内厂家或外方提供的设备进行通电测试、调试时，必须 提供有关技术资料并有供方的技术人员在现场指导。\n⑥ 整个低压变配电初步验收应根据供配电专业规定提前拟出 详细的调试、验收方案和必要的安全保证措施。","污水处理厂的仪表自控系统的单体试车和初步验收应怎样进行?应注意哪些事项?","(1)仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表，其中还分机械仪表和电子显示表。仪表单体试验和初步验收主要内容包括 ① 各机械仪表的机械调零和校正。\n② 各电子显示仪表显示和校正。\n③ 各监测控制仪表一次表的通电试验、校正和二次表的通电 试验、校正。\n④ 污水处理段的主要监控仪表有溶解氧仪、空气流量计、水 流量计、pH 计、电导率计、温度计等。\n⑤ 污泥处理段的主要监控仪表有泥位计、温度计、pH 计、污 泥流量计、沼气流量计、污泥压力计(污泥管道、污泥密闭容器内 等)、沼气压力计、有毒气体报警仪、易燃易爆气体报警仪等。\n(2)自控系统的单体试车和主要内容包括\n① 各 PLC 系统的调试。\n② 检查各 PLC 系统与相应 MCC 之间的连线是否正确。\n③ 各 PLC 的接地是否可靠。\n④ 各电机、阀门的状态和信号在 PLC 上反映是否对应和 正确。\n⑤ 检查各控制仪表及分析仪表信号输入情况是否正确。在中 央控制室内的显示屏上的信号、曲线、开、停、故障信号等能否被 记录和打印。\n⑥ 对软件的检查、PLC 系统对软件执行情况的检查。\n⑦ 中央控制室能否对全系统进行监视、控制、记录等。\n(3)自控系统及仪表单体试车注意事项\n① 上述自控系统及仪表在单体试车及验收前应认真阅读供货 方提供的资料和说明书以及有关施工图、竣工图、设计文件、图 纸。还应熟悉维护、保养方法。\n② 自控系统的软件应有备份。其硬件为高科技精细产品，测 试时应格外小心，避免因使用不当造成损失。\n③ 属国内产品应由供货商或代理商的技术人员指导进行调试 和测试，引进设备应在外方技术人员参加并指导的情况下进行调试和测试。"]
["污水处理厂的供热系统与锅炉的单体试车及初步验收 应 怎 样 进 行 ? 并 注 意 哪 些 事 项 ?","(1)供热系统分蒸汽锅炉供热或热水锅炉供热两种形式。 而锅炉的燃料又有固体燃料(如煤等固体燃料)、液体燃料(如柴  油、重油等液体燃料)、气体燃料(如天然气、煤气、沼气等气体  燃料)。污水处理厂的锅炉运行一般为中压(额定压力为3.0~  4.9MPa) 、 低压(额定压力为≤2.45MPa) 。 其锅炉的单体试车和 初步验收主要内容包括以下几点。\n① 锅炉炉体及耐压试验。\n② 锅炉的就地开关控制箱。\n③ 锅炉软化水处理装置、去离子水装置。\n④ 供热管线、阀门、安全阀的试压。\n⑤ 锅炉的尾气处理装置。\n⑥ 锅炉燃料的储存装置。\n⑦ 锅炉房的通风装置、防爆、防火装置。\n⑧ 燃气或燃油锅炉房的安全报警装置。\n⑨ 锅炉的监控仪表，如压力表、水位计、温度计、流量计。\n(2)其应注意的事项包括\n① 锅炉调试前应到技术监督部门办理锅炉使用登记证，并制 订出安全运行规程。\n② 司炉工应在锅炉调试前进行专业培训并获得锅炉工操作证， 才能上岗。\n③ 初验前应认真学习锅炉的有关资料，在供货方的技术人员 指导下进行调试。\n④ 锅炉的气体燃料和液体燃料储存应注意防冻和防高温。在 低洼处或地下的储存设施还应注意防水、防止锈蚀。\n⑤ 软化水、去离子水装置一般都设在室内，北方寒冷地区要 有防冻设施。\n⑥ 司炉工应会制作软化水、去离子水，还要会化验几项专业项目，如水的硬度、溶解性固体等。"]
["鼓风曝气系统初步验收的主要内容是什么?并注意 哪 些 事 项 ?","(1)鼓风曝气系统初步验收的内容\n① 空气过滤装置，前后压力差表。\n② 鼓风机就地开关柜(自控系统)。\n③ 鼓风机冷却系统，润滑系统。\n④ 高压供电系统的绝缘测试。\n⑤ 鼓风机的高压供电保护系统。\n⑥ 供气管道系统(考虑热胀冷缩的影响)及闸门、逆止阀、 放水阀。\n⑦ 沼气发动机(带动鼓风机的)水冷、油冷系统，可燃、有 毒气体报警系统，通风系统。\n(2)应注意的事项\n① 鼓风机操作维护人员提前由供货厂家培训，经实际考核合 格后才能参加调试运行。沼气发动机、高压电机的操作更要认真培 训，稍有不慎，轻者损坏设备，重者损毁机器伤害人员。\n② 初步验收和单机调试的时候，供货厂家的技术人员必须到 现场指导，直至稳定运行半年左右才能交付运营。\n③ 风机运转时噪声危害很大，调试时应给操作人员备好防噪 声耳罩或耳塞。鼓风机房内应配备消防设备。\n④ 调试时还应有自动控制、供电部门的密切配合。沼气发动 机的调试要等有足够的沼气储量时才能调试，还应做好沼气的脱硫 工作，避免腐蚀设备，尾气超标等不利因素。"]
["化验室的初步验收有哪些内容?并注意哪些事项?","(1)化验室的初步验收内容包括：①化验仪器仪表；②化 验室内上、下水管道，阀门；③供电配电盘、插座、照明；④操作 台、通风橱；⑤安全保护设施；⑥附属设施等。\n(2)化验室的验收应注意的事项\n① 化验人员在验收前应先培训取得国家认定的化验证书后， 才能参与验收与今后的化验工作。\n② 化验设备数据是否可用应由市级以上的技术监督部门鉴定， 一般每年进行一次。\n③ 化验仪器仪表到货后应立即组织开箱验收。根据合同和供 货范围认真检查所供仪器仪表是否缺项或缺少附件。\n④ 简单的化验设备应及时根据其规定的技术性能分步验收。 复杂而贵重的化验仪器仪表应等供货方技术人员安装后，组织调 试、培训和验收。\n(3)验收的重点化验仪器仪表包括：①电子分析天平；②显微  镜及配套照相和显示屏幕；③紫外分光光度计、红外分光光度计、 总有机碳分光光度计、原子吸收分光光度计；④气相色谱分析仪、 离子色谱分析仪；⑤BOD 测定仪；⑥便携式分析仪表；⑦质谱  联机。\n(4)化验室的酸、碱废水应注意不能随手倒入下水道，否则 造成酸、碱腐蚀。最好倒人耐酸、碱腐蚀容器中，集中后专门 处理。\n(5)化验用的可燃气体储存瓶、压力较高的气体储存瓶要放在 安全地带，与工作人员隔离开，并保持一定的安全距离。"]
["辅助生产设施应如何进行单体试车和初步验收?","(1)除工艺、动力、土建、化验和自控等外，辅助生产 设施主要包括天车、电动葫芦、浴室、食堂、生产车辆、绿化卫 生、门卫等。\n(2)天车、电动葫芦等要请市级技术监督部门鉴定后才能投入 使用。操作人员要参加培训，领取操作证才能上岗操作。\n(3)汽车驾驶员要有个人驾驶证，经过严格培训，持证驾驶。\n(4)辅助生产设施的房屋建筑、构筑物等按土建工程的初步验 收办法执行。"]
["污水处理厂通水和联动试车的目的和条件是什么?","在初步验收和单体试车阶段，已对土建构筑物单体、设 备安装、电气自控、管道阀门、辅助工程等查出的问题进行了维修 和更换，使其达到了合格，在此基础上，污水处理厂可转入通水和 联动试运行。\n(1)通水和联动试运行的目的是为进一步考核设备的机械性能 和安装质量，检查设备电气、仪表、自动控制等在联动条件下的工 作状况，土建的构筑物能否达到工艺设计要求。还要进一步检查电 气、仪表和自控设备的性能和与工艺设备联动的效果。特别要检查 中央控制室与各 PLC 就地开关柜能否控制设备开关和反映运行状 态下的数据和图表。\n(2)通水和联动试车运行的条件\n① 通水和联动试运行时，厂外输水管道及泵站应具备输送污 水的能力，污水处理厂也具备向外排水的能力。\n② 外部供电能力满足通水和联动试运行的负荷条件。厂内的 各主变压器和供电设备应投入运行，基本满足联动运行的用电 负荷。\n③ 电气和自控系统通过单体试车，能达到控制用电设备的条 件。仪器仪表能显示和监控各种设备运行状况。\n④ 单体试车完好后，绝大多数的设备和构筑物通过初步验收， 有问题的设备和构建筑物经过更换和维修达到合格。\n⑤ 人员经过充分的培训，各类安全操作规程已建立，对设备 的性能及调试方法已基本掌握。\n⑥ 化验室化验人员培训到位，化验室设备仪器、仪表安装到 位，各种所需化验药品和标准溶液配备齐全，具备了分析水质各种 指标的能力。\n⑦ 供货商及技术人员到现场。指导现场操作人员通水和联动试运各个环节，并逐步让操作人员独立掌握工作。","通水试车时，采用何种水调试?","在初步验收和单体试车时已采用清水试车。已对设备和 构筑物查出的问题进行了维修和更换。在此基础上，可采用污水直 接进厂，不必再使用清水联动试车。主要有以下几个原因。\n(1)主要构筑物、设备已进行清水通水试车，经过一段时间考 验，达到了验收标准。\n(2)可节约大量的清水，降低调试费用。\n(3)在单机试车阶段的清水大部分可继续保留到通污水联动时 用，直接节约了水费。","联 动 试 车 如 何 进 行 ?","联动试车分为水处理段和泥处理段两个阶段试运行。先 进行水处理段的联动调试，待有了足够的污泥后再进行泥处理段调 试。水处理段又分预处理单元和生物处理单元两步调试。泥处理段 分为生物处理单元和理化处理单元，有的厂只有理化处理单元。","水处理段的预处理单元联动试车内容和注意事项有 哪 些 ?","(1)进水闸门  \n一般设计为手电两用闸门。单机调试已 合格，在调试运行时能按生产运行指令控制闸门的开关。在紧急事 故时有紧急备用电源，自动将进水闸门关上并通过紧急溢流口流出 去，保证污水处理厂后续设备的安全。\n(2)沉砂集水池  \n主要将粒径≥25mm  以上颗粒物沉积下来， 并配有电动抓砂斗清理颗粒物。同时兼有调节水量混合水质的  作用。\n(3)粗格栅  \n当污水流入粗格栅后， PLC  自动控制，根据进 水流量利用液位仪或时间继电器，或两种方式同时控制开停粗格栅 的次数及耙齿启动的次数。还应逐步检查粗格栅功能或联动运行的功能。\n与粗格栅配套的设备有皮带运栅渣机、栅渣压实机。这些设备 可在 PLC 控制下联动调试，也可手动试车。其联动程序是先开栅 渣压实机、皮带运栅渣机、粗格栅机。关机时顺序相反。栅渣压实 机、皮带运栅渣机可根据实际情况设置0～5min 的时间间隙。多 台格栅并联运行时，栅渣压实机、皮带运栅渣机需连续运转。\n(4)细格栅  \n细格栅的自动控制方式和配套的附属设施与粗格 栅一样，运行调试可参照粗格栅运行方式进行。\n(5)曝气沉砂池  \n在手动和自动控制下启动吸砂桥、吸砂泵， 分别观察吸砂桥走到两端时磁力开关能否让吸砂桥自动开、停，吸  砂泵能否按要求自动开停，并能将砂水送入砂渠道。浮渣刮板在一  端将浮渣刮入浮渣渠道。桥的导轮及时纠正走偏现象，电缆卷筒正 确自动卷放电缆。磁力矩(离合器)不应发烫。\n与曝气沉砂池配套的砂水分离器及时开启将砂、水分离，把砂 送到砂箱。\n(6)污水提升泵房  \n联动试车时 PLC 在泵房水位达到启动水 位后，可控制水泵软启动开启，检查水泵的启动、停止和运行状 态，并与调频设备连接，保持1台或几台泵连续提升污水，避免污 水泵频繁启动。还要检查原来设定的水泵轮值功能是否健全，各泵 在设定水位是否按设计要求开关，水位保护信号是否好用。\n污水提升泵房设有潜污泵时， 一般在管道上不设逆止阀、阀 门。为保证干式泵的自动运行，阀门需要电动、手动两种功能。\n(7)化学絮凝强化处理  \n为脱磷达标和生物处理(曝气生物滤 池),常采用化学絮凝处理，联动试车时应通污水试车。\n① 加药池投加药剂应在小试的基础上，选出几种药剂。加干 式药剂要试干粉自动投药设施、搅拌稀释设施、存储设施、投加药 液计量泵设施。加液体药剂要试液体计量泵和稀释设施、存储设 施等。\n② 混合反应池。将制备好的液体药剂与污水混合，产生絮状 沉淀要通过混合设施、反应设施。反应设施一般与沉淀设施合建。混合设施有采用管式混合器、水力混合器、机械混合器等， 一般采  用机械混合器比较稳定可靠，并且可调混合的强度。反应池有隔板  反应池、折板反应池、网格反应池、涡流反应池、机械反应池等， 前四种属水力絮凝，是利用水流自身的能量，推荐使用。后一种属  机械絮凝，耗能多，但效果较好。沉淀池通常为减小占地面积，缩 短沉淀时间， 一般采用斜板(管)沉淀池。","水处理段的生物处理单元联动试车内容和注意事项有 哪 些 ?","(以 AB 法生物曝气池为例)\n(1)曝气池的联动试车要在培养好 A 段、B 段各自菌种的基 础上通污水试运行。需要联动调试的设备有进水渠道调节堰门、气 管道阀、气管道上的冷凝水闸阀、回流泵及回流污泥。曝气池内固 定的仪表如溶氧仪、pH 计、温度仪等。\n① 通过 PLC 对池内溶氧仪反馈的信号调整鼓风机的叶片张 开、收缩，控制出气风量使池内溶解氧达到 A 段0.5mg/L,B     段 1.5mg/L 。PLC   根据溶解氧的反馈信号，需要增加溶解氧时先将 风机内的叶片(扩散量)角度调大，再不够时启动另一台风机，直 至达到设计数值。当溶解氧高时先将风机内的叶片(扩散量)角度 调小，直至关闭一台风机。\n② 调整调节堰门使各池进水均匀，并使曝气池内的污泥浓度、 污泥负荷达到设计标准。\n③ 空气管道隔一段时间需打开冷凝水阀放水，以免冷凝水造 成水堵。\n④ 根据曝气池污泥浓度确定剩余污泥排放量。保证 A 段、B 段回流污泥浓度都在2～4kg/m³。\n(2)沉淀池\n① 当污水充满沉淀池后，才可启动吸泥桥。为防止回流污泥 泵露出水面干运行烧坏，吸泥桥要能自动开停，没问题后再启动随 桥运行的污泥泵、行走轮的电机和刮浮渣板。\n② 检查沉淀池的出水齿形堰的出水是否均匀。如不均匀，应 进行调整。\n③ 观察回流污泥管道上的阀门能否按要求开启，并调整和开 启阀门的角度控制回流泵的出泥量。\n④ 观察剩余污泥泵管道上的逆止阀是否好用。如有堵塞或角 度不可调就应拆开检修。\n⑤ 观察桥的运行电缆是否运行正常，有无滑落的险情和缠绕 的现象。"]
["污泥处理段的生物厌氧消化如何联动调试?应注意哪几项?","污泥处理段的联动调试要在污水处理段调试成功后进行。\n(1)厌氧消化的联动调试应先开启进泥泵，将消化池中充满污  水，或充满污泥。待消化池充满到泥位线时，停止进污水或污泥， 将消化池泥位线以上的空气及输气管道、储气罐里的空气用氮气 置换。\n(2)将污水或污泥送入消化池后，开启污泥循环泵和热交换器 系统中的热水泵(可暂不加热),使消化池内的污泥循环起来。开 启污泥搅拌泵(有的用沼气提升泵搅拌，有的用机械搅拌),使消 化池的污泥混合均匀，防止沉淀。应特别注意热交换器套管内泥压 和水压。污泥循环泵和热水循环泵的开停顺序不能有误。否则，可 能压瘪热交换器内套管。\n(3)在消化池、沼气管道、沼气柜进行气体置换期间应每日监 测各有关气体含量，只有沼气、氧气、硫化氢含量达标后才能向使 用沼气的设备供气。否则就需要在保证安全的情况下向空中排放不 合格气体。\n(4)消化池、沼气管道、湿式沼气柜上的水封罐，应按设计要 求填满水，冬季运行还要做好保温防冻工作。\n(5)污泥处理系统中的各种安全阀应按要求到市级质量监督部 门办理检验手续，确保能安全使用。\n(6)设在污泥处理段的报警器如 CO 、H₂S 、 可燃气体、CO₂ 等，都必须到市级质量监督部门办理检验手续后才能安全使用。","污泥脱水处理工序怎样联合调试?"," (1)污泥脱水药剂可用高分子有机絮凝剂，如阳离子聚 丙烯酰胺 PAM,  或是配合少量无机絮凝剂，如聚铝或聚铁，可改 善脱水效果，但要注意先加无机药剂再加有机药剂的顺序。\n(2)脱水机以带式脱水机为例。开机前要检验絮凝药液是否配 好，供气动元件的空气压缩机是否正常送压缩气体。供冲洗履带的 水压是否足够。进药计量泵是否正确和可调。\n(3)检查脱水机上的吸气除臭设备是否有效，机器上的照明设 施是否安全可靠(防爆、防潮湿)。\n(4)检查就地自控 PLC 是否正常监控运转和报警。"]
["怎样培养水处理段的活性污泥?","污水处理厂在单体试车初步验收和联动试车的基础上。 进水的污水水质、水量能满足初步运行的要求，即可进行投产试运  行。首先要培养活性污泥， 一般直接通污水进行培养。\n将城市污水引入曝气池后暂停进水，进行曝气。在水温、气温  都合适情况下1～2天就会出现絮状物，这时可少量连续进水，也  可间歇进水，连续曝气。连续曝气一周后，通过显微镜检查到菌胶  团长势良好后即可由少到大逐渐增加进水到设计量，投入试运行。 如果营养不足可加入一些粪便、食品加工业的含氮磷丰富的废液， 以及饭店的米泔水等以增快培养的速度。还要注意在培养菌的初期， 由于好氧细菌没大量形成，应控制曝气量，避免好氧细菌老化。","怎样培养污泥处理段的厌氧污泥?","(1)大中型污水处理厂一般在水处理段正常后，有足够的剩余污泥后，再培养厌氧污泥比较有利。\n(2)先将消化池内充满二级出水，投入其它消化池的厌氧污泥 菌种，或接入水处理段的剩余污泥。\n(3)在消化污泥来源缺乏的地方也可用人粪、牛粪、猪粪、酒 糟、剩余的淀粉等有机废物稀释到含固率为1%～3%投入消化池。\n(4)培养消化污泥菌时，必须控制 pH 值和有机物投配负荷， pH 值应保持在6.4～7.8之间。有机负荷控制在0.5kgVSS/(m³·d)\n之下。投配负荷过高，会导致挥发性脂肪酸大量积累， pH 值降 低，使酸衰退阶段太长，从而延长培养时间。\n(5)充分搅拌消化池内的混合污泥。中温消化要保持消化池内 的水温在35℃±2℃,边进泥边加热，待加至所需温度及泥位后， 暂停进泥。待厌氧消化产气正常后可逐渐增加投泥量，直至到正常 加泥。\n(6)每日分析沼气成分，所需数据正常时，取样品进行点火试 验，(注意防火、防爆)然后才可正式进行沼气利用工作。","试运行期间应注意什么?","(1)当活性污泥培养成功后，污水处理厂即可投产试运 行。试运行的水量可根据来水情况安排。 一般开始试运行时按照设 计量的一半运行，待正常时再投入另一半试运行。\n(2)试运行期间为了确定最佳工艺运行条件主要作为变量考虑 的因素有污水的温度、电导率、曝气池中的溶解氧和污泥浓度、消化池内泥温、pH 值、加热污泥系统的运行情况、沼气柜的运行情 况、脱水机的运行状况。\n(3)活性污泥法的重要参数BOD₅ 、COD_{Cr}、MLSS、MLVSS、氨氮、总磷等需要化验室每天监测，用以调整工艺参数。SV、SVI、显微镜检查，每天可根据实际需要多次检测，随时调 整工艺。\n(4)污水处理、污泥处理在试运行阶段控制、调整应以培养、 驯化污泥为主，切实做好控制、观察、记录和分析检验工作，对污水处理量、污泥处理量、污泥产量、沼气产量、药剂耗量、生产电耗量、自来水耗量应有详细记录。对进、出水水质、好氧污泥指 标、厌氧活性污泥指标、脱水污泥指标、沼气成分等应有足够的分 析数据，便于提高污水处理的质量。","试运行前操作人员应如何培训?","试运行前应对操作人员做如下培训。\n(1)污水处理厂应组织各运行部门对口培训，研究联合调试方 案以及学习设备的说明书、有关的技术资料。\n(2)请相关的设备提供方的技术人员讲解有关的基础知识、专 业知识、实际操作注意事项。\n(3)制定污水处理、污泥处理、设备维护保养、供电、供暖、 供沼气、仪表、自动化控制等安全、工艺操作规程和注意事项。确  保试运行中人身与设备的安全，以及试运行的顺利。","试运行期间，设备如何管理?","试运行期间除调整好工艺参数外，对于设备的试运行情 况也应有详细的记录，建立健全设备档案，把设备的规格、数量、 产品厂家、价格、合格证书、试运行状况、维修、故障分析和解  除、设备的保养、更换、改造等事项一并记入档案。 一些特殊设备 如锅炉、高压变配电及电器、起重设备、压力容器等国家规定的强  制检测设备和沼气柜、消化池还要到市级主管部门办理相关手续， 登记备案。配备相应的保护器材、设备，制定严格的使用规章 制度。"]
["污水预处理单元包括哪些设备、设施?如何配置?","(1)预处理单元设备有：进(出)水闸门、溢流闸门、 粗格栅、皮带运输机、栅渣压实机、栅渣箱、砂水分离机、砂渣 箱、油脂箱、(挑箱)叉车、沉砂池吸砂泵、桥或刮浮(油)渣机、 污水提升泵、细格栅、曝气机、加药机、搅拌机、抓砂斗、起重天  车等。\n(2)预处理设施有：格栅间、提升泵站、(曝气)沉砂撇油脂 池、初沉池、除臭设施等。\n(3)格栅间一般配置有：粗格栅、细格栅、格栅配置前闸门、 后闸门、皮带运输机、栅渣压实机、栅渣箱、起重天车、除臭设 施等。\n(4)(曝气)沉砂撇油脂池一般在室内(防冻和除臭需要)。配 置前闸门、后闸门，刮砂撇油桥(机)、吸砂泵、砂水分离机、砂 渣箱、油脂箱、曝气机、除臭设施等。\n(5)提升泵站配置提升泵、起重天车。\n(6)初沉池配置刮泥除渣桥(机)、吸泥泵等。","格栅应如何运行和管理?","(1)在运行中要及时清除格栅上的栅渣和沉砂，这是保证过栅 流速在合理范围内的重要措施。通常控制格栅耙齿启动的方式有两 种， 一种是利用栅前栅后的液位差，即过栅水头损失来自动控制开 启，控制在0.3m 以内；另一种方式为时间控制，根据栅渣量的多 少设置格栅开启间隔时间。有的污水处理厂可设置两种方式同时控 制，对栅渣量大的格栅运行更有效、更安全。\n(2)不管采取哪种方式控制格栅的开启，操作人员必须经常定 时到现场巡查。观察格栅上的拦截污物的状况、水头损失的状况， 是否有局部堵塞现状、积砂现象。发现问题要在保证安全的情况  下，及时解决，恢复运转。如果需要操作人员下到格栅底部，必须 先通风，再用测试仪器检测，直到确定安全操作人员才可下到底 部，之前要带好安全带，并有人监护。\n(3)对于有皮带运输机或螺旋输送器输送栅渣的工艺，在开启 时要检查格栅和输送机的启动程序。正常情况下，应该是只要有一 台格栅机运行，输送机则也要运行，若格栅全部停止运行，输送机 应延时停止，以便清空设备上的栅渣。对于有栅渣压实机的工艺也 是在开启格栅前启动，在其它设备都停止后也要延时停止，防止设 备损坏。\n(4)格栅除污机在污水处理厂内最易发生故障的设备之一，巡检时应注意：\n① 栅条是否变形；\n② 粑齿是否准确落在栅条中，耗齿的螺栓是否松动等；\n③ 链条两边是否对称或钢丝绳是否错位，电气限位开关是否 失灵或有无异常声音等。\n栅渣中往往夹带许多菜叶、挥发性油类等有机物，堆积后能够 产生异味，因此要及时清运栅渣，并经常保持格栅间的通风透气。\n(5)经常观察栅渣量并记录。摸索出一天之中什么时候栅渣量 多或少，以利于有针对性的清理，提高操作效率，并通过栅渣量的 变化判断格栅运转是否正常。"]
["曝气沉砂撇油池有什么特点?","为克服平流沉砂池泥砂分离效果差，人们设计了一种用 空气吹洗泥、砂的工艺，在沉砂池侧墙上设置一排空气扩散器，使 纵向流的污水与垂直方向吹过来的气流共同合成一股螺旋流。曝气 沉砂撇油池的这种特殊流态可以使有机悬浮物保持悬浮状态，对污 水起到预曝气作用。而且，由于砂粒密度比污水大，通过离心作用 将砂料旋转推向前方，水流与气流的共同作用产生旋转摩擦，使砂 粒表面附着的黏性有机物被冲刷到污水中，砂子因自身的相对密度 大而沉下去。达到了泥砂分离的目的。同时由于曝气的作用使污水 中的油脂类物质上升到水面形成浮渣，便于刮渣挡板去除。曝气沉 砂的优点是通过调节曝气量，可以控制污水的旋流速度，使除砂的 效率较稳定，受流量变化的影响较小。","曝气沉砂撇油池的工艺运行如何控制和管理?","(1)曝气沉砂撇油池在运行期间主要控制参数如下。\n① 曝气沉砂撇油池的曝气量控制在每立方米污水充气量为 0.1～0.3m³ 或曝气强度为3～5m³ 空气/(m³·h)。\n② 曝气沉砂撇油池的停留时间为1～3min。 若兼有预曝气作 用，可延长池长，使停留时间达到10～30min。\n③曝气沉砂撇油池的水平流速为0.06～0.12m/s。\n④曝气沉砂撇油池的旋流速度应保持在0.25～0.3m/s。\n(2)曝气沉砂撇油池在运行时，可根据实际砂量采用污水进水 端曝气量大些，使泥砂容易分离，悬浮物保持悬浮状态时间长些。 在出水端曝气量渐小，最好在出水端有一小段不曝气，使浮渣上 浮，砂子沉降更容易。\n(3)在曝气沉砂撇油池运行中，不论是行车带动砂泵排砂，还 是链条式刮砂机刮砂，由于故障或其它原因停止排砂一段时间后， 不能直接启动，应停止进水，把池内积水抽干后检查积砂槽内存砂 的状况，如果积砂太多，应组织人工清淤砂，以免机械行走设施碰 在砂上，导致歪斜或过载而损坏设备。\n(4)应定期巡视曝气沉砂撇油池，将浮渣清除掉，避免大量浮  渣在曝气池水面上产生。行车式的除砂设备一般带有浮渣刮板，链 条式刮砂机的刮板在回程通过液面时也会将浮渣刮走，由于曝气沉 砂撇油池液面处在波动状态，它去除浮渣效果不如平流沉砂池好， 但沉砂宽度尺寸相对较小，运行人员可以将机械无法去除的部分浮  渣人工清除掉。\n(5)曝气沉砂撇油池由于曝气的原因，是产生恶臭污染较严重  的构筑物，其臭气强度会超过100个臭气单位。曝气会使污水中的  硫化氢和硫醇类等恶臭物质加速逸入空气中。同时臭气相对密度较  空气大，常常沉积在水面上空。因此在池上操作、巡视、清挖等工  作时不可停留时间太长，否则臭气会麻痹神经，使身体失去平衡，严重时有人会溺人水中，产生严重后果。因此建在室内的曝气沉砂 撇油池应注意通风，每小时换气应大于10次。砂水分离器清出的 砂子应及时清运，不能长时间放置。如确要放一段时间，有条件的 污水厂应向砂子堆表面喷洒药水，避免苍蝇、蚊子滋生。\n(6)曝气沉砂撇油池的配套除砂机械，如螺旋砂水分离器，在 工作时应调整转速，确保砂水分离的最佳效果。产出的砂子要及时 清除。对其变速箱要及时加油保养，对在污水中转动部分要按时保 养和巡查。用吊抓式除砂设备工作时，不得在抓斗下面站人。抓砂 完毕后将抓斗落在地面安全的地方。不得悬吊在半空中或人巡查走 道上。抓斗除砂机工作完毕后，必须切断现场电源。避免他人误操 作，防止设备漏电伤人。","初沉池有几种形式?","(1)初沉池按其流态及结构可分为平流沉淀池——矩形、 竖流沉淀池——圆形、辐流式沉淀池——圆形。\n(2)平流沉淀池按水流方式分为推流式，斜管(板)式，横向 进水、横向出水式。\n(3)辐流式沉淀池按进出水方式分为中心进水周边出水式，周边进水中心出水式，周边进水周边出水式。\n(4)竖流沉淀池一般只有一种方式。","污水提升泵站的作用是什么? 应怎样控制和管理?","(1)污水处理厂在运行工艺流程中一般采用重力流的方 法通过各个构筑物和设备。但由于厂区地形和地质的限制。必须在 前处理处加提升泵站将污水提到某一高度后才能按重力流方法运 行。污水提升泵站的作用就是将上游来的污水提升至后续处理单元 所要求的高度，使其实现重力流。提升泵站一般由水泵、集水池和 泵房组成。\n(2)泵站内的水泵多种多样， 一般以离心泵为主。按照安装方 式分为干式泵和潜污泵，干式泵又有立式泵和卧式泵。潜污泵有污 水中安装和干式安装两种类型。泵的类型主要取决于污水处理厂的 规模、要求的扬程、工作介质和控制方式等具体情况而定。\n(3)集水池的作用是调节来水量与抽升量之间的不平衡，避免 水泵频繁启动。\n① 集水池的布置应充分考虑到方便泵的维修，固定泵底座的 维修等。现在要求污水处理厂不能因修或换某一设备而停止污水处  理。因此潜污泵集水池最好是两套单独运行。 一些旧集水池只有一  套运行，当某个泵的底座或水下某一部位损坏时，应停止进水， 抽干水后才能修理上述设备。这就需要改造成至少有一半数量的 泵坚持运行的集水池，而在另一半集水池中能抽干水进行维修、 更换。潜水泵或改造成干式运行，或两组间隔开运行等方法都 可以。\n② 对于平衡进水量和出水量现在大都采用调频的办法来解决， 效果良好。\n③ 对于集水池的布置还应考虑到清理时和维护保养的方便。 如吊物孔、吊拉泵的电动葫芦、吊梁、出泥砂孔、集水池底部设集  水坑以及可供维修人员进出的爬梯等。对于封闭式集水池应在对流处设通风孔、通风机。在通风最不利点应设有毒气体、可燃气体报 警器等。\n④ 尽管在集水池前有格栅拦截漂浮物，沉砂池除掉大部分砂 子，但因污水进入集水池后速度放慢， 一些泥砂可能沉积下来， 一 些浮渣漂浮在集水池的水面上，使有效池容减少，甚至堵塞水泵， 直接影响了水泵的正常运行。为此集水池要根据具体情况定期清理  杂物，保证水泵正常运行。在密闭的集水池内进行清池工作，最重  要的是安全问题。因为在集水池沉淀的污泥、砂子是没有经过有效  处理而沉积在集水池内，会因厌氧分解产生出有毒气体如 H₂S 、 SO₂ 、CO,   甚至可燃气体甲烷等。清池人员下去之前，必须先强  制通风，在通风最不利点检测有无有毒气体、可燃气体，检测符合  国家规定的标准后，才可穿戴呼吸器等防毒面具下去工作。人下到 集水池后，通风强度可适当减少，但绝不能停止通风。这是防止人  下到池中后积存在池底的污泥继续厌氧分解产出有毒易燃气体，伤 害操作人员。同时下池操作最好不要超过半小时。\n(4)对集水池内的水泵机组运行控制应考虑以下几项原则。 一 要保证来水量与提升量一致，即来多少，提升多少。如来水量大于 提升量，上游又没有及时采取溢流措施，则可能淹泡格栅和沉砂 桥。反之如来水量小于提升量，则可能使水泵处于干运行状态，损 坏设备。二要保持集水池高水位运行。这样可以降低泵的扬程，在 保证提升水量的前提下降低能耗。三要水泵的开、停不要过于频 繁，否则易损坏开关和水泵并降低使用期限。四要至少有一台备用 泵。可在线备用，也可池外备用。五要保持水泵组内每台水泵的 停、开时间均匀，投入运行的泵和备用泵之间定时转换。 一是保证 每台泵自身按时运转，比放在污水中静止状态备用寿命要长些。二 是因为池内每一台泵对应着集水池内相应一部分容积，如果某台泵 长时间不投入运行，它所对应的集水池某处成死角，泥、砂沉积， 会影响泵的运行，甚至堵塞水泵，造成事故。所以污水处理厂的运 行管理人员要根据具体运行情况，不断总结出集水池和提升泵组最 佳运行调度方案。以利污水泵安全、经济运行。","沉淀池排浮渣时应注意什么?","平流式行车刮浮渣机辐流回转式刮浮渣机及竖流式回转 刮浮渣机都是用刮板将浮渣刮至浮渣槽或浮渣斗内。这种排渣方式  问题较多， 一是刮板与浮渣槽的配合不是很到位，浮渣经常不能全  进浮渣槽。二是浮渣槽内必须设水冲，否则浮渣流不到浮渣槽中。 在北方的冬季，浮渣槽内浮渣不及时清理，还会结冰。即使大块浮  渣能进入浮渣槽，油脂类物质形成的泡沫状浮渣也很难进入，漂在  水面影响浮渣槽的效果。现在流行一种简易有效方法，在平流沉淀  池的末端，安装一根带缺口的不锈钢圆管，转动圆管，大部分浮渣  由缺口处流入管内，顺便将水面上的泡沫浮渣也流入管内被水带  走。\n这种排渣的方式也可用液位计自动控制，当浮渣在圆管周围积 累时，液位会稍微上升，水位计动作，使圆管自动转动，造成缺口 浮渣和污水同时排走。液位降至原来水位后，圆管自动回到原来位 置。这种排渣方式简单易行，运行方便，排渣彻底。","沉淀池运行巡视及维护应如何进行?","(1)运行人员应定时巡视初沉池运行情况，注意观察桥 的行走状况，是否有异常声音，刮浮渣板是否把浮渣准确刮进浮渣 斗里，平流沉淀池桥到头是否按要求停下，链条刮渣机的齿轮链条是否有缠绕物，刮泥板在水下行走是否平衡。\n(2)注意沉淀池的出水三角堰板的堰口是否被浮渣堵死，如有 应及时清除。沉淀池的进出水堰板长期运转受外力的影响，可能出 现倾斜、松动等现象。导致进、出水短流跑泥。影响沉淀池的效率，必须定期检查并进行必要的修正。 一般通过调整堰板孔螺丝位 置来校正堰板水平度，但铁螺栓经过长时间浸泡后易生锈，最好使 用不锈钢或铜螺栓解决此问题。\n(3)对于不经常开关的进、出水闸门和闸阀等，要每隔一周或 两周人工或电动活动几个来回，对于暴露在空气中的丝杠(明杆闸 门)要及时上润滑油、脂。对于内丝杠(暗杠闸门)或变速箱要定 时检查或打开箱盖检查上润滑油。对于闸门井中的阀门如果用清水 覆盖比暴露在空气中会得到更好的保护。\n(4)备用的初沉池最好采用动态备用，即按一定时间轮换投入 使用，最好停运或备用时间不要超过一个月。对于确定不能投入运 行的池子应将污水放空，用二级出水或再生水充满，每隔一个月左 右最好开动刮泥和行走设备。\n(5)初沉池在正常运行情况下每年要排空一次，彻底检查清 理。检查污水下设备部件的锈蚀情况，确定防腐维修；池底是否有 积砂，池内是否有泥砂异物等；刮泥板与池底是否密合；排泥斗及 排泥管内是否有结垢、砂、石等异物；池壁或池底的混凝土表面保 护层是否有结垢或有腐蚀脱落等情况；进、出水闸门是否需维修或 更换等。"]
["如何分析及排除初沉池运行异常问题?","(1)污泥上浮原因\n① 如果是经常性的污泥上浮应从控制参数上核算一下表面负 荷、停留时间、溢流负荷的数据是否在控制参数内，否则应加以 调整。\n② 来水的新鲜程度也能影响污泥上浮，腐败严重的污水，能 造成污泥上浮，这时应加强去除浮渣的工作，使上浮的污泥经浮渣刮板的动作，及时地去除。\n③ 二沉池回流污泥能进入初沉池一部分，由于其硝酸盐含量 较高，进入初沉池后缺氧可使硝酸盐反硝化，还原成氮气附着于污 泥中，使之上浮。这时可控制后面生化处理系统，使污泥的泥龄减 小，降低硝化程序，也可加大回流污泥量使之停留时间减少。\n④ 污泥浓缩池的上清液、脱水机的出水，进入初沉池内导致 出水混浊。解决的办法有改进消化池、浓缩池的运行，提高消化 池、后浓缩池的运行效率。对脱水废液可加无机絮凝剂先浓缩沉淀 后再送至初沉池。\n(2)污泥短路流出\n① 由堰板溢流负荷超标或堰板不平整造成。解决办法：减少 堰板的负荷或调整堰板出水高度一致。\n② 刮泥机故障造成污泥上浮。\n③ 辐流式沉淀池池面受大风影响出现偏流。\n(3)排泥不及时 刮泥机故障或排泥泵故障造成污泥上浮或浮 渣聚集在池面上。\n(4)排泥浓度降低\n① 排泥时间过长导致含固率下降，污泥浓度降低。 ② 刮泥与排泥步调不一致，各单体池排泥不均匀。 ③ 积泥斗严重积砂，有效容积减小。"]
["预处理单元对后续处理单元有什么影响?","(1)如果从格栅流过的栅渣太多，会使初沉池、曝气沉砂池及曝气池、二次沉淀池面上的浮渣增多，难以清除，挂在出水堰板上影响出水均匀，不美观，增加恶臭气味。\n(2)如果从沉砂池流走的砂粒太多，砂粒有可能在初沉池配水渠道内沉积，影响配水均匀；砂粒进入初沉池内将使污泥刮板过度 磨损，缩短更换周期；进入泥斗后将会干扰正常排泥或堵塞排泥管路；进入泥泵后将使泥泵过度过快磨损，降低泵的使用寿命；砂粒 进入曝气池会沉在曝气池底部逐渐积累妨碍曝气头出气，甚至覆盖曝气头，大大降低曝气效率。\n(3)从预处理向后漂移的破布条、棉纱、塑料条、铁丝、头发 等杂物会在表曝机或水下搅拌设备、桨板上缠绕，增大阻力，损坏 设备。还会缠绕在水下电缆上，形成很大的棉纱团、铁丝头发团、塑料团等，导致扯坏电缆。进入二沉池将会使浮渣增加，挂在出水 堰板上影响出水均匀；进入生物滤池会堵塞配水管、滤料，甚至堵  塞出水滤头、滤板等；进入生物转盘将在转盘上缠绕，增大了阻力，加快生物转盘的损坏，减少有效容积。\n(4)从预处理单元漏出的杂物进入浓缩机后将在栅条上缠绕， 影响浓缩效果。并在上清液出流的堰板上漂浮结块，影响出水均  匀。进入消化池前后会堵塞排泥管道或送泥泵。还会在消化池内上 浮，结成大的浮壳。这些杂物进入离心脱水机，会使高速旋转的叶 轮失去平衡，从而产生振动或严重噪声，导致密封破漏，损坏离心 脱水机。 一些棉纱、毛发有时会塞满叶轮与蜗壳之间的空间，使设  备过载，烧坏电机。\n(5)从水处理设施进入浓缩池的细砂，可能堵塞排泥管路，使 排、送污泥泵过度磨损。进入消化池将沉在底部，影响排泥，减小 有效容积。如果这些细砂进入离心机，将严重磨损进泥管的喷嘴以 及螺旋外缘和叶轮，增加维修更换次数，如进入带式压滤脱水机将 大大降低污泥成饼率，使搅拌机容易磨坏，滤布过度磨损，转辊之 间磨损和不均匀。","预处理单元的重要性如何?","预处理单元能否将漂浮物、砂、沉淀物有效去除对于保 证整个污水处理厂的正常运转是至关重要的。据有关专家统计，约 有50%的污水处理厂因预处理单元有问题而严重影响了后续处理 的运转。究其原因， 一是运行人员认为预处理单元有些问题不必全 解决掉。结果预处理单元的沉砂、棉纱、头发、塑料橡胶制品等经 过一定积累，再给后续各个处理单元或者是各单机运行造成了困难 和事故。如果在预处理单元中的每个环节上努力解决这些各自环节去除的杂物，就避免了这些杂物影响后续各个环节的运行。二是运 行人员没有认真评价和分析预处理单元的运转效果，如格栅的截污 效果如何，栅前栅后流速的影响如何，沉砂池的沉砂效果如何，多 少砂粒随水流走，什么样的沉淀物容易流走等。运行人员忙于解决 表面问题，如忙于解决修理损坏的设施、设备，而没有考虑产生这 些问题的根源所在，即预处理单元各个环节是否按设计把该处理掉 的杂物处理达标，不给后续工艺留麻烦。"]
["什么是活性污泥法工艺? 有 什 么 特 点 ?","(1)活性污泥法是采用人工曝气手段，使得活性污泥均  匀分散在曝气池中，和污水充分接触，并在有溶解氧的条件下，对 污水中所含的有机物进行合成和分解的代谢活动，是一种应用最广 泛的废水处理好氧生物处理技术。其净化污水的过程可分为吸附、 代谢、固液分离三个阶段，由初沉池、曝气池、二沉池等组成。\n(2)其特点是在工艺流程中，活性污泥作为主体，通过回流和 污水一起进入曝气池，互相混合接触。污水中可生物降解的有机物 质被微生物所利用，在利用过程中，进水 BOD 得以降低，而活性 污泥增加。从曝气池流出的混合液进入二沉池进行固液分离。污泥 沉入底部浓缩后再回流到曝气池，这部分污泥称为回流污泥。多余 部分则排走，进一步消化处理或直接加药脱水，这部分污泥称为剩 余污泥。","对曝气池混合液有哪些工艺运行常规监测指标?","曝气池混合液工艺运行常规监测指标有：①温度；②pH 值；③溶解氧 (DO);④  曝气时间(曝气水力停留时间);⑤污泥 浓度 (MLSS);⑥  污泥沉降比 (SV);⑦   污泥容积指数 (SVI);   ⑧污泥龄(天数);⑨回流污泥浓度 (RVSS);⑩  回流污泥沉降比 (RSV);⑩  污泥生物相镜检；  ⑫活性污泥的有机负荷； ⑬剩余污泥排放量；⑩挥发性污泥浓度 (MLVSS)。"]
["曝 气 池 MLSS  或 MLVSS  数 值 怎 样 控 制 为 好 ?","曝气池混合液须维持相对固定的污泥浓度 MLSS,才能 维持好处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理 工艺都有其最佳曝气池的 MLSS, 比如普通空气曝池活性污泥的 MLSS最佳值为2g/L左右，而AB 法工艺 A 段的 MLSS 最佳值为 5g/L左右，两者差距很大。一般而言，曝气池中MLSS 接近其最 佳值时，处理效果最好。而 MLSS过低时往往达不到预期的处理 效果。当 MLSS 过高时，泥龄延长，维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多，导致对充氧系统能力的要求增 大。同时曝气池混合液的密度会增大，阻力增大，也就会增加机械 曝气或鼓风曝气的电耗。也就是说，虽然 MLSS偏高时，可以提 高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力，但在运行上往往 是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化，活性下降，最后甚至影响处理水质。在实际运行时，有时需要通过加大剩余污泥排放 的方式强制减少曝气池的 MLSS 值，刺激曝气池混合液中的微生 物的生长和繁殖，提高活性污泥分解氧化有机物的活性。"]
["什么是曝气池混合液污泥沉降比 (SV)?有 什 么 作 用 ?","污泥沉降比 (SV)  的英文是 Settling Velocity, 又称 30min 沉降率，是曝气池混合液在量筒内静置30min 后所形成的沉 淀污泥容积占原混合液容积的比例，以%表示。 一般取混合液样 1000ml, 用满量程1000ml 量筒测量，静置30min 后泥面的高度恰 好就是 SV 的数值。由于 SV 值的测定简单快速，因此是评定活性 污泥浓度和质量的常用方法。\nSV 值能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚性、沉 降性能等。可用于控制剩余污泥排放量， SV  的正常值一般在 15%～30%之间，低于此数值区说明污泥的沉降性能好，但也可能是污泥的活性不良。可少排泥或不排泥或加大曝气量。高于此数值 区，说明需要排泥操作，或应采取措施加大曝气量，也可能是丝状 菌的作用使污泥发生膨胀，需加大进泥量或减少曝气量。","观 测 SV  值 时 污 泥 的 表 观 现 象 说 明 了 什 么 ?","(1)污泥沉淀30～60min 后呈层状上浮且水质较清澈。 说明活性污泥反应功能较强，产生了硝化反应，形成了较多的硝酸 盐，在曝气池中停留时间较长，进入二沉池中发生反硝化，产生气 态氮；使一些污泥絮体上浮。可通过减少曝气量或减少污泥在二沉 池的停留时间来解决。\n(2)在量筒中上清液含有大量的悬浮状微小絮体，而且透明度 差、混浊。说明是污泥解体，其原因有曝气过度、负荷太低造成活 性污泥自身氧化过度、有害物质进入等。可减少曝气量，或增大进 泥量来解决。\n(3)在量筒中泥水界面分不清，水质混浊其原因可能是流入高 浓度的有机废水，微生物处于对数增长期，使形成的絮体沉降性能 下降，污泥发散。可采取加大曝气量，或延长污水在曝气池中的停 留时间来解决。"]
["什么是污泥容积指数 (SVI)?","污泥容积指数 (SVI)  的英文是 Sludge Volume  Index, 是指曝气池出口处混合液经过30min 静置沉淀后，每克干污泥所 形成的沉淀污泥所占的容积。单位以ml/g 计。\nSVI 值排除了污泥浓度对污泥沉降体积的影响，因而比 SV 值 能更准确地评价和反映活性污泥的凝聚、沉淀性能。 一般来说，SVI 值过低说明污泥颗粒细小，无机物含量高，缺乏活性； SVI 过 高说明污泥沉降性较差，将要发生或已经发生污泥膨胀。城市污水 处理厂的 SVI 值一般介于70～100之间。\nSVI 值与污泥负荷有关，污泥负荷过高或过低，活性污泥的代 谢性能都会变差，SVI 值也会变很高，存在出现污泥膨胀的可能。","影响曝气池混合液 SVI 值 的 原 因 是 什 么 ?","影响曝气池混合液 SVI 值的原因如下。\n(1)水温突然降低使微生物活性降低，分解有机物的功能 下降。\n(2)流入含酸废水使曝气池混合液 pH 值长时间处于酸性条件 下，嗜酸性丝状微生物大量繁殖，另外排放酸性废水的管道内生长 的丝状微生物膜周期性脱落也会导致混合液中的丝状微生物的 增殖。\n(3)进水中氮磷营养物质比例偏低，而丝状菌能够在氮磷等营 养物质严重不足的情况下大量繁殖，并在混合液中占优势，进而引 起污泥膨胀。\n(4)曝气池有机负荷过高导致活性污泥的凝聚性能和沉淀性能 变差， SVI 值升高。\n(5)进水中低分子有机物含量大，而低分子有机物是丝状菌最 容易吸收利用的成分，从而使丝状微生物大量繁殖，曝气池混合液 沉降性能降低。\n(6)曝气池混合液溶解氧不足使絮体生长受抑制。而丝状菌生 物却能够在0.1mg/L  以下条件中大量繁殖，导致活性污泥膨胀 SVI 值升高。\n(7)进水中有毒有害物质增加，如酚、醛、硫化物等类物质含 量突然升高，使微生物菌胶团凝聚性能下降，大量解絮，而丝状菌 则得以增殖，SVI 升高。\n(8)高浓度有机废水缺氧腐败后进入曝气池，其中含有大量的 低分子有机物和硫化物等，从而使丝状菌大量繁殖， SVI 值升高。\n(9)消化池上清液短时间内进入曝气池。其中的高浓度有机物 使曝气池有机负荷升高，丝状菌大量繁殖。\n(10)进水中 SS 较低而溶解性有机物比例较大，使得污泥容 重降低，固液难以分离从而使SVI 值升高。\n(11)污泥在二沉池停留时间过长，会导致其中溶解氧含量下 降，污泥因此腐化变质，进而使回流污泥中丝状菌大量繁殖，引起 曝气池活性污泥膨胀， SVI 增高。"]
["污泥龄是指什么?","污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间，一般用 SRT 表示。因为活性微生物基本上“包埋”在活性絮体中， 因此污泥龄也就是微生物在活性污泥系统内的停留时间。控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物种类的一种方法。不同种类的微生物，具有不同的世代时间。所谓世代时间是指微生物繁殖一代所需的时间，如某种微生物群体以1000个繁殖成2000个需要2天的时  间，则该种微生物的世代时间就是2天。如果某种微生物世代时间比活性污泥系统的泥龄长，则该类微生物在繁殖出下一代微生物之前，就被以剩余污泥的方式排走，该类微生物永远不会在系统中繁  殖起来。反之，如果某种微生物的世代时间比活性污泥系统的泥龄 短，则该微生物在被以剩余污泥的形式排走前可繁殖出下一代。因 此这种微生物就能在系统中存活下来，并且呈增长趋势。分解有机 污染物的绝大部分微生物，其世代时间都小于3天，因此只要控制污泥龄大于3天，这些微生物就能在活性污泥系统生存下来并得以 繁殖，用于处理污水。而硝化杆菌的世代期一般为5天，因此要在活性污泥系统中培养出硝化杆菌，将NH₃-N硝化成NO₃⁻-N,则必须控制SRT大于5天。\n另外，SRT直接决定着活性污泥系统中微生物的年龄大小。SRT较大时，年长的微生物也能在系统中存在，而SRT较小时，只有年轻的微生物存在，它们的祖辈、父辈早已被剩余污泥带走。一般来说，年轻的微生物活性高，分解代谢有机污染物的能力强，但凝聚沉降性能较差；而年长的微生物可能已老化，分解代谢能力较差，但凝聚沉降性能较好。通过调节SRT,可以选择合理的微 生物年龄，使活性污泥既有较强的分解代谢能力，又有良好的沉降 性能。传统活性污泥工艺一般控制SRT在3～5天。","在污水处理中调整泥龄会有什么变化?","对于一个正常运行的污水处理系统来说，污泥龄是相对 固定的，即每天从系统中排出的污泥量是相对固定的。当因为种种 原因，二沉池出水悬浮物含量突然增大后，就应该相应减少剩余污 泥的排放量。如果排放的剩余污泥量少，使系统的泥龄过长，会造 成系统去除单位有机物的氧耗量增加，即能耗升高，二沉池出水的 悬浮物含量升高，出水水质变差。如果过量排泥，使系统的泥龄过 短，活性污泥吸附的有机物质来不及氧化，二沉池出水中有机物含 量增大，出水水质也会变差。如果使泥龄小于临界值，即从系统中 排出的泥量大于其增加量，系统的处理效果会急剧下降。","影响活性污泥法的因素有哪些?","影响活性污泥法的因素：溶解氧、有机负荷、营养物质、 pH 值、水温、有毒物质。","溶解氧对活性污泥的影响是什么?","活性污泥法工艺是利用好氧微生物的技术，因此曝气池 混合液中必须有足够的溶解氧。如果溶解氧过低，好氧微生物正常的代谢活动就会下降，活性污泥会因此发黑发臭，进而使其处理污 水的能力受到影响。而且溶解氧过低，易于丝状菌滋生，产生污泥 膨胀，影响出水水质。如果溶解氧过高，导致有机污染物分解过 快，从而使微生物缺乏营养，活性污泥易于老化，结构松散。活性 污泥中的微生物会进入自身氧化阶段，还会增加动力消耗。\n对混合液的游离细菌而言，溶解氧保持在0.2～0.3mg/L  即可 满足要求。但为了使溶解氧扩散到活性污泥絮体内部，保持活性污 泥系统整体具有良好的净化功能，混合液必须保持较高的溶解氧水 平。根据经验，曝气池出口混合液中溶解氧浓度一般保持在2mg/L 左右，就能使活性污泥具有良好的净化功能。","有机负荷对活性污泥法的影响是什么?","每一种好氧活性污泥法都有其最佳有机负荷，在进水有 机负荷接近和等于其最佳值时，才有最佳效果。进水有机负荷过高 或过低，偏离最佳值，都会破坏活性污泥系统运行的效果。","温度对活性污泥法有哪些影响?","温度对活性污泥法中的微生物的影响是非常广泛的。有 的微生物喜欢生活在高温环境中(50～70℃),有的则喜欢生活在 低温环境中(-5～10℃),但污水处理中的微生物大部分适宜生长 在15～35℃之间。在适宜的温度范围内，温度越高，微生物的活 性越强，处理效果也越好，反之温度越低，生物活性就越差。","温升或温降的速度对微生物有什么影响?","在一定的范围内(15～35℃),随着温度的升高，虽然不 利于氧向水中的转移，却可以加快生化反应速率，但由于微生物细 胞组织中的蛋白质、核酸等对温度变化速率很敏感，当温度突升的 速率超过一定限度时，就会产生不可逆破坏，导致污水处理效果变 差。相比之下，温度降低时，氧向水中转移逐渐增大，虽然生化反 应速率减慢，对微生物组织中的蛋白质、核酸等影响要小一些， 一般不会出现不可逆破坏。如果水温的降低速率降低变化缓慢，活性 污泥中的微生物可以逐步适应这种变化，而这时采取降低负荷，提 高充氧浓度，延长曝气时间等措施，就能取得较好的处理效果。"]
["pH 值对活性污泥法有什么影响?","活性污泥中的各种微生物都有它们适宜的 pH 值范围， 一 般适宜的pH 值在6～9之间。pH 值在4.5以下，活性污泥中原生 动物将全部消失，大多数微生物的活动受到抑制。只有真菌成为优 势菌种，活性污泥絮体受到损坏，极易产生污泥膨胀。当 pH 值大 于9后，微生物的代谢速率将受到不利的影响，菌胶团会解体，悬 浮物增多，出水恶化。","活性污泥混合液对 pH值变化有什么作用?","活性污泥混合液本身对pH值变化有一定的缓冲作用，原因如下。\n(1)污水本身具有的碱度对pH值有缓冲作用。\n(2)污水中的微生物代谢活动能改变其活动环境的pH值，如好氧微生物对含氮化合物利用，由于硝化作用而产生酸，降低环境的pH值；由于厌氧微生物脱羧作用而产生碱性氨，又可使pH值上升。因此，经过驯化的活性污泥，也具有对pH值的缓冲作用，能适应一些pH值变化小的污水。但是污水的pH值发生突变，会对其中微生物造成冲击，甚至有可能破坏整个系统的正常运行。因此，酸碱废水是否进行中和处理，要根据实际情况而定，若是进入活性污泥系统的污水pH 值变化不大，尤其是只有微酸性和微碱性水其中之一时，往往不需要中和处理，而pH值变化幅度较大时，应事先进行中和处理，调整pH值至中性，再进行处理。"]
["在污水生物处理中如何调整营养物质?","流入城市污水处理厂的城市污水中的氮、磷等营养元素 一般都能满足微生物的需要，且有过剩。但如果工业废水所占比例较大时，应注意核算碳、氮、磷的比例是否是100:5:1。如果污 水中缺氮，可加无水氨或氨水，也可投加铵盐，或含氮高的工业废 水。如果缺磷，可投加磷酸或磷酸盐。"]
["有毒、有害物质对好氧活性污泥法有哪些影响?","当污水中含有对微生物有毒、有害或有抑制作用的物质时，活性污泥的性能将会下降，直至完全失去作用。《污水排入城  市下水道水质标准》 (CT 3082—1999)中列出了常见的有毒、有害物质对活性污泥产生抑制作用的最低浓度，进入活性污泥法处理系统的污水中的有毒有害物质的最低浓度含量应低于表中的限值。有毒、有害物质的毒害作用还与处理过程中的水温、溶解氧、pH值等多种因素有关，也与有毒、有害物质共存时，其毒性相加或相减有关，还与微生物经过驯化后抗毒性能有关。实践证明，经过专项、长期培训的特殊菌种，可以处理利用污水中的一定量的有毒、有害物质，有时甚至可以将有毒害物质变成微生物的营养成分，例如苯和酚等。"]
["活性污泥处理系统工艺参数如何分类?","描述活性污泥处理系统工艺参数很多，大体可分为三大 类。第一类是曝气池的工艺参数，主要包括曝气池内的水力停留时 间、曝气池内的活性污泥浓度 MLVSS、  活性污泥的有机负荷 F/  M、水温、溶解氧、pH 值等。第二类是关于二沉池的工艺参数， 主要包括活性污泥混合液在二沉池内的停留时间、二沉池的表面负  荷、出水堰的堰板溢流负荷、二沉池内污泥层深度、固体表面负 荷。第三类是关于整个工艺系统的参数，包括进水水质、水量、回 流污泥排放量、回流污泥浓度、剩余污泥排放量、污泥龄等，以上  工艺参数相互之间联系紧密，任一参数的变化都会影响到其它参数。"]
["活性污泥法工艺应如何控制?","在活性污泥工艺系统中，污水处理主要由活性污泥完成的。因而，工艺控制的主要目标也就是活性污泥本身的数量和它的 质量。如果采取正确的控制措施，将系统内的活性污泥保持稳定而 合理的数量，以及稳定而高效的质量，则必然得到稳定而高效的处 理效果。\n活性污泥的数量指标有混合液污泥浓度 MLVSS 、MLSS  和有 机负荷 F/M,通过F/M  可确定需要多少 MLVSS 等，以及反映质 量的指标污泥老化程度的污泥龄，反映沉降性能的质量指标 SV、 SVI 等。影响以上数量和质量的指标很多，主要包括水质、水量的 变化，温度等外界因素的变化。污水处理厂的主要任务就是采取控 制措施，克服这些因素对活性污泥的影响，持续稳定的发挥处理作 用。常用的控制措施从三方面来实施：曝气系统的控制、污泥回流 系统的控制和剩余污泥排放系统的控制。"]
[" 应如何控制曝气系统?","鼓风曝气系统的日常控制参数是曝气池污泥混合液的溶 解氧 DO值，控制变量是鼓入曝气池内的空气量 Q_a 。 而控制混合 液的溶解氧一般是个定值。控制在1.5～3.0mg/L 内，当进水量 Q 变化时，鼓风量Q_a就得根据进水量和水质变化而变化。大型污水 处理厂一般都采用计算机自动控制，在曝气池保持设定的溶解氧 值。在风量变化超过1台风机的变化时还要改变鼓风机的投运台数 来实现自控调整鼓风量。小型污水处理厂和不设自控鼓风的污水处 理厂一般采用人工调节。\n曝气池前段曝气量主要供给微生物分解有机物需要，只要满足这 部分需氧， 一般也能满足后段污泥保持悬浮状态的需要。但有时在曝 气池后段的末端，虽然能保持溶解氧值在设定范围内，但不能满足污 泥混合悬浮的要求，产生污泥沉积在下面的现象。为满足污泥保持混 合悬浮状态，还应保持曝气池面曝气量， 一般大于2.2m^3/(m²·h)。","应如何控制回流污泥系统?","控制回流系统有三种方式：保持回流Qᵣ恒定；保持回流比R恒定；定期或随时调节回流量 Qᵣ及回流比R,使系统处于相 应最佳状态。这三种方式适合不同的情况。\n(1)保持回流 Qᵣ恒定  这是相当多污水处理厂的运行控制方 法。这种控制方法适应进水流量 Q 相对稳定，水质波动不大的 情况。\n(2)保持回流比 R 恒定  当进水量、水质变化时相应调整回 流量 Qᵣ。在剩余污泥排放量基本不变的情况下，可保持 MLSS、 F/M以及二沉池内泥位基本恒定。回流比R 不随进水量Q  的变化 而变化，从而保持相对稳定的处理效果。\n(3)定期或随时调节回流量及回流比  这样能保持系统始终处 于最佳状态。这种操作复杂一些，但这是稳定运行所必需的。一般有4种方法调整回流量和回流比。\n① 按照二沉池的泥位调节回流比。首先根据具体情况选择一个合适的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥 面到池底的距离),一般应控制在0.3～0.9m。且不超过泥位的1/3。然后调节回流污泥量，使泥位稳定在所选定的合理值，一般情况下，增大回流量 Qᵣ,可降低泥位，减少泥层厚度；反之，降低回 流量 Qᵣ,可增大泥层厚度。应注意调节幅度每次不要太大，使回 流比变化不超过5%,回流量变化不超过10%,具体每次调多少，多长时间后再调下一次，则应根据情况决定。\n②按照沉降比调节回流量或回流比。以1000ml 量筒量取进入二沉池之前的曝气池混合液，模拟二沉池的沉降试验。则由测得的SV₃₀值可以计算回流比，用于指导回流比的调节。\n③按照回流污泥及混合液的浓度调节回流比。此法可用回流 污泥浓度 RSS,和混合液浓度 MLSS指导回流比R的调节。\n④依据污泥沉降曲线调节回流比。沉降性能不同的污泥具有 不同的沉降曲线，易沉污泥达到最大浓度所需时间 短，沉降性能差的污泥达到最大浓度所需时间较长。回流比的大小，直接决定污泥在二沉池内的沉降浓缩时间。对于某种特定的污泥，如果调节回流比使污泥在二沉池内的停留时间恰好等于该种污泥通过沉降达到最大浓度所需时间，则此时回流污泥浓度最高，且回流比最小。沉降曲线的拐点处对应的沉降比，即为该种污泥的最小沉降比，用SVm表示，根据SVm确定的回流比R运行，可使污泥在池内停留时间较短，同时污泥浓度较高。"]
["调节回流比的方法有什么优缺点?","四种调节回流比的方法，各有优缺点。根据泥位调节回 流比，不易造成泥位升高而使污泥流失，出水 SS 稳定，但回流污  泥浓度 RSS 不稳定，使回流比R 比实际需要值偏大。按照 RSS 和 MLSS 调节回流比，由于要分析 RSS 和 MLSS 比较麻烦， 一般可  作为回流比的一种校核方法。用沉降曲线调节回流比，简单易行， 可获得高 RSS,   同时使污泥在二沉池内停留时间最短，该法比较 适合于硝化工艺及除磷工艺。\n在运行管理中，上述四种方法可综合并用。例如，按照沉降曲 线确定回流比，并经常用 MLSS 和 RSS 校验调整，另外还要经常 观测泥位，防止泥位太高，造成污泥流失，影响出水水质。","应如何控制剩余污泥排放系统?","活性污泥生物处理系统每天都要进入污水产生一部分活性污泥，使系统内总的污泥量增多。要使总的污泥量保持基本平 衡，就必须定期排放一部分剩余活性污泥。剩余污泥排放是活性污 泥工艺控制中最重要的一项操作，它比其它任何操作对系统的影响 都大。通过排泥量的调节，可以改变活性污泥中微生物种类和增长 速度，改变需氧量，改善污泥的沉降性能，因而改变系统的功能。 通常有 MLSS 、F/M 、SRK 、SV₃₀等方法控制剩余污泥排放系统。"]
["怎样用SV₃₀污泥沉降比控制排泥?","SV₃₀在一定程度上既反映污泥的沉降浓缩性能，又反映污泥浓度的大小，当沉降性能较好时，SV₃₀较小，反之较高。当污泥浓度较高时，SV₃₀较大，反之则较小。当测得污泥 SV₃₀ 较高时，可能是污泥浓度增大，也可能是沉降性能恶化，不管是哪种原因，都应及时排泥，降低SV₃₀值，采用该法排泥时，应逐渐缓慢地进行，一天内排泥不能太多。例如通过排泥要将SV₃₀由50%降至30%时，可利用3～5天逐渐实现每天排出的污泥均匀地增加，切不可忽大忽小，避免造成整个活性污泥系统被破坏或者能力下降。\n上述几个剩余污泥排放系统的控制方法是常用的几个，它们各有利弊，都有其特殊的适应条件。实际运行中，可根据污水处理厂的实际状况选择以一种方法为主其它方法辅助核算。例如，采用泥龄SRT控制排泥时，应经常核算F/M值，经常测定SV₃₀值。当采用F/M控制排泥时，也应经常核算SRT值，同时测定 SV₃₀来核对。"]
["如何通过观察曝气池中的生物相来判断运行状况?","在生物处理污水工艺中，需要用显微镜每天观察曝气池 中的生物相，作为监控工艺运行的辅助方法，定性地判断活性污泥的状况。其优点是监控活性污泥方便、及时，随时可判断污泥状况，供调整运行工艺参考。\n在活性污泥工艺运行中，由于进水水质以及环境因素变化等原 因，造成生物相发生变化，会导致污泥出现质量问题。一般会有生物相异常，污泥上浮，污泥膨胀，生物泡沫等现象发生。运行人员 要及时观察生物相，提出解决的对策。因此需运行控制人员熟练掌握活性污泥中最常见及普遍存在的微型指示生物及其变化规律，即一般生物相。据此对曝气池中运行异常的微生物相做出判断。以便及时采取措施，调整工艺运行。正常的活性污泥中，一般有变形虫、鞭毛虫、草履虫、钟虫、轮虫、线虫等几种微型指示生物。通过观察这些微生物的某一种或几种是否占优势以及比例的多少，来定性评判工艺运行状态。"]
["什么是正常生物相?","正常生物相指在污泥混合液中溶解氧正常(1.5～3mg/L),净化功能较强时，活性污泥以菌胶团细菌为主并含有固着型的纤毛 虫等，如钟虫属、累枝虫属、盖虫属、聚缩虫属等， 一般以钟虫属 居多，这类纤毛虫以体柄分泌的黏液固着在污泥絮体上，它们的出 现说明污泥凝聚沉淀性能较好。在低负荷延时曝气活性污泥系统中 (如氧化沟工艺),轮虫和线虫占优势，此时出水中可能挟带大量的 针状絮凝体。对于氧化沟等类型的延时曝气工艺来说，轮虫和线虫 的大量出现表明活性污泥正常，而对传统活性污泥工艺来说，则指 示应及时排泥。","常见的异常生物相及出现的原因?","(1)在曝气池启动阶段，即活性污泥培养初期，活性污 泥的菌胶团性能和状态尚未良好形成的时候，有机负荷率相对较高 而 DO 含量较低，此时混合液中存在大量游离细菌，也就会出现大 量的游泳型的纤毛虫类原生动物，比如豆形虫、肾形虫、草履 虫等。\n(2)当混合液中溶解氧不足时，钟虫头部顶端会突出一个空 泡，俗称“头顶气泡”,此时应立即检测溶解氧值并予以调整。当 溶解氧太低时，钟虫将大量死亡，数量锐减，需要及时采取降低进 水负荷和增大曝气量等有效措施。\n(3)当活性污泥分散解体时，出水变得很浑浊，这时候出现的 原生动物主要是小变形虫，如辐射变形虫等。这些原生动物体形微小，构造简单，以细菌为食，行动迟缓。如果发现这种大量的原生 动物出现，就应当立即减少回流污泥量和增大曝气量。\n(4)当进水的 pH 值发生突变，超过正常范围 (pH=6～9),可观察到钟虫呈不活跃状态，纤毛停止摆动，这时应立刻检测进水 的pH 值，并采取必要措施，调整 pH 值。\n(5)原生动物对周围环境的变化影响的敏感性高于细菌，当冲 击负荷和有毒物质进入时，原生动物的数量会急剧减少。\n(6)活性污泥性能不好时，会出现鞭毛虫类原生动物，当活性 污泥状态极端恶化时，原生动物和后生动物都会消失。"]
["什么是污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种?","污泥膨胀是活性污泥工艺中常见的一种异常现象，是指 活性污泥由于某种因素的改变，沉降性能恶化，污泥随二沉池出水 流失。发生污泥膨胀以后，流失的污泥会使出水 SS 超标，如不采 取控制措施，污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减，不能满足 氧化分解污染物质的需要。活性污泥的 SVI 值在100 左右时，其 沉降性能最佳。当 SVI 值超过150 时，预示着活性污泥即将或已 经为膨胀状态，应立即采取控制措施。\n污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。 丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨  胀，非丝状菌膨胀是指菌胶团的细菌本身生理活动异常，导致的污  泥膨胀。","导致丝状菌膨胀的条件及成因有哪些?","正常的活性污泥中都含有一定量的丝状菌，它是形成活 性污泥絮体的骨架材料。如果活性污泥中丝状菌数量太少，则形不 成大的絮状体，沉降性能不好；如果丝状菌过度繁殖，则形成丝状菌污泥膨胀。在正常的环境中，菌胶团的生长率远大于丝状菌，不 会出现丝状菌过度繁殖的现象。但如果活性污泥环境条件发生不利变化，丝状菌因其表面积较大，抵抗环境变化能力较强，丝状菌的数量就有可能异常增多，从而导致丝状菌污泥膨胀。引起活性污泥 中丝状菌膨胀的环境条件有：\n(1)进水中有机物质太少，曝气池内F/M低，导致微生物食料不足。\n(2)进水中氮、磷等营养物质不足。\n(3)pH值偏低，不利于微生物生长。\n(4)曝气池混合液内溶解氧太低，不能满足微生物需要。 \n(5)进水水质或水量波动太大，对微生物造成冲击。\n(6)进入曝气池的污水因“腐化”产生出较多的 H₂S(超过 1～2mg/L)时，还会导致丝状硫黄菌的过量繁殖，使丝硫黄菌污泥膨胀。\n(7)丝状菌大量繁殖的适宜温度在25～30℃,因而夏季易发 生丝状菌污泥膨胀。","导致非丝状菌膨胀的条件和成因有哪些?","非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌本身生理活动异常，导 致活性污泥沉降性能恶化。可分为两种。\n一种是由于进水中含有大量的溶解性有机物，使污泥负荷 F/M 太高，而进水中缺乏足够的氮、磷等营养物质，或者混合液内 溶解氧不足。高F/M时，细菌会把大量的有机物质吸入体内，而由于缺乏氮、磷或溶解氧不足，又不能在体内进行正常的分解代谢。此时细菌会向体外分泌出过量的多聚糖类物质。这些物质由于分子式中含很多羟基而具有较强的亲水性，使活性污泥的结合水高达400%(正常污泥结合水为100%左右)以上。呈黏性的凝胶状，使活性污泥在二沉池内无法进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥 膨胀称为黏性膨胀。\n另一种非丝状菌膨胀是由于进水中含有大量的有毒物质，导致污泥中毒。使细菌不能分泌出足够的黏性物质，形不成絮体，因此 也无法在二沉池进行有效的泥水分离及浓缩。这种污泥膨胀有时又称为非黏性膨胀或离散性膨胀。"]
["控制曝气池污泥膨胀的措施有哪些?","控制曝气池污泥膨胀措施大体可分成三类。一类是临时控制措施，第二类是工艺运行控制措施，第三类是永久性控制措施。","控制曝气池污泥膨胀的临时控制措施有哪些?","临时控制措施主要用于控制由于临时原因造成的污泥膨胀，防止污泥流失，导致出水 SS 超标或污泥的大量流失。临时控 制措施包括絮凝剂助沉法和杀菌剂杀菌法两种。絮凝剂助沉法一般 用于非丝状菌引起的污泥膨胀，而杀菌法适用丝状菌引起的污泥 膨胀。\n(1)絮凝剂助沉法是指向发生污泥膨胀的曝气池中投加絮凝剂，增强活性污泥的凝聚性能，使之容易在二沉池实现泥水分离。混凝处理中的絮凝剂一般都可以在此时应用，常用的絮凝剂有聚合 氯化铝、聚合氯化铁等无机絮凝剂和聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。絮凝剂可加在曝气池的进口，也可投在曝气池的出口，但投加 量不可太多，否则有可能破坏细菌的生物活性降低处理效果。使用 絮凝剂时，药剂投加量折合三氧化二铝为10mg/L左右即可。\n(2)杀菌法是指向发生膨胀的曝气池中投加化学药剂，杀死或 抑制丝状菌的繁殖。从而达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。常用的 杀菌剂如液氯、二氧化氯、次氯酸钠、漂白粉、过氧化氢等都可以 使用。实际加氯过程中，应由小剂量到大剂量逐渐进行，并随时观 察生物相和测定 SVI 值， 一般加氯是为污泥干固体重的0.3%~ 0 .6%,当发现 SVI 值低于最大允许值或镜检观察到丝状菌菌丝溶 解，应当立即停止加药。投加过氧化氢对丝状菌有持续的抑制作 用，过低不起作用，过高会导致污泥氧化解体。","控制污泥膨胀的调节运行工艺措施有哪些?","调节运行工艺控制措施对工艺条件控制不当产生的污泥膨胀非常有效。具体方法如下。\n(1)在曝气池的进口加黏土、消石灰、生污泥或消化污泥等， 以提高活性污泥的沉降性能和密实性。\n(2)使进入曝气池的污水处于新鲜状态，如采取预曝气措施， 使污水尽早处于好氧状态，避免形成厌氧状态，同时吹脱硫化氢等 有害气体。\n(3)加强曝气强度，提高混合液溶解氧浓度，防止混合液局部 缺氧或厌氧。\n(4)补充氮、磷等营养盐，保持混合液中碳、氮、磷等营养物 质的平衡。在不降低污水处理功能的前提下，适当提高 F/M。\n(5)提高污泥回流比，降低污泥在二沉池的停留时间，避免在 二沉池出现厌氧状态。\n(6)当 pH  值低时应加碱性物质调节，提高曝气池进水的 pH 值。\n(7)利用在线仪表的手段加强和提高水质分析的时效性，发挥 预处理系统的作用，保证曝气池的污泥负荷相对稳定。","控制污泥膨胀的永久性控制措施有哪些?","永久性控制措施是指对现有设施进行改造或设计扩建、 新建工程时予以充分考虑使污泥膨胀不发生，或发生污泥膨胀时有 预防性设施。常用的永久性措施是在曝气池前设生物选择器。通过 选择器对微生物进行选择性培养，即在系统内只利于菌胶团细菌的 增长繁殖，不利于丝状菌的大量繁殖增长。从而避免生物处理系统 丝状菌污泥膨胀的发生。选择器有三种：好氧选择器、厌氧选择器 和缺氧选择器。\n(1)好氧选择器的机理是提供一个溶解氧充足、食料充足的高 负荷区，让菌胶团细菌率先抢占有机物，不给丝状菌过度增长的机 会。例如在活性污泥法工艺的选择器就是在回流污泥进入曝气池前 进行再生性曝气，减少回流污泥中高黏结性物质的含量，使其中微 生物进入内源呼吸段，提高菌胶团细菌摄取有机物的能力和与丝状菌生物的竞争能力，从而使丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀均能得到抑 制。为加强微生物选择器的效果，可以在再曝气过程中投加足量的 氮、磷等营养物质，提高污泥的活性。\n(2)缺氧选择器控制污泥膨胀的原理是：大部分菌胶团细菌能 利用选择器内硝酸盐中化合态氧做氧源，进行生物繁殖，而丝状菌 (球衣菌)没有这种功能，因而在选择器内受到抑制，增殖落后于 菌胶团菌种，大大降低了丝状菌膨胀发生的可能。\n(3)厌氧选择器控制污泥膨胀的原理是：大部分种类的丝状菌 (球衣菌)都是好氧的，在厌氧条件下将受到抑制。而菌胶团细菌 有一大部分为兼性菌，在厌氧状态下短时间内进行厌氧代谢，继续 增殖。但是厌氧选择器的设置，会导致产生丝状菌中丝硫菌污泥膨 胀的可能性，因为菌胶团的厌氧代谢会产生硫化氢，从而为丝状菌 的繁殖提供条件。因此，厌氧选择器的水力停留时间不宜过长。"]
["曝 气 池 产 生 泡 沫 的 种 类 有 哪 些 ? 其 原 因 是 什 么 ?","泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。曝气池中 产生的泡沫可分为两种： 一种是化学泡沫，另一种是生物泡沫。\n化学泡沫是由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在 曝气的搅拌和吹脱作用下形成的。在活性污泥培养时期，化学泡沫 较多，有时在曝气池表面形成高达几米的泡沫山，稍有一点风就吹 得满天飞。化学泡沫处理较容易，可以用水冲消泡，也可加消 泡剂。\n生物泡沫是由诺卡氏菌属的一类丝状菌形成的，呈褐色。这种 丝状菌为树枝状丝体，其细胞中脂质的类脂化合物含量可达11%  左右，细胞质和细胞壁中都含有大量类脂物质，具有极强的疏水  性，密度较小。这类微生物比水的相对密度小，易漂浮到水面，而  且与泡沫有关的微生物大部分呈丝状或枝状，易形成“网”,能捕  扫微粒和小气泡等，并浮到水面，形成泡沫。被丝网包围的气泡， 增加了其表面的张力，使气泡不易破碎，泡沫更稳定。另外，无论 是微孔曝气还是机械曝气，都会产生气泡，而曝气气泡自然会对水中微小、质轻和具有疏水性的物质产生气浮作用。所以当水中存在 油、脂类物质和含脂微生物时，则易产生表面泡沫现象，即曝气常 常是泡沫形成的主要动力。","生物泡沫有什么危害?","(1)生物泡沫一般是有黏滞性，它会将大量活性污泥等 固体物质卷入曝气池的漂浮泡沫层，泡沫层在曝气池表面翻腾，阻 碍氧气进入曝气池混合液，降低充氧效率，尤其对机械表曝方式影 响最大。\n(2)当混有泡沫的曝气池混合液进入二沉池后，在二沉池表面 形成大量浮渣，增加出水悬浮物含量，影响出水水质，同时在冬季 气温较低时会因结冰影响二沉池吸(刮)泥桥(机)的正常运转。\n(3)生物泡沫蔓延到走道板上，影响巡检和设备维修。夏季生 物泡沫随风飘荡，产生一系列环境卫生问题，影响周围人的卫生健 康。冬季结冰后，清理困难，还可能滑倒巡检和维修人员。\n(4)回流污泥中含有泡沫会引起类似的浮选现象，损坏污泥正 常性能，生物泡沫随排泥进入泥区，干扰污泥浓缩和污泥消化的顺 利进行。","如何控制和消除曝气池产生的生物泡沫?","控制和消除污水处理厂曝气池生物泡沫的办法如下。\n(1)喷洒水扑扫法  \n污水处理厂常用再生水喷洒打碎在水面的 气泡，同时稀释表面发泡源的浓度的办法。可以有效减少曝气池或 二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒有一小部分重新恢复沉降性 能，但大量的丝状菌不能被抑制仍然存在混合液中，所以此法不能 根本消除泡沫的发生。\n(2)投杀菌剂或消泡剂法  \n对于较长时间发生的生物泡沫，应 考虑采用具有强氧化性的杀菌剂，如次氯酸钠、臭氧和过氧化物 等，还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂以及钢铁和铜材、铝 材酸洗废液的混合剂等，稀释后喷洒在曝气池或二沉池的表面。既消除泡沫，又可杀死液体表面上的发泡菌种。但使用杀菌剂普遍存 在副作用。因为投加过量或投加位置不当，会大量降低曝气池中生 物总量，污水处理的有效菌种也被大量杀死，影响出水水质。\n(3)降低污泥龄法  \n采用降低曝气池中污泥龄的停留时间，可 以抑制生长周期较长的发泡细菌的生长。\n(4)回流厌氧消化池上清液法 厌氧消化池上清液能抑制丝状 菌的生长，采用将其回流到曝气池的方法，能控制曝气池表面气泡 形成。但由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的 CODcr 、氨氮和 SS, 有可能影响最终的出水水质，应慎重采用。\n(5)向曝气池中增加固定填料或浮动填料  \n使一些易产生污泥 膨胀和泡沫的微生物固着在填料上生长，这种方法可增加曝气池内 的生物量，提高处理效果，又能减少或控制泡沫的产生。\n(6)投加絮凝剂方法  \n向曝气池中投加有机絮凝剂(聚丙烯酰 胺)或无机絮凝剂(聚铝、聚铁)等，可使混合液表面的稳定泡沫 失去稳定性，进而使丝状菌分散，重新进入投加药剂的絮体中，随 絮体沉降，达到消除表面泡沫的目的。\n以上几种消除曝气池上泡沫方法各有不同，需针对实际情况具 体分析和试验，选取一种或几种混合使用方法。"]
["运行管理人员巡视曝气池时有哪些感观指标?","巡视人员在巡视曝气池时首先可得到的是感观指标，通 过观测一些表观现象及时调整工艺运行状态或紧急处理发生的事故 等。如水的颜色、气味、泡沫、絮体流态等。\n(1)正常的活性污泥颜色为黄褐色，正常的污水经二级处理后 气味为土腥味。微生物分解能力越强，即生物活性越高，土腥味越 浓。但黄褐色和土腥味只是活性污泥正常的指标之一，而不是唯一 指标。还需通过其它理化指标加以确定，如果颜色发黑或闻到腐败 性气味，则说明供氧不足或污泥发生腐败，需增大曝气量或减少进 水量。\n(2)巡视人员应在巡视中观察曝气池内气泡翻腾的均匀性和气泡尺寸大小均匀性，如果局部气泡变少，则说明曝气器有问题，可 能局部堵塞，需清洗曝气头或曝气器具。如果局部有集中上冒水 柱、水圈，说明曝气头或曝气膜破碎，需更换新曝气头、曝气膜。\n(3)巡视中应观察曝气池中有无泡沫产生，如发现其有异常现 象，则按上述曝气池内发生泡沫时对策及经验，具体实施消泡的 办法。","曝气池如何运行?应注意什么?","(1)要经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分 配系统，确保进入各池之间的污水和回流污泥均匀。\n(2)定期维护曝气扩散器，如酸洗曝气头等，经常观察曝气池 的曝气是否均匀。如有问题应及时维护，更换曝气设施，保证曝气 的均匀。\n(3)定期排放空气管线内的积水，避免增大空气管道的阻力， 减少能耗。特别在湿度较大的季节和温差较大的季节，应增加排放  冷凝水的次数。最好在进气系统增加去湿设备。对于排出的冷凝水  应观察是否带有油花和浑浊，如发现冷凝水中有油花，应立即检查  鼓风机是否漏油。冷凝水有浑浊现象应立即检查池内空气管线是否 破裂导致污水进入管路系统。\n(4)经常观察曝气池池面有无浮渣， 一般在边角处容易积渣， 应及时清除。如果有泡沫产生应立即根据分析原因采取相应措施， 及时恢复正常曝气。\n(5)大型污水厂和有条件的污水厂要做前面所述14条曝气池 混合液常规检测项目。小厂或暂时不具备条件的污水厂必须做其中 6项：①温度；②pH 值；③溶解氧 (DO);④  曝气时间(曝气水 力停留时间);⑤污泥浓度 (MLSS);⑥  污泥沉降比 (SV)。\n(6)曝气池都比较深，且因为曝气作用水的浮力减少，在曝气 池周边巡视、处理故障、捞渣等时应穿救生服，并需两人， 一人操 作， 一人监护。还要注意及时修复、更换损坏的栏杆，避免出现安 全问题。\n(7)曝气池一般有一部分在地下，如果地下水位较高，在维修 或大修需放空水时应先降周边地下水，再放空池内水，以免漂池。 还要注意池子构造情况，整体进水、放水，避免构筑物自身的不平  衡造成断裂。曝气池每年应在合适的季节(如夏、秋季)放空一  次，检查曝气扩散装置和池内土建情况。"]
["二沉池如何运行和管理?","(1)巡检二沉池时应仔细观察出水的感官指标，如污泥 界面的高低变化，进入二沉池泥水能否迅速分离，出水中是否含悬 浮物的絮状体，出水的透明度是清澈透明、还是浑浊不清，是否有 污泥上浮现象等。发现异常后应及时采取针对性措施，以免影响 水质。\n(2)经常检查并调整二沉池的进水配水设备，确保进入各二沉 池的混合液流量均匀。\n(3)经常检查并调整出水堰口、出水齿形堰的平整度和均匀 性，防止出水不均和短流的现象发生。及时清除挂在堰板上的浮渣 和挂在水槽上的浮渣。\n(4)巡检时注意辨听刮泥(吸泥)、刮渣、排泥设备是否有异 常声音，同时检查是否有部件松动，并及时调整或修复。\n(5)经常检查浮渣斗的积渣情况，还要经常冲洗浮渣斗。同时 注意浮渣斗与浮渣斗挡板配合是否适当并及时调整修复。\n(6)定期(一般每年一次)将二沉池放空检修，重点检查池底 土建设施、管道、吸泥泵底座、池底刮泥设备、吸泥设备等是否出 现损坏并根据具体情况进行修复。\n(7)当二沉池需放空时，为防止出现漂池现象， 一定要事先确 定地下水位的具体情况，必要时应先降水位再行放空。"]
["什么是 A-A-O  生 物 脱 氮 除 磷 工 艺 ?","A-A-O工艺是厌氧/缺氧/好氧(Anaerobic/Anoxie/Oxic)工艺的简称，其实是在缺氧/好氧(A/O)工艺基础上增加了前面的厌氧段，具有脱氮除磷的功能。\nA-A-O 工艺的活性污泥中，菌群主要有硝化菌、反硝化菌和 聚磷菌组成，其它菌群成为弱势。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及由有机物转化成的胺氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逃逸入大气中，从而达到脱氮的目的。在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷去除。","A-A-O工艺运行如何控制和管理?","A-A-O生物脱氮除磷的功能是去除有机物、脱氮、除磷 三种功能的综合，因而其工艺参数应同时满足各种功能的要求，如能有效地脱氮除磷， 一般也能同时高效地去除BOD₅。但除磷和脱 氮往往是相互矛盾的，具体表现在某些参数上，这些参数只能局限在某一狭窄范围内。这是A-A-O系统工艺控制较复杂的主要原因。A-A-O 工艺控制参数如下。\n(1)水力停留时间与工艺段有关，厌氧段水力停留时间一般在1～2h 之间。缺氧段水力停留时间一般在1.5～2h之间。好氧段水力停留时间一般在6h 以上。\n(2)A-A-O生物脱氮除磷是运行灵活的一种工艺，可以以脱氮为重点，也可以以除磷为重点，当然也可以二者兼顾。如果要求 有一定的脱氮效果，又有一定的除磷效果，F/M(有机负荷)一般应控制在0.1～0.18kgBOD₅/(kg·MLVSS·d),SRT(泥龄) 一般应控制在8～15d。\n(3)对于以生物脱氮为主运行时，BOD₅/TKN至少应大于4, 而以生物除磷为主运行时BOD₅/TP  应大于20。如果不能满足该要求，则应向污水中投加有机物(碳源)。为了提高BOD₅/TKN值，宜投加甲醇做补充碳源。为了提高BOD₅/TP值，则宜投加乙酸等低脂肪酸。\n(4)内回流比r一般在200%～500%之间，具体取决于进 TKN 浓度，以及所要求的脱氮效率。外回流比R一般在50%~ 100%范围内，在保证二沉池不发生反硝化及二次放磷的前提下，应使外回流比R 降至最低，以免将太多的NO₃--N带回厌氧池，干扰磷的释放降低除磷效果。\n(5)厌氧段溶解氧应控制在0.2mg/L以下，缺氧段溶解氧应 控制在0.5mg/L  以下，而好氧段应控制在2～3mg/L之内。\n(6)A-A-O生物脱氮除磷系统中，污泥混合液的pH应控制 在7.0之上，如果 pH<6.5应外加碱，补充碱度不足。"]
["什么是 SBR 工艺?怎样控制运行?","(1)SBR工艺也称间歇曝气活性污泥法或序批式活性污 泥工艺 (Sequencing Batch Reactor), 简称SBR工艺。其主要特征是反应池一批一批地处理污水，采用间歇式运行方式，每一个反应池都兼有曝气池和二沉池作用，因此不再设置二沉池和污泥回流段，而且一般也可以不建水质或水量调节池。\n(2)SBR污水处理工艺的整个处理过程实际上是在一个反应器内控制运行的。污水进入该反应池后按顺序进行不同的处理，一般来说，SBR工艺反应池的一个控制运行周期包括5个阶段。\n①第1阶段为进水期。污水在该时段内连续进入反应池内，直到达到最高运行液位。\n②第2阶段为曝气充氧期。在该期内不进水也不排水，但开启曝气系统为反应池曝气，使池内污染物质进行生化分解。\n③在第3阶段为沉淀期。在该时段内不进水也不排水，反应池进入静沉淀状态，进行高效泥水分离。\n④在第4阶段为排水期。在该期内将分离出的上清液排出。\n⑤在第5段为空载排泥期。该反应池不进水，只有沉淀分离出的活性污泥其中一部分按要求作为剩余污泥排放，另一部分作为菌种留在池内，做好进入第1阶段工作的准备。\nSBR工艺运行时，5个工序的运行时间、反应器内混合液的体积、浓度及运行状态等都可根据污水性质、出水质量与运行功能要求灵活掌握。曝气方式可采用鼓风曝气或机械曝气。","SBR 工艺有什么特点?","(1)抗冲击负荷能力强。因为进水流量可以调节，适应 进水水质的变化，也可控制处理水的时间，保证处理水合格后排 放。特别适应于水质、水量变化较大的含有有毒物质或者有机浓度 较高的污水和工业废水。\n(2)可实现脱氮除磷运行工艺。对污泥膨胀抑制效果好。因为 该工艺处理某一批次时，通过调节运行方式，实现好氧、缺氧或厌 氧状态交替出现，泥龄短且活性高，充分发挥各类微生物降解污染 物的能力，取得单池脱氮除磷的效果。\n(3)出水水质水量有保证。因为运行方式灵活，可根据进水水质水量的现状，组合多个反应池运行。安排每个反应池运行5个阶 段的运行时间、运行状态(如溶解氧的浓度大小)实现好氧、缺氧 或厌氧交替出现，使各种微生物发挥作用。尤其当其中一个反应池 不能运转时，不会影响到其它反应池的运转。对于处理水量还是有 保证的。\n(4)沉淀效果好。因为在沉淀阶段，不进水，也不曝气，还可 保证沉淀所需的时间，实现了理想的静态沉淀状态。\n(5)SBR工艺构筑物(设施)简单，投资省、占地少、维护 量小、运行成本低。因为 SBR 工艺将曝气池与沉淀池两个工艺过 程合并在一个构筑物内进行，不需要二沉池和污泥回流系统。泥龄 还可控制很长，使污泥处理稳定化，不设消化池。占地面积比普通 活性污泥法可减少1/3～1/2,基建投资可节约20%～40%,运行 中可根据进水水质调节曝气量，运行成本低。\n(6)自动化程度高，操作管理简单。因为 SBR 工艺的反应池 内的电动阀、水泵、风机、流量计、液位传感器等设备仪表都是用 计算机控制，简化管理，运行人员少，甚至可实现无人操作。"]
["什么是 MSBR工艺 ? 其工作原理是什么?","(1)MSBR(Modified Sequencing Batch Reactor)是改良型序批反应器，是根据SBR技术特点，结合传统活性污泥技术，发展出来的较为理想的废水处理工艺。MSBR工艺的核心可归结为A²O工艺和 SBR 工艺串联而具有很好的除磷和脱氮作用，由预缺氧、泥水分离、厌氧、缺氧、好氧、SBR 等7个处理单元做成。运行过程中，SBR 单元可根据实际需要来调整厌氧、缺氧、好氧、 沉淀等过程所需时间，实现多种运行模式。\nA²O 中的好氧曝气单元在整个运行周期过程中保持连续曝气， 而2个序批池(SBR)处理单元交替分别作为曝气(或厌氧缺氧) 预沉和澄清池周期、恒水位下连续运行。\n(2)MSBR的流程的实质与传统A²O工艺一样,工艺原理如下图。\n@GJJ168.png@$\n进厂污水经预处理工序后直接进入MSBR反应池的厌氧池，与预缺氧池的回流污泥混合，富含磷污泥在厌氧池进行释磷反应后进入缺氧池，缺氧池主要用于强化整个系统的反硝化效果，由主曝气池至缺氧池的回流系统提供硝态氮。缺氧池出水进入主曝气池经有机物降解、硝化、磷吸收反应后再进入SBR1# 或SBR7#。如果SBR1# 作为沉淀池出水，则 SBR7# 首先进行缺氧反应，再进行好氧反应，或交替进行缺氧、好氧反应。在缺氧、好氧反应阶段，SBR池的混合液通过回流泵回流到泥水分离池，分离池上清液进入缺氧池，沉淀污泥进入预缺氧池，经内源缺氧反硝化脱氮后提升进入厌氧池与进厂污水混合释磷，依次循环。","MSBR  工 艺 有 什 么 特 点 ? 如 何 控 制 和 管 理 ?","MSBR 作为一种新型的污水处理工艺，具有许多自己的特点。\n(1)MSBR可根据原水的特性和出水的要求随时调整运行周期时间，系统能进行不同配置的设计和运行，以达到不同的处理目的。\n(2)MSBR系统可以维持较高的污泥浓度，同时排除出的剩余污泥含水率也相对较低，有利于污泥的后续处理。\n(3)污水生化处理的反应速率与反应物的浓度成正比，MSBR系统在序批池反应过程中进行混合液回流，污泥进入厌氧池之前有一个浓缩和预反硝化过程，浓缩过程保证了在较小的污泥回流量下 厌氧池内有足够的污泥浓度，增加了厌氧池的实际水力停留时间， 同时减少了对进水的稀释，相当于提高了反应物的浓度，从而增加了反应速率。\n(4)在SBR池中间底部设置约1/3高挡板。当 SBR 池处在沉 淀阶段，挡板前污泥层作为一个污泥过滤器，截流过滤污水中的 悬浮颗粒对改善出水质量和缺氧内源呼吸进行的反硝化有重要 作用。\n(5)连续进水极大地改善了系统承受水力冲击负荷和有机物冲 击负荷的能力。\n(6)前置污泥浓缩池减少了硝酸盐进入厌氧区的机会，增加了 厌氧区的实际停留时间，从而大大提高了除磷效率。\n(7)传统 SBR 及其变形工艺采用灌水器排水，系统有相当一 部分时间不在高水位运行，其反应池的体积使用率降低，而MSBR 系统始终保持满水位、恒水位运行，反应池容积得到充分利用。"]
["什 么 是 生 物 膜 法 ? 其 原 理 如 何 ?","生物膜法又称生物固定膜法。与活性污泥法相似，都是 利用细菌氧化分解有机污染物达到水处理标准，根据供氧情况，生物膜法也有好氧法和厌氧法之分。生物膜法与活性污泥法的主要区别在于生物膜固定生长或附着生长于固体填料(或称载体)的表 面，而活性污泥则以絮体方式悬浮生长于处理构筑物中。\n由于大多数细菌可分泌胞外糖类多聚物，使之具有“生物胶 水”的作用而黏附生长于载体填料，其附着生长于填料上的能力与下列因素有关。\n(1)与微生物的活性有关。一般细菌处于对数生长期时分泌黏 液多，此时细菌易于固定或附着生长于填料表面。\n(2)与填料(载体)的电荷有关。易于在带有正电荷的填料如沸石、活性炭、陶料上附着生长。\n(3)与载体的比表面积、孔隙率有关。在载体填料的比表面面 积大，孔隙率大的情况下细菌附着的量可增大， 一般填料的孔径为微生物长度的4～5倍时最佳，选择填料时就按其孔隙率和比表面 积等指标来选。\n生物膜随着时间的增长，微生物数量不断增加，生物膜逐渐加厚，膜外介质中的 C、N、P 等营养物质可被生物膜所吸附，并进一步被氧化分解，最后变成 H₂O、CO₂等无机物并返回膜外介质 中，随出水外排。介质(水、气)中的O₂可渗入生物膜中，供作氧化分解有机污染物之用。随着生物膜的增厚，渗入的O₂被膜外 层的微生物消耗殆尽，造成靠近填料处出现厌氧层，并随时间不断 加厚，最后整个生物膜可在下述作用下脱落：\n①微生物本身的衰老、死亡、微生物的内源呼吸代谢活动； ②底层生物膜的厌氧代谢，产生CO₂、H₂S、CH₄ 、NH₃等气体， 使生物膜的黏附力减小；③不断增厚的生物膜的本身的重量；④曝  气或水力冲刷剪切作用下，使膜成片脱落，但这种脱落仅是在局部 填料上发生，并且裸露的填料上会出现新的生物膜迅速生长，在整 体构筑物内填料上就形成了不断地脱落和成长，维持了水处理达标  排放。\n属于生物膜法的有生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法、生 物流化床和曝气生物滤池等工艺。","什 么 是 生 物 滤 池 ? 有 多 少 种 类 ?","生物滤池是以土壤自净原理为依据发展起来的，滤池内设固定填料，污水流过时与滤料相接触，微生物在滤料表面形成生物膜，净化污水。装置由提供微生物生长栖息的滤床、使污水均匀分布的布水设备及排水系统组成。生物膜成熟后，栖息在生物膜上的微生物即摄取污水中的有机污染物作为营养，对污水中的有机污染物产生吸附氧化分解作用，因而污水在通过生物滤池时能得到净化。 常见的生物滤池有普通生物滤池、高负荷生物滤池和塔式生物滤池等。生物滤池操作简单，运行费用低，适合于小城镇和边远地区。","生物滤池有几种负荷?","生物滤池有两种负荷，即水力负荷和有机负荷。\n水力负荷是指在保证处理水达标的前提下，单位体积滤料或单 位面积滤池每天可以处理污水的水量。前者称为水力容积负荷，单位是m³/(m³·d)。后者称为水力表面负荷，单位是m³/(m²·d)。\n水力表面负荷又称为滤率。在计算水力负荷时，应注意包括回流量。\n生物滤池的有机负荷指进入单位体积滤料的有机物的量或单位体积滤料每天可以去除的有机物的量，也称为有机容积负荷，其单 位是 kgBOD₅/(m³·d)。后者是指生物滤池的氧化分解能力，而前者则必须说明去除率才能真正反映生物滤池的效率。生物滤池的 有机负荷从本质上反映了生物滤池的处理能力。"]
[" 什么是生物流化床法?","生物流化床法是生物膜法的一种。在原理上是通过生物 膜发挥有机物的作用，具有耐冲击负荷的特点，但从反应器上看又 不同于生物转盘、生物滤池等生物膜法。在流化床中，生物膜随同载体颗料一起在混合液中呈悬浮状态，因此同时又具有悬浮生长活性污泥均匀接触有机污染物所形成的高效率特点。生物流化床在微 生物浓度、传质条件和生化反应速率等方面具有明显的优势。\n生物流化床内生物固体浓度可达40～50g/L,床内水力停留时间短，泥龄较长，剩余污泥量较少，可承受的有机容积负荷在7~ 8kgBOD₅/(m³·d)以上，该工艺占地面积少，基建费用低，流化 床反应器内填料呈悬浮状，避免了活性污泥中的污泥膨胀问题和其它工艺中经常发生的污泥堵塞现象，并能抵抗较高的冲击负荷。"]
["什么是曝气生物滤池?","曝气生物滤池 (Biological Aerated Filter, 简称BAF)是在20世纪70年代末80年代初出现于欧洲的一种生物膜法处理工艺，它充分运用了给水处理中过滤技术，将生物接触氧化法与给水 滤池工艺相结合在一体构筑物里。不设沉淀池，通过反冲洗再生实 现生物滤池的周期更替。在污水处理中曝气生物滤池既体现出处理负荷高，出水水质好，占地面积小等特点，还具有产生臭气少，可模块化结构集成和便于自控等优点。","曝气生物滤池的工作原理是什么?","曝气生物滤池分为上向流和下向流式。下向流指污水从 滤池的上部向下过滤的处理方式，因负荷不够高，且大量被截流的 SS 集中在滤池上端几十厘米处，此处水头损失占了整个滤池水头损失的绝大部分，容易堵塞，滤池纳污率不高，运行周期短等缺点而使得其现在很少被采用\n上向流是指污水从滤底部向上过滤的处理方式，典型的上向流 式BAF,称为BIOFOR滤池。其底部为气水混合室，之上为长柄 滤头、滤板、曝气管、垫层、滤料。所用滤料密度大于水，自然堆 积，滤层厚度一般为2～4m。污水从底部进入气水混合室，经长柄 滤头配水后通过垫层进入滤料，由滤料外面的生物膜和滤料之间的 活性污泥共同去除 BOD₅ 、COD_{Cr}、氨氮、SS。当运行一定时间 后，水头损失增加，需对滤池反冲洗，以释放填料截流的悬浮物和 脱落的生物膜。反冲洗时，停止进水，气、水同时进入气水混合室，经长柄滤头进入滤料，反冲洗的混合液上部流入初沉池与原水 合并处理。当该池用于硝化和除磷时，向曝气管内通入压缩空气。 当该池用于反硝化时，向曝气管输送含有碳源的水，同时调整水力负荷等其它运行条件。","曝气生物滤池特点是什么?","曝气生物滤池的优点如下。\n(1)曝气生物滤池工艺可以节省占地面积和建设投资。该工艺 集生物降解和固液分离于一体，不设二沉池。此外，由于采用的滤料粒径较小，比表面积大，附着生物量高(可达10～20g/L)再加上反冲洗可有效更新生物膜，保持生物膜的高活性，这样就可在短 时间内对污水进行快速净化。曝气生物滤池水力负荷、容积负荷大大高于传统污水处理工艺，停留时间短，因此所需生物处理面积和 体积都很小。主要构筑物通常为常规污水厂占地面积的1/10~ 1/5,厂区布置紧凑。\n(2)曝气生物滤池出水水质高，抗冲击负荷能力较强，耐低 温，不易发生污泥膨胀。由于滤料本身截留及表面生物膜的生物絮 凝作用，滤池出水的 SS 可以低于10～15mg/L。与其它生物膜法 相比曝气生物滤池的生物膜较薄(一般为110μm左右),活性很高，并具有脱氮除磷的效果。由于滤池的生物量大，生物膜更换 快，受气候、水量、水质变化影响小，有运行厂家称，滤池一旦挂 膜成功运行，可在6～10℃水温下运行，并有良好的效果。\n(3)曝气生物滤池易挂膜，启动快，一般在10～15℃时2～3 周即可完成挂膜过程。该工艺还适应继续污水处理。在暂时停止运 行时，滤料表面的生物膜不会立即死亡。随着停运时间的延长，生物会以孢子的形式存在，一旦通水曝气，可在很短时间内恢复正常。\n(4)曝气生物滤池使用穿孔曝气管，维护保养比微孔曝气头方便，使用寿命长。氧的传输效率高，曝气量小，供氧动力消耗低，处理单位污水电耗低。这是因为滤料的粒径小，比表面积大，对气泡起到切割和阻挡作用，加大了气液接触面积，提高氧气的利用率，其动力效率在3kgO³/kW·h以上，比无填料时提高30%。\n(5)曝气生物滤池连续进水，可实现供氧、反冲洗、排泥、阀门切换等自动调节，自动化程度高，运行管理方便。还因为曝气池与二沉池的功能于一体，具有模块化结构，便于后期的改建和扩建。\n曝气生物虽然有以上优点，但也存在以下问题。\n① 对进水的悬浮物 SS 要求高。为使之在较短的水力停留时间 内处理较高的有机负荷并具有截留悬浮物的功能，曝气生物滤池采用的填料粒径一般都比较小，如果进水的 SS 较高，会使滤池在很短的时间内达到设计的水头损失发生堵塞。这样就会导致频繁的反冲洗，增加运行费用，造成管理的不便。一般要求进水的悬浮物SS 不超过100mg/L, 最好控制在60mg/L以下。这样对曝气生物  滤池的预处理提出了较高的要求。对初沉池而言，解决的方法是： 或者减小表面负荷，延长停留时间；或者采用斜板(管)沉淀池；或者增加预曝气以改善固体颗粒的沉降性能。另外，因滤池的反冲 洗水中的污泥具有比较高的生物活性，将其回流到初沉池，利用生物的吸附、絮凝能力，将生物污泥作为一种生物絮凝剂，提高SS的去除率；或者采用投加化学药剂方法将初沉池建成为混凝沉  淀池。\n② 进水提升高度较大。由于曝气生物滤池的水头损失较大，一般为1～2m, 加上大部分建于地面以上，其高度在6～8m之间，污水的总输送扬程约7～10m。\n③ 反冲洗水力负荷较大，曝气生物滤池在反冲洗操作中，短时间内水力负荷较大，反冲击水直接回流到初沉池并对该池造成较大的冲击负荷。因此该工艺虽节约了二沉池，但需要另设两池：反冲洗水池和污泥缓冲池。反冲洗水一般先流入污泥缓冲池，然后缓慢回流到初沉池，以减轻对初沉池的冲击负荷。此外，因设计或运行管理不当还会造成滤料随水流失等问题。\n④ 曝气生物滤池的产泥量相对于活性污泥法稍大，污泥稳定 性不好，造成污泥处理的难度。如果采用消化池处理污泥，处理污 泥量比传统活性污泥法要大。"]
["什么是BIOSTYR曝气生物滤池?","1992年法国OTV公司开发了具有脱氮功能的上向流式 曝气生物滤池 BTOSTYR, 是具有硝化/反硝化作用的生物过滤系统，此系统用好氧固定床反应器，内填附着生物膜的滤(填)料 层，生物膜的外层为用于硝化的自养菌群，当水流经生物床时，氨 氮被细菌氧化为硝酸盐，生物膜的内层为用于反硝化的异养菌，当水流经生物床时，硝酸盐成为氮气，散逸出系统。下游不需设置二 沉池。生物滤池可以截流水中悬浮物和去除水中碳污染物及部分磷。其显著特点如下。\n(1)采用了新型等粒径轻质悬浮滤(填)料 —Biostyrene (主要成分是聚苯乙烯),密度小于水，反洗结束后，在水浮力作用 下滤(填)料回落均匀，保证整个滤床平整，从而有效避免穿透滤 床的情况发生。\n(2)BIOSTYR曝气生物滤池底部设有布水管和反冲洗废水管，中上部是填料层，厚度一般为2.5~ 3.5m, 填料顶部装有滤板，其上均匀安装有滤头。滤板以上空间 为反冲洗水的储水区，其高度根据反冲洗水水头而定，因而省去反 冲洗水池及水泵，大大降低了反冲洗能耗。\n(3)滤池有效水深可达8～10m, 曝气系统采用穿孔管，省去曝气器的采购费用，由于气泡经过滤床时被滤(填)料切割，大大提高了氧转移效率，可达30%以上。\n(4)曝气生物滤池工艺有多个单元组成，有利于污水处理厂的分期建设或后期扩容。\nBIOSTYRR  曝气生物滤池配套鼓风机房、反冲洗废水池、空 压机房、服务水泵房及循环水池。","怎样控制和管理 BIOSTYR  曝气生物滤池的运行?","BIOSTYRR生物滤池通过在线分析仪控制溶解氧的范围，根据滤池的出水氨氮浓度和溶解氧来确定最佳曝气量，一般在5～8mg/L 之间。\n微生物在降解有机物的同时生物膜相应增长，加上截流的SS,滤池会逐渐堵塞，因此，滤池需要定期反冲洗。当某个滤池滤层水 头损失达到设定值时，由PLC控制自动反冲洗。通常设计每个滤 池单元每天只进行一次反冲洗。若出现两个滤池反冲洗时间冲突， 可人为加以调节，达到轮流反洗的目的。整厂规模若在12池以下，可以轮流反洗；12池以上，则需有时两池同时反洗。\n正常的反冲洗步骤如下。反冲洗滤池单元的进水阀门和曝气管 阀门关闭。\n步骤1:水冲洗\n正常服务的滤池单元出水经公共出水渠回流至需反洗的滤池单元，并由3个安装在管廊中的反冲洗排水气动阀控制，阀门的开度在调试的时候设定好，以保证在反冲洗的水流强度。几分钟之后，反冲洗出水阀门关闭。\n步骤2:气冲洗\n打开曝气管阀门，反冲洗空气进入滤池。空气的冲洗强度为 12Nm³/(m²·h),几分钟之后曝气管阀门关闭。\n步骤3:水、气交替冲洗\n同步骤1和步骤2,气、水交替冲洗并重复几次。\n步骤4:漂洗\n反冲洗的最后一步是用水漂洗，漂洗与水洗类似，时间较长。\n反冲洗结束后，关闭反冲洗排水阀门，打开滤池进水阀门和曝气管阀门，滤池恢复正常运行。\n所有滤池单元的反冲洗废水排至废水池，反冲洗废水池安装潜 水搅拌器，并安装反冲洗排水泵将废水提升至反冲洗沉淀池进行沉 淀处理，上清液返回生物滤池，污泥排至污泥处理线。潜水搅拌器 和废水提升泵根据反冲洗废水池液位计的液位反馈实现自动运行 控制。\n每个滤池单元的出水通过出水口进入总的出水渠道，每个出水 口都预备有叠梁闸门，以便在对滤池维修时能够与出水渠道隔离。 出水渠道的尺寸和水位的设计是考虑到 BIOSTYR 滤池反冲洗时对 水量和水头的要求。总出水通过出水渠道上的溢流堰排出，这个堰 的高度始终要保证能够有足够的满足2个滤池反冲洗用的水量保留 在渠道中。\nBIOSTYRR 曝气生物滤池工艺为了提高滤池反硝化程度，减 少曝气量，在总出水渠道的末端设置回流水池，部分滤池的出水通过了内回流泵(3用1备)被输送回生物滤池。回流水量经过巴氏 计量槽计量后与生物滤池进水混合。回流量根据相关工艺数据进行 调整。"]
["污 泥 处 理 和 处 置 有 什 么 原 则 ? 采 用 什 么 工 艺 ?","在污泥处理和处置中主要实现“四化”原则：减量化、 稳定化、无害化、资源化。\n(1)减量化  \n由于污泥含水量很高，体积大，且呈流动性，经 减量化以后，可使污泥体积减至原来的十几分之一，且由液态转变 成固态，便于运输和消纳。\n(2)稳定化  \n污泥中的有机污染物含量高，极易腐败产生恶 臭，经稳定消化后，易腐败的部分有机污染物被分解转化，不易腐 败的部分恶臭味也大大降低，方便后续处理、处置。\n(3)无害化  \n污泥中，尤其是初沉污泥中含有大量病原菌、寄 生虫卵及病毒，易造成传染病传播。经过无害化处理后，如消化后，可杀死污泥中大部分的蛔虫卵、病原菌和病毒，大大提高污泥 的卫生指标。\n(4)资源化  \n污泥因含有大量有机物质，其热值在10000~  15000kJ/kg (干泥)之间，可在焚烧中获取热量用于生产；污泥  中含有丰富的氮、磷、钾和有机物质，可用于加工有机肥料；厌氧  消化可将有机物转化为沼气，供沼气锅炉、沼气发动机用作燃料， 节省运转成本。\n污泥处理所采用的工艺主要有以下几种。\n(1)污泥浓缩  \n重力浓缩、离心浓缩、气浮浓缩和加药机械浓 缩等工艺。\n(2)污泥消化  \n好氧消化、厌氧消化，厌氧消化又分常温消 化、中温消化、高温消化。\n(3)污泥脱水  \n有自然干化脱水、机械脱水、冷冻和加热脱水 等工艺。常用的机械脱水又分带式压滤脱水、离心脱水、板框压滤 机脱水等。\n污泥处置的工艺主要有：农、林业使用作肥料或改良土壤，也 可送焚烧炉焚烧和烘干，送垃圾场填埋和生产建筑材料。"]
["污 泥 有 什 么 性 质 ? 怎 样 描 述 这 些 性 质 ?","城市污泥的来源和形成过程十分复杂，不同的工艺和来 源使污泥的物理、化学、微生物等的性质存在差异。人们从污泥的 化学、物理、生物的性质上分析，选择合适的污泥处理、处置工艺 以及在运行中考核和验证污泥处理、处置的效果。\n描述污泥物理性质的指标有含水率、含固率、污泥密度、污泥  比阻。描述污泥的化学性质指标有挥发性固体、灰分、氨氮、磷、 钾、重金属等。"]
["什 么 是 污 泥 浓 缩 ? 污 泥 浓 缩 有 什 么 工 艺 ?","污泥浓缩是污泥脱水过程的初步过程，污水处理过程中 产生的污泥含水率都很高，尤其是二级生物处理过程中的剩余污泥，含水率一般为99.2%～99.8%,纯氧曝气法的剩余污泥含水 率较低，也在98.5%以上。由于污水处理产污泥量大，对污泥的 处理、利用及输送都造成了一定困难，因此必须对其进行浓缩。浓 缩后的污泥近似糊状，含水率一般可降为95%～97%。\n污泥浓缩的对象主要是空隙水，当污泥的含水率由99%下降 为96%时，体积可以减为原来的1/4,但仍可保持其流动性，可以 用泵输送，方便后续处理。\n污泥浓缩常用的工艺有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩。其它 还有带式浓缩、转鼓机械浓缩、生物浓缩等。","什么是污泥的重力浓缩法?","重力浓缩本质上是一种沉淀工艺，属于压缩沉淀，利用 自然的重力作用，使污泥中的间隙水得以分离。在实际应用中， 一 般通过建成圆形浓缩池进行浓缩，浓缩装置的运行分为连续式和间 歇式两种，大型污泥浓缩装置一般是连续运行。而小型污泥厂的污 泥浓缩装置一般是间歇式运行的。","重力浓缩工艺运行如何管理?","(1)浓缩池的浮渣应及时清除。由浮渣刮板刮至浮渣槽 内清除。无浮渣刮板时，可用水冲洗方法，将浮渣冲至池边，然后 清除。\n(2)初沉池污泥与活性污泥混合浓缩时，应保证两种污泥混合 均匀。防止进入浓缩池会因密度流扰动污泥层，冲坏浓缩效果。\n(3)浓缩池较长时间没排泥时，应先排空，不能直接开启污泥 浓缩池。\n(4)有的污水处理厂的浓缩池容积小，在北方寒冷冬季容易出 现结冰现象，此时应先破冰再开启设备。最好保持刮泥桥运转，可 避免结冰。\n(5)应定期检查上清液溢流堰的出水是否均匀，如不均匀应及 时调整，防止浓缩池内流态产生短流现象。\n(6)浓缩池是恶臭很严重的处理设施，其池面总是弥漫臭气和 腐蚀性气体，应经常检查设备的腐蚀情况，如电控柜、接线盒等容 易被腐蚀的地方。避免因腐蚀引起的设备故障。还应每日巡视浓缩 池，定期对池壁、浮渣槽、出水堰、汇水管道入口等定期清刷。\n(7)应定期(至少一年)彻底排空，全面检查池底是否积砂、 泥，刮泥桥的水下部件是否挂上棉纱、塑料绳等影响桥运转的情  况，予以全面保养和维护。","重力浓缩池的日常化验项目有哪些?","(1)含水率(或含固率) 取样地点在浓缩池的进泥管线 和出泥管线上，每日取3次瞬时样，混合后做平均样。注意应取在 管道中流动的泥样。\n(2)SS、TP、NH₄-N取样地点在浓缩池上清液，每日3次 瞬时样混合后做平均样。注意应取在出水堰上流动的上清液。\n(3)仪表记录 进泥量、排泥量。\n(4)计算并记录  固体表面负荷 [kg/(m²·d)]、停留时间(h)、浓缩比f、分离率F、固体回收率η。\n一般浓缩初沉池污泥时，浓缩比 f 应大于2,固体回收率η大 于90%;浓缩初沉污泥与活性污泥的混合污泥时，浓缩比 f 应大 于2,回收率η大于85%。如果某一项指标低于上述值，都说明浓 缩效果下降，应检查浓缩池的进泥量、固体浓度(含固量)、进泥温度等是否发生了变化，并予以适当调整。","重力浓缩池污泥上浮的原因有哪些?","(1)进泥量太少，造成污泥在池内停留时间过长，厌氧 发酵，导致污泥大块上浮，浓缩池液面上有小气泡逸出。解决方法 可投加氧化剂，同时增加进泥量，使停留时间缩短，接近设计停留 时间。\n(2)排泥量太小或排泥不及时所造成，解决方法是增大排泥量 或及时排泥。\n(3)可能由于初沉池排泥不及时，污泥在初沉池已经厌氧腐 败，解决方法应及时将初沉池污泥排到浓缩池，还可加杀菌剂清除 厌氧发酵的影响。\n(4)进泥量过大，使固体表面负荷增大，超过浓缩池的浓缩能 力后，导致溢流上清液的悬浮物升高即污泥流失。但此现象不会有 大量小气泡发生(与进泥量少的区别)。"]
["污泥气浮浓缩法的原理是什么?适用处理什么污染物?","气浮浓缩工艺是固—液分离或液—液分离的一种技术， 它是通过某种方法产生大量的微气泡，使其与废水中密度接近于水  的固体、液体或液体污染物微粒黏附，形成密度小于水的气浮体， 在浮力的作用下，上浮至水面形成浮渣，由刮浮渣机收集处置。\n该工艺适合从污水中去除相对密度接近或小于1的悬浮物、油 类和脂肪等。","气浮浓缩法有几种形式? 与其它浓缩工艺相比的特点是什么?","气浮浓缩法按微气泡产生方式来划分，可分为以下4种形 式：加压溶气法、真空气浮法、电解气浮法和分散空气气浮法。在 污泥处理中压力溶气法应用比较多，其它方法在污泥浓缩中不多 见到。\n气浮法与重力浓缩法、离心法相比有以下特点。\n(1)气浮浓缩污泥的含固率高于重力浓缩法，低于离心浓 缩法。\n(2)气浮浓缩法的固体负荷和水力负荷较高，因此其水力停留 时间比重力浓缩法短，构筑物体积比重力浓缩法小。\n(3)对水力冲击负荷缓冲能力强，能获得稳定的浮泥浓度及澄 清水质，能有效地浓缩膨胀的活性污泥。\n(4)气浮法能防止污泥在浓缩中腐化，避免了气味问题。\n(5)气浮法浓缩电耗比重力浓缩法高，比离心法要低。","气浮浓缩工艺运行应注意什么?","在气浮浓缩工艺运行管理中应注意下列问题。\n(1)是否投加絮凝剂的问题  活性污泥是絮凝体，在絮凝时能 捕获与吸附气泡，达到气浮的目的。在溶气比、固体负荷、水力负 荷、停留时间相同的条件下，投加与不投加絮凝剂，对浓缩污泥的 固体浓缩、固体回收率并无明显影响。因此气浮浓缩不一定要投加 絮凝剂，最好做性价比后确定是否投加絮凝剂。\n(2)污泥指数 SVI 的影响问题  气浮浓度活性污泥时，同样 也存在污泥膨胀的问题。运行时应经常测定 SVI  值以指导气浮池 的运行。污泥膨胀无助于气浮浓缩，因此当发现 SVI 值不在正常 的范围内，应采用物理法、化学法或生物法来控制。\n(3)刮泥周期的影响  一般情况下，刮泥周期越长，上浮污泥 固体浓度越大。上浮后的浓缩污泥是非常稳定的污泥层，即使停 止进入溶气水或者受机械力(如刮风下雨)的作用下，也不会 破碎或下沉。气浮浓缩污泥应及时刮除，但每次刮泥不宜太 多，太多则易使污泥层底部的污泥带着水分上翻到表面，影响 浓缩效果。"]
["什么是污泥的离心浓缩?有什么特点?","重力浓缩的动力是污泥颗粒的重力，气浮浓缩的动力是  气泡强制施加到污泥颗粒上的浮力，而离心浓缩的动力是离心力。 由于离心力是重力的300～3000倍，因而在很大的重力浓缩池内要  经过十几小时才能达到的浓缩效果，在很小的离心机内几分钟就可  以完成。但离心浓缩机的运行费和机械维修费用高，在同样浓缩效 果的条件下，电耗约为气浮浓缩法的10 倍左右。因此主要用于处  理难以浓缩的剩余污泥。\n其优点可使活性污泥的含固率在0.5%左右时，经离心浓缩增 至6%。离心浓缩机占地面积小，产生气味比其它方法小， 一般不 需要另加絮凝剂。"]
["什么是污泥的厌氧消化? 有什么特点?","厌氧消化是利用兼性菌和厌氧菌，经过水解、酸化、产 甲烷等过程，分解污泥中有机物的一种污泥处理工艺。\n厌氧消化是使污泥实现“四化”的主要途径之一。\n① 有机物被厌氧消化分解趋于稳定化，使之不易腐败，产生 臭气。\n② 通过厌氧消化，大部分病原菌或蛔虫卵被杀灭或作为有机 物被分解，使污泥无害化。\n③ 随着污泥被厌氧消化，产生大量高热值的沼气，作为能源 利用，使污泥资源化。另外污泥经厌氧消化以后其中部分有机氮转 化成了氨氮，提高了污泥的肥效可用于园林绿化等。\n④ 污泥在厌氧处理过程中被浓缩和脱水使污泥减量化。而被 厌氧消化，转化成沼气也是一种减量过程。","影响污泥厌氧消化的因素有哪些?","影响污泥厌氧消化的因素有：①pH  酸碱度；②温度； ③有机物的成分与产气量；④污泥的浓度；⑤搅拌与混合；⑥营养与 C/N;⑦  污泥龄与投配率；⑧有毒物质和有益的微量\n元素。","污泥厌氧消化为什么要搅拌?搅拌方式各有什么特点?","厌氧污泥消化的搅拌是消化池稳定运行的关键因素之一。搅拌能使投入的生污泥与池内的熟污泥均匀接触，加速热传导，均匀地供给细菌以养料，打碎消化池内液面上的浮渣层，使整个消化池的污泥处于上下翻滚、消化活跃状态。长期消化运行  经验证明有搅拌设备比没有搅拌设备的消化产沼气量约增加30% 。\n污泥厌氧消化采用的搅拌方式主要有机械搅拌、沼气搅拌、污泥循环泵搅拌等。\n(1)机械搅拌的特点是通过机械搅拌消化池内污泥液体流动，使液体中沼气尽可能排向池内液体上面，池内的生、熟污泥均匀混合。相对于沼气搅拌其耗能要低一些。\n(2)沼气搅拌的特点是利用沼气提升泵将消化池内顶部的沼气抽出，从池底部冲入，沼气带动污泥波动翻滚，又回到消化池内污泥液面上。沼气与污泥充分接触、摩擦，反复循环形成沼气搅拌污 泥状态。沼气搅拌有利于使沼气中的H₂和CO₂作为产甲烷的底 物被产甲烷细菌利用合成为 CH₄,增加产气量。但沼气搅拌相对 于机械搅拌耗费功率大一些。\n(3)污泥循环泵搅拌的特点是利用污泥循环泵，将生污泥与消 化池底部熟污泥混合加热后再送入消化池的中上部，加热污泥通过自流从下到消化池底部形成污泥循环，同时将加热混合污泥充分均匀地混合到整个消化池中，污泥循环泵通常是24h连续运转，即使 不进新鲜污泥，也要对池内污泥加热和循环。因此大多数消化池都要以污泥循环泵为连续搅拌，而把机械搅拌或沼气搅拌等作为间歇式搅拌来相互配套设计、安装，使污泥厌氧消化更充分、稳定。"]
["为什么要脱去沼气中的H₂S?有几种脱硫的方法?","在污泥厌氧消化过程中，产生大量沼气，可以收集利用，替代能源。但其中的 H₂S 有毒，并具有强烈的腐蚀性。因此在收  集利用之前应脱去大部分 H₂S,保证设施设备的安全。去除 H₂S的另一个目的是控制 SO₂的排放。沼气中的 H₂S 是燃烧空气中 SO₂ 的主要来源。\n脱硫的方法主要有两种：湿式脱硫和干式脱硫。\n(1)湿式脱硫一般在脱硫塔中进行，利用碱性液体吸收 H₂S,常用 NaOH、Na₂CO₃等溶液从塔顶向下喷淋。沼气自塔底向塔顶 排出。碱液与沼气逆向行下走，不断将 H₂S 去除，满足安全和生 产需求。其H₂S去除率能达到50%～90%。\n(2)干式脱硫在塔内装填有Fe₂O₃填料，有条状和片状，俗 称“海绵铁”。沼气自塔下部进，上部出。大部分H₂S被“海绵 铁”吸附并逐渐饱和。如果要保证生产连续性，就要及时更换填 料。干式脱硫可以做到去除 H₂S 达99%,关键要及时更换填料。\n(3)湿式脱硫的优点是脱硫快速，量大，防回火，防燃烧彻 底。缺点是除硫不彻底，湿度大。废液回流，增加水处理难度。\n(4)干式脱硫的优点是脱硫彻底、干燥，脱硫剂可再生使用， 防回火。缺点是量小，更换填料脏、累，操作复杂，且有一定的危险性。\n城市污泥厌氧消化产沼气中的 H₂S 浓度范围一般在200~ 3000mg/m³, 高的能达到10000mg/m³左右，对于含 H₂S   在 3000mg/m³以下的沼气用干式或者湿式都可以脱硫。对于 3000mg/m³以上 H₂S含量的沼气，最好采用湿、干脱硫串联使 用，二级脱硫效果能有把握。干式脱硫一般放在第二级脱硫，对于要求脱硫达到100mg/m³以下能起到保证作用。"]
["污泥厌氧消化的监测化验项目有哪些?","(1)污泥厌氧消化的在线仪表显示、监测的项目有：①进泥量；②排泥量(自排式排泥不需要);③pH值；④消化池内泥 位；⑤消化池内温度，热交换器进出温度；⑥沼气产量；⑦各种自动阀门的开关及开关的比例；⑧各种泥泵、循环泵、沼气搅拌泵等工作情况；⑨可燃气体报警显示；⑩脱硫系统工作情况；①消化池内压力，沼气柜内压力，污泥泵、循环泵进出口压力等。\n(2)每日化验项目有：①进泥、出泥的含水率(或含固率)、有机分、灰分、总氮、氨氮；②消化池内污泥的挥发性脂肪酸(VFA)、碱度(ALK)、含水率(或含固率);③后浓缩池上清液的COD_{Cr}、BOD₅、SS、总氮、氨氮、总磷；④沼气中的 CH₄、CO₂、H₂S、H₂ 等气体组分的含量。","污泥厌氧消化系统的日常运行管理应注意哪些事项?","(1)消化池的管理。厌氧消化过程是在密闭厌氧条件下 进行，微生物在这种条件下生存不能像好氧污泥那样，依靠镜检来 判断污泥的活性。只能采用反应微生物代谢影响的指标间接判断微 生物活性，与活性污泥好氧处理系统相比，污泥厌氧消化系统对工 艺条件及环境因素的变化，反应更敏感。为了消化池的运转正常， 应当及时掌握温度、pH值、沼气产量、泥位、压力、含水率、沼 气中的组分等指标，及时做出调整。\n(2)对于日常运行状况、处理措施、设备运行状况都要求做出书面记录，为下一班次提供运行数据，并做好报表向上一级管理层 报告，提供工艺调整数据。\n(3)经常检测、巡视污泥管道、沼气管道和各种阀门，防止其堵塞、漏气或失效。阀门除应按时上润滑油脂外，还应对常闭闸 门、常开闸门定时活动，检验其是否能正常工作。\n(4)定期由技术监督部门检验压力、保险阀、仪表、报警装置。\n(5)定期检查并维护搅拌系统。沼气搅拌主管常有被污泥及其它污物堵塞的现象，可以将其余主管关闭，使用大气量冲吹被堵塞 管道。机械搅拌桨缠绕棉纱和其它长条杂物的问题可采取反转机械搅拌器甩掉缠绕杂物方式解决。另外，要定期检查搅拌轴与楼板相 交处的气密性。\n(6)在北方寒冷地区消化池及其管道、阀门在冬季必须注意防冻，进入冬季结冰之前必须检查和维修好保温设施，如消化池顶上  的沼气管道，水封阀(罐)。沼气提升泵房内的门窗必须完整无损 坏，最好门上加棉帘子，湿式脱硫装置要保证在10℃以上工作。特别是室外的沼气管道、热水管道、蒸汽管道和阀门都必须做好保  温、防晒、防雨等工作。\n(7)定期检查并维护加热系统，蒸汽加热管道、热水加热管 道、热交换器内的泥管道等都有可能出现堵塞现象、锈蚀现象，一般用大流量冲洗。套管式管道要注意冲洗热水管道时要保证泥管中 的压力防止将内管道压瘪。冲洗不开或堵塞严重时应拆开清洗。\n(8)消化池除平时加强巡检外，还要对池内进行检查和维修， 一般5年左右进行一次，彻底清砂和除浮渣，并进行全面的防腐、 防渗检查与处理。主要对金属管道、部件进行防腐，如损坏严重应 更换，有些易损坏件最好换不锈钢材料。维修后投入运行前必须进  行满水试验和气密性试验。对于消化池内的积砂和浮渣状况要进行  评估，如果严重说明预处理不好。要对预处理改进，防止沉砂和浮渣进入。另外放空消化池以后，应检查池体结构变化，是否有裂  缝，是否为通缝，请专业人员处理。借此时机也应将仪表大修或 更换。\n(9)沼气柜尤其是湿式沼气柜更容易受 H₂S  腐蚀，通常3年 一小修，5年一大修。要对柜体防腐，腐蚀严重的钢板要及时更换，阴极保护的锌块此时也应更换，各种阀门，特别是平常不易维 修和更换的闸门也应维修或更换，确保5年内不出问题。\n(10)整个消化系统要防火、防毒。所有电气设备应采用防爆 型，并做好接地、防雷，严禁在防火、防爆区域内吸烟，进入该区域内的汽车应戴防火帽，进入的人应留下火种。不允许穿带钉鞋和 易产生静电服装的人员进入。另外报警探头应正常维护保养，按时 由权威部门鉴定、标定，确保能正常工作。还要备好消防器材、防毒呼吸器、干电池手电筒等以备急用。"]
["为什么要对污泥进行调质?","有机污泥包括初沉池污泥、剩余活性污泥及消化污泥， 其中的固体物主要由亲水性带负电荷的胶体颗粒组成，含水率很高  (一般为94%～99%),颗粒细小而不均匀，比阻大，脱水性能较  差。为了改善污泥脱水性能，提高机械脱水效果与机械脱水设备的  生产能力，需要调质来改变污泥的理化性质，减小胶体颗粒与水的  亲和力。污泥脱水的目的是进一步减少污泥的体积，主要是将污泥 颗粒间的毛细水和颗粒表面的吸附水分离出来，这部分水占污泥中  总含水量的15%～25%,但经过脱水以后，污泥可呈固体状态， 体积减少为原来的1/10以下，这样就便于后续处理、处置和利用。\n多数消化污泥如不经过化学或物理调质将不利于脱水。污泥调 质的方法包括：投加有机或无机化学药剂；投加复合(有机、无机  等组合)药剂、淘洗法、热调质法(可升高压力)、冷冻融化调质、 生物絮凝调质。调质的费用占污泥处理处置费用很大一部分，因此  要特别重视调质药剂的性价比，首先要保证达到规定的含水率以 下，价格最便宜的就是好的药剂。","污泥化学调质的方法有哪些? 影响其效果的因素有哪些?","化学调质是应用最多的污泥调质法。其基本原理是通过向 污泥中投加可起到电性中和或吸附架桥作用的调质剂(混凝剂、絮 凝剂和助凝剂等),来破坏污泥胶体颗粒的稳定，使分散的小颗粒 之间相互聚集形成大颗粒，从而改善污泥的脱水性能。\n化学调质过程中投加的化学调质剂包括无机调质剂(如石灰、铁盐、铝盐及聚铁、聚铝等无机化合物)和有机高分子调质剂。其  中石灰、铁盐、铝盐等无机调质剂主要起电中和作用，称为混凝  剂，而聚铁、聚铝等无机高分子化合物和有机高分子调质剂主要起  吸附架桥作用(阳离子有机高分子聚合电解质同时具有电性中和与吸附架桥的作用),可称为絮凝剂。其形成的污泥絮体抗剪切性强， 不易被打碎，尤其适合于后续的离心或带式压滤脱水等方法。\n污泥化学调质后过程中投加的助凝剂主要有硅藻土、酸性白 土、木屑、粉煤灰、石灰、贝壳粉等。助凝剂的主要作用是调解污泥的 pH 值，供给污泥多孔网状的骨架，改变污泥颗粒结构，破坏 胶体的稳定性，提高混凝剂的混凝效果，增加絮体强度等。\n目前，很多污水处理厂为保证污泥脱水效果，降低污泥调质的 综合费用，采取各种各样调质剂复混的方法，对污泥脱水效果明显。有两种或两种以上的复混方法。\n(1)三氯化铁与阴离子丙烯酰胺组合。先加三氯化铁，再加后者，其原理是三氯化铁的电中和作用可先使污泥胶体颗粒脱稳，再通过阴离子丙烯酰胺的吸附架桥作用，形成较大的污泥絮体。两种 药剂的共同作用，使总的药剂费用降低。\n(2)三氯化铁与阳离子或弱阳离子丙烯酰胺组合。前者可弥补后者阳离子不足和增加沉降速度等不足。这要对污泥进行现场试验后确定。\n(3)石灰与阴离子(阳离子、弱阳离子)聚丙烯酰胺组合。同样也是选择复混药剂的方法之一。\n(4)聚合氯化铝与三氯化铁或硫酸铝的组合复混。\n(5)阳离子聚丙烯酰胺与一些助凝剂，如粉煤灰、木屑等合用。可降低价格较贵的有机絮凝剂使用量，达到综合降低的目的。\n(6)阳离子型与阴离子型聚丙烯酰胺共同复混。\n(7)据有的厂家试验，可在阳离子聚丙烯酰胺加入污泥之前， 加入少量的高锰酸钾，可降低药耗25%～30%,同时还具有降低 恶臭的作用。\n许多污水处理厂的运行经验表明，污泥调质剂的组合复混使用 往往比使用一种调质药剂效果要好，综合费用会降低，但具体采用 哪种组合复混方式，要因各地的污泥性质而定，结合本地污泥的特 点选出最佳组合复混方案。影响化学调质剂效果的因素有：药剂种 类、投加量、药剂复混的组合及投加顺序、污泥的性质、污泥的温度和 pH 值、碱度等。"]
["为什么要对浓缩、消化污泥进行脱水?脱水有哪几种方法?","污水处理过程中的污泥(初沉污泥、活性污泥等)经浓 缩、消化后，其含水率在95%左右，呈流动状态，体积大，有异 味，对后续处置带来困难(如运输、填埋、烘干、焚烧等),因此 需要脱水，主要将污泥中的表面吸附和毛细水分离出来，这部分水 占污泥中总含量的15%～25%,经脱水以后，污泥的体积减少为 原来的1/10以下，呈固体状态，为后续处置污泥创造了条件，污 泥脱水的方法有自然干化和机械脱水两种，习惯上称自然干化法为 污泥干化，机械脱水法称为污泥脱水。机械脱水法又分为真空脱 水、离心脱水、带式压滤脱水、旋转挤压和电渗透脱水等。","带式压滤机有哪些脱水后的质量标准?","控制带式压滤机运转的因素较多，带式压滤机脱水的污 泥质量变化较大。为保证带式脱水机的工作质量应采取以下几项质 量标准。\n(1)含水率  \n带式脱水机的运行与进泥的含水率有关，进泥含水率低，处理的成本比较经济，相反，进泥含水率高，污泥处理的成本高，一般进泥含水率应控制在95%～96%之间比较经济。\n脱水后污泥的含水率是衡量整个脱水过程好坏的重要指标。脱水后的污泥含水率达到GB18918-2002标准<80%,则认为整个脱水过程比较好。但过低的含水率会增加整个脱水成本，也是不经济的。\n(2)回收率  \n即脱水后污泥的固体总量与脱水前污泥的固体总量之比的百分数。\n(3)成饼率 \n在带式压滤脱水机运行中，往往因没有调好脱水过程中的各项指标，使脱水后的出泥不能形成泥饼，或所形成的泥 饼不均匀。有的沾在滤布的上带，有的沾在滤带的下带，还有的从 滤布孔隙中穿过进入了冲洗水中，从而影响了脱水的回收率。所以 控制脱水后污泥的成饼率也是考核脱水效果的一项表观指标。成饼率是指在整个出泥滤带上，泥饼面积占整个出泥滤带面积的百分数。 一般要求成饼率经估算应达到90%以上。\n(4)污泥处理能力  \n一般以厂家给定的额定状态下的脱水后的干污泥量为准，用出泥含水率换算后的出泥量。","带式压滤机的日常维护和管理应注意什么?","(1)带式压滤机开启前和停运后都要冲洗滤带，以免污 泥在机器上硬缩，影响滤带使用效果。做清洗时，切忌水流直射电 器部分，避免触电事故。\n(2)每班至少一次将压缩机内的冷凝水放尽，并经常打开气路 底阀，放掉气路管内的冷凝水。\n(3)对空气压缩机的油杯、变速箱上的油杯经常检查，发现油 面过低应补充润滑油。对辊压筒、滚子等慢速转动轴应定期加油 脂，防止因进水锈蚀、干磨等发生。\n(4)为了运行安全，切记接好零线或地线，确保在设备漏电时 能起到保护的作用。对接地电阻应至少每年检测一次。\n配电箱应经常检查绝缘情况，每月应清扫、测试一次。箱内的 各种保护调整每年试验一次。\n(5)脱水机房内的恶臭气体，除影响身体健康外，因冲洗水喷 出的雾滴与其混合，腐蚀设备，应及时开启通风设备，将湿、臭气排出室外高空。有条件的还应对臭气进行处理。在保证设备的冲洗 要求和卫生健康需要的条件下，尽可能少将水洒落在地面和设备周围，减少腐蚀。\n(6)冬季运行时，脱水机房内温度应保持不低于10℃。在脱  水机房外的水管、供热管道都要保温，避免因天气寒冷而冻裂管道。管道阀门尽量安装在室内，便于在冬季时操作(放冷凝水等)。\n(7)有机絮凝剂(PAM)通常应存贮在阴凉干燥处，因为PAM遇热或潮湿易失效。有机液体絮凝剂一般也应放在阴凉干燥处。还必须注意液体絮凝剂存放时间不能超过厂家说明书规定的 标准。"]
["怎样控制离心脱水机的运行?","要保证离心脱水机正常工作，必须根据污泥的泥质和泥 量的变化，随时调整离心脱水机的工作状态，控制离心脱水机的分 离因数、转速差、液体层厚度、调质的效果和进泥量等。\n衡量离心脱水效果好坏，有两个主要指标： 一个是泥饼含固 量；另一个是固体回收率。需要同时评价两个指标都达到规定的标 准，才能说明离心机脱水的效果。固体回收率是泥饼中的固体量占 脱水污泥中总固体量的百分比。","离心脱水机的日常运行和管理应注意什么?","离心脱水机的日常运行和管理应注意以下事项。\n(1)离心机在进污泥时，一般不允许大于0.5cm 的浮渣进入， 也不允许65目以上的砂粒进入，因此应加强前级预处理系统对浮 渣和砂粒的去除。\n(2)离心脱水机的脱水效果受温度影响很大，北方地区冬季泥饼含固率一般可比夏季低2%～3%,因此在冬季寒冷季节一 定要 注意保持药液温度，室内温度大于10℃。\n(3)在脱水机运行过程中，要按时检查和观测的项目有，油箱的油位、轴承的润滑状况、电流、电压表的读数、设备的震动情 况、噪声情况，发现问题及时停机解决。\n(4)对药液计量泵、进泥泵、变速箱或变频箱应定期维修。保养按照操作说明书或成熟的经验进行保养。\n(5)对于离心脱水机的计量仪表(如泥量、药量等)每年应到 标准计量权威部门鉴定。\n(6)离心脱水机停车时，应先停止进泥，然后注入清水，最好 是热水，以便溶解沾在机器内的泥水混合液，约10min 再停车， 保证再次启动开机时，机器内壁干净，不生锈。\n(7)应定期检查离心脱水机的磨损情况，及时更换磨损件。\n(8)离心脱水机应每班进行化验的项目有：进泥含固率、泥饼含固率、滤液的 SS 、氨氮和总磷。每班应计算的项目有：总进泥 固体量、固体回收率、干泥投药量、处理1000kg 干污泥的电耗。"]
["什么是污水处理厂的供配电装置?","接受从电力系统送来的高压电能，并经过降压再分配到 各用电车间、用电器具等的装置称为供配电装置。 一般由变压器、 配电柜、高压及低压配电线路依据一定次序相连接组成，也称为变 配电站(所)。"]
["什么是供电线路?何为高压线路? 低压线路的接线方式有几种?","输送和分配电能的线路称为供电线路。污水处理厂来电 线路一般为35kV、10kV、0.4kV等几种。1kV及其以下线路称为低压线路，10kV及其以上线路称为高压线路。380V/220V是最常采用的低压电源电压。低压供电线路的接线方式有放射式、树干式和环形式。"]
["什么是变压器? 它有什么作用?","变压器是一种变换交流电压和电流的电气设备。其种类 较多，按其用途分类如下：\n(1)电力变压器  \n主要分为升压变压器、降压变压器、配电变 压器、厂用变压器。这种变压器容量从几十千伏安到几十万千伏 安，电压等级从几百伏到几百千伏。有远距离输送和接收电能的变 压器，也有近距离给多台用电器供电的变压器。\n(2)特种变压器 \n根据交通、化工、冶金、机械制造、自控系 统等部门的不同要求，提供各种特殊电源或作其它用途，如冶金用 的电炉变压器，电焊用的电焊变压器和化工用的整流变压器。\n(3)控制用变压器  \n其容量较小。用于自动控制系统如电源变 压器、输入变压器、输出变压器、脉冲变压器、调压变压器等。\n(4)仪表用变压器  \n如电压互感器、电流互感器，用于测量仪 表和继电保护装置。","变压器在日常运行中应注意什么?","(1)应注意变压器的噪声状况，声响是否正常，正常时， 变压器应只有均匀的嗡嗡声。每半年应停电清扫一次，并全面 检查。\n(2)应注意察看变压器安全气道的玻璃是否完整。检查气体继 电器的油面高度，并注意储油柜和硅胶的色变情况。\n(3)检查瓷套管是否清洁，有无裂纹、放电痕迹以及其它不正 常现象。\n(4)检查油温和储油面高度及油的颜色，各密封处有无漏油、 渗油现象，油的颜色是否比从前加深或变黑。检查油箱的接地  情况。\n(5)值班电工应按时巡视系统电压情况，对于10kV 系统电压 允许偏差值为±7%;低压380V 系统允许偏差值为±5%,如发现 电压超过允许偏差值时应及时与配电调度室或电气负责人联系。"]
["高压电器设备有哪些?","一般将1kV 以上的电器设备称为高压电气设备，包括开 关设备、测量设备、连接母线、保护设施及辅助设备，是电力系统 中的一个重要组成部分。","高压配电装置在运行中应注意什么?","(1)各元件声音正常，瓷件无闪烁放电现象。各连接点 温度不超过70℃。\n(2)高压开关柜应定期清扫灰尘(至少半年一次),保持各开 关柜内清洁。 一般设置空调保持室内干燥和防止开窗进灰尘。\n(3)防止太阳直射开关柜上。如有此事发生应设置窗帝阻挡阳 光直射，避免局部温度过高。\n(4)运行中要特别注意柜中的电器开断元件等是否有温升过高 或过烫、冒气、异常响声及不应有的放电等现象，绝缘瓷瓶应定期 用四氯化碳或用无水酒精清除表面油污及灰尘。若发现异常现象应 及时停电维修排除故障，防止事故扩大。\n(5)经常监视油断路器主、副油筒中油标油面，高于或低于界  线都将降低油断路器的开断能力。在开断产生短路电流后，油色会  变黑，须按规定进行检修。特别应注意油中有渗水、积水现象时， 必须进行及时处理，防止发生重大事故。\n(6)定期检查开关设备的动、静触头接触面有无烧伤、麻面现 象，定期检查电缆进出线端子的松紧程度。对严重损坏的触头、进 出线端子应及时更换。\n(7)对二次回路继电保护等元件，应定期进行整定，平时不得 开盖检修。\n(8)所有开断元件的触点弹簧长期使用后，弹力可能减少， 应定期检查和维护，调整其压缩量，保持其处于最佳工作  状态。\n(9)厂区电缆沟内集水井，定期巡查排水。雨季、汛期随集随 排，不得存水。"]
["什 么 是 避 雷 器 ? 它 有 什 么 作 用 ?","避雷器是保护电力系统和电气设备使其不受过电压侵袭的电器。避雷器应尽量靠近变压器安装，其接地线应与变压器低侧 接地中性点及金属外壳连在一起接地。如果进线是具有一段引入电 缆的架空线路，则阀式避雷器或排气式避雷器应装在架空线终端的 电缆头处。"]
["变配电所(站)的变配电运行管理制度主要有哪些?","污水处理厂的变配电所(站)以35kV 、10kV  为多。属 中小型变配电所(站),在规程制度方面主要有以下管理制度。\n(1)电业安全工作规程(变配电所部分和线路部分)。 (2)变压器运行规程。高压变配电装置运行规程。\n(3)电力电缆运行规程。\n(4)电气测量仪表运行规程。\n(5)电气事故处理规程。\n(6)电气设备交接和预防性试验标准。\n(7)变配电所(站)交接班制度。\n(8)变配电所(站)绝缘工具、防护服等使用和测试规程。","高压变配电所 ( 站 ) 应保存哪些技术图纸?","(1)一次系统接线图。\n(2)变电所(站)的建筑平面图、断面图。\n(3)继电保护及自动装置的原理图、展开图。\n(4)所(站)用电系统图。\n(5)进出电缆敷设图。\n(6)接地装置布置图。\n(7)地下隐蔽工程图。\n(8)电气设备安装图。\n(9)高压变配电装置结构图。\n(10)变配电所(站)的通风、采暖工程图，自来水、下水道 工程图等有关工程图。","变 配 电 所 ( 站 ) 应具备哪些指示图表和电气设备运行 记 录 本 ?","(1)变电所(站)模拟结构图版。\n(2)变电所(站)电气设备平面布置图。\n(3)变电所安全运行记录标示牌。\n(4)设备专责分工表。\n(5)“四人名”:调度发令人、工作票签发人、检修工作负责\n人、有权单独巡视人签名。\n(6)电气设备的主要运行参数。\n(7)变电所(站)值班记录本。\n(8)设备缺陷记录本。设备检修、试验记录本。\n(9)断路器设备故障跳闸记录本。\n(10)变电所(站)设备档案。\n(11)安全活动记录本、运行分析记录本。\n(12)运行人员个人培训档案记录本。"]
["仪表在污水处理中有什么作用?","测量仪表在现代化污水处理厂生产过程中起着重要作用。 仪表是自控系统的“眼睛”、“触角”和“神经”。涉及了污水处理  各个环节，与生产过程有着紧密的联系。\n目前人们一般把污水处理过程中的监测仪表分两大类。 一类是  测试温度、压力、液位、流量等物理量的仪表称为热工仪表。另一 类是测量水质的 pH 值、溶氧值、浊度、COD 值等污水的成分， 称之为水质分析仪表。"]
["测 量 仪 表 是 如 何 构 成 的 ? 各 部 分 有 什 么 作 用 ?","在污水处理厂生产过程中工艺参数的测量系统，测量仪 表各个组成部分常常可以以信息流的传递过程来划分。\n(1)信息的获取——传感器  \n其作用是将各种被测参数转换成 电量信号传给变送器。\n(2)信息的转换——变送器 \n其作用是将传感器送来的电量信 号放大，变换成一个标准统一，可将远距离传输的信号传给显示器、调节器或经转换器传送给计算机系统。\n(3)信息的显示——指示仪、记录仪  \n其作用是将变送器送来 的信号重新变成被测量值的大小显示出来，供人们了解和研究。 或者通过转换器将信息输给计算机系统作为监控的信息进行分 析、判断、记录、显示，并发出指令等，或直接传给调节器来调 节设备。\n显示器目前有三类(模拟、数字和图像)显示。","测量仪表的性能指标有哪些?","测量仪表的性能指标可通过其准确度、重现性、灵敏度、 响应时间、零点漂移和量程漂移等指标来反应。\n(1)准确度 \n也称精确度，即仪表的测量结果接近实值的准确 程度。可以用绝对误差或相对误差来表示：\n绝对误差=测量值-真实值\n相对误差=绝对误差/真实值\n任何仪表都不能绝对准确地测量到被测参数的真实值，只能力 求使测量值接近真实值。在实际应用中，只能是利用准确度较高的 标准仪表指示值来作为被测参数的真实值，而测量仪表的指示值与 标准仪表的指示值之差就是测量误差。误差值越小，说明测量仪表 的可靠性越高。\n(2)重现性  \n是指在测量条件不变的情况下，用同一仪表对某 一参数进行多次重复测时，各测定值与平均值之差相对于最大刻度 量程的百分比。这是仪器、仪表稳定性的重要指标， 一般需要在投 运时和日常校核时进行检验。\n(3)灵敏度 \n指的是仪表测量的灵敏程度。常用仪表输出的变 化量与引起变化的被测参数的变化量之比来表示。\n(4)响应时间  \n当被测参数发生变化时，仪表指示的被测值总 要经过一段时间才能准确地表示出来，这段和被测参数发生变化滞 后的时间就是仪表的反应时间。有的用时间常数表示(如热电阻测 温),有的用阻尼时间表示(如电流表测电阻)。\n(5)零点漂移和量程漂移 \n是指对仪表确认的相对零点和最大 量程进行多次测量后，平均变化值相对于量程的百分比。"]
["流量测量仪表有什么作用?如何选定?","流量测量仪表是在污水处理工艺过程中应用最广、最多 的仪表。对污水处理厂的进出水量、污泥回流量、污泥消化池的进 出泥量、剩余污泥量、压缩空气流量、污泥消化所产沼气量、再生水量等流量都是必须测量的参数。另外进出水流量还是污水处理成 本核算的基本参数。因此流量测量仪表在整个生产中起很重要 作用。\n一般常用的流量测量仪表有超声波流量计、电磁流量计、差压 式流量计、涡街流量计、转子流量计等。选用何种流量计主要是根 据测量的介质来确定。","什么是在线水质仪表? 有 哪 些 种 类 ?","在线水质仪表是指仪表连续测量水质参数，并用数表和 图像的形式记录下来，供人们时刻监视或监控整个工艺运行状况。\n在线水质(成分)仪表是对污水、污泥的成分及性质进行测量 和分析的仪表，它可分为两大类。 一类是测量混合物中某一组分的 含量或性质；另一类是测定混合物中多组分或全部组分的含量或 性质。\n污水处理厂常用的在线水质分析仪表有pH 计、浊度计、电导 率仪、污泥浓度仪、COD 仪、溶解氧测量仪、ORP 仪、氨氮、总 氮等。"]
["压 力 仪 表 如 何 应 用 ? 有 哪 些 种 类 ?","对于压力这个参数，污水处理厂工艺运行中经常要测量， 为生产的控制、调整提供依据。在污水处理厂中，压力仪表主要用 来测量水泵的出口，鼓风机的进、出口压力，消化池、沼气柜、锅  炉等容器内的压力，再生水系统内的压力，污泥脱水机传动装置、 气压装置等压力。保证安全生产、调节工艺参数。\n压力仪表的品种很多，分类方法也不少，污水处理行业常按仪 表的工作原理来分类，大致可分为三类。\n(1)用已知压力去平衡未知压力的方法测量压力的仪表，如液 柱式和活塞式压力计。\n(2)用弹性元件的弹力与被测介质作用力相平衡的方法测量压 力的仪表，如弹簧管式压力表、膜片式、膜盒式压力表等。\n(3)用通过机械和电气元件把压力信号转换成电量(如电压、 电流、频率等)的方法测量压力的仪表，如电容式、电感式、电阻  式压力变送器等。","压力仪表的安装和运行应注意什么?","压力仪表安装的正确与否，直接影响到测量结果的准确 性和仪表的使用寿命。其主要有以下注意事项。\n(1)取压点的选择  \n为保证测量的是静压，取压点与容器壁要 垂直，并要选在被测介质直线流动部分，不要选在管路拐弯、分 叉、死角或其它容易形成漩涡的地方。取压管内端面与设备连接处 的内壁保持平齐，不应有凸出物。测量液体压力时，取压点应在管 道的下部，使导管内不积存气体；测量气体压力时，取压点应在管 道上方，使导压管内不积存液体。\n(2)导压管铺设 \n导压粗细要合适，尽量短，减少压力指示的 迟缓。安装应保证有一定倾斜度，利于积存于其中的液体排出。在 北方寒冷季节应注意加设保温伴热管线。还应在取压与压力仪表间 装上隔离阀，利于日后检修。\n(3)压力仪表的安装  \n压力仪表要安装在易观察和检修的地 方。应注意避开振动和高温影响。测量高压的压力仪表除选用有通 气孔外，安装时表壳尽可能在人不经常走动处，以防意外。\n(4)压力仪表的使用 \n在使用过程中应注意每班应巡回检查， 内容包括：①按要求的时间标准查看仪表指示是否正常并记录在表  格上；②查看仪表表盘、连接管路、线路、阀门是否正常，有无泄  露、损坏、腐蚀等情况，及时保养和修复；③定期进行(不少于1 周)仪表外部清洁工作，定期进行(不少于1月)压力仪表排污， 防止异物堵塞导压管，定期进行(不少于1年)一次校验。"]
["物 ( 液 ) 位 仪 表 有 哪 些 种 类 ? ","物(液)位仪表的种类很多，如超声波式、电容式、微 波式、差压式等。污水处理厂主要用来测量液位。如通过测量格栅前后的液位差对格栅进行控制，根据泵房的集水井的液位对水泵启  动、运行进行编组控制，测量浓缩池、消化池的泥位控制进泥泵、 排泥泵的开停和运行。测量沼气柜的高低，确定储沼气量等。因此  液位测量在污水处理工艺运行中有着重要意义。"]
["温 度 测 量 仪 表 有 哪 些 种 类 ? 如 何 应 用 ?","温度测量仪表在污水处理工艺中也是应用比较多的仪表。 如对进出水温度测量，对有曝气工艺的鼓风机压缩空气温度的测 量，对有中、高温污泥消化工艺的污泥、热交换水的温度测量等。 甚至水泵、电机都离不开对机器内部温度的测量。温度测量仪表按  工作原理分为膨胀式、热电阻、热电隅和辐射式等种类。\n(1)膨胀式温度计 \n基于物体受热体积膨胀的性质制成的温度 计，又分为液体膨胀式和固体膨胀式两类仪表。①液体膨胀式测温 仪以充填工作液为水银和酒精的玻璃体温度计，在污水处理厂常用 来现场测量进出水中、空气中温度。其特点是结构简单，使用方便，测量准确，价格低，就地读数。但易碎，不能自动记录与远 传。②固体膨胀式温度计又称金属温度计，其感温元件是使用两片 膨胀系数不同的金属片叠焊在一起制成。双金属片受热后由于两片 线膨胀长度不同而产生弯曲。双金属温度仪正是用这一原理制成。 在污水厂中常用在鼓风机、沼气压缩机等机械设备中的温度测量。 其特点是结构简单，机械强度大，就地显示。但测量精度低，量程 使用范围有限，不能远传。\n(2)热电阻温度计  \n其测量原理是基于导体(半导体)的阻值 随温度变化而变化的物性，将阻值的变化转化成相应的温度信号显 示出来。在污水厂中应用较多。如消化池内泥温显示，热交换器温  度显示，进、出水温度显示等。其特点是测温精度高，便于远传。 热电阻的常见故障是断路或短路，  用一般万用表即可检查出来。在  显示仪表上也有明显故障现象。若断路在显示仪表上指示最大，若  短路则在显示仪表上指示最小。\n(3)热电隅温度计  \n其测量原理是以热电效应原理为基础的测 温仪表。它由热电隅、连接导线及显示仪表三部分组成。热电隅是  由两种不同的导体(半导体)材料焊接或铰接而成，焊接的一端与 被测介质充分接触，感受被测温度，称为热电隅的工作端或热端， 另一端与导线连接，称为自由端或冷端。如果热端受热后，冷、热  两端的温度不同，则在热电回路中产生热电势，通过对其反应就可  实现对温度的测量。在污水处理厂中， 一般用于高温情况下温度测 量，如沼气发动机内的温度测量。其特点是测温精度高，便于远  传，多点集中测量和便于自动控制。但在低温端测量精度低，需要  在自由端补偿。"]
["仪表的维护、保养和管理要做哪些工作?","(1)仪表档案、资料的管理。每台仪表的资料、档案对 于日常维护、故障判断、大修、改造都有重要意义。需对每一台仪 表建立一套完整的档案。档案中至少有以下方面的内容。\n① 仪表的名称、型号、生产厂家、测量范围。\n② 安装在何部位，投入运行的日期。\n③ 校验、标定记录(标定日期、方法、精度)。\n④ 日常维护、维修记录(检查、维护、大修等日期内容，故 障现象及修理方法，更换部件记录，调零，量程调整，权威部门鉴 定的记录)。\n⑤ 仪表的原始资料(设计资料，安装验收资料，厂家提供的 产品合格证，出厂检验证，设计参数，使用维护说明书等)。\n(2)巡视检查内容。仪表维护人员在自己所负责的仪表维护保 养责任区内，根据所辖责任区仪表分布情况，选定最佳巡回路线每 周至少巡回检查三次。巡回检查时，仪表维护人员应向当班人员了 解仪表运行状况和需要立刻解决的问题。\n检查内容包括以下内容。\n① 检查仪表指示、记录是否正常，现场一次仪表(变送器) 指示和控制显示仪表、调节仪表指示值是否一致，调节器输出指示 和调节阀阀位是否一致。\n② 查看仪表电源的电压是否在规定范围内。\n③ 查看仪表本体和连接件是否有松动，是否有腐蚀等情况。 接地保护是否起作用。\n④ 检查仪表和工艺接口(管道或容器等)有无泄漏现象。\n⑤ 寒冷季节还应检查仪表保温状况。\n(3)定期润滑工作。定期润滑是仪表日常维护的一项内容，其 周期应根据具体情况确定。需要定期润滑的仪表和部件如下。\n① 仪表的转动部分。如转动臂轴处，保护箱、保温箱的门 轴等。\n② 固定仪表、调节阀等使用的螺栓、丝扣、外露部分等。\n(4)定期排污工作。定期排污主要有两项工作，其一是排污清 洗，其二是定期进行吹洗。这项工作应因地制宜，并不是所有过程 检测仪表都要定期排污。\n排污清洗主要是针对差压变送器，压力变送器，浮球液位计和 溶解氧仪等，由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒和污物等在导压管内、测量膜上附着沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接 影响测量。排污清洗周期可由仪表维护人员根据实际经验自行确 定。定期排污应注意以下事项。\n① 排污清洗前，必须和工艺运行人员联系，取得工艺人员认 可和配合才能进行。\n② 流量或压力调节系统排污前，应先将自动切换到手动，保 证调节阀门开度大小不变。\n③ 排污阀下放置容器，慢慢打开正负导压管排污阀，使物料 和污物进入容器，防止物料直接排入地沟，否则造成污染环境，堵 塞下水道。\n④ 对于差压变送器，排污前先将三阀组正负取压阀关死。\n⑤ 由于阀门质量差，排污阀门开关几次以后会出现关不死的 情况，应急措施是加装盲板，保证排污阀处不泄漏，以免影响测量 精确度。\n⑥ 开启三阀组正负取压阀，拧松差压变送器本体上排污(排 气)螺丝进行排污，排污完成后拧紧螺丝。\n⑦ 观察现场指示仪表，直至输出正常，若是调节系统，将手 动切换成自动。\n吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管件不直 接接触，以保护测量仪表并实施测量的一种方法。吹气是通过测量 管线向测量对象连续定量地吹入气体。冲液是通过测量管线向测量 对象连续定量地冲入液体。对于腐蚀性、黏稠性、结晶性、熔融 性、沉淀性介质进行测量，并采用隔离方式难以满足要求时，才采 用吹洗。吹洗应注意以下事项。\n① 吹洗气体或液体必须是被测工艺对象所允许的流动介质， 通常它应满足下列要求：与被测工艺介质不发生化学反应；清洁、 不含固体颗粒；通过节流减压后不发生相变；无腐蚀性；流动  性好。\n② 吹洗液体供应源充足可靠，不受工艺操作影响。\n③ 吹洗流体的压力应高于工艺过程在测点可能达到的最高压力，保证吹洗液体按设计要求的流量连续稳定地吹洗，不发生倒灌 现象。\n④ 采用限流孔板或带可调阻力的转子流量计测量和控制吹洗 液体或气体的流量。\n⑤ 吹流流体入口点应尽可能靠近仪表取源部件(或靠近测量 点),以使吹洗流体在测量管线中产生的压力降保持在最小值。\n(5)保温伴热。检查仪表的保温伴热，是仪表维护人员日常维 护工作的内容之一，它关系到节约能源，保护仪器仪表，防止冬天 仪表冻坏，使仪表测量系统能正常运行。\n① 这项工作的地区性、季节性比较强，特别是北方的冬季， 仪表维修人员应及时巡视，检查仪表保温状况，检查安装在工艺设  备与管线上的仪表，如电磁流量计、涡街流量计、法兰式差压变送  器、浮球液位开关和调节阀等保温状况。观察保温材料是否脱落， 是否被雨水打湿造成保温材料不起作用。个别仪表需要保温伴热  时，还要检查伴热情况，发现问题尽早处理。\n② 检查差压变送器导压管线保温情况，检查保温箱保温情况。 差压变送器导压管内，物料由于处在静止状态，有时除保温以外还 需加装伴热装置。对于电伴热装置应检查电源电压是否稳定，有无 漏电情况，接地体是否牢固有效。","仪表开停时，仪表维修人员应注意什么?","仪表开停时应注意以下事项。\n(1)仪表开车要和工艺密切配合，听从工艺调度的指挥。根据工艺设备、管道的要求，提前检查和落实仪表的准备工作。\n(2)仪表总电源没有事故一般不会停电，当在线仪表和控制室内仪表因故修好后，经检查无误后，分别开启电源箱自动开关以及每一台仪表电源开关。用24V直流电源时，要注意测试输入、输出电压，防止过高或偏低。\n(3)检修后仪表开车前应进行联动调校，即现场一次仪表(变 送器、检测元件等)和控制室二次仪表(盘装、架装、计算机接口等)指示一致(或与电动阀门定位器输入一致)。\n(4)由于全厂大修，或某一工艺段大修，拆卸仪表数量很多或型号复杂时，安装前一定要注意仪表位号，对号入座。这需要在拆 卸时就做好记录，免得出现仪表不对号安装，出现故障很难发现。\n(5)热电偶补偿导线的接线要注意正负极性，不能接反。热电 阻的 A 、B 、C 三线注意不能混淆。\n(6)隔离液加以保护的差压变送器，压力变送器，重新开车 时，要注意在导压管内加满隔离液。\n(7)调节阀安装时注意阀体箭头和流向一致。若物料比较脏， 可以打开前后截止阀冲洗干净后再安装。前后截止阀开度应全开后再返回半圈。\n(8)孔板等节流装置安装时要注意方向，不要把方向装反。要 查看前后直管段内壁是否光滑、干净，有污物要及时清除。管内壁不光滑可用锉、砂布打光滑。环室的位置要在管道中心，孔板垫和 环室垫要注意厚薄，材料要准确，尺寸要合适。节流装置安装完毕 要及时打开取压阀，以防开车时没有取压信号。取压阀开度一般是 全开后再返回半圈，不要满开。\n(9)气源管排污要注意，因气源管道一般采用碳钢管，经过一段时间运行后会出现一些锈蚀，由于长时间使用会使锈蚀脱落，仪 表空气处理装置用干燥的硅胶时间长了会出现粉末，也会带入气源 管道内，另外一些其它杂质在仪表开车前也必须清除干净。排污时 首先对气源总管进行排污，然后对气源分管进行排污。\n(10)有连锁的仪表，在仪表运行正常后再切换到自动(联动) 位置。\n对于仪表停车时应注意事项如下。\n(1)仪表维修人员在仪表停车(指有计划停车，紧急停车除 外)时应与工艺操作人员配合，听从调度指挥，了解工艺停车时间 和设备检修计划。\n(2)根据设备检修进度计划，拆除安装在设备上的仪表或检测元件，如热电偶、热电阻、法兰差压变送器、液位计、压力表等，并认真做好记录，如设备仪表的编号、部位及配件的需求情况等。拆卸时应认真仔细，有些螺栓、连接件可能锈蚀，应先润滑之后再卸。为防止在检修设备时损坏仪表，应先切断仪表的电源，拆除仪表后再检修设备。\n(3)有些仪表拆除后可能要泄露原料(污水、污泥),应提前 准备好管道盲板，拆下仪表后及时装上盲板。\n(4)拆卸热电偶、热电阻、电动变送器等仪表后，其电源电缆 和信号电缆接头应分别用绝缘胶布、胶带包好，以备再安装时不致出现差错。\n(5)拆卸压力表、压力变送器时，要注意取压口可能出现堵塞 现象，形成局部有憋压现象，有可能物料冲出来伤害仪表维护人员。对这种事故隐患应采取的措施是先松动安装螺栓，排气与排残 液，待气、液排完后，在压力很小的情况下再卸下仪表。\n(6)拆卸环室孔板时，注意孔板方向，一是检查以前是否装 反，二是为了再安装时正确安装。由于直管段的要求，工艺管道支 架可能少，要防止工艺管道一端下沉，给安装孔板环室带来困难。\n(7)带有连锁装置的仪表在维修时应先切换至手动后再拆卸 修理。"]
["污水处理自动控制的特点是什么?","污水处理厂的生产过程中，大量的阀门、泵、风机、除 浮渣设备、除砂设备、刮渣刮吸泥设备、污泥的加热、污泥的搅 拌、沼气加工利用等需要根据一定的程序、时间和逻辑关系调节 开、停。还有大量的设施、设备需要有机组合按照预定的时间顺序 运行。这就需要一个自动控制系统对全厂的工艺运行进行控制才会 形成一套自动控制有秩序的现代化生产线。污水处理工艺的自控系 统具有环节多，系统庞大，接线复杂的特点。它除具有一般控制系 统所具有的共同特征外(如有模拟量和数字量，有顺序控制和实时 控制，有开环控制和闭环控制),还有不同于一般控制系统的个性 特征(如最终控制对象是 COD 、BOD 、SS 、氨氮、总磷和 pH值),为使这些参数达标，必须对众多设备的运行状态、各池的进 水量和出水量、进泥量和排泥量，加药量，各段处理时间等进行综 合调整与控制。"]
["污水处理自动控制系统有哪些功能?","污水处理厂的自动控制系统主要对污水处理过程进行自 动控制和自动调节，使处理后的水质达到预期标准。污水处理自控 系统通常应具有如下功能。\n(1)自动操作功能  自控制系统利用自动操作装置根据工艺条 件和要求，自动地启动或停运某台设备，对被控设备进行在线实时 控制，调节某些输出量大小，或进行交替循环动作，如在污水处理 工艺过程中控制利用自动操作装置定时地对初沉池进行排泥，则需 要定时自动启动排泥泵前阀门、排泥泵等设备。在线设置 PLC 的 某些参数。\n(2)显示和存贮功能 用图形、数字实时地显示各现场被控设 备的运行工况，以及各工艺段的现场状态参数，这些参数还可保留 到一定的天数记录储存在 PLC 内，需要时调出供分析研究用。\n(3)打印功能 可以实现报表和图形打印及各种事件和报警实 时打印。打印方式可分为定时打印(如图表等)、事件触发打印。\n(4)自动保护，自动报警功能  当某一模拟量(如电流、水 压、水位)的测量值超过给定范围或某一开关(如电机的停启、阀 门开关)量发生变化，可根据不同的需要发出不同等级的报警。\n当生产操作不正常，有可能发生事故时，自动保护装置能自动 地采取措施(如连锁动作),防止事故的发生和扩大，保护职工人 身和设备的安全。实际上自动保护装置和自动报警装置往往是配合 使用的，相互依靠的。"]
["污水处理自动控制系统是怎样分类的?","污水处理自动控制系统的分类一般分为三类。\n(1)定值控制系统  \n某控制的给定值是一恒定值或允许变化量很小值。当被控量波动时，控制器动作，使被控量回复到给定值，污水处理工艺中的温度、压力、流量、液位等参数的控制及各种调速系统都是如此。\n(2)随动控制系统(也称伺服系统) \n其控制输入量是随机变 化的，控制任务是使被控量快速、准确地跟随给定量的变化而变化。污水处理的污泥脱水工艺中污泥流量、浓度与絮凝剂给进量之 间的关系就是一个典型的随动控制系统，在这个控制系统中絮凝剂 给进量跟随污泥进入量和浓度的变化而变化。\n(3)程序控制系统  \n其输入量按事先设定的规律变化，其控制过程由预见编制的程序载体按一定时间顺序发出指令，使被控量随给定的变化规律而变化。如污水处理厂的自动格栅，其栅耙按照事先确定的程序，按一定时间的间隔栅耙动作，每次动作几下，就是这种控制的类型之一。"]
["在污水处理设备上变频器的作用是什么?","在污水处理过程中，大功率的水泵所配电机、其它设备 所配的电机(如鼓风机、沼气提升泵等)在启动和停止时，要产生 冲击电流。还有，当成组的水泵、风机在并联运转中，可能水泵的 能力与来水量不是正好相对应(如进水量是一台半泵的额定量，风 量是一台半风机的额定量),造成频繁启动，浪费电能。现在一般 都采用调频的措施来解决。既防止启动、停止时的冲击电流，又在 运行中对应需求量调频控制电机，节约电能的损耗，延长了设备的 使用寿命。","变频器如何在鼓风机上应用?","鼓风机的工作是将压缩空气通过管道送入曝气池，让空 气中的氧溶解在污水中供给活性污泥中的微生物。鼓风机在工频电 源状态下启动或停止时，电流冲击较大，容易引起电网的电压波动 和自身的损耗。而鼓风机的供风压一定，风量只能靠增减工作台数 及出气控制阀来调节。实际生产运行中往往是通过调节出气阀门来控制，增加管道阻力，因而许多能量浪费在阀门阻力上。由于变频 调速器的调速范围宽、机械特性好等特点，很多污水处理厂在鼓风 机上已采用了变频控制技术。变频器的软启动大大减小了电机启动 和停止时对电网的冲击，在正常运行的时候，可将出气阀门开到最 大，根据工艺和参数的要求，平衡适当地调节(通过变频器)电机 的转速来调节管道中的风量，从而调节污水中的氧气含量，避免了 启动电流的冲击，具有明显的节电效果。","变频器如何在潜水泵上应用?","潜水泵启动(停止)时的电流冲击及调节压力/流量的方 式与鼓风机相似。潜水泵启动时的急扭和突然停机时的水锤现象往  往容易造成泵底座的松动或管道接头松动，严重可能造成水泵的叶  轮、密封，甚至电机的损坏。而且电机的启动/停止时需开启/关闭  阀门来减小水锤的影响，如此操作工作强度大，难以及时调整阀门  和满足工艺的需要。在潜水泵上安装变频调速器以后，可以根据工  艺的需要，使电机软启/软停，从而使急扭和水锤现象得到了解决。 在流量不大的情况下，还可以降低水泵的转速。这在组合式泵的运  转中得到了明显效果，当进水量在不对应整台水泵运行时，就可通  过调频方式根据进水量调节水泵的转速来解决。变频器在水泵上的  应用一方面可以避免水泵长期在满负荷状态下工作，造成电机过早  的老化、损坏，另一方面变频器的软启/软停可以明显地减小水泵  启动/停止时对机械设备的冲击，具有明显的节电效果。","什 么 是 软 启 动 ? 什 么 是 软 启 动 器 ? 它 与 变 频 器 有 什 么 区 别 ?","在电机启动的全过程当中，电压由零慢慢提升到额定电 压不存在冲击转矩，而是平滑的启动运行，这就是软启动。\n软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护 功能于一体的新颖电机控制装置。软启动器采用三相反并联晶闸管 作为调压器，将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时，晶闸管的输出电压 逐渐增加，电动机逐渐加速，直到晶闸管全导通，电动机工作在额 定电压的机械特性上，实现平滑启动，降低启动电流，避免启动过 流跳闸。待电机达到额定转数时，启动过程结束，软启动器自动用 旁路接触器取代已完成任务的晶闸管，为电动机正常运转提供额定 电压，以降低晶闸管的热损耗，延长软启动器的使用寿命，提高其 工作效率，又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车 功能，软停车与软启动过程相反，电压逐渐降低，转数逐渐下降到 零，避免自由停车引起的转矩冲击。\n软启动器和变频器的区别在于：变频器是用于需要调速的地 方，其输出不但改变电压而且同时改变频率；软启动器实际上是个 调压器，用于电机启动时，输出只改变电压并没有改变频率。变频 器具备所有软启动器功能，但它的价格比软启动器贵得多，结构也 复杂得多。电动机软启动器是运用串接于电源与被控电机之间的软 启动器，控制其内部晶闸管的导通角，使电机输入电压从零以预设 函数关系逐渐上升，直至启动结束，赋予电机全电压，即为软启 动，在软启动过程中，电机启动转矩逐渐增加，转速也逐渐增加。"]
["软启动器的启动方式一般有哪几种?","软启动器一般有下面几种启动方式。\n(1)斜坡升压软启动  \n这种启动方式最简单，不具备电流闭环 控制，仅调整晶闸管导通角，使之与时间成一定函数关系增加。其 缺点是，由于不限流，在电机启动过程中，有时要产生较大的冲击 电流使晶闸管损坏，对电网影响较大。\n(2)斜坡恒流软启动  \n这种启动方式是在电动机启动的初始阶 段启动电流逐渐增加，当电流达到预先所设定的值后保持恒定，直 至启动完毕。启动过程中，电流上升变化的速率可以根据电动机负 载调整设定。电流上升速率大，则启动转矩大，启动时间短。\n(3)阶跃启动  \n开机即以最短时间，使启动电流迅速达到设定 值，即为阶跃启动。通过调节启动电流设定值，可以达到快速启动效果。\n(4)脉冲冲击启动  \n在启动开始阶段，让晶闸管在极短时间 内，以较大电流导通一段时间后回落，再按原设定值线性上升，连 入恒流启动。该启动方法在一般负载中较少应用，适用于重载并需 克服较大静摩擦的启动场合。\n(5)电压双斜坡启动 \n在启动过程中，电机的输出力矩随电压增加，在启动时提供一个初始的启动电压U_s,U_s根据负载可调， 将U_s调到大于负载静摩擦力力矩，使负载能立即开始转动。这时输出电压从U_s 开始按一定的斜率上升(斜率可调),电机不断加  速。当输出电压达到达速电压U_r 时，电机也基本达到额定转速。 软启动器在启动过程中自动检测达速电压，当电机达到额定转速  时，使输出电压达到额定电压。\n(6)限流启动 \n就是电机的启动过程中限制其启动电流不超过 某一设定值 (I_m)   的软启动方式。其输出电压从零开始迅速增长，直到输出电流达到预先设定的电流限值 I_m,然后保持输出电流。 这种启动方式的优点是启动电流小，且可按需要调整。对电网影响小，其缺点是在启动时难以知道启动压降，不能充分利用压降 空间。","软启动器具有哪些保护功能?","(1)过载保护功能  \n软启动器引进了电流控制环，因而 随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反 时限控制模式，实现了过载保护功能，使电机过载时，关断晶闸管 并发出报警信号。\n(2)缺相保护功能 \n工作时，软启动器随时检测三相线电流的 变化， 一旦发生断流，即可做出缺相保护反应。\n(3)过热保护功能 \n通过软启动器内部热继电器检测晶闸管散 热器的温度， 一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管，并发 出报警信号。\n(4)其它功能 \n通过电子电路的组合，还可在系统中实现其它种种连锁保护。"]
["什么是计算机控制?在污水处理中有什么作用?","计算机控制是以自动控制理论和计算机技术为基础的控 制技术。在污水处理过程中引入计算机自动控制技术，能够及时准 确地调整工艺参数和设备的有序安全运行，能提高处理效率，减轻 操作人员的工作负担，节约能耗，节约成本。\n(1)控制对象是指所要控制的装置和设备。\n(2)检测单元将被检测参数的非电量转换成电量。\n(3)执行机构其功能是根据工艺设备要求由计算机输出的控制信号，改变被调参数(如流量或能量)。常用的执行机构有电动、液动和气动等控制形式。也有采用马达、步进电机及可控硅元件等  进行控制。\n(4)数字调节器与输入、输出通道，数字调节器以数字计算机 为核心，它的控制规律是由编制的计算机程序来实现的。输入通道包括多路开关，采样保持器，模-数转换器。输出通常包括数-模转 换器及保持器。\n(5)多路开关和采样保持器用来对模拟信号采样，并保持一段 时间。\n(6)模-数转换器把离散的模拟信号转换成时间和幅值上均为 离散的数字量。\n(7)数-模转换器把数字量转化成离散模拟量。\n(8)外部设备是实施计算机和外界进行信息交换的设备，简称外设。包括人机联系设备(操作台)、输入输出设备(磁盘驱动器、键盘、打印机、显示终端等)和外存储器(键盘)。","污水处理计算机控制系统是怎样分类的?","(1)直接数字控制系统(DDC 系统) DDC(Direct Digital Control)系统是通过检测元件对一个或多个被控参数进行巡回 检测，经输入通道送给计算机 CPU,CPU将检测结果与设定值进行比较，只要改变程序就可以实现，无须对硬件线路做任何改动。 可以有效地实现较复杂的控制，改善控制质量，提高经济效益。当控制回路较多时，采用 DDC系统比采用常规控制器控制系统要经济合算，因为一台微机可替代多个模拟调节器。\n(2)计算机监督控制系统(SCC系统)SCC(Supervisory Computer Control)系统比DDC系统更接近生产变化的实际情况，因为在 DDC系统中计算机只是代替模拟调节器进行控制。系统不能运行在最佳状态，而 SCC 系统不仅可以进行给定值控制，并且可以进行顺序控制、最优控制以及自适应控制等，它是操作指导控制系统和 DDC系统的综合与发展。就其结构来讲，SSC系统有两种形式：一种是SCC+模拟调节器控制系统；另一种是 SCC+DDC 控制系统。\n(3)分布式控制系统 (DCS 系统) DCS(Distributed Control System)是采用积木式结构，以一台主计算机和两台或两台以上计算机为基础的一种结构体系，所以也叫主从结构或树形结构，从机绝大部分时间都是并行工作的，只是必要时才与主机通信。该系统代替了原来的中小型计算机集中控制系统。"]
["污水处理厂哪些地方需要供热?有哪些供热方式?","污水处理厂工艺运行中污泥消化需要常年供热，湿式沼气柜冬季需要供热保温，北方污水处理厂冬季生产和办公需要供热，职工生活(食堂、澡堂等)也需要供热。可采用锅炉供热、沼 气发动机的余热供热。供热热质有的采用热水供热，有的采用蒸汽供热，有的两者兼用。采用燃料有沼气、煤、油。\n也可利用二级出水的低品位热源，采用热泵技术供热。","锅 炉 的 作 用 是 什 么 ? 主 要 由 哪 些 设 备 组 成 ?","(1)锅炉的作用是将燃料内的潜能，经过燃烧释放热能 或利用其它物质释放的能量，将水变成蒸汽或过热蒸汽，或将水加 热变成一定温度的热水而输出的热能设备。\n(2)锅炉是由“锅”和“炉”两大主要部分组成，锅与炉结合 起来通称为锅炉。“锅”是指锅炉中盛装锅水和蒸汽或其它介质的 密封受压部件，是锅炉的吸热部分。主要包括锅筒(汽包)、水冷 壁、对流管、集箱(联箱)、过热器和省煤器等吸热面。“炉”是指 锅炉中释放热能的部分。主要包括燃烧设备、炉膛、烟道及空气预 热器等。\n(3)锅炉的配套附属设备一般包括：燃料的供给与制备系统， 如上煤、供油、供气、电热元件等设备与部件；通风系统，如鼓风  机、引风机及烟道等；给水系统，如给水泵、循环泵和软化水处理  等；自控系统，如给水自动调节装置，燃料自动调节装置，鼓风 机、引风机连锁保护装置，超温保护装置，超压保护装置等。","锅炉在运行时主要有哪些参数? ","锅炉在运行时主要参数有蒸发量(热水锅炉是热功率或 供热量)、压力和温度。"]
["什 么 是 最 低 安 全 水 位 ? 最 高 允 许 水 位 ? 正 常 运 行 水 位 ?","(1)最低安全水位是指锅炉正常运行时的极限低水位。水管锅炉的最低安全水位应能保证对下降管可靠供水。锅壳锅炉的最低安全水位应高于最高火界100mm。对于直径小于或等于1500mm 的卧式锅壳锅炉的最低水位应高于最高火界75mm。\n(2)锅炉最高允许水位是指正常运行时的极限高水位。超过最高允许水位则易过多产生蒸汽带水，从而影响锅炉的正常使用。\n(3)正常运行水位是指锅炉正常运行的水位，它处于一个波动范围，一般情况下处于锅筒中心线上下50mm 范围内。"]
["锅 炉 有 哪 些 形 式 ?","锅炉是利用燃料放出的热能或其它热量加热给水和蒸汽， 以获得一定温度和压力介质的热能设备。根据供热对象的不同有多 种形式。\n(1)工业锅炉  \n主要用于工业生产和采暖的锅炉。\n(2)热水锅炉 \n用于产生热水的锅炉。出水温度≤120℃的热 水锅炉称为低温热水锅炉；出水温度大于120℃的热水锅炉称为高 温热水锅炉。\n(3)快装锅炉 \n在锅炉制造厂完成总装整台发运出厂的锅炉。\n(4)散装锅炉 \n安装工作主要在现场工地进行的锅炉。\n(5)组装锅炉  \n在锅炉制造厂内将锅炉分成几个大件，运到现 场工地再组装起来的锅炉。\n(6)锅壳锅炉  \n蒸发受热面主要布置在锅壳内的锅炉，又称烟 火管锅炉，有立式、卧式锅壳锅炉等。\n(7)水管锅炉  \n烟气在受热面管子处流动，水或汽水混合物在 管子内流动的锅炉。包括：①横锅筒锅炉，锅筒安置轴线与锅炉前 后轴线相垂直的水管锅炉；②纵锅筒锅炉，锅炉安置轴线与锅炉前 后轴线相平行的水管锅炉；③D 型锅炉，半部为炉膛，半部为对流 烟道的双锅筒D 型结构的水管锅炉。","锅炉有哪几个工作过程? ","锅炉的工作一般有三个同时进行的过程，即：燃料燃烧的过程；火焰、烟气向炉水和蒸汽传热的过程；水被加热或汽化的 过程。\n(1)燃料燃烧的过程是指燃料在炉膛内，在一定的温度下与空 气中的氧气发生化学反应(燃烧)放出热量的过程。要保证良好的 燃烧，必须有足够高温度的环境，必须保证适量的空气与燃料良好 地混合，保证燃料有足够的燃烧时间。为了使锅炉的燃烧过程能持 续、稳定地进行，还需要不断地供给燃料、空气和排除烟气与 灰渣。\n(2)火焰、烟气向炉水和蒸汽的传热过程是燃料燃烧后放出的 热量，并通过炉膛内布置的水冷壁等辐射受热面、烟道内布置的对 流受热面，将热量传递给炉水和蒸汽的过程。传热过程在炉膛内主 要以高温辐射的方式进行。在对流烟道内的烟温逐渐降低，烟气向 受热面的放热主要以对流的方式进行；而受热面金属内部，主要以 热传导的方式将热量由高温侧传到低温侧，再由炉水等工质的流动 循环将热量吸收。\n传热过程是否能很好运行，直接影响对锅炉运行的安全性和经 济性。当在受热面烟气有积灰和烟食或在受热面水侧面沉积水垢 时，会导致受热面金属壁温升高很多而过热损坏，同时将导致锅炉 热效率下降，造成燃料浪费。\n(3)水被加热、汽化的过程。对于热水锅炉是指炉水从受热面 金属吸收热量使水温提高到需要的程度，并从锅炉出口输出的过 程。对于蒸汽锅炉是指炉水从受热面金属吸收热量变成饱和水进而 变为汽水混合物，并在锅内进行汽水分离，以洁净的蒸汽从锅炉出 口输出的过程，因此对于蒸汽锅炉，在锅筒内应装设汽水分离 装置。"]