{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Sheet1","Sheet2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":3100,"n_cols":13,"rows_kept":3100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2184,1,2185,1]]}
[null,"问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答"]
[1,"我国经济发展和城市化进程对水资源的影响是什么？","经济发展和城市化进程导致了人民生活水平的提高，但也使得对淡水资源的需求不断增加。这一趋势加剧了水资源的紧缺问题，同时也引发了水环境质量恶化的挑战。"]
[2,"2006年我国城市水资源状况如何？","根据统计，2006年我国669座城市中，400多个城市缺水，其中110余座严重缺水。同时，2000多万农村人口饮水困难，年缺水量达400多亿立方米。全国城市日缺水量达1600万t，主要原因是水质问题，属于水质性缺水。"]
[3,"中国水资源分布情况是怎样的？","中国水资源总量的81%分布于长江及其以南地区，其中40%以上集中于西南五省区。南方地区与北方地区、西部与东部地区的水资源分布存在巨大差异，导致南方地区拥有水资源相对充足，而北方和西部地区水资源短缺。"]
[4,"未来水资源预测显示什么趋势？","专家预测显示，我国缺水高峰将在本世纪的2010年至2020年出现。到2010年，全国需水量将达到7300亿m³，而供水能力仅6200亿～6500亿m³，缺水近1000亿m³。到2020年，我国将缺水3000多亿m³，人均拥有水量将从2300m³降至1700m³。"]
[5,"经济发展和城市化进程对水资源的影响是什么？","经济发展和城市化进程导致了人民生活水平的提高，但也使得对淡水资源的需求不断增加。这一趋势加剧了水资源的紧缺问题，同时也引发了水环境质量恶化的挑战。"]
[6,"2006年我国城市水资源状况如何？","根据统计，2006年我国669座城市中，400多个城市缺水，其中110余座严重缺水。同时，2000多万农村人口饮水困难，年缺水量达400多亿立方米。全国城市日缺水量达1600万t，主要原因是水质问题，属于水质性缺水。"]
[7,"中国水资源分布情况是怎样的？","中国水资源总量的81%分布于长江及其以南地区，其中40%以上集中于西南五省区。南方地区与北方地区、西部与东部地区的水资源分布存在巨大差异，导致南方地区拥有水资源相对充足，而北方和西部地区水资源短缺。"]
[8,"未来水资源预测显示什么趋势？","专家预测显示，我国缺水高峰将在本世纪的2010年至2020年出现。到2010年，全国需水量将达到7300亿m³，而供水能力仅6200亿～6500亿m³，缺水近1000亿m³。到2020年，我国将缺水3000多亿m³，人均拥有水量将从2300m³降至1700m³。"]
[9,"城市污水对水环境的影响是怎样的？","城市污水未经有效处理直接排放到水体中，导致水体质量恶化，原本清澈的河渠变成了污水渠，对水环境造成了严重影响。"]
[10,"中小城市污水处理能力如何？","据统计，全国超过80%的城市污水未经任何有效的收集处理就直接排放到附近的水体。特别是在全国2200座县城与19200个建制镇中，污水排放量约占污水排放总量的一半以上，但这些中小城市(镇)的污水处理能力都明显低于全国平均水平。"]
[11,"水环境恶化如何影响水资源短缺？","照此发展下去，城市的水环境将每况愈下，并进一步加剧水资源的短缺。"]
[12,"南方地区水质型缺水情况如何？","即使在我国水资源比较丰富的南方地区，由于水体污染，水质型缺水也处于相当严峻的地步。"]
[13,"城镇污水量增加如何影响水环境污染？","随着现代工业的发展及城市化的加速，城镇污水量将越来越大，水环境污染也会日益加重"]
[14,"水域中检测出的有机物种类和水域受到的有机物污染情况如何？","在我国，主要江、河、湖、库等水域已检测出数百种有机物，有些水域已经受到严重的有机物污染。"]
[15,"全国水源污染的发展趋势如何？","全国水源污染呈发展趋势，有90%以上的城市水域污染严重，近50%的重点城镇水源水质不合标准。水污染正从东部向西部发展，从支流向干流延伸，从城市向农村蔓延，从地表向地下渗透，从区域向流域扩散。"]
[17,"废水中化学需氧量和氨氮排放量的情况如何？","废水中化学需氧量排放量1339.2万t，其中工业废水中化学需氧量排放量509.7万t，占化学需氧量排放总量的38.1%，城镇生活污水中化学需氧量排放量829.5万t，占化学需氧量排放总量的61.9%。废水中氨氮排放量133.0万t，比上年增加2.5%。"]
[18,"2006年我国河流主要污染物是什么？","根据国家环境保护总局2006年的统计，我国河流主要污染物为有机物、氨氮和石油类物质等。"]
[19,"七大水系中水质等级分布如何？","对七大水系的197条河流408个监测断面分析表明，I~Ⅲ类水质的断面比例为46%，IV、V类和劣V类水质的断面比例分别为28%和26%。"]
[20,"我国湖泊污染情况如何？","我国的湖泊污染也很严重，多数湖泊的水体富营养化。尤其是太湖、巢湖和滇池等湖泊污染最为严重。"]
[21,"湖泊污染的主要原因是什么？","多年来，随着经济的迅速发展和人口数量的增加，由陆地非点源污染和工厂废水排入湖内的污染物质不断增多，导致湖泊的水环境问题日益突出。"]
[22,"靠近城镇等人口密集区的湖泊面临的问题是什么？","许多靠近城镇等人口密集区的湖泊已经退化成为流域中的污水库，特别是农村水塘、溪沟污浊不堪，情形令人担忧。"]
[23,"20世纪80年代初期太湖的水质情况如何？","在20世纪80年代初期，太湖的水质以Ⅱ类为主，所占比例为69%。"]
[24,"80年代后期太湖的水质情况如何？","80年代后期，太湖的水质由Ⅱ类向Ⅲ类过渡，Ⅱ类水质所占比例下降为59.4%，Ⅲ类水质所占比例增加到36.6%，并开始出现了IV类水质，即轻污染。"]
[25,"90年代中期太湖的水质情况如何？","90年代中期，太湖的水质以Ⅲ类水质为主，所占比例增加到70%，并且IV类水质也增加到14%，开始出现了V类水质，即重污染。"]
[26,"2006年太湖的水质情况如何？","2006年监测表明，太湖的水质为劣V类。"]
[27,"巢湖流域的水质情况如何？","巢湖流域目前仍属富营养状态，其中11个水质监测点中，7个属于V类和劣V类水质。"]
[28,"滇池在20世纪70年代的水质情况如何？","在20世纪70年代，滇池的水质良好，生物多样性丰富。"]
[29,"90年代滇池的水质情况如何？","到了90年代，滇池出现严重的富营养化，草海水体发黑发臭，水质超出V类水标准，特别是氮和磷浓度很高。生物多样性破坏严重，鱼虾全无。"]
[30,"2006年滇池的水质情况如何？","2006年监测表明，滇池的水质为劣V类。"]
[31,"水体富营养化的直观现象是什么？","水体富营养化的直观现象是产生“水华”，在海洋中称为“赤潮”。"]
[32,"近年来我国水体富营养化问题的表现有哪些？","近年来，除了湖泊的富营养化产生大范围“水华”外，河流的富营养化也在我国很多地区出现，如长江最大的支流汉江就曾多次出现“水华”；上海海域近岸水域也多次出现“水华”，其范围之大、频次之高、持续时间之长都属于罕见现象。"]
[33,"尽管我国污水处理率不断提高，但水体富营养化问题有何趋势？","尽管我国污水处理率不断提高，但由氮、磷污染引起的水体富营养问题不仅没有解决，而且有日益严重的趋势。"]
[34,"水体富营养化问题对水污染治理提出了怎样的要求？","水体富营养化问题的加剧对氮、磷的去除提出了严格要求，从而转变了污水处理的主要矛盾，即由有机污染物的去除转变为氮、磷污染物的去除。"]
[35,"我国污水处理厂脱氮除磷存在哪些问题？","目前我国污水处理厂脱氮除磷普遍存在着能耗高、效率低以及运行不稳定的缺点。"]
[36,"如何解决我国水体富营养化问题？","在我国现阶段，如何提高脱氮除磷的去除效果，以解决我国日益严重的水污染问题，具有重大的理论意义和现实意义。这涉及节省资金、提高污水处理效果和优化污水脱氮除磷工艺等方面。"]
[37,"水体污染的根源主要来自哪些方面？","水体污染的根源来自工业排放的污水、城镇生活污水以及农业化肥、农药流失等。"]
[38,"这些未经处理的污水直接排入水体会导致什么？","这些未经处理的污水直接排入水体会增加水体的污染负荷。"]
[39,"在农业方面，化肥和农药的低效利用对水体污染有何影响？","在农业方面，化肥和农药的低效利用使大量营养物质随地表径流进入水体，进一步加重了水体污染。"]
[40,"全球饮用水不安全的主要原因是什么？","全球饮用水不安全的主要原因是水体污染。"]
[41,"水体中的有机物主要来源是什么？","大量资料表明，水体中的有机物86%是由人为的生产和生活活动产生的，只有14%的有机物来源于自然环境。"]
[42,"在人为来源中，有机物的主要来源是什么？","在人为来源中，城市工业、矿业以及其他工业引起的有机物占57%，沉淀物中有毒化合物释放引起的有机物占16%，农业操作过程中的有机物流失占12%，其他为14%。"]
[43,"农村饮用水源受到何种程度的污染？","根据水利部农水司的调查，全国农村有3亿多人口仍饮用不合格的水，其中约有1.9亿人的饮用水有害物质含量超标。"]
[44,"饮用水污染与哪些地区出现的“癌症村”等现象有关？","河北涉县、河南沈丘县、天津北辰区、陕西华县、江苏阜宁县等地区频频出现的“癌症村”等现象无不与饮用水污染有关。"]
[45,"城市污水是造成水体污染的重要污染源吗？","是的，城市污水是造成水体污染的重要污染源之一。"]
[46,"如何减轻或防止水体污染？","对城市污水进行妥善的收集、处理和排放是减轻或防止水体污染的重要对策。"]
[47,"城市污水处理厂在防止水体污染方面扮演了什么样的角色？","城市污水处理厂在防止水体污染方面扮演了重要角色。"]
[48,"近年来，我国在城市污水处理方面采取了哪些举措？","近年来，我国在城市污水处理方面加大了一些工程建设投入，陆续建设了一批大型污水处理厂。"]
[49,"可以举例说明我国建设的一些大型污水处理厂吗？","例如，北京的高碑店污水处理厂、天津的纪庄子污水处理厂、东郊污水处理厂、深圳滨河污水处理厂等。"]
[50,"这些大型污水处理厂采用了哪种处理工艺？","这些大型污水处理厂通常采用二级活性污泥法，有些具有脱氮除磷功能。"]
[51,"我国城市污水处理率如何？","我国城市污水处理率仍然较低，2004年，我国共有城市污水处理厂667个，但污水处理率仅为30%。"]
[52,"与其他发达国家相比，我国的城市污水处理厂建设情况如何？","与其他发达国家相比，我国城市污水处理厂建设滞后，存在污水处理厂建设有效投资利用率低及处理出水达标率低等问题。"]
[55,"实际情况中，为什么大部分污水厂处于半运行或停运状态？","虽然大部分污水厂已经建立起来，但由于运行费用不足，许多污水厂处于半运行或停运状态。"]
[56,"污水处理的运行费用有何特点？","污水处理的运行费用庞大且长期，因此即使通过有效的控制节省了1%的运行费用也是一个巨额数字。"]
[57,"实现城市污水处理系统的运行优化及过程控制为何至关重要？","实现城市污水处理系统的运行优化及其过程控制至关重要，可以有效节省运行费用，提高处理效率，减少对环境的污染。"]
[58,"什么是我国污水处理事业的实际情况？","我国污水处理事业的实际情况是污水处理率低，许多老城区的排水管网甚至不成系统。"]
[59,"什么是造成我国水环境污染主要原因？","城市污水处理能力增长缓慢和污水处理率低是造成我国水环境污染的主要原因之一。"]
[60,"城市污水处理能力增长缓慢的主要原因是什么？","城市污水处理能力增长缓慢的主要原因可以归结为污水处理系统建设不足、运行费用不足以及排水管网不成系统等方面。"]
[61,"为什么大部分污水处理厂采用国产的检测仪表？","由于我国资金不足、技术力量薄弱，为了节约污水处理厂的设备投资费用，大部分污水处理厂采用国产的检测仪表。"]
[62,"国产的检测仪表存在什么问题？","国产的检测仪表由于技术水平较低，准确性较差。"]
[63,"在线仪表监测方式的问题是什么？","大部分在线仪表监测手段是靠取样后测定，然后根据测定结果调整设备运行状态，由于非连续性监测，设备运行状态调整滞后，常常导致出水水质不稳定。"]
[64,"一些大型污水处理厂如何解决设备和仪表落后的问题？","一些大型污水处理厂为了实现自动化控制、保证出水水质达标或利用政府投资和国外的优惠低息贷款，成套引进德国、丹麦、澳大利亚等国的污水处理工艺、设备、监测仪表、自控系统及相应的软件。"]
[65,"外国引进的污水处理设备具有哪些优点？","外国引进的污水处理设备具有设备配套性好、技术先进、自动化程度高等优点，能够连续稳定运行。"]
[66,"外国引进的污水处理设备存在哪些问题？","外国引进的污水处理设备的维修管理存在问题，一旦设备和仪表出现问题，很难及时进行维修，即使维修后也不能保证先前的运行状态。"]
[67,"什么是城市污水处理系统的根本问题？","城市污水处理系统的根本问题是资金紧缺。"]
[68,"为什么城市污水处理系统的资金紧缺？","城市污水处理系统的资金紧缺主要是因为我国经济水平相对于发达国家较低，用于水污染治理的资金不足。"]
[69,"城市污水处理系统的实际运行状况如何？","根据清华大学紫光顾问公司调查，我国污水处理设备运行状况是1/3运行正常、1/3不正常、1/3处于闲置状态，污水处理厂的实际运转率只能达到50%，污水的实际处理率远远低于污水处理设施的处理能力。"]
[71,"我国在20世纪90年代用于排水设施与污水处理方面的投资占国民经济总产值的比例是多少？与发达国家相比如何？","我国在20世纪90年代用于排水设施与污水处理方面的投资仅占国民经济总产值的0.02%～0.03%，而发达国家则占0.53%～0.88%，差距较大。"]
[72,"城市污水处理系统管理水平低的主要原因是什么？","主要原因之一是一些污水处理技术较复杂，同时污水处理厂涉及上百个运行参数，操作人员的技术素质及管理水平并不能完全适应。"]
[73,"目前城市污水处理厂执行的标准是什么？","目前城市污水处理厂执行的标准是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)。"]
[74,"以前城市污水处理厂执行的标准是什么？","以前城市污水处理厂执行的标准是《污水综合排放标准》(GB8978—1996)。"]
[75,"新标准相对于旧标准的主要变化有哪些？","新标准相对于旧标准的主要变化包括：增加控制项目两项，即总氮和粪大肠菌群数；标准分级，一级标准分为A标准和B标准，并增加了三级标准；标准值更严格，其中有57项标准值更严格了，包括基本控制项目标准值18项和选择控制项目标准值39项。同时，有三项指标适当放宽，即COD一级标准60mg/L调整为A标准50mg/L，B标准80mg/L；总磷一级标准0.5mg/L调整为A标准0.5～1mg/L，B标准1~1.5mg/L；总磷二级标准1mg/L调整为3mg/L。总体来说，新标准相对于旧标准更加严格。"]
[76,"基本控制项目的最高允许排放浓度有哪些？","基本控制项目的最高允许排放浓度包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、pH值、粪大肠菌群数。"]
[77,"一类重金属污染物的最高允许排放浓度有哪些？","一类重金属污染物的最高允许排放浓度包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅。"]
[78,"基本控制项目的一级标准值是多少？","基本控制项目的一级标准值为：化学需氧量(COD)为50/60 mg/L，生化需氧量(BOD)为10/20 mg/L，悬浮物(SS)为10/20 mg/L，动植物油为1/20 mg/L，石油类为1/10 mg/L，阴离子表面活性剂为0.5/5 mg/L，总氮为15/- mg/L，氨氮为5(8)/15 mg/L，总磷为0.51/0.5 mg/L，色度为30/50，pH为6~9，粪大肠菌群数为10³/- 个/L。"]
[79,"一类重金属污染物的标准值是多少？","一类重金属污染物的标准值为：总汞为0.001/0.05 mg/L，烷基汞为不得检出，总镉为0.01/0.1 mg/L，总铬为0.1/1.5 mg/L，六价铬为0.05/0.5 mg/L，总砷为0.1/0.5 mg/L，总铅为0.1/1.0 mg/L。"]
[80,"污水处理厂的哪些特点使得过程控制具有挑战性？","1. 每日处理的废水量较大。 <br> 2. 每日进水水质、水量波动大。 <br> 3. 整个处理过程由许多单元组成，在不同的单位有可能发生不同的反应，如化学、物理、生物的反应。 <br> 4. 系统的许多变量不易或不能调节，如进水水质和水量的变化、工业废水毒性负荷以及污水温度。 <br> 5. 进入污水厂的污水必须处理，不存在将其返回排放者的情况。 <br> 6. 污水生物处理性能取决于微生物的生理功能，许多情况下我们无法改变其生理机能。 <br> 7. 必须实现泥水的有效分离。 <br> 8. 污水的经济价值非常低。 <br> 9. 系统处于复杂的干扰环境下，无法保持系统的稳定运行状态。"]
[81,"哪些因素导致了污水处理厂的复杂性？","污水处理厂面临的复杂性受到以下几个因素的影响： <br> 1. 进水水质和水量的变化。 <br> 2. 处理过程中存在多个单元，反应不同。 <br> 3. 无法调节各种系统变量的能力有限。 <br> 4. 必须处理所有进入的污水。 <br> 5. 依赖于生物过程，难以控制。 <br> 6. 需要有效的泥水分离。 <br> 7. 污水的经济价值较低。 <br> 8. 在复杂和容易受干扰的环境中运行。"]
[82,"干扰对污水处理厂的运行有何影响？","干扰在多个方面显著影响污水处理厂的运行： <br> 1. 进水水质和水量的波动会干扰处理过程。 <br> 2. 依赖微生物生理功能的生物过程可能受到干扰，影响处理效率。 <br> 3. 无法调节某些系统变量加剧了干扰的影响。 <br> 4. 干扰导致运行不稳定，影响污水厂达到排放水质标准的能力。"]
[83,"为什么污水处理中的过程控制或自动控制至关重要？","污水处理中的过程控制或自动控制至关重要，原因如下： <br> 1. 复杂的处理过程需要精确控制以保持效率。 <br> 2. 进水水质和水量的波动需要实时调整，以确保一致的处理性能。 <br> 3. 有效的控制有助于优化处理过程，提高污染物去除率，并达到监管标准。 <br> 4. 自动化可以提高运行效率，减少人工干预，改善整体工厂性能。"]
[84,"污水处理厂中的哪些因素会导致内部干扰？","内部干扰包括以下因素： <br> 1. 浓缩池上清夜回流至初沉池所造成的干扰。 <br> 2. 没有调节池，可能给生物处理系统带来干扰，如给厌氧区带入DO。 <br> 3. 水力干扰，主要是水力变化对二沉池造成的干扰。 <br> 4. 水泵运行工况的变化也会给系统带来干扰，例如，进水流量突然增加需要多开一个泵。"]
[85,"污水处理厂中的哪些因素会导致外部干扰？","外部干扰来自于污水处理厂外部环境的因素，包括以下可能情况： <br> 1. 下暴雨。 <br> 2. 冰雪消融。 <br> 3. 工业废水带入有毒有害物质。"]
[86,"污水处理厂从未处于稳定运行状态的主要原因是什么？","污水处理厂从未处于稳定运行状态的主要原因包括： <br> 1. 内部干扰，来自污水处理厂本身的因素。 <br> 2. 外部干扰，来自污水处理厂外部环境的因素。"]
[87,"污水处理厂产生干扰的主要位置是什么？","污水处理厂产生干扰的主要位置是外部环境的原水。"]
[88,"加强城市污水处理系统过程控制的必要性和重要性有哪些方面？","加强城市污水处理系统过程控制的必要性和重要性体现在以下方面： <br> 1. 水资源短缺使得污水回用的需求越来越迫切。 <br> 2. 水污染源问题日益严重，对污水治理提出了更高的要求。 <br> 3. 污水排放标准不断严格，对污水处理工艺及运行提出了更高的要求。 <br> 4. 污水处理的高昂运行费用，通过有效控制可实现较大节省。 <br> 5. 污水处理系统具有非线性、多变量、非稳定、时变等特性，因此需要实现过程控制以提高处理效率和稳定性。 <br> 6. 污水处理厂发展趋势是由经验判断走向定量分析，需要应用在线仪表与PLC来实现过程控制。 <br> 7. 我国在污水处理的基本理论、工艺流程和工程设计方面并不明显落后，但在运行管理与过程控制方面存在较大差距。 <br> 8. 污水处理厂应对富营养化等水污染问题，实现脱氮除磷等目标，需要加强过程控制。"]
[89,"污水处理厂产生干扰的主要位置是哪里？","污水处理厂产生干扰的主要位置是外部环境的原水。"]
[90,"我国污水处理厂存在哪些运行管理与过程控制方面的差距？","我国污水处理厂存在以下运行管理与过程控制方面的差距： <br> 1. 吨水耗电量高于发达国家近两倍。 <br> 2. 运行管理人员数远多于发达国家，但大部分污水处理厂仍处于人工操作状态。 <br> 3. 目前，国内自动控制系统在污水处理厂的应用较少，起步较晚。"]
[91,"发达国家在污水处理方面的自动化控制情况如何？","发达国家在污水处理方面的自动化控制比我国起步早，已实现了工艺流程中主要参数的自动测试和过程控制。美国自20世纪70年代中期开始实现污水处理厂的自动控制。"]
[92,"我国污水处理厂在何时开始引入自动控制系统？","我国污水处理厂在20世纪90年代以后开始引入自动控制系统，但国产自动控制系统在污水处理厂的应用较少。"]
[93,"污水处理系统实现过程控制能带来哪些利益？","实现污水处理系统过程控制可以带来以下几方面的利益： <br> 1. 延迟或避免污水厂扩建： 通过过程控制，可以提高污水厂的处理能力，延迟或避免了污水厂的扩建。 <br> 2. 节约曝气或泵运行费用： 过程控制可以优化操作，减少能耗，从而节约曝气或泵运行费用。 <br> 3. 节约化学药剂和污泥处理费用： 过程控制可以精确控制污水处理过程，减少了磷去除所需的化学药剂，同时降低了污泥处理费用。 <br> 4. 减少运行维护人员数量： 自动化控制系统的应用可以减少人工操作，降低了运行维护人员的数量。 <br> 5. 保证系统长期稳定性： 过程控制可以确保系统的长期稳定性，使出水水质连续稳定且达标。"]
[94,"污水处理量增加时，通过过程控制是否可以延期或避免污水厂的扩建？","是的，通过过程控制可以提高污水厂的处理能力，从而延迟或避免了污水厂的扩建。"]
[95,"过程控制是否可以节约曝气或泵运行费用？","是的，过程控制可以优化操作，减少能耗，从而节约曝气或泵运行费用。"]
[96,"过程控制是否可以节约磷去除所需的化学药剂？","是的，过程控制可以精确控制污水处理过程，减少磷去除所需的化学药剂，从而节约成本。"]
[97,"过程控制是否可以降低污泥处理费用？","是的，过程控制可以优化污水处理过程，减少产生的污泥量，从而降低污泥处理费用。"]
[98,"过程控制是否可以减少运行维护人员数量？","是的，自动化控制系统的应用可以减少人工操作，从而减少运行维护人员的数量。"]
[99,"过程控制是否可以保证系统长期稳定性？","是的，过程控制可以确保系统的长期稳定性，使出水水质连续稳定且达标。"]
[100,"传统控制在污水处理系统中的应用有哪些主要结构？","在污水处理系统中，常用的传统控制结构主要包括反馈控制、前馈控制、基于模型的预测控制和非线性控制。"]
[101,"反馈控制的基本原理是什么？","反馈控制的基本思想是通过比较系统的预期值和实际测定值之间的偏差，来确定控制变量，从而消除偏差，使系统达到期望的状态。常用的反馈控制算法包括开关算法和比例-积分-微分（PID）算法。"]
[102,"前馈控制的基本原理是什么？","前馈控制的思想是通过测定干扰，并调整控制变量来补偿干扰，使干扰和补偿相互抵消，从而使系统的输出不受到干扰的影响。"]
[103,"基于模型的预测控制在污水处理中的应用有何特点？","基于模型的预测控制是工业过程控制中成功应用的高级多变量控制器，具有控制精度高、稳定性强、抗干扰能力强等特点，对于保证被控制系统的精度具有较高的实用价值。"]
[104,"为什么在一些非线性、大惯性过程中采用非线性控制系统？","在非线性、大惯性过程中，采用非线性控制系统相比采用线性反馈控制系统具有成本低、可靠性高、现场调试简单且节电效果显著等优势。"]
[105,"在污水处理系统中，哪种控制结构应用较广？","反馈控制结构在污水处理系统中应用较广，尤其在活性污泥工艺中取得了较好的效果。"]
[106,"前馈控制中的比例控制算法是如何工作的？","比例控制是前馈控制的一种简单算法，它通过设定控制变量和干扰大小之间的正比关系来调节系统，典型应用是控制污泥回流比保持恒定，从而维持好氧池污泥浓度恒定。"]
[107,"Vanrolleghem等人的研究发现了什么？","Vanrolleghem等人研究了在雨季时采用恒定污泥回流量和恒定污泥回流比的动态特性，发现采用恒定污泥回流比控制时，好氧区污泥浓度变化较小，但二沉池的污泥浓度变化较大，回流污泥量的变化增加了二沉池的扰动，破坏了出水水质。"]
[108,"控制策略对实际污水处理厂的运行有哪些影响？","实践证明应用控制策略对实际污水处理厂的运行是高效且稳定的，能节约运行能耗和化学药剂的消耗量，同时可以降低出水总氮浓度。"]
[109,"Nielsen等人的研究重点是什么？","Nielsen等人详细研究了STAR高级控制思想在前置反硝化工艺中的应用，根据在线营养物传感器的测定信息建立的控制策略能够实现工艺优化，并建立了一个有两个输入变量的控制系统，可以很好地控制出水硝酸氮浓度。"]
[110,"通过前馈控制和反馈控制可以达到什么效果？","通过前馈控制和反馈控制可以降低30%的能耗，不用外投碳源也可获得较好的出水水质，同时在线信息也可以指示控制策略是否可以促进微生物的活性以及对微生物是否产生影响。"]
[111,"Vanrolleghem等人的研究是关于什么的？","Vanrolleghem等人研究了应用前馈过程控制策略是否可防止污水处理厂中毒。通过测定活性污泥呼吸速率，可以动态确定进水中毒性物质的浓度，并采取措施维持系统稳定性。"]
[112,"Steffens等人的研究重点是什么？","Steffens等人建立了基于模型的多变量控制算法用于控制活性污泥工艺氮的去除。他们认为活性污泥工艺中氮的去除是一个多变量控制问题，在前置反硝化工艺中进行了模拟和比较，结果表明基于模型的控制算法可以较好地控制氮的去除，降低系统运行费用，保证系统稳定性。"]
[113,"Lee等人的研究涉及哪些内容？","Lee等人应用GDPMC算法分析了分散参数系统的非线性控制，研究表明该算法可以较好地控制氮、磷营养物去除工艺。他们还提出了营养物去除工艺(BNR)的高级控制方法，设计了鲁棒性多变量控制器，通过实例验证了其满足系统性能要求。在BNR活性污泥工艺研究中，多变量鲁棒控制器优于单输入单输出(SISO)PI控制器。"]
[114,"Islam提出的R&D项目和控制模块有哪些？","Islam提出了一些R&D项目，并建立了控制模块，包括智能监测、决策支持系统和基于模型的过程控制。"]
[115,"Lindberg是如何研究生物脱氮过程控制模型的？","Lindberg应用ASM1详细研究了建立生物脱氮过程控制模型的方法。他根据数学模拟发现，线性多变量时不变状态空间模型可以预测前置反硝化工艺好氧区的出水氨氮和硝酸氮浓度。此外，他还应用数学模型建立了多变量线性LQ控制器，可以很好地控制出水氨氮和硝酸氮浓度。"]
[116,"Steffens等提出了什么问题？","Steffens等提出了如何解藕或解藕到什么程度的问题。通过解藕，可以简化模型，降低控制系统的复杂性，使系统易于控制。"]
[117,"Steffens等的解藕方法如何帮助简化污水生物处理系统模型？","应用解藕方法，一个污水生物处理工艺可以分解为四个主要生化反应，从而降低了控制系统的复杂性，获得了较好的运行结果。"]
[118,"Vrecko等提出了哪些线性曝气控制器？","Vrecko等提出了三个线性曝气控制器，分别是：DO串级PI控制器、氨氮串级PI控制器和氨氮前馈-反馈PI控制器。"]
[119,"这些线性曝气控制器的应用有什么效果？","实验结果表明，相比于DO串级PI控制器，氨氮串级PI控制器可以获得较好的出水水质，节约曝气量约23%。而应用氨氮前馈-反馈PI控制器，则可显著降低进水氨氮冲击负荷，并且降低曝气量高达45%。"]
[120,"小型污水处理厂采用的监测手段是什么？","小型污水处理厂由于资金不足、技术力量薄弱以及生产的季节性等原因，大部分采用国产的离线仪表进行监测，监测手段主要是靠取样后测定，然后根据测定结果调整设备运行状态。"]
[121,"为什么仪表的准确性差且非连续性监测会导致出水水质不稳定？","由于仪表的准确性差且非连续性监测，设备运行状态调整滞后，常常导致出水水质的不稳定。"]
[122,"一些大型污水处理厂是如何保证出水水质达标的？","一些大型污水处理厂为了实现自动化控制、保证出水水质达标，借鉴国内外先进的技术和经验，可以自行开发或引进德国、丹麦、澳大利亚等国的污水处理工艺、设备、监测仪表、自控系统及相应的软件。这些系统能连续稳定运行，从而保证出水水质达标。"]
[123,"国内污水处理厂运行费用为什么通常是国外的两倍？","国内污水处理厂运行费用通常是国外的两倍，因为这些系统的运行未考虑控制优化问题，只保证了系统的连续运行，对出水水质的达标依赖于足够大的反应器或较高的曝气量。这造成了国内污水处理厂运行和管理费用大约是国外的两倍。"]
[124,"我国传统的人工手动操作为什么已经不足以获得良好的控制品质？","先进的仪表和设备的大量应用对控制系统的稳定性和可靠性提出了越来越高的要求，而我国传统的人工手动操作已远远不能满足这些要求，因此已经不足以获得良好的控制品质。"]
[125,"最优控制在污水生物处理系统中的应用有何特点？","最优控制在污水生物处理系统中是层次最高、要求最严格、技术难度最大的控制方式。它能根据被控制系统的状态方程、输入变量、约束条件和性能指标，通过计算提供一个最优的控制变量，从而使性能指标最优。"]
[126,"最优控制的实现需要考虑哪些因素？","实现最优控制需要考虑选择控制变量、状态变量和约束条件、建立状态方程和性能指标。这些因素直接影响最优控制的质量。"]
[127,"最优控制在污水处理方面的应用案例有哪些？","Lukasse等应用RHOC最优控制算法对设定值进行了控制运行，在交替式运行工艺中实现了全局最优。"]
[128,"污水处理工艺系统的优化设计问题的研究现状如何？","国内对污水处理工艺系统的优化设计问题的研究有所涉足，但并不深入，目前的研究现状远远滞后于国外的研究发展水平。"]
[129,"彭永臻等的研究内容是什么？","彭永臻等对活性污泥法工艺的最优控制进行了初步的研究，在现有的关于活性污泥法最优控制研究的基础上，提出了以两个最重要的控制参数污泥排放量和溶解氧浓度（DO）作为控制变量、以出水水质为约束条件、以运行费用为性能指标的活性污泥法多变量最优控制的研究问题，并着重进行了基础研究。"]
[130,"彭永臻等的研究中提出的最优控制变量和约束条件是什么？","彭永臻等的研究中提出以两个最重要的控制参数污泥排放量和溶解氧浓度（DO）作为控制变量，以出水水质为约束条件。"]
[131,"彭永臻等的研究中提出的性能指标是什么？","彭永臻等的研究中提出以运行费用为性能指标。"]
[132,"彭永臻等的研究中发现了什么？","彭永臻等的研究发现控制溶解氧浓度（DO）在0.9mg/L时所需运行费用最少，与传统观点维持DO浓度大于2mg/L相比差距较大。"]
[133,"彭永臻等的研究中解决了什么问题？","彭永臻等的研究中解决了在限制有机物排放总量时，使其运行费用最低的最优周期控制问题。"]
[134,"彭永臻等的研究中采用了什么方法来解决问题？","彭永臻等的研究中采用了增加新的状态变量和用补偿函数法，将有约束条件问题化为无约束条件问题，并提出了最优步长参数的动态搜索法来修改传统的梯度法。"]
[135,"彭永臻等的研究中发现了什么新概念？","彭永臻等的研究中发现了不同初始条件下最优控制所需的运行费用也大不相同，进而提出了最优初始状态下最优周期控制的新概念。"]
[136,"彭永臻等的研究中得出了什么结论？","彭永臻等的研究中得出同时限制平均与最高出水BOD浓度是更合理的排放标准，既有利于污水处理厂的运行管理，又能有效地保护受纳水体。"]
[137,"最优控制在污水处理中的应用现状如何？","近年来，污水处理厂的自动控制日益普及与深入，但至今仍没能实现最优控制。"]
[138,"最优控制在其他工业过程中的应用情况如何？","最优控制在其他一些工业过程中已得到较广泛的应用，是过程控制中层次最高、要求最严格和技术难度最大的控制方式。"]
[139,"最优控制的特点是什么？","最优控制能根据被控制系统的状态方程、输入变量、约束条件和性能指标，提供一个最优控制变量，以使性能指标最优。"]
[140,"Lukasse等应用什么算法进行控制运行？","Lukasse等应用RHOC最优控制算法进行控制运行。"]
[141,"Lukasse等的研究中发现了什么？","Lukasse等的研究中发现可以实现全局最优，但模型的偏差在中试实验装置的研究结果并不像模拟结果那么可靠。"]
[142,"Lukasse等的研究结果有什么意义？","Lukasse等的研究结果表明最优控制在污水处理中的应用有望实现全局最优。"]
[143,"彭永臻等的研究中提出了什么问题？","彭永臻等的研究中提出了以污泥排放量和溶解氧浓度（DO）"]
[144,"DO 在活性污泥法好氧处理过程中的作用是什么？","DO 是活性污泥法好氧处理过程的重要控制参数，用于微生物好氧降解有机物、硝化、吸磷和内源呼吸等需氧过程。"]
[145,"DO 浓度在什么范围内会影响微生物的呼吸方式？","当环境中的溶解氧高于0.3mg/L时，兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸；当 DO 低于0.2～0.3mg/L时，接近于0时，兼性菌转入厌氧或缺氧呼吸，而大部分好氧菌停止呼吸，部分好氧菌可能继续生长良好。"]
[146,"如何改善污泥的活性？","提高反应过程中的 DO 浓度，在一定程度上可改善污泥的活性，对生物反应有一定的促进作用。"]
[147,"近年来在污水处理方面对 DO 的检测和控制有何研究进展？","近年来在污水处理方面，进行了许多对 DO 进行检测和控制的研究。"]
[148,"DO 控制的意义是什么？","控制 DO 的意义在于维持系统的供气量，使 DO 维持在略高于好氧微生物生长所需的浓度，以提供所需的氧，同时节省运行费用。"]
[149,"曝气在活性污泥工艺中的能耗占比情况如何？","在活性污泥工艺中，曝气所需能耗占很大比重。"]
[150,"通过控制供气量能够做到什么？","通过控制供气量，能够避免过曝气，保证系统所需的氧，同时节省运行费用。"]
[151,"曾薇等的研究中发现 DO 浓度在 SBR 法过程中具有什么作用？","曾薇等的研究发现，无论在何种试验条件下，包括使曝气量或初始污泥浓度大幅度变化，或逐渐或突然改变初始有机物浓度等情况下，都会在反应阶段开始不久出现“平衡 DO 浓度”的现象。当有机物达到难降解浓度时，DO 迅速大幅度升高。"]
[152,"在 SBR 法中，如何利用 DO 进行控制？","在 SBR 法中，DO 不仅可以作为反应时间的控制参数，还能作为反应阶段的过程控制参数。以 DO 作为 SBR 法的控制参数，可以有效地防止由于 DO 不足而引起的反应时间过长和易于发生污泥膨胀的可能性，同时也能防止因 DO 过高而浪费能量。"]
[153,"为什么将 DO 作为 SBR 法的控制参数可以防止反应时间过长和污泥膨胀？","将 DO 作为 SBR 法的控制参数可以防止反应时间过长和易于发生污泥膨胀的可能性，因为 DO 的变化可以指示有机物的降解情况，当有机物达到难降解浓度时，DO 会迅速升高，从而及时调整反应阶段，避免过长的反应时间和污泥膨胀。"]
[154,"DO 的作用在没有简单快速的有机物浓度传感器的情况下具有什么意义？","在没有简单快速的有机物浓度传感器的情况下，将 DO 作为 SBR 法的控制参数具有重要意义，因为它可以作为反应时间和过程控制的参数，及时调整反应阶段，防止出现反应时间过长和污泥膨胀的情况。"]
[155,"ORP 在污水处理过程中起到什么作用？","在污水处理过程中，由于一些复杂的处理方法，如去除氮、磷及各种复杂污染物的缺氧、厌氧过程，导致 DO 值几乎稳定在零点，失去了有效指示环境条件变化的能力。因此，人们开始寻求其他有效的过程指示性参数，氧化还原电位（ORP）的研究应运而生。在污水生物处理系统中，ORP综合反映了多种氧化物质和还原物质进行氧化还原反应的综合结果，提供了对整个氧化还原状态的综合指标。"]
[156,"ORP 受到哪些因素的影响？","ORP 受到污水和微生物代谢作用产生的许多氧化还原物质的影响。在污水中，碳、硫和氮氧化物是唯一经历氧化还原转化的物质，其氧化还原性不同。资料显示，这些物质会影响 ORP 的读数。"]
[157,"ORP 的变化范围与什么有关？","ORP 的变化范围与系统去除溶解性污染物的先后顺序有关。碳化合物的还原性最强，大部分碳源在曝气阶段较低的 ORP 范围内被去除，剩余的则被絮体吸附并继续缓慢氧化。相对而言，氮化合物最难被氧化。"]
[158,"在城市污水脱氮除磷处理工艺中，ORP 的应用有何作用？","在城市污水脱氮除磷处理工艺中，ORP 可以用来验证污泥处于何种状态（好氧、厌氧或缺氧），并且可以用来优化曝气效率。"]
[159,"在低负荷、低 DO 连续流活性污泥法中，ORP 的变化与什么有关？","在低负荷、低 DO 连续流活性污泥法中，反应池中的 ORP 绝对值变化与出水氨氮、硝态氮浓度具有相关关系。"]
[160,"如何通过控制反应池中的 ORP 达到所要求的出水水质？","可以通过控制反应池中的 ORP 达到所要求的出水水质。如果曝气池中的 ORP 上限值低于250mV，则不存在或几乎没有硝化反应发生；如果曝气池中的 ORP 在250mV左右，则同时发生硝化和反硝化反应，此时出水含有较少的氨氮和硝态氮；如果 ORP 的下限值高于250mV，则几乎没有反硝化反应，此时出水中含有大量的硝氮。"]
[161,"ORP 作为控制参数的应用有哪些优点？","应用 ORP 作为控制参数，可以根据水污染程度对曝气装置进行持续稳定的控制，从而精确地确定电耗，节约能量。将 ORP 控制规则应用于污水处理厂的运行结果表明，可以通过改变 ORP 的上限值和下限值，控制出水水质，节约能耗，优化曝气时间。"]
[162,"最优ORP 设定范围如何确定？","最优 ORP 设定范围需要根据污水厂的具体情况、曝气量大小及采用的测量设备而定。"]
[163,"使用 ORP 控制系统相比手动检测出水氨氮、硝态氮来控制反应时间有何优势？","使用 ORP 控制系统相比手动检测出水氨氮、硝态氮来控制反应时间可以节约10%～20% 的电耗。"]
[164,"Koch 等研究了在连续流活性污泥法脱氮除磷过程中 ORP 的变化规律，发现了什么？","Koch 等发现在连续流活性污泥法脱氮除磷过程中，ORP 随时间的变化曲线上出现一个拐点，与反硝化过程结束时间密切相关。这个拐点可以被用来控制反硝化时间。"]
[165,"在 Craig 等的研究中，他们发现了什么？","在 Craig 等的研究中，他们在交替曝气和搅拌的污泥硝化池中检测 ORP，发现一系列化学反应与反应器内在线检测的 ORP 和 DO 相关。在硝化池的各个反应周期，ORP 具有重现性较好的特征曲线，直接与反应器内的化学反应和生物活动相关。"]
[166,"ORP 曲线的斜率变化可以表征哪些阶段？","ORP 曲线的斜率变化可以表征好氧、缺氧呼吸、厌氧发酵的各个阶段。"]
[167,"ORP 在何种情况下可以作为控制参数？","试验数据表明在低 DO 情况下，ORP 可以作为控制参数。"]
[168,"ORP 曲线的重现性及其对生物和化学反应的敏感性表明什么？","ORP 曲线的重现性及其对生物和化学反应的敏感性表明它可以作为过程控制的理想参数。"]
[169,"Lefevre 等研究开发的OGAR系统是如何优化曝气系统的？","OGAR系统通过根据ORP随时间变化情况对曝气系统进行控制，实现了硝化反硝化的过程。系统由分析、识别和控制行为三部分组成。"]
[170,"将OGAR系统应用于Nezel-la-Falaise污水厂后，有什么效果？","应用OGAR系统后，与未采用系统相比，Nezel-la-Falaise污水厂的COD去除率提高了45%，出水氨氮浓度由42mg/L降至2mg/L，硝态氮浓度低于5mg/L。"]
[171,"Demuynck 等采用了什么模型和算法来优化SBR各个反应阶段的时间？","Demuynck 等采用了Wentzel的生物脱氮除磷模型和大量的优化算法来优化SBR各个反应阶段的时间。"]
[172,"Demuynck 等的研究结果表明，采取何种控制策略可以实现节能和降低出水污染物浓度？","研究结果表明，采取以ORP检测为基础的控制策略可以实现节省50%的外加碳源和30%的曝气时间，同时不影响硝化速率和除磷效果。"]
[173,"彭永臻等研究发现在SBR法有机物降解过程中，ORP可以作为什么参数？","彭永臻等研究发现在SBR法有机物降解过程中，ORP可以作为反应时间的计算机控制参数。无论是在改变反应初始的COD浓度，还是改变MLSS浓度或曝气量，ORP都有一个快速且大幅度的升高，表明用ORP作为SBR法的反应时间的计算机控制参数是可行的。"]
[174,"pH对污水生物处理过程有什么影响？","pH是化学反应和生物化学反应中的一项支配因素。适于微生物增长的最大pH范围在4～9之间，而最佳pH一般在6.5～7.5之间。突然的pH增加或降低会对生化反应过程产生不利影响，因此通常需要投加一些化学物质来维持pH在微生物适宜的生长范围内。"]
[175,"生化反应过程中为什么会导致pH的变化？","生化反应过程中会产生各种物质，从而影响溶液的酸碱性。例如，厌氧发酵过程中产生有机酸会导致pH下降，而生物硝化会耗碱使pH下降，反硝化则产生碱度使pH上升。污水生物除磷过程中，聚磷菌吸磷会产生OH-，放磷过程中则会产生H+。"]
[176,"pH的变化如何影响污水处理过程？","pH的变化直接影响生物反应的进行和效率。维持适宜的pH范围有助于微生物的生长和代谢，从而保证污水处理过程的正常进行。"]
[177,"如何利用pH进行污水处理的自动控制？","通过监测pH值的变化，并根据其变化情况进行相应的调节，可以实现污水去除有机物和脱氮除磷等过程的自动控制。根据不同的反应特点，可以采取相应的控制策略，例如通过调节投加化学物质的量来维持pH在合适范围内。"]
[178,"Ibrahim Al-Ghusain等认为什么方法比传统的好氧或厌氧污泥消化方法更优越？","Ibrahim Al-Ghusain等认为好氧/缺氧（A/A）间歇运行的活性污泥消化方法比传统的好氧或厌氧污泥消化方法更优越。"]
[179,"A/A法的优势在于什么？","A/A法的优势在于应用在线自动控制，可以自动调节好氧或缺氧周期。"]
[180,"A/A法的控制策略一般是什么？","A/A法的控制策略一般为传统的时间程序控制以及人工监控硝酸氮的浓度，但这些方法不能直接应用于实际工程。"]
[181,"ORP在A/A法中的应用有什么特点？","在A/A法中，应用ORP对控制具有独特的特点。实时的ORP变化曲线上几个特征点可以表明氨氮的完全硝化和厌氧状态的开始。"]
[182,"ORP在A/A法中的局限性是什么？","虽然ORP可以反映出系统的氧化还原状态，但受到其他因素的影响，如系统的化学组成、pH、温度等。因此，ORP的绝对值可能无法反映过程的特征，其应用必须针对实际工程而定。"]
[183,"pH在A/A法中有什么作用？","pH在A/A法工艺中有两个很好的控制点，与完全硝化和完全反硝化相对应。根据这些控制点，可以建立两种实时控制策略来控制A/A循环。"]
[184,"Chang等的研究目的是什么？","Chang等的研究旨在实现SBR法中营养物质的稳定去除以及寻找合理的控制参数。"]
[185,"在SBR法去除有机物和脱氮除磷过程中，pH和ORP的变化规律有何特点？","在SBR法去除有机物和脱氮除磷过程中，pH曲线上的特征点包括磷的释放结束点、磷吸收完成点和硝化结束点，而ORP曲线并未提供清晰的特征点。"]
[186,"Paul等的研究结果表明什么？","Paul等的研究结果表明ORP和pH的转折点在硝化和反硝化过程控制中起到很大作用。通过观察ORP转折点的出现与否以及pH曲线斜率的变化可以辨识生物处理系统的处理状态。判断程序可用于调整曝气的速率，可以优化ORP的阈值、优化时间管理、可以估价有机负荷和脱氮菌群的潜在能力。"]
[187,"Pierson等的研究内容是什么？","Pierson等应用两个SBR反应器对家禽废水进行了处理，并考察了脱氮与反应过程中ORP之间的关系。他们使用了pH、ORP和DO实时监控的先进设备，并根据ORP设定值控制曝气时间的过程控制。研究取得了稳定的出水水质，并减少了空压机的运行时间。"]
[188,"环境检测仪器的发展趋势是什么？","环境检测仪器的发展趋势是将试验室搬到现场，逐渐向数据直读、实时检测和连续检测发展。这需要高、精、尖的光电、电化学传感器以及相应附加的其他压力、温度、湿度传感器等。"]
[189,"传感器的研制面临着什么挑战？","传感器的研制不仅需要高深的理论，而且需要大量的设备投资，见效周期长。这是国内传感器行业比国外发达国家落后的主要原因之一。"]
[190,"国外研制的一些水质指标和污泥状态指标的在线检测系统有哪些？","国外研制了一些水质指标和污泥状态指标的在线检测系统，包括COD在线分析仪、浊度仪、氨氮在线仪、硝酸氮传感器、磷酸盐传感器、污泥浓度计、污泥界面仪等。"]
[191,"为什么营养物传感器的发展受到阻碍？","营养物传感器的发展受到价格高和可靠性差两方面的障碍。例如，营养物传感器的价格比DO传感器高8～12倍。"]
[192,"传感器技术的落后会导致什么结果？","传感器技术的落后会导致污水处理过程的自动监控技术无法开展，并与国外存在较大差距。这也将影响仪器、设备整体水平的落后，以及污水处理系统新型控制结构、新型控制策略的落后。"]
[193,"营养物传感器的应用对污水处理的控制有何作用？","营养物传感器的应用可以提供实时数据，帮助建立控制策略，降低出水中氨氮和硝酸氮浓度，优化曝气量和内循环回流量。"]
[194,"Balslev等人在中试规模的实验中应用了哪些在线仪器？","Balslev等人在中试规模的实验中应用了氨氮和硝酸氮在线仪器。","Balslev等人的实验目的是什么？","Balslev等人的实验目的是降低出水的氨氮浓度、硝酸氮浓度、曝气量和内循环回流量。","Balslev等人建立了哪些控制策略？","Balslev等人建立了五条控制策略：(1) 间歇曝气的控制；(2) 以氨氮浓度进行曝气控制；(3) 以氨氮浓度为基础进行间歇曝气控制；(4) 以硝酸氮和氨氮浓度控制间歇曝气；(5) 以硝酸氮浓度控制硝化液回流。","这些控制策略的结果如何？","这些控制策略的结果表明，以氨氮和硝酸氮浓度测定信息为基础的简单控制规则可以很好地控制曝气量和硝化液回流量，从而大大降低出水中的氨氮和硝酸氮浓度。"]
[195,"Suescun等人针对西班牙Vitoria污水处理厂提出了什么样的实时控制策略？","Suescun等人提出了建立在氨氮和硝酸氮在线检测信息的实时控制策略。其中氨氮的控制分为两级，高层控制通过比较出水氨氮浓度实测值与设定值，对DO设定值进行调节；低层控制用于调整曝气强度以维持DO浓度处于设定值。硝酸氮控制策略则通过调整硝化液回流量，维持缺氧区出水硝酸氮浓度设定值为1mg/L。","实验的目的是什么？","实验的目的是最优控制，通过连续改变硝化液回流量，维持缺氧区出水硝酸氮浓度设定值为1mg/L，有效地对前置反硝化脱氮工艺进行控制，以确保出水氨氮浓度低于2mg/L，硝酸氮浓度低于8mg/L。","这些控制策略的优势是什么？","这些控制策略可以避免硝化液回流量小时不能充分利用缺氧区潜力的反硝化，同时避免高内循环回流量时增加运行能耗，同时还能避免曝气池大量的溶解氧进入缺氧区严重破坏反硝化的条件。"]
[196,"Nielsen等人采用了什么样的高级实时控制策略？","Nielsen等人采用了高级实时控制策略STAR (Super Tuning and Reporting)，该策略基于氨氮、硝酸氮和溶解氧（DO）浓度的在线检测信息。"]
[197,"STAR控制策略的应用对丹麦Sydkysten污水厂的运行有什么效果？","STAR控制策略的应用可以节省污水厂30%的能耗，并且不需要投加碳源，就能显著降低出水总氮浓度。","STAR控制策略包括哪些内容？","STAR控制策略包括：①间歇曝气周期控制；②DO设定值控制；③硝化液回流量控制；④碳源投加控制；⑤回流污泥量控制。"]
[198,"间歇曝气的运行有什么优点？","间歇曝气的运行不仅可以实现同时硝化和反硝化，还可以利用缺氧环境下水解酸化菌对难降解有机物的降解，降低有机碳源的投加。"]
[199,"Hoen建立了什么样的A/O脱氮工艺的控制策略？","Hoen建立了A/O脱氮工艺的控制策略，其中A/O工艺包括六个隔室，前两个隔室作为反硝化区，后两个隔室作为硝化区，而中间两个隔室既可作为硝化区又可作为反硝化区，可以根据进水氨氮负荷灵活地改变硝化区/反硝化区的体积。"]
[200,"Hoen的A/O脱氮工艺的主要控制思想有哪些？","Hoen的A/O脱氮工艺的主要控制思想包括：①根据进水出水水质标准，改变硝化区/反硝化区的体积；②在高进水负荷时应用调节池，储存部分污水降低负荷变化；③根据需要进行外加碳源投加，以调节出水总氮浓度。"]
[201,"Hoen的控制策略如何实现对氮的去除效果的预测？","Hoen的控制策略可以提前几小时对氮的去除效果、出水氨氮和硝酸氮的浓度进行预测，然后及时采用相应的控制策略。"]
[202,"Baeza对A²/0工艺的脱氮除磷效果进行了怎样的系统研究？","Baeza应用专家系统对A²/0工艺的脱氮除磷效果进行了系统的研究，试验模型由一个9L的厌氧选择器、三个28L的曝气池和一个60L的沉淀池组成，通过灵活地改变硝化区或反硝化区的体积，并可以让曝气池在好氧或缺氧状态下运行。他们采用了一系列控制策略来降低运行能耗，同时满足出水标准。"]
[203,"Baeza的控制策略包括哪些方面？","Baeza的控制策略包括：①内循环回流量的控制，由出水硝酸氮(包括亚硝酸氮)浓度控制硝化液回流量；②回流污泥量的控制，采用回流比随进水氨氮负荷的变化而变化；③第一个曝气池内的DO浓度控制，根据出水氨氮浓度采用周期性曝气和搅拌来维持DO浓度；④第二个曝气池内的DO浓度控制，根据出水氨氮浓度启停曝气；⑤第三个曝气池内的DO浓度控制，根据硝化液回流比维持DO浓度。"]
[204,"Baeza的实验结果是什么？","应用以上控制策略，可使总氮去除率提高11%，并使出水中总氮和氨氮的浓度分别降低49%和64%。"]
[205,"Galluzzo等针对活性污泥工艺中DO浓度的影响进行了怎样的控制研究？","Galluzzo等针对活性污泥工艺中硝化、反硝化和生物吸磷反应受到DO浓度影响的情况进行了控制研究。他们采用模糊监测控制器确定反应器内的DO，同时利用自适应鲁棒遗传模型控制器来控制鼓风机的阀门开启度，以维持确定的DO浓度。该系统的应用可以获得较好的效果，有效降低供气量，节约运行费用，提高出水水质，但需要在线测定氨氮、硝酸氮和正磷酸盐浓度。"]
[206,"Baeza等开发的基于知识的实时分散控制系统适用于哪种工艺？","Baeza等开发的基于知识的实时分散控制系统适用于A²/0工艺。"]
[207,"Galluzzo等于2001年采用何种控制器控制连续流NDBEPR污水处理厂中的曝气量？","Galluzzo等于2001年采用基于规则的模糊多级控制器控制连续流NDBEPR污水处理厂中的曝气量。"]
[208,"Pernille Ingildsen于2002年应用何种传感器进行Kallby污水厂的控制研究？","Pernille Ingildsen于2002年应用在线营养物传感器进行Kallby污水厂的控制研究。"]
[209,"Yamanaka等建立了什么工艺的多变量控制策略？","Yamanaka等建立了生物脱氮除磷工艺-A²/0工艺的多变量控制策略。"]
[210,"Yamanaka等控制策略的开发分为哪些部分？","Yamanaka等控制策略的开发分为以下三部分：①建立A²/0工艺的物理-生物模型；②推导出建立A²/0工艺控制器所需要的简单模型；③采用Kalman过滤器建立模型预测控制器。"]
["第二章","在西方发达国家，自动控制技术对污水处理厂的影响是什么？","在西方发达国家，已出现无人值班的全自动化污水处理厂，节约了大量的人力。"]
[212,"随着自动控制技术和污水处理系统技术的进步，污水处理系统的自动化水平将如何发展？","随着自动控制技术与污水处理系统技术的不断进步，污水处理系统的自动化水平必将不断提高。"]
[213,"污水处理系统的自动化将带来哪些效益？","污水处理系统的自动化将推动水工业技术现代化的进程，并带来更多的社会效益与经济效益。"]
[214,"什么是自动控制？","所谓自动控制是在人不直接参与的情况下，利用外加的设备或装置（自动控制装置）使整个生产过程（被控对象）自动地按预定规律运行或使其某个参数（被控量）按预定要求变化。"]
[215,"控制系统的组成结构如何根据控制对象和使用要求的不同而变化？","控制系统有不同的组成结构，但从控制功能角度看，控制系统一般均由基本环节组成。"]
[216,"自动控制系统的基本环节有哪些？","自动控制系统的基本环节包括设定装置、比较放大装置、执行装置、测量装置、校正装置和被控对象。"]
[217,"设定装置的功能是什么？","设定装置的功能是设定与被控量相对应的给定量，并要求给定量与测量变送装置输出的信号在种类和量纲上一致。"]
[218,"比较放大装置的功能是什么？","比较放大装置的功能是将给定量与测量值进行计算得到偏差值，然后将其放大以推动下一级的动作。"]
[219,"执行装置的功能是什么？","执行装置的功能是根据前面环节的输出信号，直接对被控对象作用，以改变被控量的值，从而减小或消除偏差。"]
[220,"测量装置的功能是什么？","测量装置的功能是检测被控量，并将检测值转换为便于处理的信号（如电压、电流等），然后将该信号输入到比较装置。"]
[221,"校正装置的功能是什么？","校正装置的功能是在自控系统由于自身结构及参数问题而导致控制结果不符合工艺要求时，添加一些装置以改善系统的控制性能。"]
[222,"被控对象指的是什么？","被控对象指控制系统中所要控制的对象，一般指工作机构或生产设备。"]
[223,"自动控制系统按给定量的特征可以分为哪几类？","自动控制系统按给定量的特征可以分为恒值控制系统、随动控制系统（伺服系统）和程序控制系统。"]
[224,"恒值控制系统的控制输入量有什么特征？","恒值控制系统的控制输入量为一恒定值，系统的任务是排除各种内外干扰因素的影响，维持被控量恒定不变。"]
[225,"污水处理厂中哪些参数的控制属于恒值控制系统？","污水处理厂中温度、压力、流量、液位等参数的控制及各种调速系统都属于恒值控制系统。"]
[226,"随动控制系统的控制输入量有什么特征？","随动控制系统的控制输入量是随机变化的，控制任务是使被控量快速、准确地跟随给定量的变化而变化。"]
[227,"程序控制系统的输入量有什么特征？","程序控制系统的输入按事先设定的规律变化，控制过程由预先编制的程序载体按一定的时间顺序发出指令，使被控量随给定的变化规律而变化。"]
[228,"按系统中元件的特征划分，控制系统可以分为哪几类？","按系统中元件的特征划分，控制系统可以分为线性控制系统和非线性控制系统。"]
[229,"线性控制系统的特点是什么？","线性控制系统的特点是系统中所有元件都是线性元件，可以应用叠加原理进行分析，系统的状态和性能可用线性微分方程描述。"]
[230,"非线性控制系统的特点是什么？","非线性控制系统的特点是系统中含有一个或多个非线性元件。"]
[231,"按系统电信号的形式划分，控制系统可以分为哪几类？","按系统电信号的形式划分，控制系统可以分为连续控制系统和离散控制系统。"]
[232,"连续控制系统的特点是什么？","连续控制系统的特点是系统中所有的信号都是连续的时间变化函数。"]
[233,"离散控制系统的特点是什么？","离散控制系统的特点是系统中各种参数及信号以离散的脉冲序列或数据编码形式传递。"]
[234,"什么是开环控制系统？","开环控制系统是一种最简单的控制方式，其控制量与被控制量之间只有前向通道而没有反向通道，控制作用的传递具有单向性。"]
[235,"开环控制系统的特点是什么？","开环控制系统的特点是系统结构和控制过程简单，但抗干扰能力弱，一般仅用于控制精度不高且对控制性能要求较低的场合。"]
[236,"开环控制系统适用于哪些场合？","开环控制系统适用于控制精度不高且对控制性能要求较低的场合。"]
[237,"开环控制系统有哪些实际应用实例？","开环控制系统的实际应用实例包括：空气压缩机的定时开/关、排泥、剩余污泥排放泵的控制、格栅的清洗。"]
[238,"空气压缩机的定时开/关是怎样进行控制的？","空气压缩机的定时开/关一般用定时器控制，有时用DO传感器进行空压机的开/关反馈控制。"]
[239,"排泥控制是怎样进行的？","排泥控制，尤其指初沉池的排泥，一般使用定时器控制，而不是根据污泥的浓度和污泥斗中污泥高度进行。"]
[240,"剩余污泥排放泵的控制是怎样进行的？","剩余污泥排放泵的控制一般使用定时器控制，较高级的控制方式是根据泥龄计算来控制污泥排放量，也有采用比例控制的方式。"]
[241,"格栅的清洗是怎样进行控制的？","格栅的清洗一般使用定时器进行控制。"]
[242,"什么是闭环控制系统？","凡是系统输出信号对控制作用产生直接影响的系统，都称作闭环控制系统。"]
[243,"闭环控制系统的结构图是怎样的？","在闭环控制系统中，输入电压U, 减去主反馈电压Ua得到偏差电压U.，经控制器，输出电压U加在被控对象两端。"]
[244,"闭环控制系统的特点是什么？","闭环控制系统的特点是系统的响应对外部干扰和系统内部的参数变化不敏感，系统可达到较高的控制精度和较强的抗干扰能力。"]
[245,"污水处理自动控制系统有哪些特点？","污水处理控制系统具有环路多、系统庞大、连接复杂的特点。除了一般控制系统的共同特征外，还涉及到最终控制对象是COD、BOD、SS、TN、TP和pH等参数，需要对众多设备的运行状态、各池的进水量和出水量、进泥量和排泥量、加药量、各段处理时间等进行综合调整与控制。"]
[246,"污水处理自动控制系统涉及到哪些控制对象？","污水处理自动控制系统涉及到最终控制对象是COD、BOD、SS、TN、TP和pH等参数。"]
[247,"污水处理自动控制系统的控制量需要考虑哪些因素？","污水处理自动控制系统的控制量需要考虑众多设备的运行状态、各池的进水量和出水量、进泥量和排泥量、加药量、各段处理时间等因素。"]
[248,"污水处理自动控制系统的主要功能是什么？","污水处理自动控制系统主要是对污水处理过程进行自动控制和自动调节，使处理后的水质指标达到预期要求。"]
[249,"污水处理自动控制系统有哪些控制操作功能？","在中心控制室能够对被控设备进行在线实时控制，如启停某一设备、调节某些模拟输出量的大小、在线设置PLC的某些参数等。"]
[250,"污水处理自动控制系统的显示功能是什么？","用图形实时地显示各现场被控设备的运行工况，以及各现场的状态参数。"]
[251,"污水处理自动控制系统如何进行数据管理？","利用实时数据库和历史数据库中的数据进行比较和分析，得出一些有用的经验参数，有利于优化处理过程和参数控制。"]
[252,"污水处理自动控制系统的报警功能是什么？","当某一模拟量（如电流、压力、水位等）测定值超过给定范围或某一开关量（如电机启停、阀门开关）发生变位时，可根据不同的需要发出不同等级的报警。"]
[253,"污水处理自动控制系统的打印功能有哪些？","可以实现报表和图形打印以及各种事件和报警实时打印。打印方式可分为：定时打印、事件触发打印。"]
[254,"在污水处理过程中，如何抑制外部扰动对处理过程的影响，确保过程的稳定性，并使过程的经济指标优化？","最普遍采用的方法是反馈控制，即当对过程的扰动已经发生并产生后果以后，根据后果的大小和方向来确定控制的方案。"]
[255,"反馈控制系统一般由哪些部分组成？","反馈控制系统一般由被控对象即被控过程、检测器、变送器、控制器及执行器所组成。"]
[256,"在废水生物处理中的曝气过程中，被控变量是什么？","被控变量是溶解氧 (DO)。"]
[257,"在曝气过程中，DO探头的作用是什么？","DO探头作为检测器，获得曝气池内DO数值作为检测信号。"]
[258,"检测信号在反馈控制系统中如何处理？","检测信号经变送器转换成标准信号，然后送入控制器与所设定的DO值的标准信号进行比较。"]
[259,"控制器在反馈控制系统中的作用是什么？","控制器会根据检测信号与设定值的偏差，利用已存入的控制规律计算出控制器的输出值。"]
[260,"执行器在反馈控制系统中的作用是什么？","执行器根据控制器的输出值产生一定的动作，改变阀门开启的大小，从而改变曝气池的空气输入量。"]
[261,"污水处理厂的控制规律主要有哪两种？","一种是开关算法；另一种是PID控制算法，即比例控制 (P)、积分控制 (I)、微分控制 (D) 及它们之间的组合 (PI、PD、PID) 算法。"]
[262,"什么是开关控制？","开关控制是一种简单易行的控制方式，在达到或低于设定值时执行相应操作，如投加碱性物质或增大曝气量，反之则投加酸性物质或降低曝气量。"]
[263,"开关控制在城市污水处理厂中的应用有哪些？","在城市污水处理厂中，开关控制用于控制 pH 设定值和 DO 设定值，保持污水处理的效果。"]
[264,"什么是“极限环”现象？","“极限环”是指 pH 或 DO 在设定值处周期性上升和下降的现象，通常由开关控制引起。"]
[265,"“极限环”现象的循环速度和幅度取决于什么？","取决于过程对开和关这两种控制行为的响应速度。"]
[266,"如果过程对开关控制响应很快，会有什么后果？","控制器会快速地开和关，很快就会损坏。"]
[267,"为了避免控制器损坏，开关控制器一般设有什么功能？","一般设有“死区”，即在设定值处设置一个区域，在这个区域内控制器无动作，既不开也不关。"]
[268,"“死区”的作用是什么？","减小循环频率，增加循环周期，从而避免控制器快速损坏。"]
[269,"开关控制的另一个缺点是什么？","会对过程其他部分产生干扰，不仅由于“极限环”现象，还由于对输入变量的开关控制。例如二沉池遇到的水力干扰。"]
[270,"二沉池遇到的水力干扰由什么引起？","由于污水管道和储水池中水位的开关控制引起。"]
[271,"什么是比例控制？","比例控制是一种控制方式，即P(proportional)控制，其特点是控制变量与设定值之间的偏差大小与控制器输出的大小成正比。"]
[272,"比例控制的作用是什么？","当偏差越大时，控制器的输出值越大，执行器的动作范围越大，从而使控制变量的变化值越大。"]
[273,"偏差为正值时，控制器的输出对控制变量的影响是什么？","控制器的输出能使控制变量朝消除偏差的方向移动。"]
[274,"偏差为负值时，控制器的输出对控制变量的影响是什么？","控制器的输出方向相反，但其效果同样使控制变量朝消除偏差的方向移动。"]
[275,"比例控制的输出表达式是什么？","比例控制作用的输出Ap = Kp * ξ，其中Ap为输出偏差，Kp为比例增益常数，ξ为偏差值。"]
[276,"什么是比例度δ？","比例度δ是用来表示比例控制的强弱程度的指标，通常表示为控制器输出信号作全范围变化时，输入信号必须改变全量程的百分比。"]
[277,"如何计算比例度δ？","比例度δ = {[ξ(Z-Zsn)]/[△p/(Pa-Pmi)]} * 100%，其中Z和Zsn分别为控制器所允许的输入信号的最大值与最小值，p和po分别为控制器所能给出的输出信号的最大值与最小值。"]
[278,"比例控制的特点有哪些？","比例控制器对受控变量的偏差立即做出反应，不存在滞后；当输入作正弦波变化时，输出也为正弦波，并且无相位差，或相位差为180°。"]
[279,"比例控制器在哪些情况下可能存在时间滞后现象？","虽然比例控制器对受控过程的偏差立即做出反应，但整个过程对于外界扰动的响应仍可能存在时间滞后现象。"]
[280,"比例控制作用的另一特点是什么？","存在余差，即受控变量在受到外界扰动后不能完全恢复到原来的设定值。"]
[283,"在比例控制下，如果DO浓度降至1.2mg/L，会有什么反应？","如果DO浓度降至1.2mg/L，根据比例控制的原理，空气供给阀门的开启度会增加，以提高DO浓度。"]
[284,"在比例控制下，DO浓度上升到一定程度会发生什么？","当DO浓度上升到一定程度，阀门的开启度会减小，以维持DO浓度在设定值附近。"]
[285,"为什么在余差情况下比例控制器仍然适用？","比例控制器适用于负荷变化小、过程纯滞后不大、时间常数较大而又允许余差存在的控制系统中。"]
[286,"比例控制器适用于哪些控制系统？","比例控制器适用于液位控制及要求不高的压力控制等控制系统，其中过程纯滞后不大、时间常数较大且允许余差存在的情况下特别适用。"]
[287,"什么是积分控制？","积分控制是一种控制方式，即I(integral)控制，其特点是控制变量与设定值之间偏差存在的时间长短与控制器输出的大小成正比。"]
[288,"积分控制的作用是什么？","积分控制器的输出值随着偏差存在的时间增长而增大，具有消除余差的性质。"]
[289,"积分控制作用的输出表达式是什么？","积分控制作用的输出△p = K₁ * ξ，其中△p为输出偏差，K₁为积分增益常数，ξ为偏差值。"]
[290,"为什么积分控制一般不能在控制中单独使用？","因为控制器的输出要有一段时间的积分才能达到一定数值，以驱动执行器产生动作，因而其控制作用滞后于偏差，不能及时消除外界扰动的影响。"]
[291,"为什么常将比例控制与积分控制联合使用？","比例控制具有与偏差同步的性质，只要出现偏差，比例控制能即刻起作用，可以避免积分控制对偏差存在反应时间滞后的弱点。"]
[292,"控制器输入产生阶跃变化时，比例控制、积分控制和比例积分控制的输出变化情况如何？","比例控制的响应是瞬时的，但有余差；积分控制的响应是滞后的，但无余差；比例积分控制的响应先由比例控制起作用产生瞬时变化，然后由积分作用产生渐进变化。"]
[293,"比例积分控制作用的输出表达式是什么？","比例积分控制作用的输出Ap = Kc * (ξ - po) + K₁ * ξ * t，其中Ap为输出偏差，Kc为比例增益常数，K₁为积分增益常数，ξ为偏差值，po为偏差为0时刻的输出值，t为时间。"]
[294,"积分时间是什么？","积分时间T₁定义为Kc/K₁，用来衡量积分控制作用数值达到比例控制作用数值所需的时间。"]
[295,"当控制器输入作阶跃变化时，积分控制作用数值达到比例控制作用数值所需的时间如何计算？","当ξ=A，t=T₁时，积分控制作用数值△p₁达到比例控制作用数值△p所需的时间。"]
[296,"积分时间越短和斜率的关系是什么？","积分时间越短，积分段响应线斜率越大，积分作用越强。"]
[297,"比例控制中引入积分作用的主要目的是什么？","消除比例控制中的余差。"]
[299,"什么是积分饱和？","积分饱和指积分控制器在输出达到上限后，仍继续输出，导致控制器输出超出范围并产生负面影响的现象。"]
[301,"在图2-8中，控制器输入和输出的变化情况是怎样的？","控制器的输入是曝气池DO浓度偏差量，输出是供气阀门开启度大小。"]
[303,"什么是微分控制？","微分控制是一种控制方式，即D(derivative)控制，其特点是控制变量与受控变量与设定值之间偏差的变化速度成正比。"]
[304,"微分控制器的输出值与什么成正比？","微分控制器的输出值与受控变量与设定值之间偏差的变化速度成正比。"]
[305,"当偏差的变化为0时，微分控制器的输出是什么？","当偏差的变化为0时，微分控制器的输出为0。"]
[306,"微分控制器能否单独使用？","微分控制器不能单独使用，一般要与比例控制或比例积分控制结合在一起使用。"]
[307,"比例微分控制器的输入输出关系式是什么？","比例微分控制器的输入输出关系式为△p = Kc * (ξ + T₀ * dξ/dt)，其中ξ为偏差值，dξ/dt为偏差的变化速度，Kc为比例增益常数，T₀为微分时间。"]
[308,"微分时间的定义是什么？","微分时间To定义为K₀/Kc，用来衡量微分控制部分的输出对偏差变化速度的响应速度。"]
[309,"当偏差为阶跃函数时，比例微分控制器的输出是什么？","当偏差为阶跃函数时，比例微分控制器的输出包括比例控制部分的阶跃函数和微分控制部分的脉冲函数。"]
[310,"比例微分控制器对斜坡输入的响应是什么？","当受控变量与设定值之间的偏差为斜坡函数时，比例微分控制器中的比例控制部分的输出为斜坡函数，微分控制部分相应于输入变化初始点的输出为脉冲函数。"]
[311,"比例积分微分（PID）控制器的输入输出关系式是什么？","PID控制器的输入输出关系式为△p = Kc * ξ + Ki * ∫ξ dt + Kd * dξ/dt，其中Kc为比例增益常数，Ki为积分增益常数，Kd为微分增益常数，ξ为偏差值，t为时间。"]
[312,"PID控制器的输出是什么？","PID控制器的输出可以看作是比例控制部分、积分控制部分和微分控制部分三种不同控制作用的组合结果。"]
[313,"在反馈控制中，纯滞后时间和过渡时间的含义是什么？","在反馈控制中，纯滞后时间是从控制变量发生作用开始到受控变量达到新的平衡值所需的时间；过渡时间是从旧稳态到新稳态的过程中所需的时间。"]
[314,"PID控制器在偏差阶跃变化时的输出情况是怎样的？","展示了PID控制器在偏差阶跃变化时的输出情况，包括比例控制部分的阶跃输出、积分控制部分的斜坡输出以及微分控制部分的脉冲输出。"]
[316,"反馈控制系统可能不够理想的原因有哪些？","反馈控制系统可能不够理想的原因包括偏差存在时间较长以及校正作用起步较晚，尤其在被控过程干扰幅度大、纯滞后时间长、时间常数大的情况下。"]
[317,"前馈控制相对于反馈控制有哪些优势？","相对于反馈控制，前馈控制的优势在于检测信号是干扰量而不是被控量，控制依据是干扰量大小而不是被控变量偏差的大小，作用发生的时间是在偏差出现之前而不是之后。"]
[318,"前馈控制与反馈控制的区别是什么？","前馈控制是开环控制，而反馈控制是闭环控制。"]
[319,"前馈控制的基本原理是什么？","前馈控制的基本原理是传感器的作用加上补偿器的作用再加上操作变量的作用应该与干扰的动态作用等值反向。"]
[321,"前馈控制也被称为什么？","前馈控制也被称为基于模型的控制。"]
[322,"实现前馈控制的物理条件有哪些？","实现前馈控制的物理条件包括必须能够直接测定干扰，或者通过其他测定来估计干扰；传感器、补偿器和操作变量的动态变化必须与干扰的动态变化同步。"]
[323,"前馈补偿器主要由哪三项组成？","前馈补偿器主要由增益项、动力项和死时间项组成。"]
[324,"什么是单纯前馈控制？","单纯前馈控制又称为静态前馈控制，是指前馈调节器的输出量只是其输入量的函数，与时间无关。通常使用比例控制规律，具有简单直观的特点，易于实施和应用。"]
[325,"前馈反馈控制有哪些优点？","前馈反馈控制具有以下优点：1. 通过反馈控制可以保证受控变量的控制精度，克服了前馈控制回路之外的各种扰动的影响；2. 引入反馈控制后，可以降低对前馈控制模型精度的要求，便于简化和实施前馈控制模型；3. 存在反馈控制回路，提高了前馈控制模型的适应性。"]
[326,"污水处理厂中前馈控制主要应用在哪些方面？","污水处理厂中前馈控制主要应用在：1. MLSS、温度、空气流量的控制，同时使用DO传感器反馈控制；2. 进水流量、进水COD、DO设定值，以出水COD作为唯一输出变量的前馈控制；3. 进水流量、进水COD、曝气池水温、MLSS设定值，以F/M作为唯一的输出变量的前馈控制。"]
["二","串级控制系统的结构原理是什么？","串级控制系统的结构原理是根据工艺对象具有较大的时间常数和纯滞后，在反馈控制系统中引入辅助过程变量，通过两个（或更多）反馈控制环路的组合来提高控制系统的性能。"]
[328,"串级控制系统的特点有哪些？","串级控制系统的特点包括：1. 由主、副两个调节器串联在一起，加上闭合的副回路，能够迅速克服作用于副回路和主回路的干扰；2. 副回路具有先调、快调、粗调的特点，主回路具有后调、慢调、细调的特点；3. 主、副回路相互配合，能够改善过程调节的品质。"]
[330,"串级控制系统主要应用在哪些方面？","串级控制系统主要应用在容量滞后较大、纯时延较大、扰动幅度大且变化大以及参数互相关联系统的控制中，以获得比单回路控制系统更好的效果。"]
[331,"为什么要使用串联反馈控制？","使用串联反馈控制有以下几个原因：(1) 干扰抑制，可以通过操作变量串联反馈控制抑制过程的干扰，例如在流量控制器或压力控制器基础上串联DO控制器以滤除供气压力变化导致的干扰；(2) 增益调度，主控制器的增益特性替代了从属控制器的增益特性，对主控制环路增益进行线性化或修整；(3) 消除滞后，增加从属控制器以加强控制信号，消除振荡，克服由于机械摩擦或阀门导致的液体压力下降所引起的滞后和响应环路缓慢的振荡。"]
[332,"DO串级控制系统的简单原理是什么？","DO的控制原理是测定DO浓度与设定值比较，DO控制器计算出期望的空气流量以使DO达到设定值。然而，氧转移速率与空气流量之间并不成正比，阀门的非线性特性进一步增加了非线性DO控制器的复杂性。"]
[333,"为什么需要使用流量控制器？","在简单环路控制中，DO控制器直接改变空气流量以实现期望的DO浓度。但是，空气阀门是非线性的，增益随着流量的变化而变化。使用流量控制器可以很好地解决阀门的非线性问题，通过测定空气流量并建立空气流量副控制器来获得期望的空气流量。"]
[334,"流量控制器的作用是什么？","流量控制器的作用是调节阀门的动作，通过控制阀门的开启度来调节空气流量。当增益K调节得比较大时，控制系统的增益接近1，与阀门的非线性无关，从而消除阀门开启的非线性影响。这样，DO控制器可以通过从属控制器控制空气流量，使DO达到设定值，并调节空气流量设定值直至DO达到设定值。"]
[335,"呼吸速率串级控制的建立的目的是什么？","呼吸速率串级控制的建立旨在解决活性污泥处理系统中底物浓度、呼吸速率和DO浓度之间复杂的因果关系。通过控制DO浓度，调整空气流量以维持DO在设定值附近，从而实现对底物浓度和呼吸速率的控制。"]
[337,"DO控制器在呼吸速率串级控制中的作用是什么？","在呼吸速率串级控制中，DO控制器作为主控制器与从属控制器串联，控制阀门位置。通过调整空气流量，DO控制器维持DO在设定值附近，以消除干扰对DO浓度的影响，进而实现对底物浓度和呼吸速率的控制。"]
[338,"DO反馈控制器对呼吸速率的控制效果如何？","简单的DO反馈控制器不能明确地考察呼吸速率，它只能通过DO浓度的变化来表征呼吸速率。例如，当含有毒性物质的废水进入污水处理厂时，DO控制器会降低空气量以维持DO在设定值附近，但无法明显表征毒物干扰，因为底物浓度的降低也会导致相同的DO响应。"]
[340,"为什么需要建立前馈控制器来应对呼吸速率的变化？","呼吸速率受到多种外部因素的影响，如进水底物浓度、pH和毒物。简单的DO反馈控制器无法区分这些影响，因此需要建立前馈控制器。理想情况下，前馈控制器能在呼吸速率受到干扰影响发生变化之前快速改变空气量，以维持呼吸速率的稳定。"]
[341,"什么是ICA技术？","ICA技术指的是仪表、控制和自动化技术，是促进污水处理厂运行管理、提高污水处理效率和降低污水系统运行费用的最有效方法。它已经发展了近30年，实践证明应用ICA技术，生物营养物污水处理厂的处理能力可以提高10%～30%。"]
[342,"理想的ICA系统包括哪些功能成分？","理想的ICA系统包括以下四个功能成分：①高素质的团队，他们对污水处理系统有着深入的了解，并能不断促进系统的发展。②收集数据、处理和显示数据、发现并消除异常现象、帮助分析和咨询，以及模拟运行状态的监控系统。③满足运行目标的控制系统，可以代替系统内低水平的本地控制系统。④可以收集大量过程信息的仪表系统。"]
[343,"ICA技术在污水处理系统中的现状是什么？","ICA技术在污水处理系统中的现状包括以下方面：①仪表技术越来越成熟，复杂的仪表已经普遍应用，如在线营养物传感器和呼吸计，但仅有一部分传感器可用于闭环控制系统。②控制器的发展，如可变频泵和压缩机的广泛应用，可以更好地控制污水厂。③计算功能大大发展，不再是控制系统的限制因素。④控制理论和自动化技术快速发展，建立了可以识别不同控制方法的基准，并开发了评价不同控制策略性能的新型工具。⑤数据收集不再是最大的瓶颈，已开发具有数据获取和污水厂监控功能的软件包。⑥已经开发了许多单元过程的高级动态模型，商业化模拟器也已投入市场。⑦操作员和过程工程师在仪表、计算机和控制方面接受了较好的培训，但仍需提高他们的专业水平。⑧ICA技术具有许多激励因素，其中之一是污水厂变得越来越复杂，因此提高其仪表和控制水平变得更加重要。"]
[344,"ICA技术在污水处理厂中的作用是什么？","ICA技术作为污水处理厂设计的一个新标准，其作用主要在于降低系统运行能耗、提高系统运行效率。"]
[345,"目前ICA技术在污水处理厂的应用情况如何？","尽管ICA技术获得了普遍接受，但调查表明当前污水处理厂将近50%的控制环路仍然基于手动控制模式。虽然在线传感器已经不再是应用在线过程控制的主要限制因素，但运行工艺缺乏灵活性是当前污水处理系统应用ICA技术主要的限制性因素。"]
[346,"污水处理系统需要应用ICA技术的主要动力因素是什么？","污水排放水质标准的严格要求是推动ICA技术发展的重要动力因素。公众环保意识的增强导致了对污染物超标排放加大了罚款力度，而污水处理厂需要连续保证出水水质达标，这对ICA技术提出了更高的要求。"]
[347,"为什么越来越多的污水处理厂需要应用ICA技术？","随着污水排放标准的逐渐严格，为了满足排放标准，污水处理厂的设计和运行结构变得越来越复杂。因此，对ICA技术的需求也越来越显著。出水水质必须满足排放要求，而根据随机取样确定排放标准的制度要求系统具备较高的控制能力，这促使了ICA技术的应用。"]
[348,"ICA技术在污水处理系统中的应用主要受到哪些动力因素的驱动？","ICA技术在污水处理系统中的应用主要受到以下动力因素的驱动：(1) 污水排放水质标准的严格要求，(2) 经济利益，(3) 新思想的出现，如节约用地和污水回用，(4) 污水厂结构的复杂，(5) 降低污泥产量的需求，(6) 新技术、新工具的出现。"]
[349,"经济利益是推动ICA技术应用的主要因素之一吗？","是的，经济利益是推动ICA技术应用的最主要因素之一。污水处理厂根据出水污染物浓度收取排污费，因此，推动力从满足排放标准到在满足排放标准的前提下尽可能节约运行费用。"]
[350,"新思想的出现如何推动ICA技术的应用？","新思想的出现，如节约用地和污水回用，促使污水处理成为一种可盈利的活动。这进一步推动了ICA技术的应用，因为污水处理系统的过程控制在实现经济效益方面变得更加重要。"]
[351,"污水厂结构的复杂如何促进ICA技术的应用？","污水厂结构的复杂使得ICA技术的应用变得更为重要。随着对营养物去除的要求不断增加，污水厂的复杂程度也在增加，需要更先进的控制技术来满足这些要求。"]
[352,"哪些因素使得降低污泥产量的需求成为推动ICA技术应用的因素之一？","污泥产量不断增加以及污泥处理费用的增加使得降低污泥产量的需求成为推动ICA技术应用的因素之一。开发污泥处理和处置工艺控制方法变得越来越必要。"]
[353,"新技术、新工具的出现如何促进ICA技术的应用？","新技术和新工具的出现使得对工艺动态变化进行测定的需求增加，从而促进了ICA技术的应用。高级传感器如营养物传感器和呼吸计等的出现推动了控制技术的应用。"]
[354,"ICA技术在污水处理厂应用的障碍有哪些？","ICA技术在污水处理厂应用的障碍包括：(1) 立法的不完善，(2) 教育、培训和理解体系的缺失，(3) 经济性问题，(4) 测定工具的限制，(5) 污水厂的约束，(6) 软件的问题，(7) 教育不足。"]
[355,"立法方面对ICA技术在污水处理厂应用造成了什么样的影响？","立法不完善导致了对污水处理厂控制的加强并不是必要的，这限制了ICA技术的应用。缺乏较严格的污水排放标准可能降低了应用ICA技术的紧迫性。"]
[356,"教育、培训和理解体系的缺失如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","缺乏对在线仪表和控制方面的教育导致了污水处理设施的投资滞后。运行管理人员的技术培训不足，使得他们不了解如何获得合理的采样以及如何调整操作。同时，环境工程师的教育也需要加强，以提高对ICA技术潜力的理解。"]
[357,"经济性问题如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","建立自动化系统的成本较高，并不是最初设计的一部分，这使得ICA技术的应用受到限制。设计初步完成后再考虑ICA技术可能导致对设计和运行费用之间关系的权衡不足。"]
[358,"测定工具的限制如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","虽然传感器的可靠性增加，但仍有许多小型污水处理厂难以承担贵重的在线仪表的费用。此外，运行管理人员的素质也是一个问题，因为他们可能不具备应用和维护仪表的技能。"]
[359,"污水厂的约束如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","尽管ICA技术在许多实例中已被证明有效，但许多设计者仍持保守态度。污水厂通常缺乏灵活性和可控制性，这限制了ICA技术的应用。"]
[360,"软件问题如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","尽管已经有了商业化的自动系统和国际标准的控制软件，但仍存在一些问题，如软件的设计未充分考虑用户需求，软件和仪器缺乏行业规范。"]
[361,"教育不足如何影响ICA技术在污水处理厂的应用？","污水处理系统的控制和运行需要多学科的知识，包括过程设计、动态系统模拟、控制、实时系统和仪表化的知识。缺乏相关教育会影响管理人员和工程师的技能，从而限制ICA技术的应用。"]
[362,"什么是ICA技术以及它在污水处理中的应用？","ICA技术代表仪表、控制和自动化技术。它对于改善运行管理、提高效率和降低运行成本在污水处理厂中是至关重要的。它已经发展了近30年，并已被证明能够提高处理能力10%至30%。"]
[363,"理想的ICA系统具有哪四个主要功能组成部分？","理想的ICA系统的四个主要功能组成部分包括：1) 一个具有对污水处理系统深入了解的高素质团队，不断推动系统的发展。2) 用于数据收集、处理、显示、异常检测、分析、咨询以及模拟运行状态的监控系统。3) 满足运行目标的控制系统，取代系统内低水平的本地控制系统。4) 能够收集大量过程信息的仪表系统。"]
[364,"什么是推动ICA技术在污水处理系统中应用的驱动因素？","推动ICA技术在污水处理系统中应用的驱动因素包括：1) 严格的污水排放标准，导致对超标排放的罚款增加，以及持续保证出水水质达标和性能良好的要求。2) 经济利益，尤其是在出水满足排放标准的前提下尽可能降低运行费用的需求。3) 新思想的出现，如节约用地和污水回用，推动了对ICA技术更深层次应用的需求。4) 污水厂结构的复杂性，需要更高水平的处理和控制。5) 对降低污泥产量的需求，以及对新技术、新工具的需求。"]
[365,"污水处理系统应用ICA技术的优势有哪些？","ICA技术在污水处理厂中的优势包括：能够降低系统运行能耗，保证系统高效运行；在出水水质满足排放标准的情况下使运行费用尽可能降低；可以提高污水厂运行处理能力；可以在现有污水厂容积下提高脱氮除磷效率。"]
[366,"ICA 技术会议是什么？","ICA 技术会议是指污水处理系统方面的ICA (Instrumentation, Control, and Automation) 技术会议，由国际水协会 (IWA) 主办，每四年举办一次。"]
[367,"国际水协会(IWA)的前身是什么？","国际水协会(IWA)的前身是国际水质协会 (IAWQ/IWPRC)。"]
[368,"ICA 技术会议的召开频率是多久一次？","ICA 技术会议每四年召开一次。"]
[369,"ICA 会议分别在哪些年份和国家/地区召开？","2001年在瑞典，2005年在韩国。"]
[370,"2001年的ICA会议是由谁主办的？","2001年的ICA会议是由国际水协会 (IWA) 主办的。"]
[371,"第一次ICA会议是在哪年举办的？","第一次ICA会议于1973年在伦敦举办。"]
[372,"第一次ICA会议的参会人数和收录文章数量分别是多少？","第一次ICA会议共有225人参加，收录了64篇文章。"]
[373,"第一次ICA会议的特点是什么？","第一次ICA会议的特点是会议间隙期间参观了巴黎Acheres污水处理厂，参观和会议相结合成为后来会议的一种惯例；展示了几个大城市的污水处理厂计算机系统。"]
[374,"第一次ICA会议中关于仪表的讨论有哪些内容？","第一次ICA会议中关于仪表的讨论包括：传感器的不适合污水处理的恶劣环境；主要宣言是缺少可靠的仪表，尤其是现场仪表；溶解氧、电导率和浊度的测量仪表具备可靠的测定能力。"]
[375,"第一次ICA会议对溶解氧的控制有何启发？","第一次ICA会议提到了溶解氧的控制，控制表明可部分实现节能。在Rye Meads污水处理厂进行DO控制的试验表明，这次会议提到的DO控制技术对今后人们的工作很有启发性。"]
[376,"克莱蒙森会议是在哪年举办的？","克莱蒙森会议是在1974年举办的。"]
[377,"克莱蒙森会议的主办方是谁？","克莱蒙森会议由美国环保局 (USEPA) 发起。"]
[378,"克莱蒙森会议的参会人数和参与者背景是怎样的？","克莱蒙森会议有104位参加者，参加者来自政府管理和研究部门、大学、实际处理系统的运行工程师和管理者、咨询公司人员和仪表制造商。"]
[379,"克莱蒙森会议的主题是什么？","克莱蒙森会议的主题是“需要进行污水处理厂自动化研究”。"]
[380,"克莱蒙森会议对后续ICA的发展有何重要影响？","克莱蒙森会议对后续ICA的研究具有重要的影响。"]
[381,"克莱蒙森会议确定了哪些研究方向？","克莱蒙森会议确定了多个研究方向，包括开发高效可靠的传感器、收集和处理仪表测试信息的设备、指导用户开发传感器和仪表的性能规范等。"]
[382,"伦敦/斯德哥尔摩会议是在哪年举办的？","伦敦/斯德哥尔摩会议是在1977年举办的。"]
[383,"伦敦/斯德哥尔摩会议的主题是什么？","伦敦/斯德哥尔摩会议的主题是污水处理系统的第三次仪表和控制会议。"]
[384,"伦敦/斯德哥尔摩会议取得了哪些进展？","伦敦/斯德哥尔摩会议取得了仪表方面的长足进步，包括DO和pH传感器的重大发展、在线TOC和COD传感器的应用、冲击负荷的早期预警系统等。"]
[385,"伦敦/斯德哥尔摩会议讨论了什么关于计算机控制的内容？","伦敦/斯德哥尔摩会议讨论了计算机控制方面的内容，包括控制系统结构、直接数字控制(DDC)、数字计算机确定传统模拟控制器设定值等。"]
[386,"克莱蒙森会议和伦敦/斯德哥尔摩会议各自的专家评论有哪些？","克莱蒙森会议的专家评论包括了阻碍污水处理系统自动化进展的因素，如缺乏传感器、过程动力学知识不足等；伦敦/斯德哥尔摩会议的专家评论包括Garremen Guarino提出的限制因素。"]
[387,"慕尼黑/罗马会议是在哪年举办的？","慕尼黑/罗马会议是在1981年举办的。"]
[388,"慕尼黑/罗马会议的主题和议题有哪些？","慕尼黑/罗马会议的主题和议题包括：暴雨的监测和控制、进水量的预测、DO控制能耗的节约、DO曲线控制、比需氧量和比呼吸速率作为控制运行参数、硝化和反硝化活性污泥工艺的计算机控制等。"]
[389,"慕尼黑/罗马会议收录了多少篇文章？","慕尼黑/罗马会议共收录了112篇大会文章。"]
[390,"休斯顿/丹佛会议是在哪年举办的？","休斯顿/丹佛会议是在1985年举办的。"]
[391,"休斯顿/丹佛会议的特点是什么？","休斯顿/丹佛会议上，DO和SS传感器已普遍应用，Gustaf Olsson首次报道了在实际规模污水厂进行调整DO控制的研究。"]
[392,"休斯顿/丹佛会议展示了哪些国家的计算机控制系统？","休斯顿/丹佛会议展示了德国、美国、英国等国家的计算机控制系统。"]
[393,"休斯顿/丹佛会议中的计算机控制系统存在哪些问题？","休斯顿/丹佛会议中的计算机控制系统存在问题：设备陈旧、维护人员未受训练，因此未能实现计算机控制的预期效果。"]
[394,"京都/横滨会议是在哪年举办的？","京都/横滨会议是在1990年举办的。"]
[395,"京都/横滨会议的主要推动力和进展有哪些？","京都/横滨会议的主要推动力和进展包括：微型计算机和通讯技术的应用、新的传感器技术的开发、材料方面的进步、动态模型的发展等。"]
[396,"京都/横滨会议强调了哪些控制系统的重要性？","京都/横滨会议强调了营养物 (N 和P) 控制的重要性，并开发了监测氨氮、硝酸盐和磷酸盐的自动控制系统，应用在闭环控制中。"]
[397,"汉密尔顿/班夫郡会议是在哪年举办的？","汉密尔顿/班夫郡会议是在1993年举办的。"]
[398,"汉密尔顿/班夫郡会议的主题和议题有哪些？","汉密尔顿/班夫郡会议的主题和议题包括：ICA技术的限制和促进因素、污水处理厂复杂程度的增加、动态模型和模拟软件的应用、新的控制方法如神经网络和模糊控制等。"]
[399,"休斯顿/丹佛会议和汉密尔顿/班夫郡会议的区别是什么？","休斯顿/丹佛会议强调了计算机控制系统的应用和存在问题，而汉密尔顿/班夫郡会议关注了ICA技术的限制和促进因素、污水处理厂复杂程度的增加、新的控制方法的应用等。"]
[400,"哥本哈根会议是在哪年举办的？","哥本哈根会议是在1995年举办的。"]
[401,"哥本哈根会议的主题是什么？","哥本哈根会议的主题是污水技术传感器，重点关注了营养物传感器的需求和新一代的离子膜现场营养物在线传感器。"]
[402,"布赖顿会议是在哪年举办的？","布赖顿会议是在1997年举办的。"]
[403,"布赖顿会议的主题和议题有哪些？","布赖顿会议的主题和议题包括：单元过程控制的研究发展、数学模型和在线控制模型的发展、水质监测仪表的发展等。"]
[404,"汉密尔顿/班夫郡会议中的ICA技术限制因素有哪些？","汉密尔顿/班夫郡会议中的ICA技术限制因素包括：立法、教育和培训、经济、污水处理厂限制因素、软件标准等。"]
[405,"布赖顿会议中的控制策略研究取得了什么发展？","布赖顿会议中的控制策略研究取得了动态模型和模拟软件的发展、新的控制方法的应用、综合控制的发展等进展。"]
[406,"布赖顿会议中的专家提出了哪些问题？","布赖顿会议中的专家提出了数据过滤和分析存在问题、生物反应器控制方面的研究仍需花费大量精力等问题。"]
[407,"在哪些欧洲国家的污水处理厂普遍配置了SCADA系统？","奥地利、比利时、前捷克斯洛伐克、丹麦等国家的污水处理厂普遍配置了SCADA系统。"]
["三","SCADA系统在这些污水处理厂中主要用于什么目的？","这些国家的污水处理厂配置的SCADA系统主要用于监控和数据获取，而不是控制。"]
[409,"在欧洲的污水处理厂中，哪些参数被广泛采用并进行监控和控制？","温度、电导率、pH、ORP等参数被广泛采用，并用于监控和反馈控制。"]
[410,"除了温度、电导率、pH、ORP外，还有哪些参数在欧洲污水处理厂中被广泛测量并用于监控和控制？","在这些国家，流量、气量、DO、浊度、TSS、污泥层等参数也被广泛采用，并用于监控和反馈控制，以及前馈控制。"]
[411,"有哪些国家在污水处理厂中普遍应用了各种类型的传感器？","西班牙、瑞典和瑞士等国家在污水处理厂中普遍应用了各种类型的传感器。"]
[412,"这些国家将传感器用于污水处理过程的哪些方面？","这些国家将传感器用于监控和控制污水处理过程，涵盖了各种参数的测量和控制。"]
[413,"SCADA系统在这些国家的污水处理厂中起到了什么作用？","在这些国家的污水处理厂中，SCADA系统起到了监控和数据获取的作用，有助于实时监测污水处理过程中的参数变化和运行状态。"]
[414,"在欧洲各国的污水处理厂中，是否存在应用程度的差异？","是的，虽然各国普遍配置了传感器和SCADA系统，但在应用程度上存在一定差异。有些国家可能更加注重某些参数的监控和控制，而其他国家可能在其他方面更加强调。"]
[415,"SCADA系统和传感器在污水处理厂中的应用对于提高处理效率有何作用？","SCADA系统和传感器的应用可以实时监测污水处理过程中的各种参数，帮助运营人员及时了解系统运行情况，做出及时调整和优化，从而提高处理效率，减少能源消耗和资源浪费，提升污水处理厂的整体运行水平。"]
[416,"SCADA系统在污水处理厂中仅用于数据获取而不是控制的原因是什么？","SCADA系统在污水处理厂中仅用于数据获取而不是控制的原因可能是出于安全和稳定性考虑。控制系统的误操作可能导致严重的后果，因此为了避免意外发生，SCADA系统可能被设计为仅用于数据获取，而不参与实际控制操作。"]
[417,"在欧洲的污水处理厂中，什么类型的参数被广泛采用并进行监控和反馈控制？","温度、电导率、pH、ORP等参数被广泛采用，并用于监控和反馈控制。"]
[418,"SCADA系统和传感器的应用有助于提高哪些方面的处理效率？","SCADA系统和传感器的应用有助于提高污水处理厂的整体运行效率，包括降低能源消耗、减少资源浪费、优化处理过程、提高设备利用率等方面。通过实时监测和控制，可以更好地管理污水处理厂的运行，使其更加高效和稳定。"]
[419,"SCADA系统和传感器的应用对于污水处理厂的运行有何帮助？","SCADA系统和传感器的应用对于污水处理厂的运行有多方面的帮助，包括实时监测、异常报警、数据记录、运行优化等，可以提高运行的自动化程度和管理的科学性，减少人为操作的错误和漏检，保障污水处理厂的安全稳定运行。"]
[420,"在欧洲的污水处理厂中，哪些参数被广泛采用并进行监控和反馈控制？","在欧洲的污水处理厂中，温度、电导率、pH、ORP等参数被广泛采用，并进行监控和反馈控制。此外，流量、气量、DO、浊度、TSS、污泥层等参数也被广泛采用，并用于监控和反馈控制，以及前馈控制。"]
[421,"欧洲各国的在线传感器应用有何差异？","在欧洲各国，丹麦、爱尔兰、德国、荷兰、瑞典和瑞士等国家应用较多高级在线传感器，如氨氮和硝酸氮营养物在线传感器。然而，在一些国家，价格昂贵和维护繁琐的在线传感器仅用于监测，并没有充分地应用到高级控制策略中。"]
[422,"在欧洲的污水处理厂中，哪些类型的实时控制被普遍应用？","在欧洲的污水处理厂中，普遍应用的实时控制类型包括供气测定、氧化还原电位、呼吸仪、硝化反应、反硝化、污泥测定、化学物质投加测定等。这些控制类型涵盖了各个环节和参数，以实现污水处理过程的自动化和优化。"]
[423,"什么因素影响了欧洲污水处理厂的在线控制发展？","欧洲污水处理厂在线控制发展受到多方面因素影响，包括传感器的应用程度、国家政策、经济因素以及公众意识等。污水处理厂的运行和结构越复杂，在线控制的作用越明显。然而，应用ICA技术的数量可以作为一个国家污水处理状态的指示标准。"]
[424,"在欧洲的污水处理厂中，普遍应用的实时控制类型有哪些？","在欧洲的污水处理厂中，普遍应用的实时控制类型包括DO控制、气体需求控制、DO曲线控制、主要应用在SBR反应器的控制、硝化反应和反硝化的控制、污泥测定的控制、化学物质投加测定等。这些控制类型有助于实现污水处理过程的自动化和优化。"]
[425,"未来10年污水处理的主要发展方向是什么？","未来10年污水处理的发展主要集中在以下几个方面：<br>1. 营养物去除控制<br>2. 污泥处理与降低产量<br>3. 能源问题<br>4. 降低低浓度物质污染<br>5. 分散处理与污水回用<br>6. 新工艺和新理论的研究。"]
[426,"传感器技术的发展趋势有哪些？","传感器技术的发展趋势包括：<br>1. 更便宜和更稳定的在线传感器<br>2. 新型传感器技术的应用<br>3. 数据质量监测和故障监测系统的需求<br>4. 其他测定技术的发展。"]
[427,"什么是未来10年污水处理的主要挑战？","未来10年污水处理面临的主要挑战包括：<br>1. 营养物去除的控制<br>2. 污泥处理和降低污泥产量<br>3. 能源利用和节约<br>4. 低浓度物质的污染问题<br>5. 分散处理与污水回用技术的推广<br>6. 新工艺和新理论的研究。"]
[428,"传感器技术发展的挑战有哪些？","传感器技术发展面临的挑战包括：<br>1. 开发更便宜和更稳定的在线传感器<br>2. 新型传感器技术的研究和应用<br>3. 数据质量监测和故障监测系统的建设<br>4. 对更广泛参数监测需求的满足。"]
[429,"控制和自动化领域的发展趋势是什么？","在控制和自动化领域，实现高级控制工具稳定高效是发展的趋势。这些工具包括模型预测控制、模糊逻辑、神经网络、多变量统计分析和在线模拟。"]
[430,"这些高级控制工具是否会被广泛应用？","很难预测这些技术是否会获得广泛的应用，但它们正在成为发展的趋势。基于软件的监测和探测技术也是未来发展的重要领域。"]
[431,"什么是污水处理控制的主要方向？","污水处理控制已经向多输入方向发展，许多国家的专家普遍认为监控、污水处理系统全面综合控制将是ICA技术在未来的主要方向。"]
[432,"ICA技术的发展需要哪些技术支持？","ICA的发展需要遥测技术、高速数字技术和网络技术的发展。大量小型的污水处理厂需要安装远距离监测和控制技术，从而不需要运行人员。"]
[433,"如何解决控制策略的比较问题？","为了解决控制策略的比较问题，Benchmark技术变得重要。Benchmark技术是一个标准，包括污水厂模型、结构、进水水质、评价标准和测试步骤，旨在建立一个统一的无主观因素的方法，以便进行合理的控制策略比较。"]
[434,"模型在活性污泥系统中的作用是什么？","模型在活性污泥系统中的作用是描述和理解系统的反应过程，为工艺设计提供理论上的技术指导，指导实际的生产运行，并优化运行。"]
[435,"活性污泥系统模型可以如何指导实际的生产运行？","通过模拟活性污泥系统的动态变化及其各项水质指标的影响，活性污泥系统模型可以指导实际的生产运行，帮助优化运行。"]
[436,"在污水处理工艺系统的设计中，为什么应用数学模型很重要？","应用数学模型可以通过比较和模拟，经过经济指标等方面的核算，筛选出技术合理、经济可行的最终设计方案。这种方法比起基于工程经验或直觉的设计更加精确，并且能够避免忽略更好的设计方案。"]
[437,"数学模型在国外污水处理系统控制和优化中起到了什么样的作用？","数学模型在国外污水处理系统控制和优化中是一个重要的研究分支。它通过比较和模拟来指导系统设计和优化，以实现技术和经济上的合理性。"]
[438,"我国在污水处理系统控制和优化方面的研究情况如何？","相较于国外，我国在污水处理系统控制和优化方面的研究相对落后。"]
[439,"自1987年以来，活性污泥法1号数学模型 (ASM1) 的发表对数学模型的应用产生了什么影响？","自1987年以来，ASM1的发表推动了数学模型在实际应用中的推广和应用。"]
[440,"ASM1之后，哪些数学模型相继发表并开始应用？","ASM1之后，活性污泥2号 (ASM2)、2D 和 3号 (ASM3) 数学模型相继发表并开始应用。"]
[441,"除了ASM系列模型，还有哪些数学模型在污水处理工艺中得到了成功的应用？","除了ASM系列模型，描述包括反硝化除磷在内的代尔夫特除磷代谢模型 (Delft model) 也很快问世并成功用于工程实践。"]
[442,"生物膜数学模型对污水生物处理工艺有什么推动作用？","生物膜数学模型的建立对污水生物处理工艺来说具有很大的推动作用，它们与活性污泥模型一起可以全方位地应用于工程实践与试验研究。"]
[443,"数学模拟对污水处理工艺方案比较、工艺流程设计、工艺运行优化等方面有何作用？","数学模拟对污水处理工艺方案比较、工艺流程设计、工艺运行优化等方面是一种高效的工具，可以有效地辅助决策和优化设计，提高工艺的效率和性能。"]
[444,"数学模拟结果是否能完全代表实际情况？","数学模拟结果虽然不能完全代表实际情况，但在诸多方面可以起到事半功倍的效果，具有很高的辅助作用。"]
[445,"活性污泥模型的概述是什么？","活性污泥模型主要针对活性污泥法，基于Monod方程、化工反应器理论和微生物学理论，对基质降解、微生物生长等参数之间的数学关系进行定量描述。"]
[446,"活性污泥数学模型的发展始于哪个研究？","活性污泥数学模型的发展始于1976年南非Barnard的研究。"]
[447,"第一个除碳脱氮的活性污泥模型是什么？","第一个除碳脱氮的活性污泥模型是ASM1，由IWAQ于1987年正式推出。"]
[448,"ASM2中加入了什么过程？","ASM2中加入了生物除磷过程和化学除磷过程。"]
[449,"ASM2d是什么模型？","ASM2d是反硝化除磷模型，由Henze等于1999年推出，对ASM2进行了进一步扩展。"]
[450,"生物除磷代谢模型有哪两种形式？","生物除磷代谢模型主要有两种形式：一种是生物除磷代谢模型，另一种是联合代谢模型，如Delft生物除磷模型或TUD模型。"]
[451,"传统的活性污泥模型是如何建立的？","传统的活性污泥模型是通过引入化工领域的反应器理论和微生物理论，建立了基质降解、微生物生长及各参数之间关系的静态数学模型。"]
[452,"Andrews提出的“存储—代谢”概念有什么作用？","Andrews提出的“存储—代谢”概念将微生物分为活性生物体、存储物质和惰性代谢产物三个部分，建立了第一个活性污泥动态模型，能较好地解释有机物的快速去除现象和微生物增长速率的滞后效应。"]
[453,"Jones等提出的“存活—非存活”机理模型强调了什么？","Jones等提出的“存活—非存活”机理模型强调了有机物的降解可以在不伴随微生物增长的情况下完成，突出了非存活细胞的代谢活性。"]
[454,"ASM1数学模型是什么时候由IAWQ推出的？","ASM1数学模型是在1987年由IAWQ推出的，用于描述除碳脱氮的活性污泥反应过程。"]
[455,"ASM1数学模型的特点是什么？","ASM1数学模型采用了矩阵形式描述各组分在反应过程中的变化规律和相互关系，使用了“开关函数”概念来反映环境因素的抑制作用，包含8个异养菌、自养菌的生化反应过程，13种组分、5个化学计量常数和14个动力学参数。"]
[456,"ASM1数学模型有何局限性？","ASM1数学模型未包括磷的去除过程，因此在磷去除方面受到了一定的限制。"]
[457,"ASM2模型相较于ASM1模型有哪些主要变化？","ASM2模型相较于ASM1模型增加了生物除磷和化学除磷过程，以及厌氧水解、酵解及与聚磷菌(PAOs)有关的四个反应过程。模型包括了19个组分、19个反应、22个化学计量系数和42个动力学参数。最主要的变化是生物量具有细胞内部结构，其浓度不再简单地用Xμ来表述，并引入了作为活性污泥一部分的Xp，用于模拟生物除磷过程，但它并不表现为任何COD。"]
[458,"ASM2d模型相较于ASM2模型有哪些改进？","ASM2d模型在ASM2的基础上假定PAOs具有反硝化功能，并增加了反硝化聚磷菌(Xope)，并增加了两个缺氧过程来说明PAOs可利用胞内有机储藏物进行反硝化。模型包括了19个组分、21个反应、22个化学计量系数和45个动力学参数。"]
[459,"ASM3模型相较于ASM1有何变化？","ASM3模型所涉及的主要反应过程和ASM1基本相同，但改变了COD流向复杂、异养菌死亡一再生循环和硝化菌衰减过程的相互干扰等影响因素，将两组菌体的全部转化过程分开，引入了有机物在微生物体内的储存及内源呼吸，允许衰减过程更适应环境条件，重点由水解转到了有机物的胞内储存。ASM3包含13个组分、12个反应、6个化学计量参数和21个动力学参数，包括有机物氧化、硝化和反硝化过程，但不包括生物除磷过程。"]
[460,"生物膜模型的发展历史是怎样的？","生物膜模型的发展历史已有30余年，最初的数学模型将生物膜视为稳定的且仅含有一种细菌的均匀结构，一维物质扩散和生物化学转换为唯一的动力学表述。后来，能够描述多基质、多菌种的一维分层动力学模型建立。虽然这些一维模型可以描述生物膜内多菌种间相互关联的反应，但它们却不能提供生物膜形态学方面的特征，而且生物膜特征参数只能输入而不可能输出。随着对生物膜结构异质性的认识不断加深，需要新的二维甚至是三维数学模型来描述生物膜在空间结构上的不同情况，并将物质扩散与转换、细菌合成动力学与水动力学结合到数学模型中。"]
[461,"多维生物膜数学模型是如何发展的？","多维生物膜数学模型经过几年潜心研究最终于1999年在荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)Kluyver生物技术试验室完成。这种模型可以预测因环境因素而改变的生物膜异质形态，即生物膜的一些特征参数，如表面粗糙度、空隙率、密实度、密度，甚至细菌的分布等，都能成为三维模型可输出或可预测的结果。"]
[462,"数学模型在工艺设计中的作用是什么？","数学模型最基本的功能是模拟试验与实际工艺的运行过程。只有模拟运算结果与试验和运行结果相吻合，才能体现数学模型的作用与价值。"]
[463,"传统方案比较在工艺设计中存在哪些问题？","传统方案比较常常根据经验或工程实例进行，经济的可比性可通过占地、耗材、耗能等方面的信息判断，但技术方面的可比性常靠想当然推断。传统工艺设计方法简化了底物降解为一级反应，与实际污水处理情况误差较大。"]
[464,"传统工艺设计存在哪些局限性？","传统工艺设计中的米-门公式假设底物降解为一级反应，与实际情况不符。工艺设计完成后很难预测实际运行后的水质，只有建成并运行后才能检验设计方案的正确性。"]
[465,"污水处理厂问题诊断与运行优化的重要性是什么？","一旦污水处理厂建成投产后，通过优化运行才能达到最佳处理效果。需要根据已建成的处理工艺流程适时调整工况，并相应增减附属设备的工作能力，以应对环境、水量与水质等参数的变化。"]
[466,"传统污水处理新技术产生的基础是什么？","污水处理新技术的产生基于微生物学和相关生物化学方面的新发现和新认识。"]
[467,"数学模拟技术对试验定向与工程放大有何作用？","数学模拟技术可以帮助应用研究定向，并直接指导试验设计。它能够在极短时间内辨认出关键因子，排除次要因子，缩小研究范围。通过数学模拟，可以将小试结果直接放大为工程应用，避免传统的小试—中试—应用过程，节省时间和成本。同时，数学模拟还能够调整生物膜特征参数等难以通过试验探明的参数，模拟探知其对处理效果的影响。"]
[468,"计算机技术对污水处理数学模型实际应用的推动作用是什么？","计算机技术的飞速发展大大推动了污水处理数学模型的实际应用。"]
[469,"为了应用数学模型，除了计算机硬件，还需要什么？","除了计算机硬件外，应用软件显然必不可少。"]
[470,"常见的通用模拟工具有哪些？","常见的通用模拟工具包括 MATLAB/Simulink 和Mathematica等。"]
[471,"通用工程目的模拟工具具有什么特点？","通用工程目的模拟工具具有开放式模型结构，为用户运算模型时提供较大的自由度，用户可以设定反应器类型等基本参数。"]
[472,"封闭式模型结构程序有哪些特点？","封闭式模型结构程序如BIOWIN、EFOR、STOAT、JASS等提供了事先限定的，可用于执行特定污水处理工艺的构建模块，用户没有选择的自由度。"]
[473,"GPS-X是什么？","GPS-X是由加拿大Hydromantis公司于1991年9月研制开发的污水处理工艺模拟软件。"]
[474,"GPS-X能够描述和模拟哪些水处理工艺过程？","GPS-X能够描述和模拟包括活性污泥法及其各种变形工艺、SBR、Hybrid系统、初沉池、二沉池、生物滤池、膜过滤、厌/好氧消化池、生物转盘等水处理工艺过程，同时也支持用户自定义流程。"]
[475,"GPS-X具有哪些特点？","GPS-X具有多项特点：①能实现水处理过程的稳态模拟和动态模拟，进行在线自动实时监控；②具有敏感性分析模块和模型校正、参数估计优化模块；③用户可对内置模型进行更改、编辑和自定义添加描述工艺过程的模型；④可帮助进行污水处理过程的设计、改进和优化，并提供污水厂运行决策的培训；⑤能读取和利用实际污水处理厂的数据作为模拟输入或对比模拟输出结果；⑥实行自动检查、警告和校正，传感器纠错、过程检错及预测功能；⑦可与SCADA系统连接，也可与PID控制连接。"]
[476,"GPS-X适用于哪些场景？","GPS-X适用于大部分污水处理厂的日常运行模拟和指导新建、扩建、改建污水处理厂的设计优化。它是全面的全厂模型化软件，曾在多家城市污水处理厂及工业废水处理厂中得到实际应用。"]
[477,"WEST是什么？","WEST是由Hemmis公司于1995年开发的污水处理工艺模拟软件。"]
[478,"WEST的活性污泥模型库中包含哪些模型？","WEST的活性污泥模型库包含ASM1、ASM2、ASM2d、ASM3以及ASM系列的温度校正模型以及沉淀池模型等。"]
[479,"WEST软件的功能和特点是什么？","WEST软件的功能和特点类似于GPS-X，每个污水处理单元可由用户选择相应的子模型，能进行自由组合。软件界面友好，各种图表能实时显示并可随时调节过程参数。此外，用户可以根据原水的种类选择模型，实现多种实际功能，如模型校正、不确定性分析、敏感性分析和模型有效性判定等。"]
[480,"WEST软件适用于哪些场景？","WEST软件适合用于对污水处理过程的模拟研究和教学培训，对全厂模型化有一定的难度。在欧洲应用较广泛，被用于污水处理厂的优化和高校的教学和研究。"]
[481,"EFOR是什么？","EFOR是由丹麦技术大学于20世纪80年代末至90年代初开发的污水处理工艺模拟软件，1991年底被EFOR ApS公司收购，2000年12月由DHI公司接管。"]
[482,"EFOR的核心模型是什么？","EFOR的核心模型是CNDP模型，以ASM1和ASM2d为基础构建，能模拟有机物质的去除、硝化反硝化过程以及生物除磷和化学除磷过程。"]
[483,"EFOR软件在沉淀池模型的处理上有何特色？","EFOR软件在沉淀池模型的处理上有特色，包含三种水力学模型：split-point settler、simple-layer settler和full flux-model，能模拟沉淀池内不同污泥层的状况和污泥回流等生物过程。"]
[484,"EFOR软件适用于哪些场景？","EFOR的功能相对较少，能描述的工艺过程也不够全面，但比较简单实用，适合做非常简化的污水处理厂模拟。主要集中在沉淀池的应用研究上，被用于模拟污泥床不同层面的沉降情况等。"]
[485,"SIMBA是什么？","SIMBA是由Ifak于1994年开发的污水处理工艺模拟软件，其基础模型为IAWQ工作组开发的ASM模型、消化模型以及污染负荷模型。"]
[486,"SIMBA软件的特点和功能有哪些？","SIMBA软件包括进水、初沉池、二沉池等单元模块以及描述污泥存储等过程的模块，还包括独立的一些模块，如SBR模块和Netfox模块。这些模块化的单元都在一个开放式结构下，用户可以自行编辑修改。软件设有辅助工具如图表显示、结果分析、参数敏感性分析及参数估值校正等功能，也适用于全厂模型化。"]
[487,"污水生物处理数学模型的发展趋势是什么？","污水生物处理数学模型从活性污泥工艺到生物膜工艺，从COD去除到营养物去除，经过二三十年的发展已趋于完善。计算机技术的快速发展使得数学模型的应用变成现实，可以建立在基础研究获得的成果基础上，直接用于小试研究定向，并在小试中校正涉及的动力学参数等模型参数，再加上数学模拟的辅助越过中试一步放大为工程设计。模拟也可在工艺运行中起到优化的作用，使污水处理工艺的研发、设计、运行成为三位一体的辅助工具。"]
[488,"活性污泥数学模型在国外的应用经验是什么？","在国外，活性污泥数学模型的大量应用积累了宝贵的经验。这些经验促进了污水处理工艺的不断完善和生物处理机理的进一步明确，结合计算机技术的飞速发展，预示着数学模型在污水处理中将得到更广泛的应用。"]
[489,"我国废水处理厂中采用活性污泥法的比例是多少？","我国已建及在建的废水处理厂中大约有80%以上采用活性污泥法。"]
[490,"我国在活性污泥模型研究和应用方面存在哪些问题？","尽管我国废水处理厂大部分采用活性污泥法，但在活性污泥模型的研究和使用方面起步较晚。此外，数学模型的应用需要较高的硬件水平，而我国污水处理厂水质分析大多采用现场取样、试验室分析的方式，存在人为误差，并且测定值仅是某个时刻的瞬时值，不能全面反映水质变化情况，从而导致模拟值与测定值之间误差较大。"]
[491,"你认为我国数学模型在污水处理中的应用前景如何？","随着我国水处理工艺的不断改进和硬件水平的不断提高，相信数学模型在我国污水处理中的应用将会得到推广。"]
[492,"什么是Benchmark？","Benchmark是针对污水处理厂建立的一个严格的综合的全面模拟平台，用于评价不同控制策略的性能。它由装置构造、模拟模型、进水负荷、测试程序和评价标准等组成。"]
[493,"Benchmark的目的是什么？","Benchmark的目的是为了解决城市污水处理厂的进水流量、浓度波动大、进水成分不确定等问题，提高污水处理厂的运行效率、降低运行费用。"]
[494,"Benchmark的开发历程是怎样的？","Benchmark最初由欧洲COST 682工作组发起，现在由COST 624和IWA成员负责。目前已经建立了三个模拟平台：BSM1平台、BSMLT平台和BSM2模拟平台。"]
[495,"Benchmark的应用方式是怎样的？","Benchmark并非特定的模拟平台，可以应用C/C++和Fortran语言代码开发，也可以应用商业的污水厂模拟软件包。使用者可以在模拟代码的基础上开发任何控制策略，并应用规定的评价标准对其性能进行比较评价，以获得最优的控制策略。"]
[503,"该模拟基准选择了什么样的装置构造？","该模拟基准选择了单污泥系统一前置反硝化工艺作为研究对象，包括五个隔室（共6000m²）和一个二沉池（6000m²）。"]
[504,"每个反应器的体积是多少？","前两个格室缺氧运行，每个反应器体积为1000m³；后三个格室好氧运行，每个反应器体积为1333m³。"]
[505,"格室的混合方式是什么？","所有格室均为完全混合，而二沉池假定为10层（一维浓度分布模型）。"]
[506,"平均处理水量和COD浓度是多少？","平均处理水量为20000m³/d，平均COD为300mg/L。"]
[507,"污泥浓度和污泥负荷分别是多少？","污泥浓度为3000mg/L，污泥负荷约为0.2kgBOD₃/(kgMLSS·d)。"]
[508,"采用了哪些模型来进行模拟？","应用了国际水协会(IWA)的活性污泥数学模型1(ASM1)来模拟生物反应，以及Takács等开发的二次指数沉淀速率模型来模拟沉淀过程。"]
[509,"控制对象包括哪些？","控制对象包括供氧量（由每个隔室的氧传递系数K表示）、内循环回流量、污泥回流量和剩余污泥排放量。"]
[510,"进水负荷数据来源于何处？","进水负荷数据来源于实际运行数据，即三组历时两星期的数据文件，以模拟不同的天气状况。"]
[511,"进水负荷的变化情况是怎样的？","第一组数据代表旱天天气进水负荷，反映了进水浓度和进水量的昼夜变化，周末进水量和进水浓度降低大约20%。第二组和第三组数据在旱天天气数据基础上添加了下雨情况，其中第二组持续两天下雨，而第三组添加了暴雨情况，使进水量和负荷均有所增加。"]
[512,"如何验证模拟软件的可执行性？","设定所有控制器开环，所有变量为一定值，包括进水量和进水水质（应用恒定进水负荷文件-CONSTINFLUENT），然后在恒定的条件下模拟100天（大约10个污泥龄时间）。将此稳定状态获得的数值和COST网址提供的参考值相比较，如果误差在允许的范围内，则说明模型执行正确。最后应用旱天天气数据文件来测试模型对动态负荷的响应情况。"]
[513,"Benchmark提供了哪些基本控制策略？","Benchmark提供了基本的控制策略，包括应用一个PI控制器来控制最后隔室的DO浓度维持在2mg/L。另外，还通过控制内循环回流量来控制第2缺氧格室硝酸盐浓度处于设定值1mg/L。控制器调节合理的话，在大部分时间内出水应该满足排放标准。"]
[514,"在测试三个天气数据文件时的操作流程是怎样的？","首先测试旱天天气数据文件（14天），如果控制器调节合理，则在该阶段无需应用模型进行控制器的设计和调整。在进行闭环测试时，需要100天的稳定期，此时硝酸盐的测定没有噪声。"]
[515,"内循环回流量的控制策略中是否考虑了滞后和噪声干扰？","是的，内循环回流量的控制策略考虑了滞后和噪声干扰。具体来说，硝酸盐的采样周期为10分钟，允许10分钟的滞后，并且该信号添加了白带、高斯和零阶噪声。"]
[516,"出水水质是否符合标准？","出水水质需要满足以下标准：总氮Nw. < 18mg/L、COD < 100mg/L、氨氮Skm. < 4mg/L、悬浮物SS < 30mg/L、BOD₃ < 10mg/L。对于超过标准的时间和次数，可以作为性能指标进行评估。"]
[517,"性能评价的第一步是什么？","性能评价的第一步是应用IAE（绝对偏差的积分）和ISE（偏差平方值的积分）估计本地控制系统，以考虑出水水质的测定值与设定值之间的最大偏差及平均偏差，以证明开发的控制策略是否可以应用。","性能评价的第二步分为哪两个子步骤？","性能评价的第二步分为两个子步骤：第一个子步骤是计算出水水质指数E.Q.，该指数包含对受纳水体具有重大影响的水质参数，与地区性的污水排放标准也有关系；第二个子步骤是评估向水体排放污染物所应交付的罚金或税收。"]
[518,"E.Q.指数如何计算？","E.Q.指数可表示为E.Q. = Σ(Bi * Ci)，式中Bi为不同污染物对受纳水体污染程度的权重系数，Ci为相应污染物的出水浓度。"]
[519,"运行费用的考虑因素有哪些？","运行费用的考虑因素包括：①污泥产量，根据研究时间内排放的污泥量以及系统积累的污泥量来计算；②控制器输出值的变化，应设定执行变量的最大变化量和平均偏差，以反映系统是否处于高负荷或者泵和曝气装置是否完好；③曝气和泵循环消耗的能量，包括污泥回流和内循环，曝气能耗(AE)需考虑扩散器的型号、气泡大小、淹没的深度等具体特性，以三个好氧格室的K₁.(h~')来计算；泵的能耗(PE)按特定公式计算。"]
[520,"如何计算曝气能耗？","曝气能耗(AE)需要考虑扩散器的型号、气泡大小、淹没的深度等具体特性，以三个好氧格室的K₁.(h~')来计算。例如，型号为DP230、淹没深度为4m的多孔曝气设备的能耗可通过特定公式计算得出。"]
[521,"BSM1模型有哪些功能和缺陷？","BSM1模型可以评价活性污泥法去除有机物和脱氮的控制策略。然而，它存在一定的缺陷，包括不能进行长期评价、无法评价传感器和执行器的状况（如故障、漂移和维护等）。"]
[522,"针对BSM1模型的哪些缺陷进行了扩展和改进？","针对BSM1模型的缺陷，污水处理厂Benchmark控制策略工作组开发了新的模拟平台，扩展了BSM1的功能，开发了BSM1_LT（长期策略评价平台），以解决其不能进行长期评价的问题。"]
[523,"BSM1_LT平台相对于BSM1平台有哪些改进？","BSM1_LT平台相对于BSM1平台的改进包括：①评价时间增加；②进水文件中包括温度参数；③工艺参数随温度变化而变化；④包含传感器、执行器和工艺故障；⑤从长期水平评价控制策略；⑥可用于过程监控。"]
[524,"BSM1平台的局限性是什么？为什么需要发展BSM2平台？","BSM1平台仅包含活性污泥系统和一个二沉池，仅能评价本地控制策略，而近来的研究表明，全厂控制是污水处理控制系统发展的必然趋势。污水处理厂内的各个单元相互连接，包括初沉池、二沉池、活性污泥反应器、厌氧消化池、浓缩池、污泥脱水系统等，因此需要考虑各单元的相关性实现系统的监控和最优化。BSM1平台只能实现系统的局部最优，无法满足全厂控制。"]
[525,"BSM2平台相对于BSM1平台有哪些改进和增强？","BSM2平台相对于BSM1平台有更多的控制变量，可以更好地评价剩余污泥排放量对系统的影响，评价污泥消化回流液对系统的影响，控制进水的溢流过程，并且可以设置调节池和污泥储存池。"]
["三","仪表在现今高度自动化的污水处理过程中扮演什么样的角色？","仪表在现今高度自动化的污水处理过程中扮演着重要的角色，被称为自控系统的“眼睛”。它涉及污水处理的各个环节，与生产过程有着紧密的联系。合理应用仪表并良好地结合自动化控制是评价污水处理厂技术先进程度的标志。保证仪表的稳定、可靠和精确能够使污水处理过程正常运行。"]
[527,"为什么生产工艺人员除了对工艺和设备的掌握外，还需要了解仪表及自动控制方面的知识？","生产工艺人员除了对工艺和设备的掌握外，还需要了解仪表及自动控制方面的知识，以充分发挥其在岗位上的作用。因为仪表和自动控制是污水处理过程中不可或缺的组成部分，了解这方面的知识可以帮助他们更好地理解、操作和维护污水处理设备，并且能够有效地应对设备故障和运行异常。"]
[528,"污水处理厂的自动检测与控制为什么需要大量的控制器或执行器？","污水处理厂的自动检测与控制需要大量的控制器或执行器，因为这些设备用于实现对污水处理过程的自动化控制。控制器用于监测仪表传感器的信号，并根据预设的控制策略来控制执行器，从而调节污水处理过程中的各项参数和操作。因此，大量的控制器或执行器是确保污水处理厂正常运行和高效运行的必要条件。"]
[529,"为什么在污水处理厂中必须始终掌握污水与污泥的质与量等信息？","在污水处理厂中，为了能使处理系统的运行安全可靠，获得合格的处理水，或者运行中出现故障处理水质恶化时，能采取有效的措施，管理人员必须始终掌握流经各处理设施的污水与污泥的质与量等信息。无论污水处理厂是否实现自动控制，把握上述信息都是必要的。"]
[530,"检测的目的包括哪些方面？","检测的目的包括遵照有关法规对排出物的检测与记录，为了在扩建与改造时提供有用的资料和统计值等。污水与污泥的量与质的检测是污水处理厂运行管理与控制所必需的，而某些项目的自动连续在线检测是污水处理厂自动控制所必需的。"]
[531,"污水处理厂的自动控制技术发展的趋势是什么？","污水处理厂的自动控制技术发展的趋势是向自适应控制、最优控制或过程控制的方向发展。"]
[532,"仪表设备具有哪些功能？","仪表设备具有多方面的功能，其中检测设备相当于人的“眼睛”，而控制设备则相当于人的“脑”和“手”。检测设备通过监测的准确性来提高处理系统的稳定性、可靠性与处理效率，而控制设备则通过控制的准确性来实现处理系统的稳定与可靠运行。"]
[533,"仪表设备安装的目的是什么？","安装仪表设备的目的是通过监测与控制的准确性，来提高处理系统的稳定性、可靠性与处理效率，节省人力与改善操作环境，进而在保证处理水质量的前提下，尽可能节省运行费用。"]
[534,"在安装仪表设备时需要注意哪些方面的问题？","在安装仪表设备时，除了充分掌握处理工艺过程及其规模、操作内容、各处处理设施的特点及相互关系之外，还需要对它们之间的协调工作进行必要的探讨，以期达到各检测设备与控制设备之间的协调工作，实现整体的处理系统的稳定与可靠运行。"]
[535,"什么是技术经济分析？","技术经济分析是指根据处理设施的各种具体情况、可以实现的自动控制水平以及安装仪表设备的目的，通过对建设费用和维护管理费用的综合考虑，进行设计与安装仪表设备的工作。"]
[536,"在选择仪表设备时需要考虑哪些因素？","在选择仪表设备时，需要考虑处理设施的多种特殊条件，如被动性的入流条件、各种干扰因素、污水及污泥的性状与腐蚀性等。因此，在设计时应注意选择适合这些条件的仪表设备及其安装方式，尽可能提高仪表设备运行的可靠性。"]
[537,"仪表的功能与工作性能是怎样的？","在设计仪表设备时，需要充分利用其具有的功能，使之能代替人的功能与扩大人的功能，能在有危险的恶劣环境条件下，进行连续、大量、迅速、适当与准确的工作。根据技术水平、安全管理与维护管理体制等因素，全面考虑仪表设备的功能与工作性质的协调性。需要注意，过分地仪表化不仅会给操作人员带来不必要的心理上和技术上的负担，而且还会降低费用效益。"]
[538,"在设计和安装仪表设备时需要注意哪些情况？","在设计和安装仪表设备时，必须充分注意到随着处理系统的分阶段施工带来功能的阶段性增强，以及处理设施与设备的变更，仪表设备也要更换。应按照在这些情况下不会发生障碍来设计或安装仪表设备。"]
[539,"需要如何充分考虑处理系统自动控制的发展？","同其他工业过程一样，污水处理系统的自动控制也必然不断朝先进方式与更高层次的方向发展。在我国，对于尚不具备自动控制或较高层次自动控制的条件或者资金暂时短缺等情况下，也应当为以后实现自动控制考虑，妥善地进行仪表设备设计，为以后安装仪表设备留有充分的余地。即使在进行处理设施的工艺设计时，也应充分考虑上述问题。应当认识到，仪表设备的设计、选择与安装，也是一项系统工程，它与处理系统的工艺流程与规模、污水水质水量特点、管理体制与操作人员的技术素质、排放标准与费用效益等多方面因素有关。在设计之前应当进行技术经济方面的可行性研究，认真听取专家的意见。"]
[540,"污水处理厂的检测项目可以分为哪两大类？","污水处理厂的检测项目可以分为量与质的两大类。"]
[541,"在污水处理厂中流量与其他有关量的主要检测项目有哪些？","主要检测项目包括：各处理设施的进水流量、沉砂池水位、沉砂量、初次沉淀池的排泥量、供气量、气水比、单位曝气池容积的供气量、回流污泥量、回流比、剩余污泥量、浓缩污泥量、消化气产量、投药量、投药率、滤饼或脱水污泥重量、其他杂用水量、各种设施与设备的耗电量、燃料用量、焚烧的灰分量。"]
[542,"在污水处理厂中的新工艺需要增加哪些检测项目？","在污水处理厂中的新工艺，如AB法、A/O法、A²/0法、氧化沟法等，需要增加一些检测项目。"]
[543,"实现处理系统自动控制需要经常或连续检测的指标有哪些？","实现处理系统自动控制需要经常或连续检测的指标包括水温、pH、SS、VSS、DO、BOD、COD、有机氮、总磷、污泥沉降比等。"]
[544,"为了实现污泥处理系统的自动控制，需要检测哪些指标？","为了实现污泥处理系统的自动控制，需要经常或连续检测温度、有机酸、碱度、pH等指标。"]
[545,"污水处理厂的检测项目可以分为哪两大类？","污水处理厂的检测项目可以分为量与质的两大类。"]
[546,"在污水处理厂中流量与其他有关量的主要检测项目有哪些？","主要检测项目包括：各处理设施的进水流量、沉砂池水位、沉砂量、初次沉淀池的排泥量、供气量、气水比、单位曝气池容积的供气量、回流污泥量、回流比、剩余污泥量、浓缩污泥量、消化气产量、投药量、投药率、滤饼或脱水污泥重量、其他杂用水量、各种设施与设备的耗电量、燃料用量、焚烧的灰分量。"]
[547,"在污水处理厂中的新工艺需要增加哪些检测项目？","在污水处理厂中的新工艺，如AB法、A/O法、A²/0法、氧化沟法等，需要增加一些检测项目。"]
[548,"实现处理系统自动控制需要经常或连续检测的指标有哪些？","实现处理系统自动控制需要经常或连续检测的指标包括水温、pH、SS、VSS、DO、BOD、COD、有机氮、总磷、污泥沉降比等。"]
[549,"为了实现污泥处理系统的自动控制，需要检测哪些指标？","为了实现污泥处理系统的自动控制，需要经常或连续检测温度、有机酸、碱度、pH等指标。"]
[550,"水质有关的检测项目以及它们的取样位置？","列出了水温、外观、浊度、臭味、pH、SS、VSS、溶解性物质、DO、BOD、COD、NH₄-N、NO₃-N、有机氮、总磷、Cl、各种毒物、大肠杆菌和30min污泥沉降比等与水质有关的检测项目，以及它们在沉砂池入口、初次沉淀池入口、初沉池出口、二沉池出口、排放口、曝气池中各处或出口的取样位置。"]
[551,"与污泥有关的检测项目以及它们的取样位置？","温度、pH、固形物、污有机物、有机酸、碱度、泥毒物类、过滤性、沉降性、发热量、废液等与污泥有关的检测项目，以及它们在浓缩池、消化池、淘洗池、投药池、脱水池、焚烧处置的取样位置。"]
[552,"在取样过程中应该如何区别对待或做特殊处理？","根据检测项目的特点，在取样时应区别对待或做些特殊的处理。例如，进行DO和微生物等检测时，应准备特殊的专用容器；对于易变质的项目，要预先在容器内加入防腐剂；而对于易受物理性冲击的活性污泥混合液来说，应静置于容器中，避免强烈的搅拌；对于含有易沉淀物质的试样，应当用采样器取样少许，然后迅速移至试样容器。取样的频度或间隔时间与检测项目种类的管理严格程度有关。"]
[553,"常规定时取样和非常规定时取样有什么区别？","常规定时取样是指除星期日和节假日外，在每日的某一时间(13时为好)选择对运行管理起重要作用的位置取样，测定其浊度、pH、COD、MLDO（混合液溶解氧）、SV（污泥沉降比）、污泥浓度、污泥滤饼的含水率等。而非常规定时取样是指除了每日常规检测项目外，还要在每周或隔周精确地测定一次表3-1和表3-2中的某些项目。取样时选择对运行管理起重要的位置或取样口。"]
[554,"什么是整日连续取样？","整日连续取样是指在不降雨的日子，从上午9时到第二日凌晨2时每隔2~3小时取样一次，每次取样都分析测定pH、浊度、COD、BOD、SS、SV、MLSS（混合液污泥浓度）、回流污泥浓度等项目，以求出一日的浓度变化。"]
[555,"如何处理操作人员连续工作24小时以上的困难？","当操作人员连续工作24小时以上有困难时，可以使用自动采水器。目前的自动采水器不仅能每隔一定时间取一定的水样，而且能根据流量的变化加权平均自动配成一日的混合水样。"]
[556,"短时间内取混合试样的目的是什么？","短时间内取混合试样的目的是由于沉淀池和污泥处理设施排放污泥时在很短时间内其污泥浓度发生剧烈地变化，所以应在短时间内多次取样，然后将这些试样等量混合，尽可能使其具有代表性。"]
[557,"沉砂池是取样的什么位置？有哪些注意事项？","沉砂池是了解进入污水处理厂污染物质总量的重要场所。在取样时，应避开其他处理设施的返回废水，并从水面以下50cm左右处取样，迅速移至试样瓶。"]
[558,"初沉池入口是取样的什么位置？有何特点？","初沉池入口是进入初沉池污水的取样位置。由于污泥处理设施的排水和二次沉淀池的剩余活性污泥有时直接进入初沉池，其浓度比沉砂池还要高。"]
[559,"初沉池出口取样的重要性在哪里？","初沉池出口是对曝气池的运行管理起重要作用的取样场所。从沉淀池出口流经曝气池进水渠的过程中，沉淀后的污水能较好地混合，是取样的最佳位置。"]
[560,"在曝气池内，取样应注意什么？","在曝气池内，不同位置的水样检测值大不相同。应依次从进口至出口几个位置取样。在鼓风曝气时，取样应靠近扩散器释放气泡的位置；在机械搅拌时，取样应稍远离搅拌叶片处。"]
[561,"回流污泥泵的取样方法是怎样的？","由于回流污泥浓度在短时间内可能变化很大，因此需采用短时间内取混合试样的方法取样。"]
[562,"二次沉淀池出口或排放口的取样位置有何特点？","由于每个不同的二次沉淀池出水中的SS浓度不同，应在汇集各二次沉淀池出水的渠道或排放口前的计量槽上取样。"]
[563,"脱水设备取样的注意事项是什么？","在每日连续进行脱水运行时，应昼夜数次取样，并充分混合后作为试样。间歇运行时，应在运行一段时间进入稳定状态后再取样。"]
[564,"仪表安装的基本原则是什么？","仪表设备的安装位置应根据处理设施的特性、处理方法和规模，以及过程控制系统的水平等情况来决定，以确保检测数据能准确地反映处理设施的运行状态，并传递给控制设备，提高操作的准确性。"]
[565,"仪表安装的位置与检测项目有何关联？","性污泥法污水处理厂中需要安装检测设备的各处理设施与检测项目。不同的处理设施需要安装不同类型的检测仪器，以监测相应的处理过程和参数。"]
[569,"什么是检测设备的检测性能良好？","检测设备的检测性能良好指被检测的项目或要素的计量容易实现、精度高和稳定性好。"]
[570,"什么是检测设备的管理性能好？","检测设备的管理性能好指对于管理对象确实能按照要求与目的，进行科学与技术的管理，而且易于实现。"]
[571,"如何提高检测性能与管理性能？","为了提高检测性能与管理性能，除了对检测方法和检测设备的质量与可靠性进行必要了解之外，还要考虑湿度、腐蚀气体、可燃性气体、振动等周围环境、传送距离、产生误差的可能性等影响因素，来确定合适的场所。此外，还应注意不同检测设备对环境条件与场所的特殊要求，以及检测设备与控制设备的接口对检测场所的要求等。"]
[572,"检测场所的选择对自动控制系统有何影响？","检测场所的选择是一个涉及处理系统自动控制成败的重要问题，合适的场所选择可以提高检测性能与管理性能，保证自动控制系统的有效运行。"]
[573,"污水处理厂中检测仪表的作用是什么？","检测仪表在污水处理厂的运行管理中起着重要作用，对于自动控制而言更是必不可少。"]
[574,"为什么在污水与污泥的质的检测仪表中存在可靠性较差或很差的情况？","在污水与污泥的质的检测仪表中，存在可靠性较差或很差的情况主要是由于部分仪表价格昂贵、依赖进口，以及某些仪表规格、说明书与操作方法不明确、难以维护管理等因素导致的。"]
[575,"在设计与安装检测仪表时，应当考虑哪些因素？","在设计与安装检测仪表时，应当考虑检测的目的以及检测对象所处的环境条件。"]
[576,"什么是检测精度、重现性和响应性？","检测精度、重现性和响应性是衡量仪表设备性能的重要指标。检测精度指仪表对被测量的准确度；重现性指仪表在相同条件下进行多次测量的结果是否一致；响应性指仪表对被测量变化的反应速度。"]
[577,"选择仪表设备时应考虑哪些因素？","在选择仪表设备时应考虑检测的目的、环境条件、维护管理性、检测对象的特殊性以及各种信号的特征等因素。"]
[578,"国产计量表的性能如何？","近年来，国产计量表的检测精度与响应性能不断提高，多数能满足要求。"]
[579,"为什么不是性能越好的仪表就越好？","在选择仪表设备时，并不是性能越好的仪表就越好，应根据具体的检测目的、效果和经济性进行选择。"]
[580,"在仪表设备的维护管理方面，有什么重要考虑因素？","在仪表设备的维护管理方面，应考虑希望仪表型号尽可能统一、具有互换性，以及追求较低的运行费与维护费用。"]
[581,"信号在选择仪表设备中的作用是什么？","信号是传递检测与控制信息的手段。在选择仪表设备时，应尽可能选用信号水平高、不受外部噪声影响的仪表，并对远期的计划进行充分研究，使其尽可能统一。"]
[582,"在电气式信号的仪表中，为什么更好选择电流信号？","电气式信号的仪表中，更好选择电流信号是因为电流信号相对于电压信号具有更好的传输性能，在远距离传输时电压信号可能会有电压降低的问题。"]
[583,"什么是检测范围？","检测范围指在特定的操作阶段或负荷条件下，仪表设备所能够检测的数值范围。在污水处理厂的运行初期阶段，污水流量与有机负荷通常较低，随后逐渐增加。因此，在选择检测范围时需要考虑这些变化。"]
[584,"为什么在处理系统的负荷变化幅度大时需要分段选择检测范围？","在处理系统的负荷变化幅度大时，可以将检测范围分段，以保证在低负荷运行时仪表设备仍能保持较高的检测精度，不降低检测精度。"]
[585,"在选择仪表设备时，应该注意什么？","在选择仪表设备时，应该选用能够满足工艺设计与自动控制提出的检测要求，并尽可能降低建设与运行费用的仪表设备。"]
[586,"检测设备与检测方法的得当性对什么有影响？","检测设备与检测方法的得当性对检测精度、可靠性与经济性都有重要影响。"]
[587,"检测方法应该与什么相适应？","检测方法应当与其检测目的、设备的使用条件以及安装位置的环境相适应，并便于维护管理。"]
[588,"在校正仪表设备时，应该注意什么？","在校正仪表设备时，应尽可能对使用的信号接收端进行实际的联合测试，以确保检测方法可靠。"]
[589,"流量的检测方法与设备包括哪些？","流量的检测方法与设备包括堰板、文丘里管、喷嘴、孔板流量计、转子流量计、靶式流量计、容积式流量计、涡轮式流量计、管式流量计、巴氏计量槽、P-B 计量槽、电磁流量计、超声波流量计等。"]
[590,"差压流量计的工作原理是什么？","差压式流量计是通过测量流体流经节流装置所产生的静压差来显示流量大小的一种流量计。它利用流体的动压能和静压能转换的原理进行测量。"]
[591,"差压流量计的构成包括哪些部分？","差压流量计由节流装置（包括节流件和取压装置）、引压管路和三阀组与差压计三部分组成。"]
[592,"节流装置的主要种类有哪些？","最常用的标准节流装置是孔板，其他的节流装置还有喷嘴、锥形节流器等。"]
[593,"差压流量计安装时需要注意哪些问题？","在差压流量计的安装过程中，需要注意节流装置的安装、差压信号管路的敷设和差压计的安装等问题。具体包括保证节流元件前端面与管道轴线垂直、保证节流元件的开孔与管道同心、信号管路按最短距离敷设、差压计的工况要满足正常工作条件且便于操作和维修等。"]
[594,"差压流量计的主要特点是什么？","差压流量计的主要特点是结构简单、工作可靠、使用寿命长、适应性强，几乎可测量各种工作状态下的单相流体流量。不足之处是压力损失较大、维护工作量较大。"]
[595,"超声流量计是如何工作的？","超声流量计是通过检测流体流动时对超声束（或超声脉冲）的作用来测量体积流量的仪表。"]
[596,"超声流量计的工作原理有哪些分类？","超声流量计的工作原理主要分为传播时间法和多普勒效应法。传播时间法利用声波在流体中传播时的时间差来计算流速；而多普勒效应法则利用声波频率的变化来测量流速。"]
[597,"传播时间法的工作原理是什么？","传播时间法是通过检测声波在流体中传播时的时间差来计算流速的方法。声波逆流时传播速度减慢，顺流时传播速度加快，利用这种速度差与流速的关系来求取流速。"]
[598,"传播时间法中的时差法和相位差法有何不同？","时差法和相位差法在本质上是相同的，它们都利用声波传播时间的差异来计算流速。而频差法则利用声波频率的变化。目前相位差法已不常用，而频差法的应用也相对较少。"]
[599,"在传播时间法中，流速方程式是如何计算的？","在传播时间法中，流速方程式通过计算声波在换能器之间传播路径的长度、传播时间以及声波在静止流体中的传播速度等参数来求取流速。"]
[600,"流量方程式中的修正系数K是什么意思？","流量方程式中的修正系数K表示声道上线平均流速与管道横截面上面平均流速之间的比值。它用来修正传播时间法所测量和计算的线平均流速与实际流体流通横截面的面平均流速之间的差异。"]
[601,"在多普勒法中，流速方程式是如何计算的？","多普勒法超声流量计利用从移动源发射声波产生的多普勒频移现象来测量流速。流速方程式通过测量接收换能器收到的频率变化来计算流速，其中多普勒频移与散射体的运动速度成正比。"]
[602,"多普勒频移与散射体的运动速度有什么关系？","多普勒频移与散射体的运动速度成正比。当散射体在流体中运动时，产生的多普勒频移的大小与散射体的运动速度成正比关系。"]
[603,"超声流量计的优点是什么？","超声流量计具有以下优点：1. 非接触测量，无需停流截管安装，可在既设管道外部安装换能器进行测量；2. 可作移动性测量，适用于管网流动状况评估；3. 无流动阻挠测量，无额外压力损失；4. 适用于大型圆形管道和矩形管道，且原理上不受管径限制；5. 造价基本与管径无关；6. 可测量非导电性液体，是对电磁流量计的一种补充；7. 可测量含有固相较多或含有气泡的液体。"]
[604,"传播时间法超声流量计的局限性是什么？","传播时间法超声流量计只能用于测量清洁液体和气体，不能测量悬浮颗粒和气泡超过一定范围的液体。"]
[605,"多普勒法超声流量计的局限性是什么？","多普勒法超声流量计多数情况下测量精度不高，国内生产的产品不能用于管径小于DN25的管道。"]
[606,"电磁流量计的原理是什么？","电磁流量计利用法拉第电磁感应定律制成，即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动，产生与流量成比例的感应电势。"]
[607,"电磁流量计的特点是什么？","电磁流量计的特点包括：1. 测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管，不易阻塞，适用于含有固体颗粒或纤维的液固二相流体；2. 不产生因检测流量所形成的压力损失，节能效果显著；3. 实际上不受流体密度、黏度、温度、压力和电导率变化的影响；4. 测量范围度大，可选流量范围宽，满度值液体流速可在0.5～10m/s内选定；5. 可在现场根据需要扩大和缩小流量，不必取下做离线实流标定；6. 易于选择与流体接触件的材料品种，可应用于腐蚀性流体。"]
[608,"差压流量计安装的注意事项有哪些？","差压流量计安装的注意事项包括：保证节流元件前端面与管道轴线垂直；保证节流元件的开孔与管道同心；确保密封垫片不突入管道内壁；差压信号管路应按最短距离敷设，管径不得小于6mm；引压管应带有阀门等必要的附件以备维修和冲洗；差压计的安装应满足正常工作条件且便于操作和维修。"]
[609,"超声流量计的优缺点和局限性是什么？","超声流量计的优点包括：可作非接触测量，无需停流截管安装，适用于移动性测量；适用于大型圆形管道和矩形管道，且原理上不受管径限制；可测量非导电性液体；某些型号可测量固相含量较多或含有气泡的液体。缺点和局限性包括：传播时间法只能用于测量清洁液体和气体，不能测量悬浮颗粒和气泡超过一定范围的液体；多普勒法测量精度不高；部分产品不能用于小于DN25的管道；部分产品不能用于较高温度的液体；不能测量电导率很低的液体，气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。"]
[610,"电磁流量计的特点是什么？","电磁流量计的特点包括：测量通道为光滑直管，不易阻塞，适用于含有固体颗粒或纤维的液固二相流体；不产生检测流量所形成的压力损失，节能效果显著；测量范围广，可选流量范围宽，可测正反双向流量，也可测脉动流量；输出本质上是线性的；易于选择与流体接触件的材料品种，可应用于腐蚀性流体。缺点和局限性包括：不能测量电导率很低的液体，气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体；不能用于较高温度的液体；在测量管外凝露(或霜)会破坏绝缘。"]
[611,"堰板式流量计的缺点是什么？","堰板式流量计的缺点是水头损失较大，且不能检测压力流的水量。"]
[612,"巴氏计量槽的优点是什么？","巴氏计量槽的优点包括水头损失小，由于 SS 造成堵塞的可能性小，运行管理简单、费用不昂贵。"]
[613,"超声波液位计的工作原理是什么？","超声波液位计是非接触式连续性测量仪表，通过传感器发出一个超声波脉冲信号，该信号以一定速率到达液体表面，由液体表面反射返回，再由同一传感器接收，回声返回的时间反映了液面的高度，传感器将回声信号传送给变送器，经变送器转换成一个4～20mA的电信号输出。"]
[614,"超声波液位计的测量角度和盲区的特点是什么？","一般的传感器的测量角度为6°~8°，根据测量要求的不同还分为适用于液体、粉尘和块状固体等情况的超声波测量仪。传感器测量系统的最大测量范围由传感器的减幅振荡特性决定，传感器无法接收从其下方一定距离内反射的回波脉冲，这一距离称为盲区，决定了传感器膜片到最大料位之间的最小距离。安装传感器时，在盲区内的料位会导致仪表的输出结果失真，因此在安装时要注意对测量的有效位置的选择。"]
[615,"超声波测量仪器的操作维护及使用注意事项是什么？","超声波测量仪器多为免维护仪表，设置参数后，没有特殊情况可不用检修与维护。安装时要根据现场工况准确无误地设定参数，特别是安装位置的高度要选定使仪表的有效测量范围始终在要求之内。操作主要涉及基本设定和基本标定两方面，如设定装置的长度、设定工作模式、输入传感器型号和有关外接测量装置的输入。"]
[616,"激光式液位计的特点和工作原理是什么？","激光式液位计是一种具有发展前景的液位计，激光光束能集中且强度高，不易受外界光线干扰，甚至在高温下也能正常工作。光束扩散小，精度较高。其工作原理是利用反射式激光液位计，由激光发射装置、接收装置和控制部分组成，通过激光光束投射于被测液面，根据光点的反射位置来判断液位高度，实现液位的监测和控制。"]
[617,"液位检测仪表的选用要考虑哪些因素？","1) 检测精度：对于计量和经济核算，选择精度较高的液位检测仪表，如超声波液位计。 2) 工作条件：针对特殊介质或恶劣条件，可以选用电容式液位计等。 3) 测量范围：若测量范围较大，可选择电容式液位计；对于一般介质，可选用差压式液位计。 4) 刻度选择：最高液位为最大刻度的90%，正常液位为50%，最低液位为10%。 此外，还需考虑容器条件、测量介质状态、现场安装条件、安全性和信号输出方式等因素。"]
[618,"弹性式压力表的量程选择要考虑哪些因素？","在选择压力表量程时，需考虑被测压力的大小、压力变化的快慢，留有足够的余地确保弹性元件在安全范围内可靠工作。一般测量稳定压力时，最大值不超过仪表测量上限的2/3；测量脉动压力时，不超过1/2；测量高压时，不超过3/5。最小值应不低于测量上限值的1/3，以保证输出量与输入量的线性关系。"]
[619,"弹性式压力表安装时需要注意哪些事项？","(1) 取压点的选择要垂直于容器壁，避免漩涡形成；(2) 导压管要合适粗细、长度尽量短，保持倾斜，冬季加设保温伴热管线；(3) 压力计安装在易观察和检修的地方，避开振动和高温，安装高压压力计时，表壳应向无人处。"]
[620,"在使用过程中，如何保证弹性式压力表的准确性？","经常检查传压导管的严密性，及时消除渗漏现象，疏通导管的堵塞。若发生零位偏移，可进行调节，确保计数的正确。"]
[621,"压力变送器的操作主要包括哪些方面？","操作主要包括对零点的调校和对量程的调校。零点调校应在一定的基准试验条件下进行，调节时需用精度高于压力变送器精度三倍以上的仪表现场仿真器，根据产品规定的标准供电和预热时间来观察零位输出值，若偏差超出变送器精度允许范围，需对仪表进行调节。量程调校前必须先完成零点调校，具体方法是将压力变送器与基准压力计密封连接，加压至满量程，观测输出值并调整变送器的量程。整个过程需由专业人员操作，并经过多次实验确保准确性。"]
[622,"在使用压力变送器时需要注意哪些事项？","压力变送器应安装在远离泵、阀并加装缓冲管或缓冲容器的位置，以避免压力冲击损坏。探头处于常规温度状态可有效保证及延长仪器的使用寿命。应注意变送器常见故障现象，如输出信号出现偏差或跳字、无输出信号、零位输出过大或过小等，可能的原因包括安装环境、温度超出使用范围、变送器壳体进水或侵蚀、电源或二次仪表故障等，需根据具体情况采取相应的解决方法。"]
[623,"温度计在污水处理过程中主要应用在哪些方面？","温度计主要应用于对进水、设备电机与环境温度的测量。"]
[624,"双金属温度计的工作原理是什么？","双金属温度计是利用两种膨胀系数不同的金属元件来测量温度的温度计，基于物体受热体积膨胀的性质制成。"]
[625,"热电阻温度计适用于哪个温度范围？","热电阻温度计适用于-200～500℃的温度范围内的测量。"]
[626,"热电偶温度计的原理是什么？","热电偶温度计是以热电效应为基础的测温仪表，由两种不同的导体(或半导体)材料焊接或铰接而成。其中一端与被测介质充分接触，感受被测温度，称为热电偶的工作端或热端；另一端与导线连接，称为自由端或冷端。当热端受热后，冷、热两端的温度不同时，在热电回路中产生热电势，通过对其反应实现对温度的测量。"]
[627,"污泥浓度的检测方式有哪些？","污泥浓度的检测方式包括光学式、超声波式和放射线式等。"]
[628,"对于低浓度污泥的检测，一般采用什么类型的检测仪器？","对于低浓度污泥的检测，一般采用光学式检测仪器，如MLSS计。"]
[629,"MLSS浓度的检测方法有哪些？","MLSS浓度的检测方法包括透射光式、散射光式和透光散射光式三种。"]
[630,"在使用MLSS检测仪时需要注意哪些事项？","在使用MLSS检测仪时，需要注意定期清洗检视窗口以避免污染引起的误差，将传感器部分放置在水面以下30～50cm处以避免来自上方直射日光等强光的射入引起的误差，选择透光散射光式检测仪以减小颜色变化对透光率的影响，进行较正时将手动测定值和检测仪测定值进行比较并作成相关关系的曲线图来校正检测仪。"]
[631,"污泥浓度较高时常采用什么类型的浓度检测仪器？","污泥浓度较高时常采用超声波式浓度检测仪器。"]
[632,"超声波式污泥浓度检测仪器的工作原理是什么？","超声波式污泥浓度检测仪器将一对超声波发射器与接收器相对安装在测定管两侧，超声波在传播时被污泥中的固体物质吸收和分散而发生衰减，其衰减量与污泥浓度成正比，通过测定超声波的衰减量来检测污泥浓度。"]
[633,"在使用超声波式污泥浓度检测仪器时需要注意的事项有哪些？","在使用超声波式污泥浓度检测仪器时，需要注意试样中的气泡会引起检测误差，应当采用带有加压消泡装置的检测仪器，并定期检查加压机构和空气压缩机，排出空气罐中的水。另外，由于季节变化或污泥混合不均质等原因可能会引起污泥颗粒形状的变化，应用正常的污泥检测结果来校正。在使用有加压消泡装置的情况下，检测过程需要约5分钟左右，因此在泵是间歇运行时，最好在泵启动时开始检测以确保顺利更换需要检测的污泥。"]
[634,"光学式污泥界面检测","其检测原理与MLSS检测仪基本相同。在设置和检测时，需要注意气泡与检视窗口的污染会引起误差。"]
[635,"超声波式污泥界面检测","与超声波污泥浓度检测原理相同。污泥界面的检测可采用跟踪检测器方式或固定检测方式。在使用时，需要注意污泥界面的凹凸不平等引起的误差。"]
[636,"有机物的检测方法","COD的测量分为传统试剂法和紫外线法。紫外线法利用有机物对紫外线的吸收作用来实现COD的分析测量。UV计、TOC计和TOD计的检测值与COD计的检测值相关。在选择检测仪器时，需要考虑其特点和适用范围，并注意与COD计的检测值相关性。随着水质污染物排放总量限制的实施，有机物自动检测仪器被广泛应用，并作为推算COD的计量仪表。"]
[637,"1. COD 计 (COD 自动检测仪)","COD 自动检测仪将指定的检测步骤自动化，可间隔1～2小时进行检测。采用酸性法和碱性法两种方法，也可交替使用。酸性法适用于水样中微量氯离子或不含氯离子的检测，碱性法适用于含有大量氯离子水样的检测。详见图3-15。"]
[638,"2. UV 计(紫外线吸光度自动检测仪)","UV计利用溶解性有机物对紫外线的吸收特性进行污染程度检测。有机物的吸收波长在250nm以上，UV计一般使用250nm左右波长的光源。对可见光的吸光度进行检测，并减去以消除SS造成的散射光的影响。与COD的相关关系与污染物成分和水温有关，需考虑不同季节的相关关系。"]
[639,"3. TOC 计 (TOC 自动检测仪)","TOC是表示污水中总有机碳含量的指标，检测原理是先加酸吹脱水中的无机碳，然后在高温与催化剂存在的条件下，使水样通过含有一定氧浓度的载流气体进行燃烧，最后用非分散型红外线分析仪检测CO₂浓度，根据CO₂浓度求出水样中有机碳浓度。有两种检测方式：双通道方式先检测无机碳再减去总碳值；单通道方式先吹脱无机碳再检测。"]
[640,"4. TOD(TOD 自动检测仪)","TOD表示水样中化学元素形成最稳定氧化态化合物所需氧气量，以mg/L计。检测原理是将水样和含一定氧量的载流气体送入高温加热后的催化剂填充燃烧管中，使水样中的有机物氧化分解，然后测定消耗的氧量。"]
[641,"pH计是什么？","pH计是一种用于测量水溶液酸碱性的仪器，也称为酸度计。pH表示水的酸碱性的强弱，是最常用的水质指标之一。pH计能够连续测量水溶液的氢离子浓度。它由变送器和测量传感器两大部分组成。pH计通过在被测液体中插入两个不同的电极来工作。其中一个电极的电位随溶液氢离子浓度的改变而改变为工作电极，另一个电极为参比电极，两个电极形成一个原电池"]
[642,"pH的含义是什么？","pH表示水的酸碱性的强弱，是最常用的水质指标之一"]
[643,"pH计能够测量什么？","pH计能够连续测量水溶液的氢离子浓度"]
[644,"pH计由哪些部分组成？","pH计由变送器和测量传感器两大部分组成"]
[645,"pH计的工作原理是什么？","pH计通过在被测液体中插入两个不同的电极来工作。其中一个电极的电位随溶液氢离子浓度的改变而改变为工作电极，另一个电极为参比电极，两个电极形成一个原电池。pH计测定两个电极间的电势来测量pH值"]
[646,"pH计的核心是什么？","pH计的核心是电位计"]
[647,"pH计的测量原理是什么？","pH计采用电位法测量，即测定两个电极间的电势来推导出溶液的pH值"]
[648,"pH计是如何显示测量结果的？","pH计通过直流放大器放大后，以数字或指针的形式在仪表上显示出被测液体的pH值"]
[649,"pH计的温度补偿装置的作用是什么？","pH计的温度补偿装置用来校正温度对电极的影响，确保测量准确性"]
[650,"pH计在污水处理厂中通常安装在哪里？","pH计一般安装在污水处理厂的沉砂池后或曝气池中"]
[651,"pH计的安装与选择受到什么因素影响？","pH计的安装与选择受到污水中不同有害物质及现场环境的影响，需要根据实际情况进行决定"]
[652,"有哪些因素会影响pH计的测量结果和使用寿命？","污水中不同有害物质及现场环境的好坏会影响pH计的测量结果与使用寿命"]
[653,"操作维护pH计及使用注意事项包括哪些内容？","操作维护及使用注意事项包括对pH仪的操作、电极的清洁与检查、标定、电路连接、防水、维修时的防静电以及标定的方法。"]
[654,"清洁电极时有哪些注意事项？","在清洁电极时，应注意以下事项：(1) 保存电极时，应使其测量部位浸泡在饱和KCl溶液中。(2) 可以用清水冲洗，并用滤纸吸去或轻拭，但不能用力擦。(3) 附着大量油脂或乳化物时，可放入清洗剂中清洗，附着无机盐结垢时，可浸泡于0.1mol/L浓度的盐酸溶液中。(4) 使用特殊方法处理后，电极的寿命会受到影响，最好不要使用这类方法处理。"]
[655,"溶解氧测量仪表的两大类别是什么？","一类是根据电化学法制成，如原电池法、固体电介质法等；另一类是根据物理法制成，如热磁式、磁力机械式等。"]
[656,"污水处理过程中通常采用哪种溶解氧测量方法？","污水处理过程中通常采用的是电化学法。"]
[657,"溶解氧测量仪的工作原理是什么？","溶解氧测量仪的工作原理是通过覆膜传播的氧分子在金阴极上还原成氢氧根离子，而在阳极上，银被氧化成银离子，形成一层溴化银，金阴极释放离子，阳极接收离子形成电流，在正常条件下，电流与介质中氧浓度成正比。电流经过测量装置转换后，在显示屏上显示溶解氧浓度（单位为mg/L）。"]
[658,"溶解氧测量仪由哪些部分组成？","溶解氧测量仪由传感器和变送器两部分组成。"]
[659,"在清洗传感器时应注意哪些事项？","在清洗传感器时，应注意以下事项：将套管从污水中提出来，操作过程中不要使测量部位磕碰坚硬的物体，以免碰破传感器的薄膜；用潮湿的布或干的海绵对传感器外表进行清洁，尤其是测量膜；如有油脂积垢，可以用一般餐具用清洗剂清洗；不一定每次清洗都要换探头中的电解液，可视使用情况和有无渗漏而定。"]
[660,"标定溶解氧时的操作步骤是什么？","标定操作过程中装置必须持续供电，程序步骤如下：①取出套管，擦拭干净；②建议最少20min的温度稳定时间，使传感器适应环境温度，避免探头直接暴露在阳光下；③当变送器上的显示值稳定后，可进行校准标定；④标定的斜率范围是75%～140%，超范围会出现错误显示，标定中断；⑤如果是新换电解液，还要在标定程序前，多增加1h 的电解液极化时间。"]
[661,"浊度仪的工作原理是什么？","浊度/固体悬浮物浓度仪通过90°角散射光原理，测量频率在近红外光范围以内(880nm)，确保浊度测量在标准化的可比较的条件下进行。红外光变送器的励磁辐射以一定的发射角发射至介质，必须考虑不同的检测镜片的折射率及不同的测量介质中的微粒产生散射并以一定的发射角发射至散射光接收器。介质中的测量值随着参考接收器的值而不断地调整。数字过滤功能干扰信号抑制和传感器自监测功能，确保测量可靠性。除了浊度信号以外，还可检测并传送温度信号。在污水测量中，由于气泡的影响比较大，对其测量的值可作为参考性监测值。"]
[662,"浊度计的操作主要指什么？","浊度计的操作主要是指其标定过程。因为它多在污浊的环境下工作，容易对测量部位造成影响。因此，在设计传感器时，一般都会考虑自动清洗的功能。例如，在测量部位安装自动清洗刷，通过对清洗刷运行时间的设定实现对探头的实时清洁。清洗刷的运行频率不要过大，在可以接受的范围内就可以了，否则会缩短清洗刷电机的使用寿命，造成仪表无法工作。"]
[663,"浊度计的测量与现场实际情况有什么关系？","浊度计的测量与现场的实际情况有直接的关系，如传感器与墙面之间距离的影响，在安装的过程中都要考虑。管道安装时，对于光亮材料管道直径的要求至少为 DN100；传感器应安装在管道上水流均匀的地方，不要把传感器安装在可能积聚空气、可能形成泡沫或可能有固体悬浮物沉淀的地方；安装时要使其斜面朝向介质流向。"]
[664,"浊度计的标定主要有哪些方法？","浊度计的标定主要有三种方法：一是三点标定；二是用实验室数据校正现有标定数据；三是一点强制性标定。标定测量的基础是三点标定。标定曲线也是变送器根据对已知浓度的三种不同样品的标定取值计算出来的。标定样品可通过对过程介质稀释而得到，通常初始样品浓度的10%、33%和100%，只需在实验室中测定初始样品的浓度就可简化操作。此外，在标定的过程中，含泥样品倾向于不断地沉淀，因此需充分搅拌，使其尽可能分布均匀，提高标定的准确性。"]
[665,"有害气体监测仪表的主要作用是什么？","有害气体监测仪表的主要作用是监测污水处理厂的各种池下、井下可能存在的有毒有害及易爆易燃气体。这些有毒气体如H₂S、CO等，当含量超过一定值时，会使人发生窒息中毒。因此，如果需要下井、下池作业，操作人员除穿戴防护用品外，还应携带有毒气体报警仪。"]
[666,"有害气体监测仪表的工作原理是什么？","有害气体监测仪表的工作原理基本相同，主要根据图示原理进行操作。它们的简单原理是根据有毒气体的浓度来进行监测。操作人员需要按照各监测仪的说明正确操作，隔一段时间要根据使用情况进行校准，进行校准的仪器及传感器必须处于稳定状态。"]
[667,"有害气体监测仪表的操作注意事项有哪些？","有害气体监测仪表的操作注意事项包括正确操作，根据各监测仪的说明进行操作，以及定期校准仪器和传感器。操作人员还应确保校准时仪器和传感器处于稳定状态，以确保监测的准确性和可靠性。"]
[668,"呼吸仪的主要作用是什么？","呼吸仪主要用于测定活性污泥的呼吸速率，该速率表示单位时间单位体积的微生物消耗的溶解氧量，反映了活性污泥中微生物的生长和底物消耗程度。"]
[669,"呼吸速率的测定原理是什么？","呼吸速率的测定原理基于液体中溶解氧浓度的测定和溶解氧的质量守恒。通过比较进出水中的溶解氧浓度、进出水流量等参数，可以计算出呼吸速率。"]
[670,"呼吸仪的操作方法是什么？","呼吸仪的操作方法包括使液体中溶解氧浓度达到较高值，然后停止曝气，通过测量溶解氧浓度或气相中氧浓度来确定呼吸速率。有些呼吸仪也会考虑气相中氧的质量守恒。"]
[671,"呼吸速率的测定方法有哪些？","呼吸速率的测定方法包括测量液体中的溶解氧浓度或气相中的氧浓度，以及考虑氧的质量守恒。一些呼吸仪也会测量压力变化，并对CO₂进行化学吸收。"]
[672,"呼吸测量方法的应用范围如何？","尽管呼吸测量方法较复杂，但它能直接反映污水处理厂污泥中活性微生物的比例及其生物活性，能反映生化反应实际的氧消耗，是污水处理厂重要的控制参数。"]
[673,"Merit呼吸测定仪的测量原理是什么？","Merit呼吸测定仪通过密封的试样瓶中的生化反应，消耗氧并产生二氧化碳，然后通过电解单元产生氧，补充被消耗的氧，维持试样瓶中的气压，从而计算污泥试样的OUR变化曲线。"]
[674,"脱氧型呼吸测定仪的测量原理是什么？","脱氧型呼吸测定仪具有密封的反应容器，在加入适量的活性污泥后进行曝气，当溶解氧浓度上升到适当值后停止曝气，溶解氧浓度随时间下降。通过计算溶解氧浓度对时间的微分，得到污泥的OUR变化曲线。"]
[675,"RODTOX呼吸测量仪的测量原理是什么？","RODTOX呼吸测量仪是一个开放的、不断曝气的生物反应器，通过瞬时加入少量反应底物，使溶解氧浓度下降，记录溶解氧浓度的变化，再根据氧传替系数KL，计算出OUR变化曲线。"]
[676,"RA-1000呼吸测量仪的测量原理是什么？","RA-1000呼吸测量仪是一个封闭并且完全混合的呼吸室，通过周期性改变呼吸室内活性污泥的流向，并测量流入和流出呼吸室的溶解氧浓度差值，再根据活性污泥在呼吸室的停留时间计算出OUR。"]
[677,"氨氮、硝酸氮和磷酸盐在线传感器/分析仪的测定原理是什么？","测定指标氨氮硝酸氮+亚硝酸氮正磷酸盐比色法靛酚蓝采用N-(1-萘基)-乙二胺光度法钼蓝方法替代方法增加pH,应用NH₃气体传感器或离子选择电极在205nm吸收或离子选择电极无营养物传感器需要对采样预处理，传统的营养物传感器在仪器箱中安装泵单元、光度计、控制单元、化学药品。并且体积庞大、不能自动测定、化学药品消耗量大。随着对在线信息的要求，开发出了体积小、可以直接测定的传感器，最出名的当属 Danfoss Eviat 系列分析仪制造商基于比色法开发的氨氮、硝酸氮和磷酸盐现场传感器，以及WTW 根据离子选择电极方法开发的硝酸氮和氨氮在线传感器。这些传感器可以节约采样和预处理系统的费用。"]
[678,"营养物传感器的现状和发展是怎样的？","大部分营养物传感器根据实验室测定方法开发，但需要对采样进行预处理。典型的采样处理包括一个交错流的过滤装置，并在曝气池安装一个带有刀具的水下泵，活性污泥通过交错流过滤器后，滤出液进入在线分析器进行实际分析。营养物传感器/分析仪需要对采样液预处理，在仪器箱中安装泵单元、光度计、控制单元、化学药品。现已开发出体积较小、可直接测定的在线传感器，如Danfoss Eviat制造商的氨氮、硝酸氮和磷酸盐现场传感器，以及WTW的硝酸氮和氨氮传感器，这些传感器可以节约采样和预处理系统的投资和运行费用。"]
[679,"多参数现场传感器的发展趋势是怎样的？","在基于传统传感器的基础上，逐渐向大众型传感器平台发展。这些传感器根据光谱吸收原理，在不同波长测定不同的成分，应用多变量数据分析方法以获得不同成分的吸光度。典型平台传感器包括硝酸氮、COD和SS。现有的多参数平台仅限于在所应用的波长有自然吸收的测定参数，这样的新型多参数平台根据Danfoss Evita传感器发展而来，并应用光谱光度计代替单通道光度计，从而可测定溶解物质的吸收光谱。测定在UV区域190～360nm，也可以应用其他波长，这和光谱光度计有关。此外，Danfoss Evita所应用的膜可以降低许多有机物在UV区域自然吸收带来的干扰。应用硝酸氮和亚硝酸氮自然吸收的测定方法开发了一个新型氮传感器，其中氨氮测定可通过测定投加次氯酸盐生成的氯胺量。"]
[680,"为什么需要开发新型的多参数平台传感器？","传统传感器存在一些缺陷，如采样和采样预处理过程中的问题，需要大量的仪器和化学药品。此外，传统传感器的尺寸较大，需要特定的装置放置，并且需要维护和标定。因此，为了解决这些问题，需要开发新型的多参数平台传感器，以节约采样和预处理系统的费用，减少设备维护成本，并提高传感器的性能和可靠性。"]
[681,"新型多参数平台传感器是如何工作的？","新型多参数平台传感器根据光谱吸收原理，在不同波长测定不同的成分，应用多变量数据分析方法以获得不同成分的吸光度。这些传感器可以测定溶解物质的吸收光谱，在UV区域190～360nm进行测定，也可以应用其他波长。通过测定投加次氯酸盐生成的氯胺量，可以实现氨氮的测定。"]
[682,"传统传感器存在哪些问题？","传统传感器存在采样和采样预处理过程中的问题，响应时间长且变化，可能发生生物反应。此外，传感器尺寸较大，需要特定的装置放置，需要维护和标定，化学药剂消耗量大。"]
[683,"什么是Danfoss Evita传感器？","Danfoss Evita传感器是一种新型的多参数平台传感器，根据光谱吸收原理，在不同波长测定不同的成分，应用多变量数据分析方法以获得不同成分的吸光度。该传感器可以测定溶解物质的吸收光谱，在UV区域190～360nm进行测定，也可以应用其他波长。此外，Danfoss Evita传感器采用特殊的膜可以降低有机物在UV区域自然吸收带来的干扰。"]
[684,"传感器的发展趋势是什么？","传感器的发展趋势是向体积小、可直接测定的方向发展，以减少采样和采样预处理系统的费用，并提高传感器的性能和可靠性。"]
[685,"传感器的工作原理是什么？","传感器根据光谱吸收原理，在不同波长测定不同的成分，应用多变量数据分析方法以获得不同成分的吸光度。这些传感器可以测定溶解物质的吸收光谱，在UV区域190～360nm进行"]
[686,"营养物传感器的设计需要考虑哪些因素？","评价和使用营养物传感器需要考虑以下因素：校验、清洗、响应时间、化学药剂、样品流量、物理尺寸、测定组分的性质以及使用友好性。"]
[687,"如何进行传感器的校验和清洗？","校验和清洗可以人工进行也可以自动进行。每次自动清洗和校验时间可能在1~60分钟，其频率可能是每5分钟一次也可以是每天一次。"]
[688,"为什么传感器的响应时间很重要？","对自动控制而言，营养物传感器的响应时间是个很重要的参数。在间歇运行系统中该参数尤为重要，响应时间在5～15分钟是可以接受的。"]
[689,"化学药剂消耗量对传感器运行费用的影响如何？","化学药剂消耗量是传感器运行费用的主要组成部分。可以购买配制好的化学药剂，也可以购买药剂后在实验室自行配制。"]
[690,"传感器的物理尺寸和形状是怎样的？","传感器的形状千差万别，一些结构紧凑的传感器一般都设计成壁挂式，宽×高在150mm×300mm左右。大多数传感器其宽×高在0.5m×1m左右，设计成壁挂式的。"]
[691,"传感器的测量精度是多少？","传感器的测量精度取决于测量的营养物种类。例如，对于氨氮测量精度为0.3mg/L（测量范围在0～10mg/L），硝酸氮测量精度为0.5mg/L（测量范围在0～10mg/L），可溶性正磷酸盐测量精度为0.2mg/L（测量范围在0~4mg/L）。"]
[692,"采样系统的主要目的是什么？","采样系统的主要目的是去除样品中的悬浮物质，防止其堵塞、弄碎测量仪器的管道、泵或测量单元，或者防止电极污染。"]
[693,"采样系统中常用的超滤工艺是什么？","在大多数污水处理厂中，使用超滤（UF）工艺来去除样品中的悬浮物质，一般超滤膜孔径为20μm。"]
[694,"采样流量的量程范围是多少？","采样流量的量程一般在1~2000mL/h。"]
[695,"为什么采样量较小的系统优点是化学药剂消耗量较小？","采样量较小的系统可以安装较小的超滤膜组件，从而减少化学药剂的消耗量。"]
[696,"FIA系统在废水水质分析中的优点是什么？","FIA系统的优点是化学药剂的消耗量更小，样品以流动载体的形式进入测量系统，可以进行多种前处理或与投加的化学药剂进行化学反应，然后测量一些指标。"]
[697,"采样系统中如何进行常规清洗？","对某种废水或难处理废水而言，采样系统需要经常清洗。"]
[698,"生物脱氮涉及哪两个过程？","生物脱氮涉及硝化和反硝化两个过程。"]
[699,"硝化和反硝化对外界环境的变化非常敏感的因素有哪些？","硝化和反硝化对外界环境的变化非常敏感，包括进水负荷、温度、pH等因素的变化都会影响脱氮过程。"]
[700,"为了使处理设施运行在最佳状态，降低运行费用，需要加强城市污水处理系统的什么？","为了使处理设施运行在最佳状态，降低运行费用，需要加强城市污水处理系统的控制。"]
[701,"控制的成败取决于什么？","控制的成败取决于生物脱氮过程信息的获得。"]
[702,"为什么开发新型的生物在线传感器是污水厂控制发展的必然趋势？","开发新型的生物在线传感器是污水厂控制发展的必然趋势，因为传统的营养物传感器虽然可以测定污水中氨氮、硝酸氮浓度，但不能测定污泥的活性、确定硝化过程所消耗的碱度以及完全反硝化所需外投碳源量。"]
[703,"新型生物传感器可以提供哪些信息？","新型生物传感器可以提供硝化速率、反硝化速率、可监测进水是否含有毒性物质、可以测量氨氮和硝酸氮的浓度等信息。"]
[704,"硝化反应是由哪些微生物完成的？","硝化反应是由一群自养型好氧微生物完成的，包括亚硝酸菌和硝酸菌。"]
[705,"硝化反应的基本步骤有哪些？","硝化反应包括两个基本反应步骤：第一阶段是亚硝酸菌将氨氮转化为亚硝酸氮，称为亚硝化反应；第二阶段是硝酸菌将亚硝酸盐进一步氧化为硝酸氮，称为硝化反应。"]
[706,"如何测定污泥的硝化活性？","污泥的硝化活性可以通过测定耗氧速率和质子产量来确定。"]
[707,"列举两种生物传感器，分别用于什么目的？","两种生物传感器分别是NITROX和BRAM，用于污水毒性监测系统和活性污泥硝化性能控制系统。"]
[708,"NITROX传感器是用于什么目的开发的？","NITROX传感器是用于监测硝化反应毒性的，通过测定混合液的总耗氧速率和投加选择性抑制剂后的耗氧速率来确定硝化菌的活性。"]
[709,"NITROX在线传感器的测定过程包括哪些阶段？","NITROX在线传感器的测定过程包括接触阶段和测量阶段两部分。在接触阶段，污泥与污水混合并曝气，然后停止曝气并开始搅拌；在测量阶段，测定混合液的总耗氧速率，随后加入ATU抑制剂测定硝化抑制后的耗氧速率，从而得到混合液的硝化活性。"]
[710,"如何确定污水毒性的大小？","可以通过比较含有毒性物质污水的硝化活性与参比溶液的硝化活性来确定污水毒性的大小，通常用自来水作为无毒性参比溶液。"]
[711,"NITROX传感器的特点是什么？","NITROX传感器具有高度的灵敏性、响应时间短，并且设计简单、费用较低，适用于小型污水处理厂。"]
[712,"BRAM传感器是根据什么关系开发的？","BRAM传感器根据硝化反应中氨氮的硝化和质子生成量之间的化学计量关系开发。"]
[713,"BRAM传感器的工作原理是什么？","BRAM传感器通过滴定装置和pH控制器，在设定的pH值下向容器内投加碱度来调整pH，从而获得硝化反应的过程信息。"]
[714,"如何确定氨氮浓度和硝化速率？","可通过分析投加碱度的累积曲线和氨氮浓度的变化来确定氨氮浓度和硝化速率，根据曲线的斜率计算氨氮浓度和硝化效率。"]
[715,"BRAM传感器的准确性如何？","实验结果表明，BRAM传感器的氨氮测定结果与投加的氨氮相等，误差仅为1%～8%。"]
[716,"反硝化反应的基本条件是什么？","反硝化反应必须在缺氧环境下进行，并且需要提供易于生物降解的有机底物作为电子供体。"]
[717,"反硝化反应的产物是什么？","反硝化反应的产物包括CO₂、有机氮化合物、N₂和水。"]
[718,"为什么在反硝化反应中需要补充有机碳源？","当反应器进水碳氮比过低时，导致反硝化反应不能顺利进行，需要补充易于生物降解的有机底物作为电子供体。"]
[719,"有机碳源投加过多和过少的影响是什么？","有机碳源投加过多会增加投加费用、增加污泥产量和耗氧需求量；有机碳源投加过少会导致系统的反硝化效率低，造成出水硝酸氮和总氮浓度过高不能达标排放。"]
[720," 什么是DECADOS传感器？","DECADOS是一种用于反硝化控制的生物传感器，利用pH和ORP电极提供反硝化反应的动力学和计量学信息，同时也可以测量硝酸盐浓度。其基本思想是在反硝化过程中外加碳源直到完全反硝化。DECADOS由一个1升的小容器、一个pH和一个ORP电极、进水泵、酸碱投加泵（用于控制pH）、以及一个碳源投加泵组成。采样的活性污泥混合液被投加到小容器中，利用ORP电极监测滴定终点，一旦监测到终点，停止碳源的投加。但是ORP并不能提供反硝化速率的信息，也不能区分内源反硝化和外源反硝化。"]
[721,"DECADOS传感器的工作原理是什么？","DECADOS的工作原理是利用pH和ORP电极监测反硝化反应的进行。当硝酸氮完全消耗后，在ORP曲线上会出现拐点，表示反硝化反应结束。DECADOS根据这一原理，在反硝化过程中自动投加碳源，直到监测到反应结束。酸度投加累积曲线也被监测以确保适当的pH值维持在反应中。"]
[722,"DECADOS传感器的主要组成部分是什么？","DECADOS传感器主要由一个1升的小容器、一个pH和一个ORP电极、进水泵、酸碱投加泵（用于控制pH）、以及一个碳源投加泵组成。这些组件协同工作，实现对反硝化过程的控制和监测。"]
[723,"如何使用DECADOS传感器进行反硝化控制？","使用DECADOS传感器进行反硝化控制需要将采样的活性污泥混合液投加到小容器中，并启动传感器系统。随后，传感器会自动监测ORP曲线，当检测到硝酸氮完全消耗后，会停止碳源的投加。酸度投加也会根据需要进行以保持适当的pH值。通过这种方式，DECADOS可以有效地控制反硝化过程，确保其顺利进行。"]
[724,"DECADOS传感器的优势是什么？","DECADOS传感器具有以下优势：1）实现了对反硝化过程的自动控制和监测；2）利用pH和ORP电极提供了反硝化反应动力学和计量学信息；3）可以测量硝酸盐浓度；4）简单易用，成本较低。"]
[725,"如何确定DECADOS传感器投加碳源的量？","确定DECADOS传感器投加碳源的量是通过监测ORP曲线实现的。当监测到硝酸氮完全消耗后，ORP曲线上会出现拐点，表示反硝化反应结束。在此之前，传感器会持续投加碳源，直到检测到终点为止。"]
[726,"DECADOS传感器在反硝化过程中的作用是什么？","DECADOS传感器在反硝化过程中的作用是实现对碳源的自动投加，直到检测到反硝化反应结束。通过监测ORP曲线，DECADOS可以准确控制反硝化过程，确保其顺利进行。"]
[727,"DECADOS传感器的投入使用是否复杂？","DECADOS传感器的投入使用相对较简单。用户只需要将采样的活性污泥混合液投加到小容器中，并启动传感器系统。随后，传感器会自动进行反硝化控制和监测，无需复杂的操作。"]
[728,"如何保证DECADOS传感器的准确性？","保证DECADOS传感器的准确性主要依靠监测ORP曲线和酸度投加曲线。通过监测ORP曲线的变化，可以准确判断反硝化反应的进行情况，从而确定碳源的投加量。同时，及时调整pH值也是保证准确性的重要步骤之一。"]
[729,"DECADOS传感器的应用范围有哪些？","DECADOS传感器主要应用于污水处理系统中的反硝化过程控制和监测。它可以在反硝化反应中自动投加碳源，确保反应的顺利进行，从而达到有效减少硝酸盐排放的目的。"]
[730,"营养物传感器的设计需要考虑哪些因素？","校验、清洗、响应时间、化学药剂、样品流量、物理尺寸、测定组分的性质以及使用友好性。"]
[731,"在采样系统中，超滤工艺的作用是什么？","超滤工艺用于去除污水样品中的悬浮物质，以防止其堵塞或污染测量仪器的管道、泵或测量单元，或者防止电极污染。"]
[732,"反硝化反应为什么必须在缺氧环境下进行？","反硝化反应需要在缺氧环境下进行，同时提供易于生物降解的有机底物作为电子供体，才能顺利进行。"]
[733,"DECADOS 传感器是如何控制反硝化过程的？","DECADOS 传感器通过监测滴定终点来控制反硝化过程，投加碳源直到完全反硝化。"]
[734,"DENICON 传感器如何维持传感器内部的缺氧环境？","DENICON 传感器通过导入 N₂ 和 CO₂ 混合气体到滴定容器中，维持液相中 CO₂ 浓度恒定，以维持缺氧环境。"]
[735,"在NITROX传感器的测定过程中，为什么要投加选择性抑制剂ATU？","在NITROX传感器的测定过程中，投加选择性抑制剂ATU用于抑制硝化反应，以测定硝化菌的活性。"]
[736,"BRAM传感器的滴定装置的原理是什么？","BRAM传感器的滴定装置根据硝化的氨氮及产生的质子之间的化学计量关系，投加碱度来获得硝化反应的过程信息。"]
[737,"在BRAM传感器中，如何测定污泥的硝化活性？","在BRAM传感器中，通过滴定装置投加碱度以调整 pH 来测定污泥的硝化活性。"]
[738,"为什么需要开发新型的生物在线传感器？","开发新型的生物在线传感器是为了提供更准确、更快速的反应动力学和计量学信息，以有效控制污水处理过程。"]
[739,"生物脱氮过程中，为什么对外界环境变化很敏感？","生物脱氮过程中，硝化菌和反硝化菌对外界环境变化很敏感，如进水负荷、温度、pH 等因素的变化都会影响脱氮过程。"]
[740,"NITROX 传感器在脱氮污水厂控制中的应用是什么？","NITROX 传感器被置于每个硝化反应器的进口处，通过在线监测进水中的毒性物质及毒性大小，快速响应进水毒物对处理工艺的抑制或破坏。传感器每10分钟运行一个周期，可以实现快速的响应和控制生物脱氮系统，避免毒性物质对硝化菌造成的抑制作用。"]
[741,"BRAM 传感器在脱氮污水厂控制中的应用是什么？","BRAM 传感器用于连续监测生物脱氮污水厂的氨氮浓度和硝化速率。它特别适用于污水负荷变化较大或处理水量已达最大设计处理能力的污水厂。通过BRAM 在线传感器，可以了解系统的运行状况，并采取相应的控制策略，以确保出水氨氮浓度达标。"]
[742,"DECADOS 和 DENICON 传感器在脱氮污水厂控制中的应用是什么？","DECADOS 是一个闭合系统， DENICON 是一个开放系统。它们能提供以下信息：①能估计完全反硝化需要的碳源量；②如果碳源的组成可知，可以估计硝酸盐的浓度；③对于给定的碳源，可获得活性污泥的反硝化速率。"]
[743,"仪表性能指标的分类有哪些方面？","仪表性能指标主要包括技术、经济和使用方面的指标。"]
[744,"技术方面的仪表性能指标有哪些？","技术方面的指标包括基本误差、精度等级、变差、灵敏度、量程、响应时间和漂移等。"]
[745,"经济方面的仪表性能指标有哪些？","经济方面的指标包括功耗、价格和使用寿命等。"]
[746,"使用方面的仪表性能指标有哪些？","使用方面的指标包括操作维修便捷性、可靠性、抗干扰能力、防护能力、重量体积和自动化程度等。"]
[747,"仪表的基本误差是指什么？","仪表的基本误差是指测量结果与真实值之间的偏差，反映了仪表测量的准确程度。"]
[748,"仪表的精度等级表示什么？","仪表的精度等级表示测量结果的准确度，通常以百分比或小数形式表达。"]
[749,"仪表的量程是指什么？","仪表的量程是指仪表能够测量的最大和最小值范围。"]
[750,"仪表的响应时间是什么？","仪表的响应时间是指从输入信号变化到仪表显示变化所需的时间。"]
[751,"仪表的漂移是什么？","仪表的漂移是指长时间稳定工作后，测量结果的变化程度。"]
[752,"仪表的功耗是指什么？","仪表的功耗是指仪表在工作时消耗的电能。"]
[753,"仪表的价格和使用寿命对性能有何影响？","价格和使用寿命是经济方面的指标，它们直接影响了仪表的购买成本和使用成本，但并不直接影响技术性能。"]
[754,"仪表的自动化程度如何影响其性能？","自动化程度高的仪表通常具有更多的功能和更高的精度，但也可能需要更复杂的操作和维护。"]
[755,"仪表的抗干扰能力和防护能力对性能有何作用？","抗干扰能力和防护能力影响了仪表在恶劣环境或电磁干扰下的稳定性，直接影响了仪表的准确度和可靠性。"]
[756,"如何正确选择和使用仪表以保证准确检测？","正确选择和使用仪表需要充分了解其性能指标，根据检测要求选择具有适当精度和可靠性的仪表，并在使用过程中遵循操作规程。"]
[757,"仪表性能指标的划分是否绝对？","性能指标的划分是相对的，一般指在规定的工作条件下而言，不同的工作条件可能会对性能指标产生影响。"]
[758,"仪表在正常工作时对工作条件有何要求？","仪表在正常工作时对电源电压、频率、温度、湿度、振动、外界电磁场和安装位置等条件有一定要求，需按照仪表的出厂规定执行。"]
[759,"仪表的性能好坏如何影响检测结果的准确性？","仪表的性能直接影响了测量结果的准确性，性能好的仪表能够提供更准确的测量结果，而性能差的仪表可能导致测量误差。"]
[760,"检测范围的定义","在正常工作条件下，仪表可以进行检测的被测参数的范围称为检测范围。其最低值和最高值分别称为检测范围的下限和上限。检测范围的表示法是用下限值至上限值来表示。"]
[761,"量程的定义","仪表的量程是检测范围的上限与下限的代数差，记为L = 上限 - 下限。例如，某温度计的检测范围是-100～+100℃，其量程为L = 200℃。"]
[762,"基本误差的含义","基本误差是指仪表在规定的工作条件（参比工作条件）下的误差。它可以通过绝对误差来表示，绝对误差是指仪表测定值与被检测参数真实值之间的代数差。"]
[763,"绝对误差的定义","仪表测定值x与被检测参数真实值x₀之间的代数差称为绝对误差，表示为δ = x - x₀。"]
[764,"绝对误差的应用","绝对误差说明了仪表指示值偏离真值的大小，它用于说明仪表检测的精确度。在校准或检定仪表时，常采用比较法，将标准表的真值与被校表的测定值进行比较。"]
[765,"什么是相对误差","仪表测定值的绝对误差与被检测参数真实值之比称为相对误差，通常以百分数表示。相对误差可以更好地说明检测的精确程度。例如，对于两组检测值，若第一组真实值为1000℃，测定值为1005℃，则相对误差为0.5%；而若第二组真实值为100℃，测定值为105℃，则相对误差为5%。尽管两组的绝对误差相同，但第一组的相对误差明显更小，因此第一组检测更精确。"]
[766,"什么是引用误差","仪表测定值的绝对误差与仪表量程之比称为引用误差，通常以百分数表示。引用误差考虑了绝对误差相对于量程的大小，更好地评价了仪表的质量。引用误差的最大值，即在仪表全量程取得的各示值的绝对误差的最大者与量程的比值的百分数，称为仪表的最大引用误差。它是仪表基本误差的主要形式，常用来说明仪表的检测精确度。"]
[767,"什么是仪表的精度等级？","仪表的精度等级是根据允许的引用误差来确定的。允许引用误差是指仪表在出厂时规定的引用误差的允许值。精度等级的标志是取允许引用误差去掉百分号后的数字，表示精度等级的绝对值。精度等级数字越小，仪表的精度越高。例如，1级精度仪表的精度等级为±1%，简记为Q=1%。工业中常根据精度等级来估计单次测量值的误差。"]
[768,"什么是允许引用误差？","允许引用误差，简称允许误差，是指仪表在出厂时所规定的引用误差的允许值。它表示仪表在出厂检验时，最大引用误差不能超过其允许值。允许引用误差常以百分数表示。例如，一个仪表的允许引用误差为±1%，意味着仪表的测量结果的最大误差范围为±1%。如果仪表的测量值在此范围内，则符合其精度等级。"]
[769,"什么是仪表的灵敏度？","仪表的灵敏度定义为输入变化引起的输出变化与输入变化量之比。换句话说，它是单位输入量的变化所引起的输出量的变化。如果系统的输入与输出之间呈线性关系，则灵敏度是一个常数。否则，它会随着输入量的变化而变化。高的灵敏度可以提高仪表读数的精度，但应适应仪表的精度等级。过高的灵敏度可能导致读数不稳定。"]
[770,"什么是仪表的分辨率？","仪表的分辨率是指检测仪表能够精确检测出被测量的最小变化的能力。它表示输入量从某个任意值开始缓慢增加，直到可以测量到输出的变化为止时的输入量。分辨率可以用绝对值或量程的百分数来表示，它说明了仪表响应与分辨输入量微小变化的能力。高的灵敏度通常对应着更好的分辨率。"]
[771,"什么是变差？","在仪表处于正常工作条件下，逐渐增加（上行）和逐渐减少（下行）的过程中，对于仪表的同一示值，上述两次测量值的代数差的绝对值被称为变差。换句话说，变差是上行读数与下行读数之间的绝对差。如果上行误差为δ，下行误差为δr，则变差可表示为绝对值"]
[772,"什么是变差的原因？","仪表的变差，也称为回差，通常表现为在仪表检验时上升曲线和下降曲线不重合的现象。这可能是由于仪表内某些元件具有能量吸收，如弹性变形的滞后现象或磁性元件的磁滞现象，也可能是由于仪表内传动机构的摩擦、间隙等引起的。"]
[773,"什么情况下仪表是合格的？","如果仪表的变差除以量程的结果在允许误差范围之内，则该仪表是合格的。"]
[774,"什么是漂移？","在一定工作条件下，保持输入信号不变时，输出信号随时间或温度的缓慢变化被称为漂移。例如，弹性元件的时效、电子元件的老化、放大线路的温漂、热电耦热电极的污染等都会导致漂移。漂移可以说明仪表的稳定性能，对于长时间运行的仪表而言，漂移是一个重要的指标。"]
[775,"什么是可靠性？","可靠性是衡量仪表在生产过程中出现故障的概率的指标。现代工业生产中，仪表不仅提供检测数据，还直接参与生产过程的控制。因此，仪表的可靠性至关重要。衡量仪表可靠性的综合指标是有效度，它表示平均无故障工作时间与平均无故障工作时间加平均修复时间之比。有效度的数值越大越好，越接近1表示仪表工作越可靠。"]
[776,"什么是响应时间？","仪表的响应时间定义为当仪表输入阶跃变化时，仪表输出从一个稳态到另一个稳态值（有些情况下取其90%）所需的时间。换句话说，当仪表的输入突然变化时，仪表输出稳定的时间。这是因为仪表的传感器响应输入量的变化需要时间，而仪表各个环节信号的放大、传输和变换也需要一定的时间。"]
[777,"什么是变差？","变差是指在正常工作条件下，仪表在同一示值下进行上升和下降测量时，上升读数与下降读数的代数差的绝对值。它反映了仪表上升曲线和下降曲线在仪表检验时常出现的不重合现象。变差的原因可能是由于仪表内部元件的能量吸收，例如弹性变形的滞后现象、磁性元件的磁滞现象，或者是传动机构的摩擦、间隙等因素造成的。"]
[778,"什么是灵敏度？","仪表的灵敏度是指由于仪表输入的变化所引起的输出的变化比值。换句话说，灵敏度是单位输入量的变化所引起的输出量的变化。如果系统的输出和输入之间有线性关系，则灵敏度是一个常数。仪表的灵敏度越高，单位输入量的变化会引起更大的输出变化。"]
[779,"什么是分辨率？","分辨率是指检测仪表能够精确检测出被测量的最小变化的能力。它表示输入信号从一个非零值缓慢增加，直到可以测量到输出的变化为止的量。一般而言，模拟式仪表的分辨率规定为最小刻度分格值的一半，数字式仪表的分辨率是最后一位的一个数字。分辨率越高，仪表能够检测到更小的变化。"]
[780,"什么是基本误差？","基本误差是指仪表在规定的工作条件下（参比工作条件）的误差。它包括绝对误差、相对误差和引用误差。绝对误差是仪表测定值与被检测参数真实值之间的代数差，相对误差是测定值的绝对误差与真实值之间的比值，引用误差是测定值的绝对误差与量程之间的比值。"]
[781,"什么是精度等级？","精度等级是指用允许的引用误差作为判断精度等级的尺度。精度等级的标志是取允许引用误差去掉百分号后的数字。精度等级越小，仪表的精度越高。例如，1.0级的仪表精度优于2.0级的仪表，而劣于0.5级的仪表等。"]
[782,"什么是允许引用误差？","允许引用误差是指仪表在出厂检验时所规定的引用误差的允许值。允许引用误差表示仪表在出厂时允许的最大误差范围，它是衡量仪表精度的重要指标。"]
[783,"什么是BRAM传感器？","BRAM传感器可用于连续监测生物脱氮污水厂氨氮的浓度以及硝化速率。它最适用于污水负荷变化较大的污水厂和处理水量已达最大设计处理能力的污水厂。应用BRAM在线传感器，可了解系统的运行状况，及时调整控制策略，以保证出水氨氮浓度达标。"]
[784,"什么是ISO15839标准？","ISO15839是一项国际标准，由丹麦发起，并在国际标准组织（ISO）的支持下制定。该标准旨在定义和测试水质在线仪表的性能特征，为用户提供确定在线仪表是否满足规范的标准方法，同时为制造商提供描述和测试在线仪表性能的标准方法。"]
[785,"ISO15839标准的工作范围是什么？","ISO15839标准的工作范围包括确定在线仪表的特征，列出描述在线仪表性能特征的术语，以及描述在线仪表的测试程序（包括实验室和现场测试）。该标准将在线仪表和任何采样和预处理看作一个单元，只关注其实际测定结果的性能特征。"]
[786,"在线仪表标准化的好处有哪些？","在线仪表标准化可以带来多方面的好处。它提供了统一规范，允许不同制造商的在线仪表进行比较。此外，标准化还可以确保在线仪表的数据表中包含全面的和可测量的性能特征描述，使用户能够更好地了解仪表的性能。标准还允许用户或用户选择的实验室对在线仪表进行测试和标定，同时也可以像实验室分析方法一样记录在线仪表的测定值。"]
[787,"在线仪表标准中确定了哪些性能指标？","在线仪表标准中确定了一系列需要测试的性能指标，包括响应时间、线型、变异系数、检测界限、量化的界限、重现性、最小可检测变化、真实性、短期漂移、存储效应、干扰、环境因素、长期漂移、有效时间和上升时间等。这些性能指标需要在实验室和现场进行测试。"]
[788,"工艺参数的测量系统一般可以分为哪几个部分？","工艺参数的测量系统一般可以分为信息的获取部分（仪表）、信息的转换部分（变送器）、信息的处理和显示部分（指示仪、记录仪）。"]
[789,"仪表在工艺测量系统中的作用是什么？","仪表是一个将各种被测参数（绝大部分为非电量参数）转换成电量信号的装置，是获得信息的手段。在工业生产过程的工艺测量系统中，仪表起着至关重要的作用，因为它直接关系到整个测量仪表系统的精度。如果仪表误差很大，即使后面的变送器、显示器精度再高，也难以提高测量系统的精度。"]
[790,"变送器的作用是什么？","变送器是一个将仪表输出的微小电量信号通过放大处理，转换为一个标准统一的电压、电流或频率信号，并负责向显示器、调节器或计算机系统输送信息的装置。"]
[791,"显示器在测量系统中的作用是什么？","显示器的作用是使人们了解要测的数值。在测量过程中，显示器可以通过模拟（指针式）显示、数字显示和图像显示等方式展示测量结果。有时候，除了读取被测参数的数值外，还需要了解其变化过程，特别是动态过程的变化。这时，信号可以传递给记录仪进行自动记录，或传递给计算机进行记录和显示。"]
[792,"什么是信号变换器？","信号变换器是将仪表输出的流量、液位、浓度与温度等检测值转变成电信号、空气压力或油压信号的装置，实现对指示、记录、调节等的便捷标准化。它通常包括第一次转换（将检测信号转换为电信号等）和第二次转换（保持原样或再转换成其他信号）。根据用途和转换方式的不同，信号转换器有多种形式，如电流-电压、电压-电流、电流-电流、压力-电流等。"]
[793,"电气式变换器的工作原理是什么？","电气式变换器根据需要将检测信号作用于放大、同期整流、加减乘除、去除噪声、反馈、定值电压等电路，转换成优良信号的装置。它使用半导体元件如硅、集成电路等作为变换元件，具有耐久性、可靠性和小型化等特点。其工作原理可参考图3-27。"]
[794,"电气式变换器的常见输出信号类型是什么？","通常使用的输出信号类型包括DC4～20mA和1～5V的电信号。如果存在噪声干扰，则应使用直流电信号。"]
[795,"在污水处理厂中常用的变换器和检测器有哪些？","常用的变换器包括差压传送器、流量变换器等；检测器包括排气式、电位计、电磁式、孔口等。这些设备用于不同的测量项目和安装目的，例如控制污泥负荷、掌握进水量、控制曝气量等。"]
[796,"在污水处理厂中常用的质的检测项目和检测方式有哪些？","常用的质的检测项目包括排泥浓度、初次沉淀池出口浊度、曝气池DO、回流污泥浓度等；检测方式包括浓度变换器、浊度变换器、DO变换器、温度变换器等。这些设备用于监视处理水质、控制DO、管理污泥等。"]
[797,"力平衡式变换器是如何工作的？","力平衡式变换器是将从排气式流量计、液位计、孔口流量计、巴氏计量槽等压差式的检测部分得到的压差信号作用于检测隔膜，使与检测压差成比例的力加在横梁上，将其变位放大后转换成输出信号。同时，一部分输出信号与反馈的力相平衡，实现力的平衡。"]
[798,"变位平衡式变换器是如何工作的？","变位平衡式变换器将波纹管等的压力变位，包括由堰流量产生的变位和由浮子式液位计得到的变位等作为旋转变位，通过使磁路中磁铁发生变位，最终将空穴发送器产生的信号经过放大得到输出信号。输出信号的一部分作为反馈，实现磁道平衡产生变位相平衡。"]
[799,"变换器的其他类型有哪些？","除了力平衡式变换器和变位平衡式变换器外，还有使用扩散形半导体压敏元件的变换器，以及利用在硅板的受压膜上形成压敏扩散效果的变换器等。这些变换器可以根据具体的检测要求和工作条件选择合适的类型。"]
[800,"信号接收器的作用是什么？","信号接收器是接收来自变换器和传送器的信号，并对其进行定量指示、记录、显示、报警等的装置。它能够接收来自检测系统的各种信号，并将其转换成人们可以理解和利用的形式，如数字显示、图形显示、记录等。"]
[801,"指示仪的作用是什么？","指示仪通常使用动圈式的模拟指示计，包括广角形指示计、带形指示计、条形指示计等，一般安装在仪表盘上。近年来，由于读取数据容易、精度高等优点，广泛使用数字式指示计。其主要作用是显示检测值，让操作人员直观地了解当前的测量结果。"]
[802,"记录仪的作用是什么？","记录仪用于记录处理过程的检测值，进行数据管理。它由用于指示仪的记录纸传送机构、用于记录的数个笔尖移动机构或打点机构和定值报警机构等组成。记录仪可以记录下一段时间内的检测值变化，便于后续分析和管理。"]
[803,"积算仪是什么？","积算仪是将输入信号转换为脉冲信号，并对数字式的积算值进行计数显示的装置。"]
[804,"积算仪可以组成哪两种形式的仪表？","积算仪可以组成将信号变换器与积算器组成一体的形式，也可以将二者分开。"]
[805,"调节器的作用是什么？","调节器的作用是将检测信号与内部设定值进行比较，对偏差进行各种计算，并将调节动作的输出作为操作信号送入操作端的仪表。"]
[806,"调节器有哪些类型？","调节器有发出信号 ON-OFF 的调节器、发出脉冲调节器、进行比例、积分、微分等各种计算的 PID 调节器等多种类型。"]
[807,"选择调节器应该根据什么来确定？","选择调节器应该根据被调节对象操作端的种类及特性来确定。"]
[808,"调节器还可以具有什么功能？","调节器还可以具有将从检测部分测得的控制量进行显示和记录的功能。"]
[809,"设定器有哪些类型？","设定器有报警设定器、比率设定器、手动设定器、程序设定器等多种类型。"]
[810,"计算器中常用的统一信号是什么？","计算器中常用的统一信号是DC1～5V。"]
[811,"为了充分发挥仪表设备的总体功能，需要考虑哪些方面的工作？","为了充分发挥仪表设备的总体功能，需要适当照顾到安装、配线和配管方面的工作。"]
[812,"除了各部分功能良好外，仪表设备的设置还需要考虑什么？","除了各部分功能良好外，仪表设备的设置还需要考虑适当性，包括设置的适当性、操作性、安全性、维护性以及使用寿命等因素。"]
[813,"在设计与安装检测仪表设备时，应该考虑哪些问题？","在设计与安装检测仪表设备时，应该考虑场所的选定、布置、照明、空调、振动、环境条件等问题。"]
[814,"什么是安装仪表时需要考虑的因素？","在安装仪表时，需要考虑各仪表的特性、维护性以及场所的选定、布置、照明、空调、振动、环境条件等因素，并按照最合适的方法进行安装。"]
[815,"配线及配管对仪表设备有何影响？","配线及配管对仪表设备有重要影响，包括影响精确检测的能力，防止静电感应、电磁感应引起的噪声干扰、信号紊乱等因素。"]
[816,"在选择电缆和配线方法时需要考虑哪些因素？","在选择电缆和配线方法时需要考虑仪表的信号种类、标准、周围条件等因素。"]
[817,"配管的种类有哪些？","配管大致分为压力管、仪表用空气管及采样管。"]
[818,"在质的检测采样中，需要考虑哪些因素？","在质的检测采样中，需要考虑采样位置、采样装置、预处理装置及采样管等因素，并且应该易于维护及检查。"]
[819,"仪表间的协调是指什么？","仪表间的协调是指在设置各种仪表时，按照提高性能及操作性、容易监视的要求，在配置仪表时使有关仪表能达到良好平衡。"]
[820,"为了便于将来的扩建，设置仪表设备时需要考虑什么？","为了便于将来的扩建，设置仪表设备时需要考虑后期工程的施工和维护管理方便，仪表配线与配管应留有必要的空间。"]
[821,"污水处理厂的仪表维护人员日常工作主要分为哪五个方面？","污水处理厂的仪表维护人员日常工作主要分为以下五个方面：巡回检查、定期润滑、设备校准、故障排除、记录管理。"]
[822,"仪表维护人员在进行巡回检查时，需要执行哪些具体工作？","在进行巡回检查时，仪表维护人员需要执行以下具体工作：查看仪表指示、记录是否正常；检查仪表电源是否在规定范围内；检查仪表保温、伴热状况；检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况；检查仪表和工艺接口泄漏情况；查看仪表完好状况。"]
[823,"需要定期润滑的仪表和部件有哪些？","需要定期润滑的仪表和部件包括固定环室的双头螺栓、外露的丝扣、保护箱、保温箱的门轴、恶劣环境下固定仪表、调节阀等使用的螺栓、丝扣、处露部分等。"]
[825,"仪表维护人员日常工作的目的是什么？","仪表维护人员日常工作的目的是确保仪表设备的正常运行，提高设备的可靠性和稳定性，延长设备的使用寿命。"]
[826,"定期排污主要包括哪两项工作？","定期排污主要包括排污清洗和吹洗两项工作。"]
[827,"排污清洗适用于哪些仪表？","排污清洗适用于差压变送器、压力变送器、浮球液位计和溶解氧等仪表。"]
[828,"吹洗是什么？","吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管线不直接接触，以保护测量仪表并实施测量的一种方法。"]
[829,"在什么情况下采用吹洗？","对于腐蚀性、黏稠性、结晶性、熔融性、沉淀性介质进行测量，并采用隔离方式难以满足要求时，才采用吹洗。"]
[830,"保温伴热工作的目的是什么？","保温伴热工作的目的是节约能源，防止仪表冻坏，保证仪表测量系统正常运行。"]
[831,"保温伴热工作在哪些方面表现出地区性、季节性？","保温伴热工作在北方的冬天表现出地区性、季节性比较强，需要仔细检查仪表的保温状况，防止保温材料脱落或被雨水打湿失效。"]
[832,"开停车注意事项对仪表维护人员有何影响？","开停车注意事项对仪表维护人员的影响相对较小，短时间停车不会对仪表造成影响，而大检修或特殊情况下的开停车需要运行与维护人员同技术负责人一起实现。"]
[833,"定期排污的周期如何确定？","排污清洗周期可由仪表维护人员根据实践自行确定。"]
[834,"吹洗与排污清洗有何区别？","吹洗是利用吹气或冲液使被测介质与仪表部件或测量管线不直接接触，排污清洗则是针对测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒和污物等在导压管内、测量膜上沉积而进行的清洗工作。"]
[835,"什么是执行器？","执行器是控制系统的组成部分，用于调节或传输气体、液体和固体等物质。"]
[836,"过程控制中的主要执行器是什么？","过程控制中的主要执行器是控制阀，用于调节气体、液体和固体的流量。"]
[837,"除了控制阀外，还有哪些执行器常用于固体传送？","除了控制阀外，变速驱动装置经常用于固体传送，并逐渐在泵和空压机系统中广泛应用。"]
[838,"泵和空压机驱动系统的控制方式有哪些？","泵和空压机驱动系统的控制方式包括恒速控制、两套或三套系统结合实现逐步控制和变速控制。"]
[839,"恒速控制中常见的电机控制方式有哪些？","恒速控制中常见的电机控制方式包括开/关控制和节流控制。"]
[840,"节流控制的原理是什么？","节流控制通过在管路上设置挡板或节流阀来调节流量，泵持续全速运行，而节流阀控制流量大小。"]
[841,"导流叶片控制适用于哪种设备？","导流叶片控制适用于控制风机风量，常用于调节进口处的导流叶片的安装角度。"]
[842,"变节距控制相对于节流控制和导流叶片控制有何优势？","变节距控制相对于节流控制和导流叶片控制更为高级，可以在较大的工作范围内获得高效率。"]
[843,"什么是逐步控制？","逐步控制是指在泵和风机系统中，通过串联或并联使用多个泵或风机来逐步调节流量或压力，以节省能源并提高效率。"]
[844,"逐步控制中的常见方式有哪些？","逐步控制的常见方式包括恒速泵供应基本流量、变速泵应对流量变化、白天一个泵运行，夜晚一个泵运行，以及备用泵和工作泵结合使用等。"]
[845,"什么是变速控制？","变速控制是指在驱动系统中调节发动机和负载轴之间的传递速度而无需任何机械接触转矩的一种控制方式。"]
[846,"变速控制中常用的技术有哪些？","常用的变速控制技术包括涡流耦合技术、液压联轴器技术和变频器控制技术。"]
[847,"变频器控制技术的工作原理是什么？","变频器通过改变电源给电机的频率和电压，以实现电机的速度调节，从而实现泵或风机的流量和压力的调节。"]
[848,"变频器控制技术相对于恒速系统有何优势？","变频器控制技术相对于恒速系统具有节能、减少机械磨损、软启动和软终止、降低维护成本以及避免压力波动等优势。"]
[849,"PWM转换器在变频器中的作用是什么？","PWM转换器在变频器中用于将三相电转换为恒电压，并以可变长度和数量的脉冲方式供给电机，从而实现对电机速度的调节。"]
[850,"变频器控制技术相对于恒速系统对日常维护费用有何影响？","变频器控制技术相对于恒速系统能够降低日常维护费用，因为它可以根据需要调整负荷扭矩，减少机械磨损。"]
[851,"控制阀是如何工作的？","控制阀通过在阀杆上安置一定形状的塞子，阀杆沿圆周上下运动，通过调节塞子的位置来控制流体的流量和压力。"]
[852,"控制阀的驱动方式有哪些？","控制阀的驱动方式包括气压、弹簧、电力和水力等方式。"]
[853,"确定控制阀的尺寸和类型时需要考虑哪些因素？","确定控制阀的尺寸和类型需要考虑压降、最大流量、流量可调范围、敏感度、线性性和迟滞性等因素。"]
[854,"控制阀的流量可调范围通常是多少？","控制阀的流量可调范围通常在15%～85%之间。"]
[855,"控制阀的线形性是什么？","控制阀的线形性是指控制阀的输出对控制器的输出是线性的关系，通过适当的调整阀门或使用适当的仪表可以补偿工艺过程或传感器的非线性。"]
[856,"什么是控制阀的迟滞性？","控制阀的迟滞性是指当液体流经阀门时，阀塞会进入阀身产生密封摩擦，导致控制阀经常出现连续小幅振荡的现象。"]
[857,"什么是控制系统的基本组成部分？","控制系统由被控过程、仪表、控制器和执行器组成。"]
[858,"控制系统中的硬件系统包括哪些部分？","控制系统中的硬件系统包括仪表、控制器、执行器、显示器和打印报表装置等。"]
[859,"为什么信息显示和打印报表在控制系统中很重要？","信息显示和打印报表可以帮助人们获取正确的信息，进行正确的决策，从而提高系统整体的效率。"]
[860,"在选择硬件仪器时，工程师需要考虑哪些重要标准？","在选择硬件仪器时，工程师需要考虑适配性、有效性、可靠性、易于使用性和维护性以及投资成本等因素。"]
[861,"什么是控制系统的有效性？","控制系统的有效性是指它能够保持运行过程的连续有效运行的能力。"]
[862,"控制系统的可靠性是什么？","控制系统的可靠性是指系统达到了有效性的标准，能够持续稳定地运行。"]
[863,"列举几种不同商用产品的体系结构及其对有效性和易用性的影响。","单环控制器、分散控制系统、可编程逻辑控制器、个人计算机和工作站等不同商用产品的体系结构会对控制系统的有效性和易用性产生影响。"]
[864,"单环控制器的特点是什么？","单环控制器的特点是仪表、执行器和控制器通常是单独的硬件设备，控制器可能具有自己的显示器和调整设备。"]
[865,"在哪些场景中常见单环控制器？","单环控制器通常在比较老的污水处理厂或非常小的系统中出现。"]
[866,"单环控制器的优点是什么？","单环控制器具有单独的安全供电设备，故障发生时只影响一个控制环路，保证了系统的部分运行。"]
[867,"单环控制器存在哪些问题？","单环控制器导致了控制系统的功能分散，控制面板过大，运行人员较多，互相之间的交流和合作困难。"]
["四章","分散控制系统 (DCS) 的发展受到了什么因素的推动？","微处理器的发展推动了分散控制系统 (DCS) 的迅速发展。"]
[869,"分散控制系统 (DCS) 与单环控制器 (SCC) 和直接数字控制器 (DDC) 之间有何区别？","DCS 是单环控制器和直接数字控制器之间的折中系统。DDC 在单一的计算机芯片上应用了大量的单环控制器，并具有显示和报表功能，而DCS 则在较小规模上应用单环控制器组，并且每组控制器拥有自己的微处理器。"]
[870,"分散控制系统 (DCS) 在哪些场景中适用？","DCS 比较适宜在大中型污水处理厂以及大型的序批污水处理厂中使用，其中需要数十个到上百个单环控制器。"]
[871,"分散控制系统 (DCS) 的主要问题是什么？","DCS 主要问题是不同生产商的产品互不兼容，导致控制器之间的互相连接困难，并使得使用不同控制器的运行操作人员之间的交流困难。"]
[872,"什么是可编程逻辑控制器 (PLC)？","可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种电气设备，用于自动化控制系统。它由微处理器、数字输入、数字输出和接口界面等组成，用于替代复杂的继电器系统，实现序批式或连续流过程的自动控制。"]
[873,"可编程逻辑控制器 (PLC) 的功能特点有哪些？","PLC 具有以下功能特点：使用微处理器进行逻辑控制、接收开关状态的数字输入、控制激活开关或线圈的数字输出、提供接口与程序交流、支持不同的逻辑表达方式等。"]
[874,"可编程逻辑控制器 (PLC) 的组成部分是什么？","PLC 主要由微处理器、数字输入、数字输出和接口界面等几部分组成，有些还包含模拟信号接口以及前馈和反馈控制功能。"]
[875,"在哪些场景中适用可编程逻辑控制器 (PLC)？","PLC 适用于序批式污水处理厂以及小型连续流污水处理厂的过程控制，也可用于其他自动化控制系统中。"]
[876,"PC 和UNIX工作站在控制设备方面的应用有哪些特点？","PC 和UNIX工作站现在在控制设备方面有许多成套应用。它们可以通过接口卡或 PLC 将污水处理厂的信号传送给计算机，并且可以用于显示和高级控制功能。"]
[877,"PC 和UNIX工作站适用于哪些污水处理厂？","PC 和UNIX工作站适用于序批式污水处理厂以及小型连续流污水处理厂的过程控制。但由于它们不是专门为实时控制设计的，应用时可能面临可靠性问题。"]
[878,"PC相对于PLC的发展趋势是什么？","最近的发展表明，PC 可能完全取代 PLC，发展趋势是“软 PLC”。通用汽车公司已经决定尽量使用 PC 而不是 PLC。然而，对于某些特殊的控制任务，PC 并不是最高效的选择，并且在不同品牌组件相互连接时可能会产生不兼容问题。"]
[879,"PC控制的限制是什么？","基于 PC 的控制的限制之一是总线容量问题。通常，PC 通过接口卡或总线与被控过程相连接，然后在仪表附近设置远程处理器来进行信号的初步处理。"]
[880,"文章中提到的人机接口设计的重要方针","(1) 任何时候接口的设计都要遵循简捷明了的原则。(2) 尽量保持信噪比尽可能高。(3) 在人们需要进一步了解的时候再告诉还需要了解什么，并提供寻找所需事物的方法。(4) 按照特定的方式分层次组织信息，从而“有计划”地以最快的途径获取关键信息。"]
[881,"在设计优良的显示系统时，需要考虑哪两个方面的内容？","显示什么样的信息内容，信息的表现形式，即如何表现这些内容。"]
[883,"为什么信息的组织和获取成为迫切需要解决的问题？","信息量巨大，需要将信息分成不同类别，以便快速获取所需信息。现在使用大屏幕、多视窗的信息显示系统，每个运行操作站需要两个显示屏。"]
[884,"信息的表现形式为何重要？","信息的表现形式决定了信息是否能够有效传达。遵循简约、一致、清晰、简单、透明的原则能够使信息更易于理解和使用。"]
[885,"信息显示应该遵循哪些方针？","(1) 设计应协调，不超过5～10个显示等级。(2) 显示器应按功能分区。(3) 使用简约、一致的属性表征信息。(4) 显示内容清晰，避免冗余信息。(5) 显示应简单明了。(6) 提供透明的过程状态。(7) 考虑模式识别和预测功能。"]
[886,"信息显示系统应满足什么要求？","信息显示系统应具备协调的版面设计、分区功能、简约、一致的属性表征、清晰、简单的显示内容、透明的过程状态显示、模式识别和预测功能。"]
["第四章","污水处理系统存在哪些干扰因素？","污水处理系统存在多种干扰因素：① 复杂的非线性系统；② 内部不同处理单元间的相互作用；③ 排水管网与受纳水体之间的复杂关系；④ 设计者未考虑系统的灵活运行；⑤ 污水中污染物浓度波动大；⑥ 某些测量仪表过于昂贵；⑦ 污水处理系统的利用率不高。"]
[888,"污水处理系统的微生物种群具有什么特点？","微生物种群数量大且变化迅速，难以有效控制。"]
[889,"污水处理系统常见的问题有哪些？","污水处理系统常见的问题包括：泥水混合液的分离受干扰，泥水分离问题频发；污水排放标准日益严格，需要现场测定。"]
[890,"污水处理系统的主要控制目标是什么？","污水处理系统的主要控制目标是“抗干扰”，即维持系统稳定运行"]
[891,"污水处理系统的总体控制目标有哪些？","污水处理系统的总体控制目标包括社会目标、工艺目标和运行目标。"]
[892,"污水处理系统的社会目标是什么？","社会目标包括保护污水处理厂周围的环境，提高和保护人民的生活环境和社会环境。"]
[893,"污水处理系统的工艺目标是什么？","工艺目标包括确保出水达标排放和具有较强的抗干扰能力。出水达标排放要求污水处理厂制定相应的出水排放标准，并通过运行操作方法保证出水达到或接近法规要求。同时，具有较强的抗干扰能力要求能够调整运行操作条件，以适应随机变化的外界干扰因素，保持出水水质达标。"]
[894,"污水处理厂的费用主要包括哪些方面？","污水处理厂的费用主要包括基建投资、日常消耗的化学药品、运行管理费用、人工费用等。"]
[895,"污水处理厂的首要目标是什么？","污水处理厂的首要目标是保证其正常运行，维护设备和仪表，检测运行过程中的问题，确保出水水质达标。"]
[896,"污水处理系统中常见的降低运行费用的措施有哪些？","常见的降低运行费用的措施包括节能降耗、降低曝气费用、化学药剂费用、污泥处理费用、泵传输费用以及投加碳源的费用等。"]
[897,"污水处理厂的运行目标有哪些？","污水处理厂的运行目标包括维持一定量的活性微生物、保持泥水液的良好混合、适当的运行负荷、适当的曝气量和溶解氧浓度、良好的沉淀性能、避免沉淀池超负荷运行以及避免在沉淀池中发生反硝化。"]
[898,"厌氧区的主要作用是什么？","厌氧区的主要作用是生物除磷，其中关键的过程是聚磷菌吸收挥发性脂肪酸（VFA）并将其转化为胞内聚合物PHA。这一过程中，VFA的转化提供了所需的能量，聚磷菌将体内的聚磷水解为可溶性正磷。"]
[899,"生物除磷的一个限制因素是什么？","生物除磷的一个限制因素是废水中碳源的种类和数量。低P/COD对EBPR系统有利，但进水中易降解有机物（VFA）较少时，生物除磷受到限制。"]
[900,"如何解决进水碳源不足的问题？","解决进水碳源不足的问题可以通过以下方法补偿：① 外加醋酸；② 外加含易降解碳源的工业废水；③ 增加停留时间以增加厌氧反应器中的水解和发酵程度。"]
[901,"回流污泥进入厌氧反应器对EBPR系统的生物除磷有何影响？","回流污泥进入厌氧反应器中的硝酸氮对EBPR系统的生物除磷是不利的。在存在氧气或硝酸氮时，其他细菌将竞争得到易降解有机物，而聚磷菌受到抑制。"]
[902,"缺氧区的根本目的是什么？","缺氧区的根本目的是脱氮（DN）和氧化有机物。在缺氧条件下，异养反硝化菌利用硝酸氮为电子受体，有机物为电子供体进行脱氮过程。"]
[903,"为什么需要尽量维持低水平的DO？","在缺氧条件下，需要尽量维持低水平的DO，因为异养反硝化菌优先利用DO作为电子受体，如果DO存在，则硝酸氮不会被还原为氮气。"]
[904,"反硝化具有哪些重要作用？","反硝化除了能有效去除含碳有机物外，还能部分补偿硝化导致的pH下降，因此具有重要的环境修复作用。"]
[905,"在控制角度上，反硝化需要考察哪些时间量程？","在控制角度上，需要考察三种时间量程：① 以分钟计，控制反应速率；② 以小时计，控制水力停留时间；③ 以天计，控制反应进程。"]
[906,"为什么即使在缺氧状态下，各种干扰也会影响反硝化环境？","即使在缺氧状态下，各种干扰也会影响反硝化环境，例如，混合液回流会带入DO，从而迅速影响缺氧反应器中的反硝化环境，进而影响反硝化速率。"]
[907,"在前置反硝化系统中，内循环回流会从哪两个角度影响缺氧区的反硝化？","在前置反硝化系统中，内循环回流会影响缺氧区的反硝化：① 通过水力负荷，导致缺氧区水力停留时间缩短；② 带入DO，因为回流液来自好氧硝化区，一般DO浓度较高。"]
[908,"在控制缺氧区反硝化速率时，有哪些常用的控制参数？","控制缺氧区反硝化速率常用的控制参数包括硝酸氮浓度的变化和氧化还原电位（ORP）。硝酸氮浓度的变化可以用于序批式或推流式反应器中的控制，而ORP可以反映反硝化活性。"]
[909,"如何提高反硝化效果？","为了提高反硝化效果，可以采用以下两个控制思想：① 尽量减少前置反硝化过程内循环回流中的DO浓度，找到好氧区和缺氧区所需DO浓度的折中值；② 确定合适的碳源投加量，避免碳源过量或不足，以提高反硝化效率。"]
[910,"缺氧区的水力停留时间为什么很重要？","缺氧区的水力停留时间必须足够长，以确保反硝化反应进行彻底。这是因为反硝化需要一定的时间才能完成，所以必须保证缺氧区的水力停留时间足够长。"]
[911,"如何控制缺氧区的水力停留时间？","控制缺氧区的水力停留时间可以通过调整硝化液回流量来实现。在前置反硝化系统中，可以根据进水量的变化调整硝化液回流量，以维持水力停留时间在期望值附近。"]
[912,"如何判断反硝化反应是否进行完全？","可以通过在缺氧区出口测定硝酸氮浓度来判断反硝化反应是否进行完全。此外，碱度和pH的变化也可以反映反硝化的进程，因为pH的快速或缓慢变化可能表明是否发生异常情况。"]
[913,"出水硝酸氮浓度受什么因素的影响？","出水硝酸氮浓度受到多种因素的影响，包括反硝化速率的变化和停留时间的变化。缺氧区停留时间较短可能导致反硝化不完全。因此，可以通过调节内循环回流量来进行控制。"]
[914,"好氧区的运行目标是什么？","好氧区的运行目标是去除尽可能多的有机物，将所有氨氮氧化为硝酸氮，将前面厌氧区释放出来的正磷酸盐全部吸收。此外，还要创造适合菌胶团生长的环境，避免污泥膨胀，以及防止泡沫和浮渣的产生。"]
[915,"好氧区的运行过程可以分成哪几个时间尺度？","好氧区的运行过程可以分成三个时间尺度：以分钟计的混合过程控制，以小时计的水力停留时间和反应过程控制，以及以天和星期计的活性污泥微生物生长控制。"]
[916,"如何控制好氧区的混合过程？","控制好氧区的混合过程可以通过控制供气量来控制溶解氧（DO）。这会影响异养菌去除有机物和自养菌进行硝化的呼吸速率。"]
[917,"在污水处理厂的好氧区，为什么控制溶解氧（DO）浓度很重要？","控制溶解氧（DO）浓度很重要，因为它影响着异养菌和自养菌的生长，保证它们不受限制。同时，控制DO浓度也可以降低运行操作费用。"]
[918,"DO浓度的控制方法有哪些？","通常使用传统的PI控制方法来控制DO浓度，但也存在一些问题，如控制系统的非线性和时变性。另外，一些系统采用纯氧曝气而不是空气曝气，以提高氧转移效率，并在负荷过高时使用纯氧供气系统以增加反应器中的DO浓度。"]
[919,"供气系统在好氧区的曝气池中起到什么作用？","供气系统在好氧区的曝气池中起到了混合搅拌的重要作用。混合搅拌的充分性影响着DO和底物传输到活性污泥絮体，但混合搅拌过大会导致絮体的絮凝性能下降。因此，供气系统的供气能力限定了DO的上限。"]
[920,"在好氧区的生化反应过程中，有哪些操作变量？","在好氧区的生化反应过程中，有两个操作变量：反应速率和停留时间。反应速率取决于溶解氧（DO）浓度。"]
[921,"如何选择好氧区的DO设定值？","选择好氧区的DO设定值可以通过测定出水氨氮浓度来进行，以保证充足的DO。较高的DO设定值可以加快硝化反应的进行，但要注意过高的DO浓度会影响反硝化反应。"]
[922,"为什么控制合适的停留时间对生物除磷很重要？","控制合适的停留时间对生物除磷很重要，因为如果好氧区停留时间过长，细菌可能会处于饥饿状态，导致出现二次放磷，这不是期望的结果。适当的停留时间可以确保生物除磷的效果。"]
[923,"在生化反应过程中，如何控制曝气池？","在生化反应过程中，可以通过出水氨氮或硝酸氮浓度确定DO设定值，以保证充足的DO。控制曝气尽可能实现同步硝化反硝化（SND）。如果出水磷的浓度过高，可以采用化学除磷进行补充。"]
[924,"好氧区水力停留时间的变化如何影响硝化反应？","好氧区水力停留时间的变化会影响硝化反应的进程。通过均化措施可以减少水力停留时间的变化，从而降低进水负荷变化对硝化过程的干扰。"]
[925,"如何控制曝气池中的水力停留时间？","控制曝气池中的水力停留时间可以通过调整污泥回流量来维持曝气池和沉淀池中所需的活性污泥量。分段进水和分段回流污泥也可以一定程度地控制曝气池中活性污泥的分布。"]
[926,"活性污泥总量取决于哪些因素？","活性污泥总量取决于微生物的生长速率以及剩余污泥排放量。一般通过排放剩余污泥来控制曝气池中的污泥总量。污泥总量的增加速度通常不会大于微生物的生长速度。"]
[927,"DO浓度大小如何影响微生物的生长？","DO浓度大小会影响微生物的生长。低DO和低底物浓度有利于丝状菌微生物的生长。控制合适的DO浓度可以保证微生物的健康生长。"]
[928,"如何控制好氧区长时间量程中的微生物生长？","控制好氧区长时间量程中的微生物生长可以通过控制剩余污泥排放量来获得所需的污泥龄和总污泥量，以及找到合适的DO浓度，以保证微生物的健康生长。"]
[929,"好氧区运行目标是什么？","好氧区的运行目标包括：去除尽可能多的有机物，将所有氨氮氧化为硝酸氮，将前面厌氧区释放出来的正磷酸盐全部吸收，并创造适合菌胶团生长的环境，避免污泥膨胀、泡沫和浮渣的出现。"]
[930,"如何控制好氧区的生化反应过程？","控制好氧区的生化反应过程可以通过确定适当的DO浓度来加快硝化反应的进行，但要注意过高的DO浓度会影响反硝化反应。此外，还可以通过监测出水氨氮或硝酸氮浓度来选择反应器中的DO设定值，并通过化学除磷等方法补充生物除磷。"]
[931,"水力停留时间的变化如何影响硝化反应？","水力停留时间的变化会影响硝化反应的进程。进水负荷的波动会导致水力停留时间的变化，因此通过均化措施可以减少这种波动对硝化过程的干扰。此外，通过监测硝酸氮的变化可以计算硝化速率和硝化耗氧速率，以调整污泥回流量来维持沉淀池中所需的活性污泥量。"]
[932,"如何控制好氧区中微生物的生长？","控制好氧区中微生物的生长可以通过调整DO浓度来实现。较低的DO浓度和底物浓度有利于丝状菌微生物的生长，从而避免污泥膨胀。同时，通过控制剩余污泥排放量和选择合适的DO浓度来调节污泥总量的增加速度，以确保微生物的健康生长。"]
[933,"二沉池的运行效果对整个活性污泥系统的影响是什么？","二沉池的运行效果的好坏直接影响着活性污泥系统的正常运行。其关键在于进入沉淀池的泥水混合液的水力特性和活性污泥的沉淀特性。二沉池具备固液分离和污泥浓缩功能，对污水处理系统的处理效果至关重要。"]
[934,"水力波动对沉淀池的影响是怎样的？","水力波动会使沉淀池的水力波动加大，影响二沉池的固液分离效果和浓缩功能。回流污泥量的变化也会直接影响沉淀池的澄清功能。"]
[935,"如何减少水力波动对沉淀池的影响？","为了减少水力波动对沉淀池的影响，需要保持污水处理厂的流量变化尽量平缓。通过均化措施可以减少水力停留时间的变化，从而降低进水负荷变化对沉淀池的干扰。此外，还可以通过控制污泥回流量来维持曝气池和沉淀池中所需的活性污泥量。"]
[936,"水力负荷对沉淀池出水悬浮物浓度的影响是什么？","经验表明沉淀池的出水悬浮物浓度取决于沉淀池的负荷，即流量和污泥浓度的乘积。如果进入沉淀池的污泥量大于流出沉淀池的污泥量，污泥斗的泥位将上升。但污泥斗内的泥位只能在其最大和最小设定范围内波动。如果污泥超过了污泥斗的最高泥位，出水水质就会恶化。"]
[937,"沉淀池内发生的生化反应有哪些？","沉淀池内的活性污泥在适宜的条件下会发生生化反应，其中DO浓度是最重要的因素之一。沉淀池中可能发生的生化反应包括：异养菌的增殖，反硝化以及二次放磷现象。这些生化反应的发生会影响沉淀池的运行效果和出水水质。"]
[938,"沉淀池中的污泥絮体特性是什么？","理想的污泥应该具备良好的沉淀性能和浓缩特性，但实际情况却是多种多样的。活性污泥中可能存在很多小的松散絮体，它们难以沉淀下来，可能会随出水流出，影响出水水质。此外，大量的丝状菌也会影响污泥的沉淀性能，过多的丝状菌会导致污泥膨胀问题。"]
[939,"污水处理厂内部各个处理单元之间存在着怎样的相互作用？","污水处理厂内部各个处理单元之间存在着相互作用，例如，废水从一个处理单元流向另一个处理单元会带来波动，这种波动可能影响后续反应过程，最终影响系统的运行。水力波动和混合液回流等因素也会影响到不同单元过程的运行。因此，必须从污水处理厂总体运行角度考虑控制策略，而不仅仅是局部优化。"]
[940,"为什么需要具备全局观点来考虑污水处理厂的运行？","污水处理厂的运行需要考虑运行费用的最小化，而各个子单元过程的运行费用的最小化之和并不等于系统整体运行费用的最小化。因此，必须具备全局观点来考虑，以避免在某个单元过程上的节省导致整体费用的增加。例如，节省了污泥处理费用但增加了污泥产生的费用，则并不经济。"]
[941,"从全局优化的角度来看，需要考虑哪些关键的单元过程间相互作用？","从全局优化的角度来看，需要考虑以下几个关键的单元过程间相互作用：1) 水力作用：废水流动带来的波动可能影响不同单元过程的运行。2) 资源的利用：各个处理单元之间的资源利用情况需要进行协调，以实现资源的最优利用。3) 污水处理厂内部循环：内部循环系统的运行会影响到各个处理单元的运行效果。4) 运行管理人员：运行管理人员的决策和操作也会对整个污水处理厂的运行产生影响。"]
[942,"为什么全局控制和优化需要考虑与外部的相互影响？","污水处理厂并不是独立存在的，它与外部环境有着密切的联系。因此，全局控制和优化必须考虑与外部的相互影响，才能实现真正的运行优化。外部环境的因素，如进水水质的变化、环保政策的调整等，都会对污水处理厂的运行产生影响，因此必须考虑外部因素的影响，才能制定出更加有效的控制策略。"]
[943,"水力作用对污水处理厂的影响有哪些？","水力干扰是污水处理厂面临的关键问题之一。突然的水力冲击，如暴雨引起的涌水，会对污水处理系统造成严重影响，因此需要采取措施避免这种情况发生。排水管网和污水处理厂的相互作用也很重要，但它们通常由不同的管理部门负责。排水管网的目标是在暴雨来临时迅速排出雨水和污水，而污水处理厂则需要保证系统在最优状态下运行。"]
[944,"如何从全局角度管理排水管网和污水处理厂？","从全局角度管理排水管网和污水处理厂是必要的。目前，可以利用排水管网来调节流量，从而减少暴雨期间的洪峰流量。这种控制方式可以有效降低水力冲击对污水处理厂的影响。"]
[945,"为什么分流工作对污水处理厂很重要？","分流工作对污水处理厂至关重要。即使进入污水处理厂的各股流量相同，其固体负荷可能会有很大差异。因此，采用相同的运行方式处理这些不同固体负荷的污水会导致处理效果的差异。因此，对分流工作的合理管理对于污水处理厂的运行效果至关重要。"]
[946,"设计阶段是否考虑今后的运行操作对污水厂有何影响？","在设计阶段没有充分考虑今后的运行操作会导致污水厂的运行操作灵活性差。在设计时需要考虑的资源包括已经投入的资金、可用的土地、可回用的水资源、可以利用和循环利用的碳源和营养物质，以及能源的全面利用。设计对于污水处理厂的运行管理具有重大影响，因此在规划污水处理厂时必须考虑其投资。投资是现有污水厂进行改造时首先考虑的关键因素。"]
[947,"土地在污水处理厂设计中的重要性是什么？","随着人口的增加，土地的重要性日益突出。因此，出现了许多革新工艺来解决污水收集和处理问题，如纯氧曝气、双层沉淀池、深井曝气，甚至将污水处理厂建在地下。建在城市的污水处理厂必须尽量节省空间，有时甚至通过牺牲能源来节省空间。"]
[948,"水资源的回用在污水处理厂中的作用是什么？","节水以及水循环使用在许多地区已经是不争的事实。然而，水的回用必须同时考虑相应的公共卫生问题。"]
[949,"在污泥处理中，有机物质的最终利用方式是什么？","在一座典型的废水处理厂中，原水中50%～60%的有机物转化为二氧化碳和水，出水中仍含10%的有机物，而30%～40%的有机物转移到污泥中。污泥中有机物质的最终利用必须从整个系统的角度来考虑，最终处理方法可以是焚烧、堆肥或者在厌氧处理中产生气体。"]
[950,"污泥中有机物质的含量削减对污水处理厂的意义是什么？","必须削减污泥中有机物质的含量，以降低污泥的传输费用。去除废水中的有机污染物时，必须同时考虑其运行费用，如能源消耗、运输费用，甚至环境影响。因为污水处理厂排出的污泥中含有有机物质和磷，可以就近用作农肥，但必须满足农用标准，且要尽量减少重金属及其他有毒有害有机污染物的含量。污泥的处理是当前从事水污染治理的工作者所面临的最大问题。"]
[951,"氮在污水处理中的利用现状及建议是什么？","氮是自然界中最多的元素之一，但传统污水生物脱氮仍然需要大量能源。市政废水中80%的氮来自人类的尿。因此，人们正在考虑收集人类的尿进行单独更经济的处理，以替代传统的污水生物脱氮。建议：1. 污水处理厂出水中含一定量的硝酸氮利于湖底沉积的有机物通过反硝化去除；2. 使污水处理厂出水N/P维持在特定数值，以满足受纳水体的要求或循环使用的要求。"]
[952,"磷在污水处理中的利用现状及建议是什么？","磷是一个有限的资源，因此磷的循环使用非常重要。磷可以直接作为肥料使用，或作为新型清洁剂的组分。"]
[953,"能源在污水处理中的利用现状及建议是什么？","在将来的社会中，能源将成为一个越来越重要的问题。许多单元过程的能耗较大，因此需要更加经济高效的工艺。在比较各种废水生物处理系统时，必须对比其总能耗，包括废水的输送、处理废水消耗的能源、对废水中热能利用、废水产沼气的能力。必须从整体上考虑如何利用废水中的能量，例如在寒冷气候时利用废水中的热量，同时利用废水厌氧发酵产生的沼气，使废水处理厂成为能量的制造者。"]
[954,"污水处理厂内部循环的影响因素有哪些？","污水处理厂内部循环增加了整体运行管理的复杂性。污水处理厂各单元之间的循环会导致以下影响：1. 污泥回流和滤池反冲洗水的回流会将氧气和硝酸氮带入厌氧区；2. 前置反硝化工艺的硝化液内回流会干扰缺氧区的氧气，影响反硝化过程；3. 二沉池中磷的二次释放，通过污泥回流使磷再次循环；4. 污泥消化上清液中营养物质的循环；5. 厌氧区产生的RBCOD和VFA循环至缺氧和好氧区；6. 营养物质（氮、磷）含量和水力停留时间对污泥絮体形成和微生物种群分布的影响；7. 去除污染物质和污泥产量之间的关系，以及污泥产量与污泥消化、产甲烷和处置费用之间的关系。"]
[955,"运行管理人员对污水处理厂的工艺流程了解有多重要？","运行管理人员应该对整个污水处理厂的工艺流程进行深入了解和掌握。这对于确保污水处理厂的正常运行和优化至关重要。因此，对运行管理人员的培训至关重要。他们需要了解各个处理单元之间的相互作用，以及每个单元过程的运行细节。"]
[956,"运行管理人员的培训需要考虑哪些因素？","在运行管理人员的培训过程中，需要考虑以下因素：1. 对污水处理厂工艺流程的全面了解；2. 每个运行操作管理人员负责范围的培训；3. 对各单元过程之间相互作用的清晰深入认识；4. 动态数据变化的实时监测和解决问题的能力；5. 资金消耗方面的知识，以便进行经济管理和决策。"]
[957,"运行管理人员需要了解哪些关键知识？","运行管理人员除了需要了解污水处理厂的工艺流程外，还需要了解各处理单元之间的相互作用、动态数据的变化情况以及资金消耗方面的知识。这些知识可以帮助他们有效地监控和管理污水处理厂的运行，并及时解决出现的问题。"]
[958,"人们对水的使用有哪些期望？","人们希望获得安全的水，用于饮用、烹调、洗澡、洗车、浇花等生活用途。他们还希望使用后的废水经过处理排放，不对环境造成危害，并希望水资源能够循环利用，一直持续下去。"]
[959,"人们对水资源的态度发生了怎样的变化？","近年来，由于水资源短缺问题的加剧，人们逐渐意识到水资源的重要性，不再将水视作廉价的商品。水资源的使用不应仅仅作为最易获得的商品之一，而是应该被视为一种宝贵的资源，需要经济可靠地实现水的分配。"]
[960,"供水系统管理体制发生了哪些变化？","在20世纪80年代，英格兰和威尔士的供水系统管理体制发生了巨大变化，由以前的按流域划分的公有制管理系统转变为私有制水工业管理系统。私有化的出发点是为了解决经济问题，使城镇水务系统能够满足排放标准需要进行环境投资。随着私有公司的引入，供水系统的经营方式和理念也发生了变化，人们逐渐不再将水视为最易获得的商品之一。"]
[961,"污水处理控制系统的建立是如何开始的？","污水处理控制系统的建立始于对控制问题的规划，将控制问题转化为控制策略。"]
[962,"在确定控制问题阶段，需要考虑哪些因素？","在确定控制问题阶段，需要考虑控制目标函数、选择执行变量和确认控制的约束条件。"]
[963,"控制系统的目的是什么？","控制系统的目的是在可接受的费用下获得最优的性能，即在性能需求和可接受的费用之间实现平衡。"]
[964,"在控制策略的开发阶段，需要做什么？","在控制策略的开发阶段，需要确定如何实现控制目标，即确定如何达到所设定的控制目标。"]
[965,"什么是控制结构选择和控制算法的设计？","控制结构选择和控制算法的设计是指选择合适的控制器结构，并设计相应的控制算法来执行控制策略，以实现所设定的控制目标。"]
[966,"在应用模拟和试验进行控制器调整和性能评价阶段，会做些什么？","在应用模拟和试验进行控制器调整和性能评价阶段，会对控制系统进行调整，以使其达到预期的效果。这可能涉及调整控制参数或控制算法，并对系统的性能进行评估，以确保其满足设计要求。如果对结果不满意，可能需要重复此过程。"]
[967,"为什么要重复控制系统的调整和性能评价过程？","如果对控制系统的效果不满意，可能需要重复控制系统的调整和性能评价过程，以确保系统达到预期的效果。这有助于纠正问题并改善系统的性能，以满足设计要求。"]
[968,"在确定控制问题时，为什么需要进行因果分析？","进行因果分析有助于确认每个控制变量的优势和不足，并为建立合适的控制目标函数提供支持。因果分析还有助于确定适当的执行变量，并为选择合适的控制策略提供依据。"]
[969,"控制系统的目标函数通常包括哪些部分？","控制系统的目标函数通常包括两部分：一部分反映系统性能的要求，另一部分指与所选择的执行变量相关的运行费用。"]
[970,"以内循环回流控制为例，其合适的目标函数是什么？","以内循环回流控制为例，其合适的目标函数可能包括排放硝酸氮所需的费用和内循环回流所需的费用。这样的目标函数可以用来评估控制系统的性能，并为控制策略的制定提供指导。"]
[971,"在控制系统的建立过程中，为什么需要重点考虑控制问题的确定阶段？","在控制系统的建立过程中，控制问题的确定阶段至关重要，因为它直接影响着控制系统的设计和性能。通过明确控制目标和约束条件，可以确保控制系统能够有效地实现所需的控制效果，并在合理的成本范围内运行。控制问题的准确定义为后续控制系统设计和优化提供了基础。"]
[972,"在确定控制问题时，选择执行变量的依据是什么？","在确定控制问题时，选择执行变量的依据是因果分析，即确认每个控制变量的优势和不足，并确定其对系统性能和运行费用的影响程度。这样可以为控制目标的设定提供指导，并为控制系统的设计和优化提供支持。"]
[973,"为什么在控制系统的建立过程中需要进行模拟和现场试验？","在控制系统的建立过程中，模拟和现场试验可以用来验证控制策略的有效性和性能，并对控制系统进行调整和优化。这有助于确保控制系统能够实现预期的控制效果，并在实际运行中达到良好的性能。"]
[974,"除了内循环回流控制外，生物脱氮处理系统中还有哪些运行变量可能需要建立类似的目标函数？","生物脱氮处理系统中可能需要建立类似的目标函数的运行变量包括曝气控制。曝气不仅影响硝化反应，也影响反硝化反应，同时也会影响系统的运行费用。因此，可以建立类似于公式(4-1)的目标函数，只是出水硝酸氮浓度由出水硝酸氮和氨氮浓度之和代替，而内循环不回流费用由曝气费用代替。"]
[975,"在确定控制问题时，还需要考虑哪些约束因素？","在确定控制问题时，还需要考虑执行变量的边界值以及过程变量可能的限制条件。例如，泵只能传递一定的流量，曝气强度受鼓风机能力的限制，出水总氮和氨氮浓度必须小于预先设定的值等。这些约束因素直接影响到控制器的设计。"]
[976,"控制策略的开发的关键是什么？","控制策略的关键在于将最优控制问题转化为易于实际应用的简单控制策略，而不是严格从数学角度优化目标函数。关键在于采用解耦思想，将总控制问题转化为许多较小的控制问题，然后将其转化为性能指标变量，以控制目标函数接近最优，并同时满足控制约束。需要确定性能指标变量的最优值，将初始的控制问题转化为设定值控制问题，其中性能指标变量作为控制变量，其最优值作为设定值。设定值应根据在线确认的控制目标来确定。选择能够在线测定的性能指标变量是非常重要的。控制策略的开发需要控制工程师对所研究的过程有深入的理解，并利用模型和模拟作为重要的开发工具，以揭示控制性能和合适指标变量之间的相关性，避免仅在较窄的运行条件下使用控制策略。"]
[977,"内循环回流量控制如何说明建立控制策略的过程？","内循环回流量控制可以作为一个示例，说明建立控制策略的过程。通过总量平衡分析，确定缺氧区末端的硝酸氮浓度作为合适的指标变量。当硝酸氮浓度控制在较低且非零的水平时，可以最大程度地降低目标函数的值。因此，这种控制策略可以帮助最大程度地优化系统的性能，从而实现更有效的工艺运行和运行费用节省。"]
[978,"控制结构和控制算法的设计有哪些常见方法？","在过程控制中，常见的方法包括使用简单的反馈控制器结构和控制算法。反馈控制器结构通常用于所有本地控制，如压力、温度和流量的控制。控制器有两个输入：测定值y和参考值u，以及一个输出：控制信号u。在简单情况下，控制器根据这两个输入之间的偏差进行控制，使系统输出尽可能接近设定值。除此之外，单输入单输出（SISO）控制系统结构也常见，其中包括前馈控制部分（来源于参考值u和过程干扰w）和反馈控制部分（来源于控制变量y）。控制信号u通常由三部分组成：来自参考值u的前馈信号、来自干扰测定w的前馈信息以及来自输出值y的反馈信息。这些方法可以帮助设计一个合理的控制结构和控制算法，以实现所需的控制策略。"]
[979,"过程控制中常用的反馈控制器结构是什么样的？","在过程控制中，常用的反馈控制器结构是简单的反馈控制器。该结构包含两个输入：测定值y和参考值u，以及一个输出：控制信号u。控制器的目标是使系统输出尽可能接近设定值，通过调整控制信号u来减小测定值y与参考值u之间的偏差e，从而实现这一目标。这种反馈控制器结构简单易用，适用于许多本地控制场景，如压力、温度和流量的控制。"]
[980,"单输入单输出（SISO）控制系统结构有哪些组成部分？","单输入单输出（SISO）控制系统结构包括前馈控制部分和反馈控制部分。前馈控制部分通常包含两个输入：参考值u和过程干扰w，用于生成控制信号的一部分。反馈控制部分包含一个输入：控制变量y，用于提供系统当前状态的信息。控制信号u通常由这两个部分生成，其中前馈信号来自参考值u，干扰测定w以及输出值y的反馈信息。这种控制系统结构能够更好地处理系统的动态变化和外部干扰，从而实现更精确的控制。"]
[981,"反馈控制器的建立需要哪些信息？","反馈控制器的建立需要传感器输出信息Gm​，这是进入控制器Gc​的信号。控制器的输出变量Um​的大小与输出变量Y和参比输入U之间的偏差相关。一旦输出变量偏离参比输入，就需要采取正确的动作，以保证控制变量接近或在参比输入附近。因此，反馈控制器的建立需要准确的传感器信息，以及对控制过程的了解和掌握。"]
[982,"反馈控制的优势和不足是什么？","反馈控制的优势在于不需要精确的工艺模型，在了解很少的控制过程动力学知识的情况下也可以采用。然而，反馈控制也存在一些不足之处，需要注意：1. 反馈控制只有在发现偏差时才能采取动作，因此当工艺过程干扰很大时，偏差可能处于无法调整的水平。2. 在时间常数较长或滞后时间较长的系统中，应用反馈控制可能无法获得满意的结果，因为传感器信息滞后。3. 如果不能有效地测定输出变量，那么反馈控制也不可行。因此，在实际应用中，需要综合考虑反馈控制的优势和不足，以确定是否适合使用反馈控制。"]
[983,"前馈控制与反馈控制的区别是什么？","前馈控制和反馈控制都是常见的控制策略，二者在原理和应用上有所不同。前馈控制器在偏差出现之前就会采取动作，因此具有较快的响应速度，能够在干扰或设定值变化之前进行调节。反馈控制器则只有在发现偏差时才能采取动作，它根据输出变量与参比输入之间的偏差来调节控制变量，使其接近或在参比输入附近。前馈控制需要精确的工艺模型和对干扰的准确测定，而反馈控制不需要精确的工艺模型，适用于了解较少的控制过程动力学知识的情况。在实际应用中，通常同时使用前馈控制和反馈控制，以充分利用两种控制策略的优势。"]
[984,"实际工程中的反馈控制器应用存在哪些挑战？","在实际工程应用中，反馈控制器面临一些挑战。其中包括：1. 当工艺过程干扰很大时，偏差可能处于无法调整的水平。2. 在时间常数较长或滞后时间较长的系统中，应用反馈控制可能无法获得满意的结果，因为传感器信息滞后。3. 如果不能有效地测定输出变量，那么反馈控制也不可行。这些挑战需要通过综合考虑工艺特性和控制要求，以及选择合适的控制策略来克服。"]
[985,"实际工程中是否存在比反馈控制更好的控制算法？","实际工程中存在许多先进的控制算法，如动态模型控制、神经网络和模糊逻辑算法。然而，这些先进的算法并不一定在污水处理系统中获得比传统的PID（比例-积分-微分）算法更好的控制性能。在某些情况下，开/关控制器和基于规则的控制系统也能获得较好的效果。因此，在选择控制算法时，需要综合考虑工艺特性、控制要求和算法的实际性能，以确定最适合的控制策略。"]
[986,"模型和模拟在控制器调整和性能评估中的作用是什么？","模型和模拟在控制器调整和性能评估中扮演着重要的角色。它们可以帮助评价不同的控制系统，并在不同的运行条件下对控制系统进行评估。通过模型和模拟，可以开发出在进水负荷变化和污泥动力学变化等方面表现稳定性较好的控制策略。好的控制系统应该能够在大部分情况下都获得较好的性能，而模型和模拟可以帮助评估控制系统的性能，并指导控制器的调整和优化。"]
[987,"模型和模拟在评估控制系统时存在哪些限制？","虽然模型和模拟是评估控制系统有效性的重要工具，但它们也存在一些限制。首先，一个单独的标定模型可能不足以评估控制系统的性能，因为污水处理厂的进水负荷、水质和污泥特性随时都在变化。因此，好的控制系统应该在不同的运行条件下都能有效控制系统，而不仅仅是在模型标定时有效。其次，模型和模拟虽然可以帮助预测系统的行为，但它们不能完全代替现场实际试验。一个模型无法实时模拟处理系统的实际情况，因此控制系统只有在实际应用中成功运行才能被认为是成功的。最后，当前活性污泥法模型存在的主要缺点是无法预测由于控制作用导致的微生物种群变化情况。微生物的结构和功能对系统性能有重要影响，但当前对这方面知识了解不足，因此在控制系统设计时往往忽略了微生物种群变化对系统性能的影响。"]
[988,"在控制系统设计中如何处理微生物种群变化的影响？","在控制系统设计中，需要考虑微生物种群变化对系统性能的影响，并进行评价。尽管当前对微生物特征的了解仍有限，但应该重视微生物在系统中的作用，并认识到控制行为可能导致微生物种群的变化，从而影响系统性能。因此，在评估控制系统时，应该考虑控制行为对微生物种群的影响，并避免由于微生物种群变化而对工艺性能造成无法预料的危害作用。这需要综合考虑微生物特性、控制系统设计和工艺运行条件，以确保控制系统的稳定性和性能。"]
[989,"移动检测站包括哪些检测项目？","移动检测站包括氨氮、硝酸氮、磷酸盐和SS的检测，同时还包括一个PC，用于控制污水厂并通过MODEM传递所需数据。"]
[990,"如何应用在线测定装置？","运行管理人员可以观察工艺性能的动态变化，并根据这些变化手动调整过程控制系统，估计不同控制系统的效果。"]
[991,"污水处理厂监视控制方式的分类有哪些？","文章提到了污水处理厂监视控制方式的分类包括个别监视操作方式、集中监视个别操作方式、集中监视控制方式、分区监视分散控制方式、集中监视分散控制方式和集中管理式分区监视分散控制方式。"]
[992,"个别监视操作方式的特点是什么？","个别监视操作方式是指对主要设备和处理过程进行直接监视，同时在现场进行操作的方式，能够实现设备的监视和操作。"]
[993,"集中监视个别操作方式与个别监视操作方式有何不同？","集中监视个别操作方式在于具有能够在中央监视室监视整个处理系统运行状态的功能，能够根据监视情况的反馈进行整体合理的管理，相比之下具有更高层次的监视和管理功能。"]
[994,"集中监视控制(操作)方式的特点是什么？","集中监视控制(操作)方式是指建立一个对设施整体进行监视及操作的中央监视室，进行集中监视和控制操作，将控制机构的硬件功能和位置集中设置在一个地方。"]
[995,"分区监视分散控制方式的目的和特点是什么？","分区监视分散控制方式将设施分成几个系统或子系统，并在每个子系统内建立分区监视室，进行集中监视和操作，从而分散控制机构硬件功能和位置，提高系统整体可靠性。"]
[996,"集中监视分散控制方式和集中监视控制(操作)方式有何区别？","集中监视分散控制方式与集中监视控制(操作)方式相似，都在中央监视室进行监视，但控制功能的布置方式不同，集中监视分散控制方式的控制功能是分散进行布置的，而集中监视控制(操作)方式是集中设置在一个地方。"]
[997,"集中管理式分区监视分散控制方式相比于其他方式有何特点？","集中管理式分区监视分散控制方式在分区监视分散控制方式基础上增加了一个能够指挥设施总体运转的总管理功能(中央管理室)，分区监视室的监视控制功能只在中央的总管理功能不能实现时作为备用系统考虑，提高了系统的管理效率和可靠性。"]
[998,"在选择监视控制方式时需要考虑的事项有哪些？","在选择监视控制方式时，需要考虑设施的固有特性、运转开始初期的对策、检测仪表技术的进步以及建设费用和维护管理体制等因素，以提高设施的运行控制的可靠性和效率。"]
[999,"小型污水处理厂在选择监视控制方式时有何建议？","小型污水处理厂应当引进远距离监视和自动控制方式以提高效率，但考虑建设费用和维护管理体制，应尽可能选用简单的监视控制方式。"]
[1000,"在选择污水处理厂的监视控制方式时需要考虑哪些因素？","在选择监视控制方式时需要考虑污水处理厂的规模、工艺布置、工艺流程、扩建可能性、管理体制和经济因素等因素。"]
[1001,"根据污水处理厂的规模，有哪些监视控制方式？","根据污水处理厂的规模，列举了小型污水处理厂适合个别监视操作方式、集中监视个别操作方式和集中监视控制(操作)方式；中型污水处理厂适合集中监视控制(操作)方式、分区监视分散控制方式和集中监视分散控制方式；大型污水处理厂适合分区监视分散控制方式、集中监视分散控制方式和集中管理式分区监视分散控制方式。"]
[1002,"工艺布置对监视控制方式的选择有何影响？","工艺布置对监视控制方式的选择影响较大，综合式布置适合采用集中监视分散控制方式，而如果设施被道路或河流分隔，或者距离中央控制室较远，则宜采用分区监视分散控制方式。"]
[1003,"污水处理厂的工艺流程对监视控制方式选择有何影响？","污水处理厂的工艺流程对监视控制方式选择的影响在于不同工艺流程的复杂程度不同，因此在选择监视控制方式时需要全面考虑工艺流程的特点和设施的复杂程度。"]
[1004,"在选择监视控制方式时为何要考虑扩建可能性？","在选择监视控制方式时要考虑扩建可能性是因为污水处理厂往往是分阶段施工，需要在扩建时尽可能避免已建好的设施停止运行，因此需要选择能够在短时间内切换的监视控制方式。"]
[1005,"管理体制对监视控制方式的选择有何影响？","管理体制对监视控制方式的选择影响在于不同管理体制需要采用不同的监视控制方式，例如小型污水处理厂可以采用夜间无人运转的远距离监视方式，而委托其他单位管理时一般采用分区监视分散控制方式。"]
[1006,"在选择监视控制方式时如何考虑经济因素？","在选择监视控制方式时需要考虑经济因素主要包括建设和维护管理费用，应选择建设和维护管理费用低的方式，可以根据节省资源和能源、省力等目的选择不同的监视控制方式。"]
[1007,"在选择监视控制项目时需要考虑哪些因素？","在选择监视控制项目时需要考虑污水处理厂的规模、管理体制、节省人力和自动化的程度、运行管理合理化的程度等因素。"]
[1009,"在选择监视控制项目时需要考虑哪些方面？","在选择监视控制项目时需要考虑监视控制技术内容和运转管理合理化的程度、中央或分区监视室的信息量和监视程度、中央控制室和现场电气室的监视功能和控制功能的划分范围、将来扩建、改造等扩建工作的可行性、对可靠性、维护性、操作性的重视程度、是否有进行信息数据加工微控制器等方面。"]
[1010,"在选择监视控制项目时需要注意哪些问题？","在选择监视控制项目时需要注意整体性和个体性的显示内容的程度、选择显示方法、操作方式、检测值记录方式、显示设备、经济性等问题。具体包括掌握整体性和个体性的显示内容的程度、选择显示方法、操作方式、检测值记录方式、显示设备、经济性等。"]
[1011,"选择监视控制项目时如何考虑可靠性和经济性？","在选择监视控制项目时考虑可靠性和经济性时需要具体注意掌握整体性和个体性的显示内容的程度、选择显示方法、操作方式、检测值记录方式、显示设备、经济性等方面的问题。"]
[1012,"监视控制仪表具有哪两个主要功能？","监视控制仪表具有将处理过程的状态迅速准确地传达给操作人员以及将操作人员的意图迅速准确地传达给处理过程的两个主要功能。"]
[1013,"监视控制仪表一般包括哪些部分？","监视控制仪表一般包括监视盘、操作盘、检测仪表盘、变换器盘、继电器盘、微控制器、程序控制器和现场盘等。在引进计算机时，还需要增加计算机与外部设备以及相应的软件。"]
[1014,"在选择监视控制仪表时需要考虑哪些因素？","在选择监视控制仪表时需要考虑污水厂的规模及其他实际情况与需要，确定自动化程度，根据自动化的重点是放在信息的记录上、监视记录的自动化上还是控制的自动化上来选择合适的仪表设备，从费用和效率等方面进行综合考虑。"]
[1015,"污水处理厂规模对监视控制仪表的选择有什么影响？","污水处理厂规模对监视控制仪表的选择有较大影响。如果规模大、设备复杂，应当采用计算机系统；而规模小、设备简单时，可以采用相应的仪表。近年来，随着计算机科学与应用的迅速发展，无论污水处理厂的规模大小，都较普遍地采用计算机系统。"]
[1016,"监视控制仪表的发展趋势是什么？","近年来，污水处理厂普遍采用计算机系统。监视盘、检测仪表盘和操作盘是处理过程的中枢，可安装各种仪表。控制仪表具有传达操作人员的指令，使处理过程经常处于期望状态的功能。因此，需要选用合适的仪表设备，以实现设备和仪表运转合理、安全、经济的要求。"]
[1017,"监视盘、检测仪表盘和操作盘的作用是什么？","监视盘、检测仪表盘和操作盘是处理过程的中枢，可安装各种仪表。操作人员经常通过它们进行监视和操作活动。这些盘的选择应考虑形式、布置以及色彩，以减轻操作人员的疲劳、防止误操作，提高运行管理水平。"]
[1018,"控制仪表的功能是什么？","控制仪表具有传达操作人员指令的功能，使处理过程经常处于期望状态。因此，在选择控制仪表时，需要考虑使设备和仪表运转合理、安全、经济的要求，选用适合于处理的特性和使用目的、可靠性高的仪表设备。"]
[1019,"监视控制方式及其使用的监视操作盘有哪些类型？","常见的监视操作盘类型包括监视盘、操作盘和监视操作盘三种类型。监视盘以监视为主体，分为单面屏式、双面屏式和嵌入式等形式；操作盘以操作为主体，包括台式、控制台式和小型控制台式；监视操作盘兼具监视和操作功能，包括单面框架式、双面框架式和附带有CRT显示的控制台等形式。"]
[1020,"监视操作盘的特点有哪些？","监视盘主要以监视为主体，盘面上有指示仪和显示器，通常采用图解盘方式。操作盘以操作为主体，包括直接用于控制的设备以及与操作有关的显示器。监视操作盘结合了监视和操作功能，可分为单面屏式、双面屏式、嵌入式、台式、控制台式、小型控制台式等形式。"]
[1021,"监视操作盘的组合应用举例有哪些？","监视盘和操作盘可以根据实际应用需求进行组合应用。例如，单面屏式监视盘可以与台式操作盘组合用于泵站和小型污水处理厂；双面屏式监视盘可以与控制台式操作盘、小型控制台操作盘组合用于中小型和大中型污水处理厂；嵌入式监视盘可与小型控制台操作盘组合用于大中型污水处理厂。"]
[1022,"监视盘与操作盘一体化应用举例有哪些？","一体化的监视操作盘形式包括单面框架式、双面框架式和附带CRT显示的控制台。这种形式适用于泵站及小型污水处理厂等场景。"]
[1023,"图解盘有哪些类型？","图解盘按盘面结构分为嵌入式、直立屏式和框架式几种类型。"]
[1024,"图解盘的特点是什么？","图解盘盘面上直观地画有主要电气设备的模拟接线图和处理系统等主要设备流程图，便于把握处理过程总体情况。图解盘还能明确掌握检测值与检测位置以及检测值相互间的关系，从而进行可靠的监视控制，避免误操作。"]
[1025,"检测仪表盘分为哪些类型？","检测仪表分为有关电气的检测仪和工业方面的检测仪。电力检测仪通常配置在图解盘的模拟接线图中；工业检测仪包括指示仪、记录仪、积算器等盘面仪表，以及辅助仪表如变换器、计算器和报警定值器等。"]
[1026,"选择操作盘时应考虑哪些条件？","选择操作盘时需要考虑以下条件：1) 作为设备运转控制的起点，易于观察操作方便，不致发生误操作，可直接了解操作结果；2) 原则上由一人进行操作；3) 尽可能根据多动作来选择操作；4) 利用按钮选择操作时，按钮指示灯应与监视盘流程图中的选择仪表指示灯同时闪亮；5) 按操作盘上的小型流程图排列按钮，设置运转方式的切换。"]
[1027,"CRT 监视操作盘具有哪些功能？","CRT 监视操作盘具有以下功能：1) 监视功能，包括显示各机器的运行、停止和运行类型、显示机器设备的故障和处理过程的异常情况，并实时显示各处理过程数据；2) 操作设定功能，能进行对各种机器的运行/停止、控制类型的选择和设定各种设定值的操作；3) 显示数据变化趋势功能，能显示过程值的连续变化趋势和当前值的实时变化趋势，以及机器的运行、停止、故障、过程值异常情况等。在非正常情况下，一个人操作 CRT 就够了，对于大型污水处理厂、泵站的远距离控制以及合流制的设施或要求快速响应的设备，应配置多台 CRT。"]
[1028,"控制方式的基本分类有哪三种？","控制方式基本分类包括顺序控制、反馈控制和前馈控制。"]
[1029,"顺序控制的特点是什么？","顺序控制是按照预先确定的顺序，依次完成控制各阶段的控制方式。"]
[1030,"反馈控制的特点是什么？","反馈控制利用反馈的信息将控制量与目标值进行比较，然后按照使它们保持一致的要求，进行修正操作的控制方式。"]
[1031,"前馈控制的特点是什么？","前馈控制是指在外部干扰的影响出现在控制系统之前，就进行必要的修正操作的控制方式。"]
[1032,"控制方式还有哪些进阶的组合方式？","除了基本的顺序控制、反馈控制和前馈控制之外，还有复合控制、模糊控制、神经控制和专家系统等进阶组合方式。"]
[1033,"控制设备有哪些主要类型？","控制设备主要类型包括有线逻辑控制盘、逻辑程序式继电器、顺序控制器、微型控制器、模拟控制器、数字控制器、PID调节器等。"]
[1034,"什么是微型控制器？","微型控制器是一种控制设备，通常用于实时控制和监视系统，具有小巧、灵活、易编程等特点。"]
[1035,"数字控制器的作用是什么？","数字控制器用于数字化控制系统中，能够对控制量进行数字化处理和控制，常用于反馈控制和前馈控制中。"]
[1036,"什么是PID调节器？","PID调节器是一种用于控制系统的常见控制器，通过比例、积分和微分三种操作对控制系统进行调节，以实现对目标值的精确控制。"]
[1037,"顺序控制设备有哪几种方式？","顺序控制设备有接点继电器式、无接点继电器式（逻辑顺序式）、插接式和程序控制器（存储顺序式）四种方式。"]
[1038,"接点继电器式控制设备的优缺点是什么？","接点继电器式控制设备的优点包括能目视观察内部、维护管理方便、抗干扰性能良好等；缺点包括接触面磨损故障、寿命取决于开断动作次数、响应慢、耗电多、体积大、易受地震震动影响等。"]
[1039,"插接式控制设备的适用范围是什么？","插接式控制设备适用于传输机的顺序动作和排泥等比较简单的顺序控制，也可用于将多台装置以串联或并联方式连接起来构成大型控制系统。"]
[1040,"程序控制器的特点是什么？","程序控制器是以计算机技术为基础开发的控制设备，其顺序内容储存在IC等记忆装置中，能够实现判断、分支和插入等各种功能，设备的回路结构通常是同一的。"]
[1041,"反馈控制主要有哪三种方式？","反馈控制主要有PID调节器、单环路控制器和微型控制器三种方式。"]
[1042,"PID调节器的优点是什么？","PID调节器适合于表示各过程变量间的相互关系、能定性把握变量随时间的变化趋势、故障对设备的影响范围小等优点。"]
[1043,"单环路控制器的特点是什么？","单环路控制器是一种内装微处理器的专用控制器，可进行单环路控制，具有控制和计算功能，适用于构成二重三重的串级环路。"]
[1044,"微型控制器的优势是什么？","微型控制器体积小、消耗电力少，功能较强，使用方便，适用于完成最基本的计算机功能，可用作控制和信息处理。"]
[1045,"计算机控制系统的基本特点是什么？","1) 输入、输出信号均为二进制数字信号，需要进行 D/A 和 A/D 转换。 2) 控制信号通过软件加工处理，改变控制算法只需改编程序而不需改动硬件电路。"]
[1046,"计算机控制系统对被控制对象的生产过程进行怎样的控制？","进行实时控制，通常是连续功能的，需要满足高可靠性、环境适应性强、实时性好等特殊要求。"]
[1047,"计算机控制系统的控制过程可归纳为哪三个方面？","1) 实时数据采集：对被控制量的瞬时值进行检测和输入。 2) 实时决策：对实时的设定值和被控制的数值进行控制规律运算，决定下一步的控制过程。 3) 实时控制：根据决策，适时地对执行机构发出控制信号。"]
[1048,"实时控制的概念是什么？","信号的输入、计算和输出都要在一定的时间内完成，超过这个时间就失去了控制的时机，控制也就失去了意义。"]
[1049,"计算机控制系统的结构主要有哪两种形式？","输出反馈型和状态反馈型。前者适用于经典控制理论为基础的控制方法，后者适用于现代控制理论为基础的控制方法。"]
[1050,"操作指导控制系统的别称是什么？","该系统又称为数据处理系统（Data Processing System, DPS）或数据采集与处理系统。"]
[1051,"操作指导控制系统的结构是什么样的？","结构如图4-20所示。其中，生产过程通过多路开关和检测元件连接到操作指导计算机，计算机通过A/D转换将测量值转换为数字信号，然后进行显示和打印。"]
[1052,"操作指导控制系统的工作原理是什么？","在计算机的指挥下，定期对生产过程的参数进行巡回检测，并对其进行处理、分析、记录及参数越限报警等。"]
[1053,"操作指导控制系统的特点是什么？","1) 计算机不直接参与过程控制，而是由操作人员（或其他控制装置）根据测量结果改变设定值或进行必要的操作。 2) 计算机的结果可以帮助、指导人的操作。"]
[1054,"操作指导控制系统的优点有哪些？","1) 一台计算机可代替大量常规显示和记录仪表，从而对整个被控制对象过程进行集中监视。 2) 对大量数据集中进行综合加工处理，得到更精确更需要的结果，对指导生产过程有利。 3) 在计算机控制系统设计的初始阶段，尚无法构成闭环系统，可用DPS来摸清系统的数学模型、控制规律和调试控制程序。"]
[1055,"直接数字控制系统的简称是什么？","直接数字控制系统简称为DDC（Direct Digital Control）系统。"]
[1057,"直接数字控制系统的工作原理是什么？","使用一台计算机对多个被控制参数进行巡回检测，将检测结果与设定值进行比较，然后按照已确定的控制规律（如PID规律或直接数字控制方法）进行控制计算，最后将结果输出到执行机构对被控制对象进行控制，使被控制参数稳定在设定值上。"]
[1058,"直接数字控制系统与数据处理系统相比，有哪些特点？","相比于数据处理系统（DPS），直接数字控制系统具有以下特点：①计算机参与了直接控制，系统形成了闭环，而DPS中是通过人工或其他装置来控制，计算机与对象未形成闭环；②设定值是预先设定好后送给或存入计算机内的，在控制过程中不变化。"]
[1059,"直接数字控制系统有哪些优点？","1) 一台计算机可以取代多个模拟调节器，非常经济；2) 不必更换硬件，只要改变程序（或调用不同子程序）就可以实现各种复杂的控制规律，如串级、前馈、解耦、大滞后补偿等；3) 具有灵活性大、可靠性高的特点，可实现各种复杂的控制规律，如串级控制、前馈控制、自动选择控制以及大滞后控制等。"]
[1060,"计算机监督控制系统的简称是什么？","计算机监督控制系统简称为SCC（Supervisory Computer Control）系统，又称设定值控制（Set Point Control, SPC）。"]
[1061,"计算机监督控制系统的结构有哪两种形式？","计算机监督控制系统的结构有两种形式：一种是SCC+模拟调节器，另一种是SCC+DDC控制系统。"]
[1062,"SCC+模拟调节器系统的优点有哪些？","SCC+模拟调节器系统的优点包括：能根据工况变化，改变给定值以实现最优控制；适合于老企业改造，即用上了原来的模拟调节器，又用计算机实现了最佳给定值控制；具有可靠性好的特点，当SCC故障时可用DDC或模拟调节器工作，或DDC故障时用SCC代替。"]
[1063,"分布式控制系统的结构主要考虑哪些因素？","分布式控制系统的结构主要考虑信息的存取方法、传输延迟时间、信息吞吐量、网络扩展的灵活性、可靠性与投资等因素。"]
[1064,"分布式控制系统最常见的结构是什么？","分布式控制系统最常见的结构是分级结构式，也称主从结构和树形结构式。这种结构一般分为三级，即生产管理级MIS级、监督控制级SCC级以及直接数字控制级DDC级。"]
[1065,"分布式控制系统的特点是什么？","分布式控制系统的特点包括分散性和集中性。分散性体现在控制功能上的分散和地理位置上的分散，使得系统结构灵活、扩展方便、可靠性高，并且备用控制单元可随时切入。集中性则通过集中监视和操作代替庞大的仪表屏，提供灵活方便的监控操作。此外，分布式控制系统还具有通讯功能。"]
[1066,"分布式控制系统的优点有哪些？","分布式控制系统的优点包括：①具有很高的可靠性，因为各种控制功能分散，每台微机的任务相应减少，功能更明确，可靠性提高；②系统模块化，组成灵活，设计、开发和维护简便；③功能强、速度快，能够实现控制算法、人-机对话、信息交流、数据打印与显示、自诊和错误检测等功能。"]
[1067,"在设计污水处理厂计算机系统时，应考虑哪些方面？","在设计污水处理厂计算机系统时，应充分考虑处理厂规模与总体规划、平面布置、工艺特点、管理体制、操作人员的技术水平、投资、监视控制方式、投资与分期建设设施等方面的情况。"]
[1068,"计算机控制系统的目的和作用是什么？","计算机控制系统的目的和作用包括改善工作条件、减轻劳动强度、提高工作效率与质量、节省能源和劳动力、提高处理效率和可靠性、掌握处理特性、促进技术改造和设施扩建等方面。"]
[1069,"计算机控制系统的结构与组成有哪些分类方法？","计算机控制系统的结构与组成主要有两种分类方法：按功能分类和按可靠性分类。按功能分类包括只利用计算机记录功能的系统、开始仅用记录功能后逐渐完善监视和控制系统、一开始就具备记录、监视和控制功能的系统；按可靠性分类包括备用系统的分类和系统分散设置。"]
[1070,"在计算机控制系统中，备用系统的分类有哪些？","备用系统的分类包括利用手动操作的备用系统、利用其他工业仪表设备完成记录和控制的备用系统、具有备用装置的备用系统、联合使用上述备用系统。"]
[1071,"在城市污水处理厂中，如何分散设置计算机控制系统以减少系统故障时的影响范围？","在城市污水处理厂中，为了减少系统故障时的影响范围，可以将计算机分散设置，分为横向分散系统和纵向分散系统。"]
[1072,"在安装计算机系统时需要考虑哪些条件？","在安装计算机系统时需要考虑以下条件：温度范围、温度梯度和温度差、湿度范围、防止尘埃和腐蚀性气体的进入、防振范围。"]
[1073,"在设计空调设备时应考虑哪些因素？","在设计空调设备时应考虑空调设备的备用系统，以应对空调设备出现故障的情况。此外，还需要确保满足计算机电源规定，并尽量避免与其他用电器共用电源，以避免产生高频噪声等影响。"]
[1074,"如何确定计算机的存储容量和计算速度？","要确定合适的存储容量和计算速度，首先需要绘制包括将来扩建内容的工艺流程图，并根据此图研究和确定计算机的种类与规格。此外，还需要了解将来扩建计划中是否包括扩大监视报警范围、增加和改变制表项目与内容、提高控制功能和增加控制项目、采用设备管理和诊断系统、建立内部网络等项目。"]
[1075,"计算机的软件数量和内容如何选择？","计算机的软件选择应根据其使用目的和硬件限制。如果根据硬件限制确定计算机类型，则需要选择与监视、记录和控制等使用目的相适应的软件系统。若选择具有较完善的污水处理检测、监视和控制等应用软件的计算机，则建立监视控制系统会更加容易。软件包括操作系统、系统软件和应用软件，其中应用软件应符合结构化程序化设计原则，具有模块化和表格化结构，以适应业务变化和计算方法的变化。为了经济性考虑，最好开发具有通用性和互换性的应用软件。"]
[1076,"外部设备在计算机系统中的使用目的是什么？","计算机外部设备的主要使用目的是为了服务信息处理系统，包括输入输出设备的功能。这些设备的设计应考虑简化操作，以便充分利用它们，同时也要便于维护管理。"]
[1077,"设计和安装外部设备时需要考虑哪些因素？","在设计和安装外部设备时，需要考虑输入输出设备的使用目的以及对整个计算机系统的适应性。这包括设备的功能、性能、可靠性、维护管理等方面的考量，以确保外部设备能够有效地与计算机系统配合，满足系统的信息处理需求，并且便于操作和维护。"]
[1078,"活性污泥法处理系统在工程完工之后和投产之前需要进行的验收工作是什么？","包括试运行和性能测定。"]
[1079,"在处理系统准备投产运行时，为什么需要培养活性污泥？","为了使活性污泥适应所处理废水的特点，对其进行驯化。"]
[1080,"活性污泥的培养和驯化可以采用哪些方法？","异步培驯法、同步培驯法和接种培驯法。"]
[1081,"异步培驯法和同步培驯法有什么区别？","异步法先培养后驯化，常用于处理工业废水或相类似的城市污水；同步法将培养和驯化阶段合并进行。"]
[1082,"接种培驯法的具体操作是什么？","从附近污水处理厂引入剩余污泥，作为种泥进行曝气培养。"]
[1083,"在培养活性污泥时，为什么需要及时换水？","为了补充营养和排除对微生物增长有害的代谢产物。"]
[1084,"什么是连续换水和间歇换水？","连续换水是连续添加新水，间歇换水则是周期性地替换水体。"]
[1085,"培养和驯化活性污泥的方法有哪些优缺点？","异步法需要有专性菌种和足够的营养，适用于工业废水；同步法培养驯化同时进行，操作不够稳妥；接种法能提高驯化效果，但依赖于外部污泥资源。"]
[1086,"间歇培养是如何进行的？","将曝气池注满水后停止进水，开始曝气。曝气过程称为“闷曝”。闷曝2～3天后停止曝气，静置1小时后注入部分新鲜污水，约占池容的1/5。随后循环进行闷曝、静置和进水三个过程，但每次进水量应增加，每次闷曝时间应缩短。经过约15天，当污水温度为15～20℃时，MLSS超过1000mg/L。"]
[1087,"低负荷连续培养的步骤是什么？","将曝气池注满污水后停止进水，进行1天的闷曝。然后连续进水连续曝气，进水量控制在设计水量的1/2或更低。待污泥絮体出现后开始回流，取回流比25%。当MLSS超过1000mg/L时，开始按设计流量进水，MLSS达到设计值时，开始以设计回流比回流，并开始排放剩余污泥。"]
[1088,"满负荷连续培养的步骤是什么？","将曝气池注满污水后停止进水，进行1天的闷曝。然后按设计流量连续进水，连续曝气。待污泥絮体形成后开始回流，直到MLSS达到设计值时，开始排放剩余污泥。"]
[1089,"接种培养的操作流程是怎样的？","将曝气池注满污水后大量投入其他污水处理厂的正常污泥，开始满负荷连续培养。这种方法能缩短污泥培养时间，但通常仅适用于小污水处理厂。在同一污水处理厂内，当一个系列或一个池子的污泥培养正常后，可以为其他系列接种，从而缩短全厂总的污泥培养时间。"]
[1090,"活性污泥被认为培养正常的标准是什么？","当混合液30分钟沉降比达到15%～20%时，污泥具有良好的凝聚沉淀性能，含有大量的菌胶团和纤毛虫原生动物，并能使BOD的去除率达90%左右时，可认为活性污泥已培养正常。"]
["第五章","活性污泥系统的试运行的目的是什么？","试运行的目的是确定最佳的运行条件，包括混合液污泥浓度、空气量、污水注入方式等。"]
[1092,"在正常运行中，活性污泥系统的主要控制措施包括哪些方面？","在正常运行中，主要从曝气系统的控制、污泥回流系统的控制、剩余污泥排放系统的控制三个方面来实施工艺控制措施。"]
[1093,"曝气系统的控制主要有哪些方法？","曝气系统的控制方法包括定供气量控制、与流入污水量成比例控制、溶解氧（DO）控制、最优供气量控制等。"]
[1094,"如何进行曝气系统的定供气量控制？","定供气量控制一般情况下，每天早晚各调节一次供气量。对大型废水处理厂，每年春秋各调节一次，并在水温开始上升的4~5月降低供气量，在水温开始下降的10～11月提高供气量。"]
[1095,"污泥回流系统的控制方法有哪些？","污泥回流系统的控制方法包括定回流污泥量控制、与进水量成比例控制、定MLSS浓度控制、定F/M控制等。"]
[1096,"如何调节剩余污泥排放量？","调节剩余污泥排放量的目的是保持曝气池内的MLSS浓度稳定，方法包括定污泥排放量控制、间歇定时排泥控制、定污泥龄控制、随机排泥控制等。"]
[1097,"活性污泥系统运行效果的检测分为哪两大类？","活性污泥系统运行效果的检测分为感官指标和检测分析指标两大类。"]
[1098,"感官指标在活性污泥系统中的作用是什么？","感官指标在活性污泥系统中通过表面现象的观察，对工艺状况进行初步判断，帮助运行管理人员判断系统是否正常运行及异常原因。"]
[1099,"活性污泥正常的颜色和气味是什么？","活性污泥正常的颜色应为黄褐色，正常气味应为土腥味。"]
[1100,"运行人员在现场巡视中应该注意观察哪些感官指标？","运行人员在现场巡视中应注意观察颜色、气味、泡沫、流态、透明度等感官指标。"]
[1101,"对于曝气池的表面气泡和泡沫情况，运行人员应该注意观察什么？","运行人员应该注意观察曝气池表面气泡的均匀性和尺寸变化，以及泡沫情况。"]
[1102,"正常情况下，二沉池的表面应该如何？","正常情况下，二沉池的表面不应有气泡产生，出水应为清澈透明。"]
[1103,"运行人员在现场巡视中应该注意观察二沉池的哪些指标？","运行人员应该注意观察二沉池表面的流态，以及二沉池出水的清澈程度。"]
[1104,"检测分析指标可以分为哪两类？","检测分析指标可以分为直接测定指标和计算指标两类。"]
[1105,"直接测定指标包括哪些项目？","直接测定指标包括流量、COD、BOD₃、SS、DO、SOUR、pH、温度、营养元素、SV 与 SVI、生物相、二沉池的泥位。"]
[1106,"每天至少需要测定哪些直接测定指标？","每天至少需要测定的直接测定指标有COD、BOD₃、SS、DO、pH、温度、营养元素、SV 与 SVI。"]
[1107,"如何测定进水和出水的COD和BOD₃？","进水和出水的COD和BOD₃一般应做混合样，每天至少一次。"]
[1108,"对于DO的测定频率和方式有哪些要求？","对于DO的测定，小型污水处理厂每班至少测一次，大型污水处理厂一般应设在线仪表进行连续测定。"]
[1109,"如何测定进水的温度？","进水的温度应每天至少测一次，一般只做瞬时样。"]
[1110,"营养元素的测定频率和项目有哪些？","营养元素的测定应定期测定NH₄-N、TKN、TP，观察是否存在硝化，一般每天至少测定一次。"]
[1111,"计算指标包括哪些项目？","计算指标包括污泥负荷 F/M、污泥回流比 R、泥龄SRT、水力停留时间 HRT、二沉池的水力表面负荷和固体表面负荷。"]
[1112,"活性污泥膨胀的主要问题是什么？","活性污泥膨胀的主要问题是污泥的沉降性能恶化，不能在二沉池内进行正常的泥水分离，澄清液稀少，污泥容易随出水流失。"]
[1113,"活性污泥的SVI值在什么情况下会提示污泥可能处于膨胀状态？","活性污泥的SVI值在超过150时，预示着活性污泥可能处于膨胀状态。"]
[1114,"污泥膨胀主要分为哪两类？","污泥膨胀总体上分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两类。"]
[1115,"哪些因素容易导致污泥膨胀？","容易导致污泥膨胀的因素包括高碳水化合物含量或可溶性有机物含量多的污水、腐化或早期消化的废水、含硫化氢高的废水、氮、磷含量不平衡的废水、含有有毒物质的废水等。"]
[1116,"污泥膨胀的成因有哪些？","污泥膨胀的成因包括污水中碳水化合物含量高或可溶性有机物含量多、氮、磷含量不平衡、含有有毒物质、高或低pH值、溶解氧浓度过低、缺乏微量元素、受到冲击负荷、泥龄过长、水温过高或过低等因素。"]
[1117,"对于污泥膨胀的机理有何认识？","对于污泥膨胀的机理有许多不同的解释，但目前尚未找到一个有效的污泥膨胀控制方法。这些理论代表了当前对污泥膨胀形成机理认识的深度，构成了解决污泥膨胀问题的理论框架。"]
[1118,"扩散选择理论的概念是什么？","扩散选择理论指出，在低营养物或溶解氧浓度条件下，丝状菌由于其形态学特征使其在底物吸收时具有优势。"]
[1119,"扩散选择理论是如何解释污泥膨胀的成因的？","扩散选择理论认为，在低底物浓度的生长环境下，丝状细菌相对于其他颗粒内部微生物获得了较高的底物浓度，从而促使它们的快速生长，最终导致了污泥膨胀。"]
[1120,"动力学选择理论是什么？","动力学选择理论认为，活性污泥的沉降性能与曝气池的搅拌方式密切相关，低强度的轴向曝气和系统宏观上的较高底物浓度梯度，能够抑制丝状菌的生长并获得沉降性能良好的污泥。"]
[1121,"动力学选择理论如何解释污泥膨胀的成因？","动力学选择理论认为，在低底物浓度的系统中，丝状菌的比生长速率高于絮状污泥的比生长速率，因此它们获得了对底物的竞争；而在底物浓度较高的系统中，丝状菌的比生长速率低于絮状污泥，其生长受到了抑制。"]
[1122,"扩散选择理论和动力学选择理论在本质上有何一致之处？","尽管这两种理论对于活性污泥膨胀的机理提出了不同的解释，但它们在本质上是一致的，都认为在低底物浓度环境下，丝状菌具有相对优势，容易引发污泥膨胀的问题。"]
[1123,"储存选择理论的概念是什么？","储存选择理论认为，在底物丰富的状态下，非丝状微生物具有储存底物的能力，当底物匮乏时，被储存的物质能够被代谢产生能量或者合成蛋白质，从而具有选择优势。"]
[1124,"储存选择理论对污泥膨胀机理的解释是什么？","传统观点认为，储存能力高的微生物在动态系统中具有选择优势，但最近的实验发现，膨胀污泥也具有较高的底物储存能力，这说明底物储存能力不能完全解释污泥膨胀的机理。"]
[1125,"一氧化氮假设理论是什么？","一氧化氮假设理论解释了生物营养物去除系统中丝状细菌增殖的机理，认为在缺氧状态下，絮状污泥的反硝化过程会导致一氧化氮积累，而在好氧状态下，这种积累会抑制好氧呼吸过程，使丝状细菌获得了竞争优势。"]
[1126,"一氧化氮假设理论对污泥膨胀的解释是什么？","一氧化氮假设理论认为，由于絮状污泥在缺氧状态下的反硝化过程导致一氧化氮的积累，而在好氧状态下，这种积累会抑制正常的好氧呼吸过程，从而使丝状细菌获得了竞争优势，导致了污泥膨胀。"]
[1127,"一氧化氮假设理论的局限性是什么？","一氧化氮假设理论虽然解释了丝状细菌增殖的机理，但存在一些局限性，例如，有些丝状细菌并不利用一氧化氮作为电子受体，这引起了对其有效性的质疑，因此需要进一步的研究来验证其有效性。"]
[1128,"污泥膨胀的控制主要可分为哪三类？","污泥膨胀的控制主要可分为临时控制措施、工艺运行调节控制措施和环境调控控制法。"]
[1129,"临时控制措施包括哪两类？","临时控制措施包括污泥助沉法和灭菌法两类。"]
[1130,"污泥助沉法的原理是什么？","污泥助沉法的原理是向发生膨胀的污泥中加入有机或无机混凝剂或助凝剂，增大活性污泥的比重，使之在二沉池内易于分离。"]
[1131,"常用的污泥助沉剂有哪些？","常用的污泥助沉剂包括聚合氯化铁、硫酸铁、硫酸铝、聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂，以及黏土或硅藻土等助凝剂。"]
[1132,"灭菌法的原理是什么？","灭菌法的原理是向发生膨胀的污泥中投加化学药剂，杀灭或抑制丝状菌，达到控制丝状菌污泥膨胀的目的。"]
[1133,"常用的灭菌剂有哪些？","常用的灭菌剂包括NaClO、ClO₂、Cl₂、H₂O₂和漂白粉等种类。"]
[1134,"工艺运行调节控制措施用于解决什么问题？","工艺运行调节控制措施用于解决由于工艺运行不当导致的污泥膨胀问题，如由于DO低导致的污泥膨胀、pH太低导致的污泥膨胀、污水“腐化”导致的污泥膨胀、氮磷等营养物质的缺乏导致的污泥膨胀、低负荷导致的污泥膨胀等。"]
[1135,"环境调控控制法的出发点是什么？","环境调控控制法的出发点是通过改变曝气池中的生态环境，创造有利于菌胶团细菌生长的环境条件，应用生物竞争的机制抑制丝状菌的过度生长和繁殖，将丝状菌控制在合理范围内，从而控制污泥膨胀的发生。"]
[1136,"近年发展的选择器理论的主要内容是什么？","近年发展的选择器理论是环境调控控制法的具体实践，其主要内容是通过创造有利于菌胶团细菌生长的生态环境条件，应用生物竞争的机制，抑制丝状菌的过度生长和繁殖，将丝状菌控制在合理范围内，从而控制污泥膨胀的发生。"]
[1137,"污泥膨胀研究的进展是什么？","随着污泥膨胀现象在全球范围内的不断发生，人们对污泥膨胀的研究也进一步深入。"]
[1138,"丝状细菌的生长具有哪些特点？","丝状细菌的生长在形态上具有一维特性，而活性污泥中其他微生物的生长则大多在三维空间中同时进行。"]
[1139,"什么程度的丝状细菌足以引起污泥膨胀？","大量研究发现，极少量的丝状细菌就足以引起污泥膨胀，体积分数达到活性污泥总量的1%~20%就有可能发生。"]
[1140,"什么是 BNR 系统中的优势丝状菌群？","BNR 系统中的优势丝状菌群主要包括微丝菌 (Microthrix paricella)、Type 0092、Type 0041 和 Type 0675 型菌。"]
[1141,"丝状细菌引起的污泥膨胀在何时发生频率较高？","实际中发现，由微丝菌引起的污泥膨胀在冬季和春季比夏季和秋季发生的频率要高；厌氧和缺氧环境(如在生物除磷和反硝化系统)能够有效地控制Type 021N、Type 0961、浮游球衣菌 (Sphaeroilus natans) 和发硫菌属 (Thiothrix sp.)。"]
[1142,"对于丝状细菌的研究和污泥膨胀的控制处于什么阶段？","对于丝状细菌的研究以及污泥膨胀的控制仅仅处在一个起步阶段，因为活性污泥颗粒形态学的研究还不十分完善，其中大量生物菌属尚未被分离鉴定出来，存在着一些不可避免的片面性甚至错误。"]
[1143,"生物学研究方面的进展是什么？","在生物学研究方面的进展中，Martins等人根据扩散选择理论和动力学选择理论以及实验中的新发现，对细菌丝状形态的形成机理进行了总结并进一步作了阐述。"]
[1144,"丝状细菌形成机理的主要原因是什么？","根据Martins等人的理论，絮状颗粒中的底物浓度梯度是导致丝状细菌形成的主要原因。"]
[1145,"底物在絮状颗粒中的扩散过程是如何影响丝状细菌形态的？","底物在絮状颗粒中的扩散过程会形成从颗粒表面到内部底物浓度依次降低的微观底物浓度梯度。在低底物浓度环境下，只有丝状的形态特征(即单向生长性)能使生物体快速容易地伸展到絮状颗粒外表面，在底物浓度相对高的环境下扩大与底物的接触面积，从而实现较高的底物吸收速率。这些作用使得能够形成丝状形态结构的细菌在与其他微生物的竞争中获得优势，导致了其增殖生长并最终导致污泥膨胀的发生。"]
[1146,"对于丝状细菌增殖的影响因素有哪些？","深入研究发现，影响丝状细菌增殖的因素包括推流式系统的动态环境、氧气浓度、大分子底物的水解过程以及微氧环境等。"]
[1147,"如何避免污泥膨胀的发生？","为了避免污泥膨胀的发生，应采取一系列措施：使用推流式的分段反应器以确保足够大的宏观底物浓度强度；严格控制厌氧阶段或缺氧阶段的反应条件，杜绝氧气进入；尽可能地杜绝氧气进入厌氧阶段和缺氧阶段，获得良好的沉降污泥。"]
[1148,"数学模型在研究活性污泥等复杂生态系统中的作用是什么？","数学模型在研究活性污泥等复杂生态系统中的作用是使其变得相对简单、可模拟和数字化，有助于对丝状细菌及污泥膨胀进行研究。"]
[1149,"活性污泥模型的两类版本分别是什么？","活性污泥模型的两类版本分别是考虑了细菌生理学和动力学的模型以及既考虑了细菌生理学和动力学，又考虑了细菌形态学的模型。"]
[1150,"Takacs等人对丝状细菌和非丝状细菌生长的数学模型研究发现了什么？","Takacs等人发现，在底物扩散传递为控制条件的环境下，当底物和溶解氧受限时丝状细菌会逐渐成为优势菌群。然而，他们并没有明确说明这一现象是由于动力学参数的作用还是因为形态学不同的影响。"]
[1151,"数学模型是否能够判断丝状细菌和非丝状细菌是否共存于活性污泥系统中？","根据最近的研究结果，基于动力学选择理论的简单数学模型并不能判断丝状细菌和非丝状细菌是否共存于活性污泥系统中。只有动力学、固体停留时间和底物浓度三者才能决定哪一种细菌存在于系统。因此，还需要进一步的实验论证和综合考虑其他因素的影响。"]
[1152,"数学模型对细菌竞争结果的影响需要更多的研究吗？","是的，数学模型对细菌竞争结果的影响需要更多的研究，特别是要进一步研究细菌形态学和底物扩散过程对细菌竞争结果的影响作用。这样才能更深入地理解在底物浓度梯度控制的环境下丝状细菌和非丝状细菌的竞争关系。"]
[1153,"污泥膨胀控制可分为哪三类？","临时控制措施、工艺运行调节控制措施、环境调控控制法。"]
[1154,"临时控制措施包括哪两类方法？","污泥助沉法和灭菌法。"]
[1155,"污泥助沉法的原理是什么？","向发生膨胀的污泥中加入有机或无机混凝剂或助凝剂，增大活性污泥的比重，使之在二沉池内易于分离。"]
[1156,"常用的污泥助沉剂有哪些？","常用的药剂有聚合氯化铁、硫酸铁、硫酸铝、聚丙烯酰胺等有机高分子絮凝剂。"]
[1157,"灭菌法的原理是什么？","向发生膨胀的污泥中投加化学药剂，杀灭或抑制丝状菌，达到控制污泥膨胀的目的。"]
[1158,"常用的灭菌剂有哪些？","常用的灭菌剂有NaClO、ClO₂、Cl₂、H₂O₂和漂白粉等。"]
[1159,"工艺运行调节控制措施用于解决什么问题？","用于解决由于工艺运行不当而产生的污泥膨胀问题。"]
[1160,"丝状细菌的研究发现了哪些重要内容？","丝状细菌生长对活性污泥颗粒的影响、丝状细菌在不同季节和环境中的变化、厌氧和缺氧环境对丝状细菌的控制效果等。"]
[1161,"生物学研究方面的进展包括哪些方面？","进展包括了丝状细菌形态的形成机理、底物浓度梯度对丝状细菌生长的影响、丝状细菌在动态环境下的生长特性等。"]
[1162,"数学模型在解决污泥膨胀问题中的作用是什么？","数学模型有助于对污泥膨胀问题进行系统化、模拟化和数字化的研究，能够更好地理解活性污泥系统中微生物的行为和相互关系。"]
[1163,"污泥膨胀问题的亟待解决的问题有哪些？","包括污泥颗粒结构、细菌的鉴定和生理学特征、颗粒底物的作用、聚合物储存、选择器的设计、污泥膨胀的控制与监视以及通用数学模型的开发等问题。"]
[1164,"污泥腐化的定义是什么？","污泥腐化是指二沉池污泥长期滞留而产生厌氧发酵生成 H₂S、CH₄ 等气体，使大块污泥上浮的现象。"]
[1165,"污泥腐化与污泥脱氮上浮的区别是什么？","污泥腐化上浮与污泥脱氮上浮不同，污泥腐败变黑，产生恶臭，而污泥脱氮上浮是因为在曝气池内污泥泥龄过长，出水硝酸盐浓度较高，在沉淀池底部产生反硝化，使污泥比重降低，整块上浮。"]
[1166,"污泥腐化的原因是什么？","污泥腐化的原因可能是泥斗不合理、污泥难下滑、污泥长期滞留沉积在死角而腐化。"]
[1167,"如何防止污泥腐化？","防止污泥腐化的措施可能包括加大池底坡度或改进池底刮泥设备，不使污泥滞留于池底；清除死角，加强排泥；安装不使污泥外溢的浮渣清除设备。"]
[1168,"污泥上浮的原因是什么？","污泥(脱氮)上浮的原因可能是在曝气池内污泥泥龄过长，出水硝酸盐浓度较高，在沉淀池底部产生反硝化，使污泥比重降低，整块上浮。"]
[1169,"如何防止污泥上浮？","防止污泥上浮的措施可能包括增加污泥回流量或及时排除剩余污泥，在脱氮之前将污泥排除；或降低混合液污泥浓度，缩短污泥龄和降低溶解氧等，使之不进行到硝化阶段。"]
[1170,"什么因素可能导致污泥上浮？","曝气过度、污泥搅拌过于激烈、流入大量脂肪和油等因素可能导致污泥上浮。"]
[1171,"如何防止因曝气过度导致的污泥上浮？","防止因曝气过度导致的污泥上浮的措施可能是将供气控制在搅拌所需要的限度内，减少曝气量。"]
[1172,"如何防止因流入脂肪和油导致的污泥上浮？","防止因流入脂肪和油导致的污泥上浮的措施可能是在进入曝气池之前对水中的脂肪和油进行去除。"]
["第六章","什么是泡沫问题？","泡沫问题是指在活性污泥法处理厂中常见的运行现象，可分为化学泡沫和生物泡沫两种类型。"]
[1174,"化学泡沫和生物泡沫有何区别？","化学泡沫是由污水中的洗涤剂和工业用表面活性物质在曝气的搅拌和吹脱作用下形成的，呈乳白色；而生物泡沫是由称作诺卡氏菌的丝状菌形成的，呈褐色，可在曝气池上堆积很高，并进入二沉池随水流走，产生一系列卫生问题。"]
[1175,"生物泡沫的产生条件及成因是什么？","生物泡沫的产生条件和成因包括温度较高 (>20℃)、富含油脂类物质的环境、污水中含油及脂类物质较多的情况、初沉池浮渣去除不彻底、夏季较易产生生物泡沫等因素。诺卡氏菌在这些条件下易于大量繁殖，因此在这些环境下容易产生生物泡沫。"]
[1176,"生物泡沫和化学泡沫的区别在哪里？","生物泡沫由诺卡氏菌形成，呈褐色，而化学泡沫是由洗涤剂和工业用表面活性物质形成，呈乳白色。生物泡沫会产生一系列卫生问题，如阻碍操作、产生恶臭等，而化学泡沫处理较容易。"]
[1177,"如何区分化学泡沫和生物泡沫？","可以通过泡沫的颜色来区分：化学泡沫呈乳白色，而生物泡沫呈褐色。"]
[1178,"生物泡沫的控制措施是什么？","生物泡沫的控制措施包括从根源上入手，以防为主，如降低污水中油脂含量、改善污水处理工艺、提高初沉池浮渣去除效率等；也可以尝试增大排泥量、降低污泥停留时间等操作措施。"]
[1179,"生物泡沫和化学泡沫的处理方法有哪些？","对于化学泡沫，可以用水冲消泡，也可以加入消泡剂进行处理；对于生物泡沫，水冲效果不佳，消泡剂作用有限，因此需要从根源上入手，防止生物泡沫的形成。"]
[1180,"泡沫问题的诊断步骤是什么？","泡沫问题的诊断步骤如下：1. 观察分析泡沫种类及产生原因。2. 判断泡沫现象是否正常。3. 检查 MLVSS 是否降低。4. 检查污泥的耗氧速率SOUR。5. 检查各池之间的配水及回流污泥分配情况。"]
[1181,"如何处理在曝气池表面产生的白色、黏稠的空气泡沫？","处理方法如下：1. 检查 MLVSS 是否降低，如是，则分析流失原因并处理；若是排泥过量导致 MLVSS 降低，则减少排泥。2. 检查污泥的耗氧速率SOUR，若降低，分析中毒原因并处理。3. 检查各池之间的配水及回流污泥分配情况，调整使之均匀。"]
[1182,"如何处理在曝气池表面形成的细微的暗褐色泡沫？","处理方法如下：检查系统的负荷是否太低，泥龄是否太长，排泥是否不足。一般这种泡沫由污泥过氧化所致，只要适当增大排泥，泡沫即可消失。"]
[1183,"如何处理混合液进入二沉池时的脂状、暗褐色泡沫？","处理方法如下：1. 检查混合液中是否有丝状菌，如有，则认为是由诺卡氏菌导致的生物泡沫。2. 对产生的泡沫进行简单清理，但主要精力应放在根源上。3. 加强管理上游油脂类废水排放，强化初沉池浮渣的清除，重视沉砂池的除油功能，适当调节曝气量。"]
[1184,"何时钟虫头部会出现“头顶气泡”？","当溶解氧（DO）过高或过低时，钟虫头部会突出一个空泡，形成“头顶气泡”。此时应立即检测 DO 值并调整。"]
[1185,"当钟虫体内积累未消化颗粒时，会发生什么现象？","当进水中含有大量难降解或有毒物质时，钟虫体内会积累未消化颗粒，形成“生物泡”。此时应测量 SOUR 值，检查微生物活性，检测进水中是否有毒物质，并采取必要措施。"]
[1186,"进水pH超过正常范围时，钟虫会呈现怎样的状态？","当进水的 pH 超过正常范围时，钟虫会呈现不活跃状态，纤毛停止摆动。此时应立即检测进水的 pH 并采取必要措施。"]
[1187,"轮虫缩入甲贝内时，可能表示什么？","当轮虫缩入甲贝内时，可能表示进水 pH 发生突变。"]
[1188,"活性污泥系统中草履虫等游动纤毛虫增多可能预示什么情况？","如果草履虫等游动纤毛虫增多，可能预示处理效果恶化。"]
[1189,"当变形虫、鞭毛虫大量出现时，可能预示什么情况？","当变形虫、鞭毛虫大量出现时，可能预示处理极度恶化，出水水质极差。"]
[1190,"生物相观察在运行中的作用是什么？","生物相观察只是一种定性方法，作为检测分析方法的一种补充手段，不能作为主要的工艺监测方式。"]
[1191,"二沉池的作用是什么？","二沉池的作用是泥水分离，使经过生物处理的混合液澄清，同时对混合液进行浓缩，并为生化池提供浓缩后的活性污泥，澄清水由二沉池排出系统。"]
[1192,"二沉池的水平流速或上升流速及溢流堰的负荷应该低于哪个环节？","二沉池的最大水平流速或上升流速及溢流堰的负荷都应低于初沉池，因为活性污泥较轻，容易产生异重流。"]
[1193,"二沉池常规检测项目中的pH值一般应该是多少？","二沉池常规检测项目中的pH值一般略低于进水值，正常范围为6～9。"]
[1194,"悬浮物在活性污泥系统运转正常时，出水的最大限值是多少？","在活性污泥系统运转正常时，出水的悬浮物（SS）应当在30mg/L以下，最大不应当超过50mg/L。"]
[1195,"溶解氧（DO）在二沉池出水中的情况如何？","由于活性污泥中的微生物在二沉池继续消耗溶解氧，二沉池出水的溶解氧略低于生化池。"]
[1196,"COD和BOD在污水处理中的作用是什么？","COD和BOD在污水处理中是重要的指标，应达到国家标准。超标会增加处理成本，综合两者因素，用较低的处理成本，达到最好的处理效果。"]
[1197,"氨氮和硝酸盐的超标可能是由什么原因引起的？","氨氮和硝酸盐的超标可能是由进水的氮和磷含量过高引起的。如果长期超标，应加强除磷脱氮措施的管理。"]
[1198,"泥面的高低可以反映什么？","泥面的高低可以反映活性污泥在二沉池的沉降性能，是控制剩余污泥排放的关键参数。正常运行时，二沉池的上清液的厚度应不少于0.5~0.7m。"]
[1199,"泥面上升可能导致二沉池出水出现什么情况？","泥面上升可能导致二沉池出水呈乳灰色或黄色，其中夹带大量的非沉淀的悬浮物。正常运行时，二沉池出水应该是透明的。"]
[1200,"什么是好氧活性污泥法？","好氧活性污泥法是利用活性污泥中的微生物在曝气池内对污水中的有机物进行氧化分解的污水处理方法。"]
[1201,"为什么需要进行污泥回流？","污泥回流是为了补充曝气池混合液带走的活性污泥，保持曝气池内的活性污泥浓度相对稳定，以维持生物处理过程的有效性。"]
[1202,"污泥回流比的调整方法有哪些？","1. 根据二沉池的泥位调整。2. 根据污泥沉降比确定回流比。3. 根据回流污泥浓度和混合液污泥浓度确定回流比。4. 根据污泥沉降曲线确定最佳的沉降比。"]
[1203,"如何控制污泥回流的方式？","1. 保持回流量恒定。2. 保持剩余污泥排放量的恒定。3. 回流比和剩余污泥排放量随时调整。"]
[1204,"二沉池常规检测项目有哪些？","pH、悬浮物、溶解氧 (DO)、COD、BOD、氨氮和硝酸盐、泥面。"]
[1205,"活性污泥的主要作用是什么？","活性污泥中的微生物在曝气池内对污水中的有机物进行氧化分解，从而完成污水的处理。"]
[1206,"污泥回流的目的是什么？","污泥回流的目的是为了补充曝气池混合液带走的活性污泥，保持曝气池内的活性污泥浓度相对稳定，以维持生物处理过程的有效性。"]
[1207,"如何确定污泥回流比？","污泥回流比可以根据二沉池的泥位、污泥沉降比、回流污泥浓度和混合液污泥浓度、污泥沉降曲线等因素进行确定。"]
[1208,"污泥回流量的控制方式有哪些？","污泥回流量的控制方式包括保持回流量恒定、保持剩余污泥排放量的恒定、回流比和剩余污泥排放量随时调整等方式。"]
[1209,"什么是污泥回流比？","污泥回流比是污泥回流量与曝气池进水量的比值，用于衡量污泥回流的程度。"]
[1210,"污泥回流比的调整方法中，根据污泥沉降比确定回流比的计算公式是什么？","计算公式为：R=SV/(100-SV)，其中R为污泥回流比，SV为污泥沉降比的百分比。"]
[1211,"活性污泥法的主要原理是什么？","活性污泥法的主要原理是利用活性污泥中的微生物在曝气池内对污水中的有机物进行氧化分解，从而完成污水的处理。"]
[1212,"污泥回流的作用是什么？","污泥回流的作用是为了补充曝气池混合液带走的活性污泥，保持曝气池内的活性污泥浓度相对稳定，以维持生物处理过程的有效性。"]
[1213,"如何确定最佳的污泥回流比？","可通过测定混合液的最佳沉降比SV，调整回流量使污泥在二沉池停留时间恰好等于污泥通过沉降达到最大浓度的时间，计算公式为R=SVm/(100-SV)。"]
[1214,"二沉池的常规检测项目包括哪些？","二沉池的常规检测项目包括pH、悬浮物、溶解氧 (DO)、COD、BOD、氨氮和硝酸盐、泥面等。"]
[1215,"活性污泥的作用是什么？","活性污泥的作用是利用其中的微生物，在曝气池内对污水中的有机物进行氧化分解，从而完成污水的处理。"]
[1216,"污泥回流的目的是什么？","污泥回流的目的是为了补充曝气池混合液带走的活性污泥，保持曝气池内的活性污泥浓度相对稳定，以维持生物处理过程的有效性。"]
[1217,"二沉池运行管理的注意事项有哪些？","经常检查并调整二沉池的配水设备，确保进入各池的混合液流量均匀。\n检查积渣斗的积渣情况并及时排除，经常用水冲洗浮渣斗，注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否得当，并及时调整和修复。\n经常检查并调整出水堰口的平整度，防止出水不均匀和短流现象的发生，及时清除挂在堰板上的浮渣和挂在出水堰口生物膜和藻类。\n巡检"]
[1218,"泥水分离问题及其解决措施有哪些？","泥水分离问题包括云浪状污泥浮起、污泥陆续浮起并随出水流走、污泥陆续浮起并伴随着有气泡冒出、飘浮着一层细小的针状絮体、二沉池表面可见松散的絮状物悬浮、有大量絮体随出水流走、污泥解体等现象。解决措施包括降低刮泥机行走速度、及时修复设备故障、增大出水挡板的水下深度、降低入池流量、增加二沉池排泥、加设风障等。除此之外，还应根据具体情况调整污泥负荷、增加反应池体积、提高 MLVSS、检查曝气系统等。"]
[1219,"云浪状污泥浮起的原因及解决对策是什么？","云浪状污泥浮起可能是刮泥机行走速度过快、设备故障或维护不当、二沉池排泥速率太慢等原因导致的。解决对策包括降低刮泥机行走速度、修复设备故障、增大排泥等。"]
[1220,"污泥陆续浮起并随出水流走的原因及解决措施是什么？","污泥陆续浮起并随出水流走可能是污泥膨胀引起的。解决措施详见污泥膨胀部分。"]
[1221,"污泥陆续浮起并伴随着有气泡冒出的原因及解决对策是什么？","这是污泥上浮现象，可能是反硝化或厌氧酸化引起的。解决措施详见污泥上浮和污泥腐化部分。"]
[1222,"飘浮着一层细小的针状絮体的原因及解决措施是什么？","飘浮着针状絮体可能是系统的污泥负荷过低导致的。解决措施是增大剩余污泥排放、提高污泥负荷。"]
[1223,"二沉池表面可见松散的絮状物悬浮的原因及解决措施是什么？","松散的絮状物悬浮可能是污泥负荷过高导致的。解决措施是降低污泥负荷。"]
[1224,"有大量絮体随出水流走的原因及解决措施是什么？","这是污泥解体现象，可能是污泥中毒、系统有机负荷冲击或污泥流失等引起的。解决措施是增加反应池体积、降低有机负荷冲击、减少排泥、提高 MLVSS等。"]
[1225,"污泥解体的原因及解决对策是什么？","污泥解体可能是由于毒物排入、曝气池内存在大面积厌氧、有机负荷冲击等引起的。解决对策包括增加反应池体积、降低有机负荷冲击、检查曝气系统等。"]
[1226,"富营养化问题是什么？","富营养化问题是指水体中氮、磷等营养物质过量富集，导致水体生态系统失衡的现象，是当今世界面临的最主要的水污染问题之一。"]
[1227,"我国污水处理面临的主要问题是什么？","我国污水处理面临的主要问题是由氮、磷污染物引起的富营养化问题，已经从有机污染物的去除转变为氮、磷污染物的去除。"]
[1228,"目前我国污水处理厂脱氮除磷存在的问题有哪些？","目前我国污水处理厂脱氮除磷普遍存在着能耗高、效率低以及运行不稳定的问题。"]
[1229,"氮化合物在污水处理中的去除存在什么困难？","氮化合物的分子量较小，无法通过投加化学药剂来去除，且利用膜处理技术去除氮化合物的运行费用惊人。"]
[1230,"如何去除污水中的氮化合物是最经济可行的方法？","利用生物脱氮技术是最经济可行的方法，因为氮的去除是污水处理的难点和重点，而生物脱氮技术可以通过生物处理方法去除氮化合物。"]
[1231,"污水中的磷化合物如何去除？","如果污水中的磷化合物利用生物处理方法不达标，可以通过投药混凝来获得满意的除磷效果。"]
[1232,"生物脱氮技术相比其他方法有何优势？","生物脱氮技术相比其他方法具有经济可行性，因为氮的去除是污水处理的难点和重点，而生物脱氮技术可以通过生物处理方法去除氮化合物，相对于其他方法来说更经济实惠。"]
[1233,"为什么生物脱氮技术是最经济可行的方法？","生物脱氮技术是最经济可行的方法，因为氮的去除是污水处理的难点和重点，而只有利用生物脱氮技术才是最经济可行的，其他方法如利用膜处理技术的运行费用高昂。"]
[1234,"生物脱氮技术如何去除污水中的氮化合物？","生物脱氮技术通过生物处理方法去除污水中的氮化合物，利用微生物将氮化合物转化为气态氮气从而去除。"]
[1235,"投药混凝可以解决什么问题？","投药混凝可以解决污水中磷化合物不达标的问题，通过投药混凝可以获得满意的除磷效果。"]
[1236,"生物脱氮技术如何解决污水处理中的氮污染问题？","生物脱氮技术可以通过利用微生物将氮化合物转化为气态氮气从而去除，是解决污水处理中氮污染问题的一种有效方法。"]
[1237,"氮化合物的分子量对其去除方式有何影响？","氮化合物的分子量较小，无法通过投加化学药剂来去除，且利用膜处理技术去除氮化合物的运行费用高昂。"]
[1238,"利用膜处理技术去除氮化合物的问题是什么？","利用膜处理技术去除氮化合物的问题是运行费用高昂。"]
[1239,"生物脱氮技术如何解决脱氮效率低的问题？","生物脱氮技术可以通过优化生物脱氮工艺来提高脱氮效率。"]
[1240,"污水生物脱氮的原理是什么？","污水生物脱氮的原理包括同化、氨化、硝化和反硝化作用。"]
[1241,"什么是同化作用？","同化作用是指污水生物处理过程中，一部分氮（氨氮或有机氮）被同化成微生物细胞的组分，微生物细胞中氮的含量约为12.5%，而微生物细胞及内源呼吸残留物中的氮可以在二次沉淀池中以剩余活性污泥的形式得以去除。"]
[1242,"什么是氨化作用？","氨化作用是指有机氮化合物在氨化菌的作用下，分解、转化为氨氮的过程，也称为“氨化反应”。"]
[1243,"硝化作用是什么？","硝化作用是由硝化细菌完成的，包括氨氮由亚硝化单胞菌氧化为亚硝酸氮，继而亚硝酸氮再由硝化杆菌氧化为硝态氮。硝化细菌以CO₂为碳源，从无机物的氧化中获得能量，生长速率低是生物硝化处理系统的主要问题之一。"]
[1244,"硝化作用的反应方程式是什么？","硝化作用的反应方程式为：NH₃+1.5O₂→NO₂+H₂O+2H+；NO₂+0.5O₂→NO₃"]
[1245,"为什么硝化细菌的生长速率低？","硝化细菌的生长速率低主要是由于氨氮和亚硝酸氮氧化过程产能速率低所致。"]
[1246,"硝化细菌的特征是什么？","硝化细菌是革兰氏染色阴性的短杆状细菌和球菌，以CO₂为碳源，从无机物的氧化中获得能量，生长速率低，广泛存在于土壤中。"]
[1247,"什么是反硝化作用？","反硝化作用是指某些微生物在缺氧条件下将硝态氮还原为氮气释放到大气中的过程。反硝化过程主要由一些厌氧细菌完成，是氮的最终去除方式之一。"]
[1248,"反硝化作用的反应方程式是什么？","反硝化作用的反应方程式为：NO₃→NO₂→NO→N₂O→N₂"]
[1249,"反硝化作用是氮的哪种去除方式？","反硝化作用是氮的最终去除方式之一，是某些微生物在缺氧条件下将硝态氮还原为氮气释放到大气中的过程。"]
[1250,"反硝化反应是什么？","反硝化反应是一种生物化学过程，由一群异养型微生物在缺氧条件下将亚硝酸氮和硝酸氮还原成气态氮（N₂）或N₂O、NO的过程。"]
[1251,"反硝化反应的主要微生物有哪些？","参与反硝化反应的主要微生物是反硝化细菌，包括变形杆菌、假单胞杆菌、小球菌等，它们属于兼性菌，在自然界中广泛存在。"]
[1252,"反硝化反应的反应方程式是什么？","反硝化反应的反应方程式为：NO₂+3H（电子供体有机物）→0.5 N₂+H₂O；NO₃+5H（电子供体有机物）→0.5N₂+H₂O。"]
[1253,"反硝化反应中的同化作用和异化作用是什么？","反硝化反应中的同化作用是指NO,-N被还原成NH₃-N，用以微生物细胞的合成，成为细胞质的一部分；异化作用是指NO,-N被还原成NO、N₂O和N₂等气体，主要是N₂。异化作用去除的氮约占总去除量的70%～75%。"]
[1254,"硝化反应的影响因素是什么？","硝化反应的影响因素包括温度、溶解氧（DO）、碱度和pH值。"]
[1255,"温度对硝化反应有什么影响？","温度对硝化反应有重要影响。生物硝化可以在4～45℃的范围内进行，最佳温度约为30℃，在此温度下硝化反应速率最高。温度的增加会提高硝化反应速率，遵循Arrhenius公式，温度每增加10℃，硝化反应速率增加一倍。但是，温度超过35℃时，硝化反应速率会降低。低温对硝酸菌的抑制作用更为强烈，低于4℃时，硝化菌的活性基本停止。同时，对于同时去除有机物和进行硝化反应的系统，温度低于15℃时，硝化速率急剧下降。"]
[1256,"溶解氧（DO）对硝化反应有何影响？","溶解氧（DO）是硝化反应的必要条件之一，硝化细菌为好氧微生物，硝化反应必须在好氧条件下进行。DO浓度还会影响硝化反应速率和硝化细菌的生长速度，一般建议硝化反应中的DO浓度大于2mg/L。"]
[1257,"碱度和pH对硝化反应有何影响？","碱度和pH对硝化反应有重要影响。硝化反应消耗碱度，如果污水中没有足够的碱度，随着硝化的进行，pH会急剧下降，而硝化细菌对pH非常敏感。亚硝酸细菌和硝酸细菌在特定的pH范围内活性最强，pH超出这个范围，活性会急剧下降。适宜的pH范围相对较宽，但突然降低pH会使硝化反应速度骤降，当pH升高后，硝化反应速度又会很快恢复。"]
[1258,"C/N比的作用","C/N比是指含碳物质与未氧化含氮物质浓度之比，是影响生物硝化速率的重要因素。较高的C/N比会导致含碳物质与含氮物质浓度之比高，使得异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧，从而抑制硝化菌的生长。一般来说，处理系统的BOD负荷小于0.15gBOD₃/(g MLSS·d)时，处理系统的硝化反应才能正常进行。"]
[1259,"有毒物质对硝化反应的影响","某些重金属、络合离子和有毒有机物对硝化细菌具有毒害作用。游离氨和亚硝酸氮也会对硝化反应产生抑制作用。pH值决定了游离氨和亚硝酸氮是否对硝化菌有毒害和抑制作用。此外，污水处理厂污泥消化池上清液回流到生物处理系统也会使硝化速率减少约20%。"]
[1260,"温度对反硝化反应速率的影响遵循哪个公式？","温度对反硝化反应速率的影响遵循 Arrhenius 公式。"]
[1261,"反硝化反应的温度系数通常取值范围是多少？","反硝化反应的温度系数通常取值范围是 1.03 到 1.15，设计时可取 1.09。"]
[1262,"溶解氧对反硝化过程的抑制是因为什么？","溶解氧对反硝化过程的抑制是因为它会与硝酸盐竞争电子供体，并抑制硝酸盐还原酶的活性。"]
[1263,"在悬浮性活性污泥法中，溶解氧应该保持在多少以下？","在悬浮性活性污泥法中，溶解氧应该保持在 0.5mg/L 以下。"]
[1264,"反硝化过程最适宜的 pH 是多少？","反硝化过程最适宜的 pH 是 7.0 到 7.5。"]
[1265,"乙醇和甲醇在反硝化中作为碳源物质时的效果如何？","乙醇和甲醇是较为理想的反硝化碳源物质，有利于反硝化反应。"]
[1266,"C/N 比值在反硝化中的作用是什么？","C/N 比值在反硝化中表示需要多少有机物来还原 1g 硝酸氮为氮气，它反映了碳源和氮源之间的关系。"]
[1267,"反硝化菌对有毒物质的敏感性如何？","反硝化菌对有毒物质的敏感性比硝化菌低，但仍然需要考虑有毒物质的影响，并通过试验得出允许浓度。"]
[1268,"A/O 生物脱氮工艺是什么？","A/O 生物脱氮工艺是一种利用含碳有机物作为反硝化碳源的理想脱氮工艺，可以同时去除 COD 和含氮化合物。"]
[1269,"A/O 工艺中的缺氧池和好氧池分别用途是什么？","A/O 工艺中的缺氧池用于进行反硝化脱氮，利用有机物对内循环回流的硝态氮进行反硝化，而好氧池用于进一步降解有机物并进行硝化反应。"]
[1270,"A/O 工艺如何解决了生物硝化和反硝化过程中的矛盾？","A/O 工艺通过合理安排缺氧池和好氧池的顺序和功能，使得硝化和反硝化过程能够有效地进行，同时解决了硝化和反硝化过程中对有机物、供氧、硝酸盐和碱度的不同要求。"]
[1271,"A/O 工艺相比其他工艺的主要优点有哪些？","A/O 工艺具有流程简单、省去了中间沉淀池、基建费用和运行费用较低、电耗较低、占地面积小、不需要或减少投加外碳源、改善出水水质、减轻好氧池的有机负荷、易于控制污泥膨胀等优点。"]
[1272,"A/O 工艺中为什么要求污泥龄大于硝化菌的世代时间？","在 A/O 工艺中，为了维持足够数量的硝化菌完成废水中含氮化合物的硝化，系统的污泥龄必须大于硝化菌的世代时间，以确保硝化菌的存在和功能。"]
[1273,"在 A/O 工艺中，氮的去除率如何表示？","氮的去除率可以表示为η = (1 - (Q * R) / (r * Q)) * 100%，其中，η为系统氮的去除率，%；R 为混合液回流比；Q为处理水量，m²/d；r为污泥回流比。"]
[1274,"总回流比与氮去除率之间的关系如何？","总回流比与氮去除率呈正相关关系，即总回流比越大，氮的去除率越高。表5-1中列出了不同总回流比下的氮去除率，显示了随着总回流比的增加，氮去除率也随之增加。"]
[1275,"总回流比达到多少时可以保证85%的氮去除率？","要保证85%的氮去除率，总回流比须达到600%。"]
[1276,"随着总回流比的增加，再提高氮去除率是否困难？","是的，随着总回流比的增加，再提高氮去除率会变得困难。"]
[1277,"过度增加混合液回流比可能会产生什么影响？","过度增加混合液回流比会造成带入缺氧池的溶解氧增多，从而消耗水中的有机物，影响脱氮反应的顺利进行。"]
[1278,"在采用 A/O 生物脱氮工艺时，为了达到一定的脱氮效率，应该如何调整回流比？","对于含有机物浓度较低的污水，在采用 A/O 生物脱氮工艺时，宜减少混合液回流比，适当增大污泥回流比。"]
[1279,"污泥回流比的增加会对二沉池的容积产生什么影响？","污泥回流比的增加会导致二沉池的容积增大，因为二沉池的容积由入流量和沉淀时间决定。"]
[1280,"A/O 工艺的脱氮效率通常为多少？","A/O 工艺的脱氮效率一般为60%左右。"]
[1281,"为什么说如果不采用有效的运行方式，进一步提高系统脱氮率很难？","进一步提高系统脱氮率困难的原因是受进水碳源和回流比的影响，而A/O工艺的影响因素较多，包括硝化液回流、污泥回流和曝气充氧等。"]
[1282,"A/O 工艺的运行费用较高的原因是什么？","A/O 工艺的运行费用较高主要是因为需要进行硝化液回流、污泥回流和曝气充氧等操作，同时系统需要根据原水水质的变化情况及时调整运行参数，防止能耗浪费和出水水质不达标等运行问题。"]
[1283,"通过什么方式可以提高 A/O 工艺的脱氮水平？","通过优化 A/O 工艺的运行条件，可以提高脱氮水平并降低系统运行费用。"]
[1284,"A/O 工艺的控制目标主要包括哪些方面？","A/O 工艺的控制目标主要包括：水力和有机负荷处理能力满足要求、出水水质达标、污水处理厂稳定运行、单元处理能力优良、系统运行费用尽可能低。"]
[1285,"A/O 工艺中可以在线检测的控制参数有哪些？","在实现在线控制时，选择的控制参数包括流量、COD、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮浓度作为直接控制参数；DO、ORP、pH 和 OUR 可作为间接控制参数，能间接反映出水水质或底物的降解情况。"]
[1286,"为什么流量和DO是重要的控制参数？","流量和DO是重要的控制参数，因为DO与曝气量密切相关，可以用于自动控制曝气量，而流量则直接影响处理厂的水力负荷和有机负荷，是控制系统运行的重要指标。"]
[1287,"传感器的类型和在线检测的位置对控制结构和控制器类型有何影响？","传感器的类型和在线检测的位置直接影响可以采用的控制结构和控制器类型。"]
[1288,"在污水处理厂的传统控制中，通常采用哪些传感器？","在污水处理厂的传统控制中，通常采用流量计和DO传感器，其他在线检测装置的应用较少。"]
[1289,"传感器技术的发展对在线控制的限制是什么？","尽管在线传感器技术的发展对实现在线控制有所限制，但主要限制因素是缺少相应的控制策略和运行管理人员水平较低、经验不足。"]
[1290,"随着污水排放标准的提高，污水处理厂运行控制面临什么挑战？","随着污水排放标准的提高，污水处理厂运行控制面临更高的要求，包括对污水处理厂的水质要求更加严格，需要更先进的在线控制技术和更有效的控制策略。"]
[1291,"A/O工艺中典型的控制变量有哪些？","典型的A/O工艺污水处理厂有六个主要控制变量，包括曝气量、污泥回流量、剩余污泥排放量、内循环回流量、外碳源投加量，以及可能的过渡区设置。"]
[1292,"曝气量、污泥回流量、剩余污泥排放量、内循环回流量、外碳源投加量各自对系统的影响是什么？","曝气量影响有机物降解速率、硝化效果、污泥沉淀性、运行费用等性能；污泥回流量影响反应器污泥浓度、二沉池泥水分离过程以及二沉池水力负荷等性能；剩余污泥排放量影响系统污泥龄和微生物种群结构；内循环回流量影响回流硝酸氮浓度、反硝化容量利用和反硝化速率；外碳源投加量影响进水C/N比例，进而影响反硝化程度。"]
[1293,"过渡区的设置对系统的影响是什么？","过渡区的设置主要影响出水氮的存在形式、硝化和反硝化程度。"]
[1294,"控制系统中的最终执行机构有哪些？","阀门、鼓风机、水泵等是控制系统中的最终执行机构，它们处于最终执行控制任务的位置。"]
[1295,"为什么DO、ORP和pH等环境变量在线传感器技术应用成本较低？","DO、ORP和pH等环境变量在线传感器技术应用成本较低，因为它们可以反映系统的综合状态，减少了传感器数量和维护成本。"]
[1296,"为什么建议在污水处理厂设备中安装变频调速装置？","建议安装变频调速装置是因为绝大多数已建污水处理厂的设备并没有考虑应用实时控制策略的需要，频繁地启闭水泵或鼓风机对设备有很大的损耗，并不经济。变频调速装置可以通过调节电机转速来实现曝气量的调节，降低能耗和设备损耗，提高运行效率。"]
[1297,"如何利用变频调速装置控制曝气量？","如果采用罗茨鼓风机，可以直接通过变频器控制电机转速调节曝气量；对于大型污水厂，如果采用离心鼓风机，可以根据管道压力设定值调整叶片的角度，再通过变频器控制电机转速调节曝气量。"]
[1298,"调节阀的选择对系统控制效果的影响有哪些？","调节阀的选择对系统的控制效果影响很大。首先，调节阀的流量要满足生产要求；其次，要估算调节阀在管线上阻力降分配比，确保阀在全开情况下占有整个管线阻力降的比例较小。调节阀的种类有很多，包括气动、电动等，根据控制对象的非线性特性，选择合适的阀门类型可以自动补偿整个回路的非线性，提高控制系统的运行能力。曝气管道上的阀门应选用电动调节闸阀。"]
[1299,"为什么一些运行多年的污水处理厂调控空间有限？","一些运行多年的污水处理厂调控空间有限是因为传统设计的污水处理厂一般考虑5～10年的规划水质水量，新建污水处理厂往往在低负荷下运行，而一些运行多年的污水处理厂接受的水量可能已经接近最大处理能力，调控空间非常有限。这时候采用传统控制方式往往需要进行分流或改造。"]
[1300,"采用合理的控制策略可以带来什么好处？","采用合理的控制策略可以充分利用反应器的容积，提高系统处理能力，节省改造投资。这有助于提高污水处理厂的运行效率和经济性。"]
[1301,"A/O工艺的控制系统结构设计为什么重要？","控制系统结构设计是建立控制系统的基础，用于确定整体控制思想，而不是开发和测试单独的控制回路。"]
[1302,"A/O工艺控制系统的输入和输出有哪些？","A/O工艺控制系统的输入包括COD、氨氮、硝态氮和SS等，输出也涉及这些参数。"]
[1303,"对于多变量控制系统，A/O工艺有哪两种选择控制结构的方法？","A/O工艺针对多变量控制系统有两种选择控制结构的方法：建立多输入多输出(MIMO)的集中式控制器，或者将MIMO控制系统分解成若干个单输入单输出(SISO)子系统。"]
[1304,"为什么A/O工艺的多变量控制应用仍然有限？","A/O工艺的多变量控制应用仍然有限，主要是因为工业应用时需要解决实际问题，如建模困难、参数不确定性、控制变量间的耦合关系等。"]
[1305,"在A/O工艺中，SISO系统相对于MIMO系统有何优势？","SISO系统基于反馈控制，不需要详细的模型知识，因此相对简单成熟。"]
[1306,"在A/O工艺中，如何进行多变量控制系统的解耦？","Larsson等提出了四种分解控制问题的方法，分别根据控制单元、工艺结构、控制目标和时间标度进行。"]
[1307,"A/O工艺的控制包括哪四个部分？","A/O工艺的控制包括去除有机物、去除氨氮、去除硝态氮以及总氮(TN)的控制。"]
[1308,"去除有机物的控制方式是什么？","部分有机物在缺氧池中作为反硝化所需碳源被去除，其余的在好氧池中被异养菌降解。"]
[1309,"在A/O工艺中，去除氨氮的控制受到哪些因素的影响？","去除氨氮的控制受到污泥龄大小、污泥浓度、DO大小等因素的影响。"]
[1310,"去除硝态氮的过程是怎样的？","硝态氮由反硝化菌通过反硝化过程去除，这些菌在好氧池中利用DO，在缺氧池中利用硝态氮呼吸生长。"]
[1311,"总氮的控制与哪些因素相关？","总氮的控制与缺氧池出水中的硝态氮浓度和内循环回流量相关。"]
[1312,"在A/O工艺中，如何控制总氮的去除？","控制总氮的去除可以通过控制内循环回流量、增大缺氧池容积或投加外碳源来实现，以达到理想的总氮去除率。"]
[1313,"A/O工艺的控制系统如何进行解耦？","A/O工艺的控制系统可以分解为好氧池硝化控制和缺氧池反硝化控制两部分，根据控制目标的不同而实现解耦。"]
[1314,"好氧池与缺氧池之间的耦合包括哪些方面？","①好氧池末端的DO可以通过内循环传递到缺氧池首端，影响缺氧池的反硝化容量。 ②碳源通常是反硝化的限制性因素，如果内循环回流量过小，有机物流入好氧池，增加好氧区的曝气量。 ③低DO下好氧池可能发生SND现象，增加反硝化能力，但可能与硝化有冲突。 ④硝化区提供硝酸盐给反硝化区，硝化过程削减或停止会影响反硝化。"]
[1315,"这些耦合如何影响控制系统？","这些耦合影响了系统的稳定性和控制效果，特别是对于反硝化过程的控制优先于硝化过程。"]
[1316,"如何解决这些耦合的问题？","可以采取控制策略，如保证好氧池末端与内循环回流的DO较低、控制内循环回流量、优先满足去除氨氮的要求等。"]
[1317,"脱氮工艺的稳定性依赖于哪些因素？","脱氮工艺的稳定性依赖于硝化菌的数量，而硝化菌的数量与硝化的氨氮总量等相关。"]
[1318,"过渡区在控制上的作用是什么？","过渡区根据控制的需要进行曝气或搅拌，如果曝气，则控制策略与好氧池相同；如果停止曝气，则视为反硝化控制。"]
[1319,"脱氮工艺中哪些变量属于慢速时标控制变量？","排放污泥控制系统的SRT（污泥龄）属于慢速时标控制变量。"]
[1320,"慢速时标控制变量的调节需要考虑哪些因素？","调节慢速时标控制变量需要考虑季节性的水温变化、污泥沉淀性质、沉淀池容积和硝化菌要求的最小污泥龄限制等因素。"]
[1321,"中速时标控制变量有哪些？","中速时标控制变量包括污泥回流量、过渡区、内循环回流量和外碳源投加量。"]
[1322,"A/O 工艺的 MIMO 控制系统如何分解为 SISO 控制系统？","A/O 工艺的 MIMO 控制系统分解为五个SISO控制系统：①曝气量控制；②过渡区控制；③污泥回流量和污泥龄控制； ④内循环回流量控制；⑤外碳源投加控制。"]
[1323,"试验模型中的反应器分为几个格室？","反应器分为6个格室，其中前两个格室进行缺氧运行，后四个格室进行好氧运行。"]
[1324,"反应器的体积是多少？","反应器的体积为48升。"]
[1325,"二沉池的采用什么类型？","二沉池采用竖流式。"]
[1326,"二沉池的体积是多少？","二沉池的体积为20升。"]
[1327,"试验中如何控制进水、回流污泥和内循环硝化液回流量？","进水、回流污泥和内循环硝化液回流量采用蠕动泵进行控制。"]
[1328,"温度是如何控制的？","温度由自动控温仪控制在20℃左右。"]
[1329,"如何控制好氧区的溶解氧（DO）？","好氧区的溶解氧（DO）通过调节鼓风机阀门开启度进行控制。"]
[1330,"试验的进水量是多少？","试验的进水量为每天150升。"]
[1331,"SRT的范围是多少天？","SRT范围为12～15天。"]
[1332,"进水的COD和氨氮浓度分别是多少？","进水的COD浓度维持在300mg/L，氨氮浓度维持在60mg/L。"]
[1333,"随着DO浓度的增加，出水总氮浓度的变化趋势如何？","随着DO浓度的增加，出水总氮浓度逐渐降低，当DO增加到1.5～2mg/L时，出水总氮浓度相对最低，随后再增加DO浓度，出水总氮浓度稍微增加。"]
[1334,"DO增加到多少时，出水总氮浓度最低？","DO增加到1.5～2mg/L时，出水总氮浓度最低，最小值为19.2mg/L。"]
[1335,"随着DO浓度的增加，出水硝酸氮浓度的变化趋势如何？","随着DO浓度的增加，出水硝酸氮浓度逐渐增加，但当DO大于2mg/L时，增加幅度已经不很大。"]
[1336,"随着DO浓度的增加，出水氨氮浓度的变化趋势如何？","随着DO浓度的增加，出水氨氮浓度逐渐降低，当DO增至2mg/L时，出水氨氮浓度降为3.3mg/L，氨氮去除率达到93.5%。"]
[1337,"高DO对能耗有何影响？","高DO意味着能耗的浪费，因此在出水氨氮满足系统排放标准的情况下，尽可能降低曝气能耗是可行的。"]
[1338,"传统观点认为进行硝化反应需要保持的DO浓度是多少？","传统观点认为进行硝化反应需要保持的DO浓度在2.0mg/L以上。"]
[1339,"当DO增至1.5mg/L时，相比于DO为2.0mg/L，可节约多少曝气能耗？","当DO增至1.5mg/L时，相比于DO为2.0mg/L，可节约8%～10%的曝气能耗。"]
[1340,"在A/O工艺中，维持好氧区DO浓度为多少时也能获得较好的硝化效果？","在A/O工艺中，维持好氧区DO浓度为0.5mg/L时也能获得较好的硝化效果，但出水硝态氮以亚硝酸氮为主。"]
[1341,"应该如何控制好氧区DO浓度？","应根据进水氨氮浓度和排放标准控制好氧区DO浓度，避免造成出水氨氮浓度不能达标排放或能量浪费。"]
[1342,"内循环回流量对脱氮的影响是什么？","内循环回流量的增加可以提高系统的反硝化速率，降低出水总氮浓度。"]
[1343,"当内循环回流比增加时，出水氨氮浓度是否会受到影响？","当内循环回流比增加时，出水氨氮浓度并没有明显变化，说明内循环回流量的变化并不影响氨氮的去除。"]
[1344,"随着内循环回流比的增加，出水硝酸氮和总氮浓度的变化趋势如何？","随着内循环回流比的增加，出水硝酸氮和总氮浓度逐渐降低，当回流比增至1.25时，出水硝酸氮和总氮浓度相对最低。"]
[1345,"为什么试验结果与传统资料关于总回流比与脱氮效率之间的关系相矛盾？","试验结果表明，提高内循环回流量并不一定能提高硝酸氮去除率，这与进水碳源是否充足以及缺氧区的反硝化潜力有关。传统资料中的关系公式可能无法完全适用于所有情况。"]
[1346,"为了证明反硝化潜力的下降，还需要做什么？","为了证明反硝化潜力的下降，可能需要进一步的实验研究，包括检验缺氧区中有机碳源的充足性以及对缺氧区内部环境的控制。"]
[1347,"A/O 工艺的控制包括哪些部分？","(1) 去除有机物；(2) 去除氨氮；(3) 去除硝态氮；(4) 总氮的控制。"]
[1348,"好氧池与缺氧池之间的耦合包括哪些方面？","包括好氧池末端的溶解氧（DO）传递到缺氧池首端，碳源流向的耦合，好氧池中的SND现象对反硝化的影响，以及硝化区对反硝化区硝酸盐供应的影响。"]
[1349,"如何分解 A/O 工艺的控制系统？","分解为好氧池硝化控制、缺氧池反硝化控制以及其他控制系统，如过渡区控制、污泥回流量控制等。"]
[1350,"DO 浓度对脱氮的影响是什么？","DO 浓度直接影响着硝化反应速率，低 DO 可能导致缺氧区处于厌氧状态，影响反硝化效果。在一定范围内增加 DO 浓度可提高硝化效率，但过高的 DO 浓度会增加能耗。"]
[1351,"内循环回流量对脱氮的影响是什么？","内循环回流量的增加可能导致溶解氧进入缺氧区，破坏反硝化环境，从而降低氮的去除效率。在一定范围内增加内循环回流量可提高反硝化效率，但过高的回流量会带来系统短流和增加动力消耗的问题。"]
[1352,"不同回流比下缺氧区 1 室和 2 室硝酸氮浓度及其差值的变化趋势是什么？","随着回流比的增加，缺氧区 1 室和 2 室的硝酸氮浓度逐渐增大。当回流比为 1.25 时，这两者之间的差值达到最大值，随后逐渐减小，直至回流比为 4.5 时达到最小值。这表明较高的内循环回流量并不一定能提高硝酸氮的去除效率。"]
[1353,"污泥回流量对脱氮的影响是什么？","污泥回流量对脱氮的影响主要体现在污泥浓度和硝化效率上。过低的污泥回流比会降低反应器内的污泥浓度和硝化菌数量，导致硝化效果变差；而过高的回流比则会增加二沉池水力负荷和扰动，影响泥水分离过程和出水水质。"]
[1354,"污泥回流量增加时出水氨氮、总氮和硝酸氮的变化趋势是怎样的？","污泥回流量增加时，出水氨氮和总氮浓度逐渐降低，而出水硝酸氮浓度逐渐增加。"]
[1355,"污泥回流比对反应器内污泥浓度和出水SS的影响是什么？","污泥回流比增加会使反应器内的污泥浓度增加，同时导致出水悬浮物浓度逐渐增加。"]
[1356,"如何调节污泥回流比以优化脱氮效果？","应根据进水负荷的变化和反应器内温度等因素，合理调节污泥回流比。当进水氨氮负荷增加或反应器内温度降低时，增大污泥回流比以保证硝化效果；反之则减少回流比。设计污泥回流控制系统时，应考虑降低出水悬浮物浓度、充分利用二沉池的缓冲能力，并在可能的情况下提前预测进水负荷的变化，以增强系统的抗冲击能力。"]
[1357,"污泥回流量的上下限值是如何确定的？","污泥回流量的下限值由二沉池可允许的污泥层高度和沉淀时间决定，而上限值则由进入沉淀池的水力负荷和沉淀池最大固体通量决定。"]
[1358,"单污泥系统的最基本特性是什么？","单污泥系统的最基本特性是所有不同类型的细菌和惰性固体混合生长，使得各菌群在系统中具有相同的污泥停留时间（SRT）。"]
[1359,"生物脱氮工艺中SRT的设计应考虑哪些因素？","在生物脱氮工艺中，SRT的设计应考虑硝化菌世代时间长、生长缓慢以及对环境变化（如pH、温度、毒性和抑制物质等因素）敏感的特点。为了实现完全硝化，SRT的设计应充分长，这可能导致异养菌和惰性固体也具有较长的SRT，从而增加MLSS浓度和反应器体积。"]
["七","SRT的增加对MLSS浓度和活性微生物所占比例有什么影响？","SRT的增加通常会导致MLSS浓度的增加，但活性微生物所占比例可能会降低，表明MLSS的增加主要是由于惰性固体的增加引起的。"]
[1361,"增大SRT会带来哪些不可避免的结果？","增大SRT不可避免地会增加二沉池的固体负荷量和惰性固体含量，以及系统的内源呼吸耗氧量。"]
[1362,"SRT在生物脱氮污水处理厂中的重要性体现在哪里？","SRT是生物脱氮污水处理厂重要的运行参数，降低SRT可以降低MLSS浓度，从而一定程度上提高污水厂的处理负荷。同时，在污水厂设计时结合SRT控制，并选择最优的SRT，在满足系统硝化效果的情况下，尽可能降低SRT可以降低污水处理厂的运行费用。"]
[1363,"改变污泥排放量对系统脱氮效果有何影响？","改变污泥排放量可以影响系统的污泥负荷，从而影响系统的脱氮效果。注意到特定的污泥负荷对应着一定的SRT，因此即使进水负荷不变，通过较长期的污泥排放量的变化也会改变系统的污泥负荷。"]
[1364,"SRT是一个怎样的概念？","SRT是一个准稳态的概念，只能通过慢慢地调整污泥龄来实现，在较长时间内，剩余污泥排放量和剩余污泥浓度的平均值是不变的。"]
[1365,"不同污泥龄下出水氨氮、硝酸氮和总氮浓度的变化情况如何？","随着污泥排放量的增加（SRT降低），出水氨氮和总氮浓度逐渐增加，而出水硝酸氮浓度和反应器污泥浓度逐渐降低。具体来说，当污泥排放量从0.8L/d增加到5L/d时，出水氨氮从0.68mg/L增加到23.8mg/L，氨氮去除率降低了44.2%；出水总氮浓度从18.4mg/L增加到28.0mg/L；出水硝酸氮浓度从17.4mg/L降低到3.8mg/L；反应器MLSS从2770mg/L降到1536mg/L；SRT从20.3d降低到4.2d。"]
[1366,"污泥排放量对系统性能的影响如何？","虽然污泥排放量很小，但它对系统性能的影响很大。较小的污泥排放量会导致SRT增大，从而降低活性微生物所占比例，可能引起低负荷污泥膨胀，并且会导致反应器污泥浓度增加，从而增加内源呼吸耗氧量。"]
[1367,"何时系统的氨氮去除率达到最高？","当SRT为9d时（污泥排放量为2.2L/d），系统的氨氮去除率达到93.8%。继续增加SRT大于10d并不能有效提高系统脱氮效果。"]
[1368,"A/O工艺中推荐的SRT范围是多少？","A/O工艺推荐将SRT维持在9～15d范围内，可以实现很好的硝化效果。在进水氨氮负荷变化时，可以通过增大SRT提高系统的抗冲击负荷能力和系统稳定性。"]
[1369,"进水COD/TN比对脱氮的影响是什么？","进水COD/TN比对脱氮的影响是双向的。如果进水中COD/TN比较低，会严重抑制硝化反应，降低硝化效率，导致系统总氮去除率不高；反之，如果进水COD/TN比较高，会增加系统耗氧量，严重抑制反硝化反应，也会降低系统总氮去除率。"]
[1370,"如何调整进水COD/TN比以提高系统的总氮去除率？","要提高系统的总氮去除率，可以通过调整进水COD/TN比。随着进水COD/TN比的增加，污水中可生物降解有机物含量相对提高，从而反硝化速率和总氮去除率逐渐提高。为了使总氮去除率达到80%，应保持进水中COD/TN比大于8。"]
[1371,"进水COD/TN比增大时，对系统硝化速率和总氮去除率有何影响？","随着进水COD/TN比的增大，系统的硝化速率会降低。当COD/TN比由3增加到10时，硝化速率由0.108kgTN/(kgMLSS·d)降到0.042kgTN/(kgMLSS·d)。总氮去除率则随着进水COD/TN比的增大而逐渐提高。"]
[1372,"在城市污水脱氮处理中，应如何控制氨氮负荷？","在城市污水脱氮处理中，氨氮负荷值应小于0.05kgTN/(kgMLSS·d)。当氨氮负荷大于0.05kgTN/(kgMLSS·d)时，脱氮效率会随着负荷的增大直线下降。"]
[1373,"进水COD/TN比的变化如何影响系统的设计？","当进水COD/TN比降低时，硝化速率增大；而当进水COD/TN比增高时，反硝化速率增大。因此，系统设计应根据实际要求进行合理的设计，最大程度利用进水COD进行反硝化，并且在进水COD/TN比较低时，需要合理控制外部碳源投量以提高A/O工艺反硝化速率。"]
[1374,"水力停留时间对脱氮的影响是什么？","水力停留时间对脱氮的影响是通过充分分配硝化和反硝化容量，确定各自区域水力停留时间(HRT)，以充分发挥它们的潜力。合理的水力停留时间分配可以提高系统的硝化效果和总氮去除率，从而降低出水氨氮浓度。"]
[1375,"当系统的HRT增加时，对硝化效果和总氮去除率有何影响？","当系统的HRT增加时，硝化效果和总氮去除率会相应提高。例如，当HRT增至8小时时，出水氨氮浓度明显降低，氨氮去除率高达96.6%，总氮去除率也达到74.54%。"]
[1376,"为什么维持A/O工艺的HRT为8小时比较合理？","维持A/O工艺的HRT为8小时比较合理是因为在这种情况下，可以获得较高的硝化效果和总氮去除率。对于不同进水水质，硝化和反硝化速率不同，取得最佳脱氮效果的好氧区和缺氧区的体积比也不同。一般来说，A/O工艺的HRT通常维持在8～12小时。"]
[1377,"如何进一步提高系统的硝化率和总氮去除率？","进一步提高系统的硝化率和总氮去除率可以通过降低进水量、增大HRT等方法。在研究中发现，虽然进一步降低进水量、增大HRT可以进一步提高硝化率和总氮去除率，降低出水氨氮浓度，但增加幅度有限。"]
[1378,"缺氧区和好氧区体积比对脱氮的影响是什么？","缺氧区和好氧区体积比对脱氮的影响是通过调整系统中缺氧区和好氧区的体积比，优化系统的脱氮效率。随着缺氧区和好氧区体积比的变化，系统出水硝酸氮浓度逐渐降低，当体积比为0.6时，系统出水总氮浓度达到最小值，表明硝化和反硝化反应达到一个相对平衡。"]
[1379,"如何调整缺氧区和好氧区的体积比以获得最佳脱氮效果？","为了获得最佳脱氮效果，需要根据系统的实际情况和排放标准，调整缺氧区和好氧区的体积比。当出水氨氮浓度高于排放标准时，应增大好氧区容积，调节参与硝化反应的硝化菌数量，直至出水氨氮浓度达标。相反，当进水氨氮浓度很低时，系统很容易实现100%的硝化，可以减少好氧区体积，增大缺氧区体积，提高总氮去除率，甚至利用一部分缺氧区进行厌氧放磷，增加系统除磷效果。"]
[1380,"缺氧区和好氧区体积比在满足排放标准时的作用是什么？","当缺氧区和好氧区体积比在满足排放标准时，它们的作用是确保系统达到规定的氨氮排放标准。对于系统设计和控制，应首先满足硝化效果，如果好氧区DO浓度达到规定的上限值，而出水氨氮仍然高于排放标准，应增大好氧区容积，直至出水氨氮浓度达标。"]
[1381,"如何优化系统脱氮效率？","为了优化系统脱氮效率，可以通过改变各格室之间的挡板来调整好氧区和缺氧区的体积大小，以达到最佳的缺氧区和好氧区体积比。进水氨氮、COD、HRT、DO、SRT、MLSS、内循环回流比和污泥回流比等参数可以保持在一定的范围内，然后通过调整好氧区和缺氧区的体积比来实现最优的脱氮效果。"]
[1382,"A/O 生物脱氮工艺中好氧区的主要功能是什么？","A/O 生物脱氮工艺中好氧区主要进行有机物的氧化、有机氮的氨化以及氨氮的硝化等生化反应。"]
[1383,"好氧条件对硝化反应的影响是什么？","好氧条件对硝化反应的影响是至关重要的，硝化反应需要严格的好氧条件。硝化效果的好坏直接决定着系统的总氮去除率。如果硝化反应不充分或受到抑制，将导致出水氨氮浓度增加，反硝化反应所需底物硝酸氮浓度不充足。"]
[1384,"DO 浓度对处理工艺中生物含量和比例的影响是什么？","DO 浓度对处理工艺中生物含量和比例有重要影响。在混合液中，DO 浓度较低时，硝化反应将受到抑制，同时会导致丝状菌大量繁殖，引起污泥膨胀；而DO 浓度较高时，会增加运行费用，并影响出水水质。"]
[1385,"为什么控制曝气量很重要？","控制曝气量很重要，因为曝气能耗约占城市污水处理厂所有运行费用的50%或更多。通过有效控制曝气量，可以大幅度节省运行费用，对城市污水处理厂的长期运营具有重要意义。"]
[1386,"最新的城镇污水处理厂污染物排放标准对氨氮的要求是什么？","最新颁布的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)规定氨氮的一级排放A 标准和 B 标准分别为5mg/L和8mg/L，远高于旧标准要求的15mg/L。"]
[1387,"如何降低出水氨氮浓度以满足新标准？","为了满足新标准对氨氮的要求，需要提高A/O 工艺的硝化效果，降低出水氨氮浓度。针对曝气量控制的问题，需要确定曝气量和好氧区体积的控制方式，并寻求不同运行条件下硝化反应的最优控制策略，以在满足系统硝化效果的前提下降低运行费用。"]
[1388,"曝气量控制的基本策略是什么？","曝气量控制的基本策略包括维持污水处理厂好氧区曝气量恒定。这是一种最基本的曝气控制方式，通常在DO传感器出现之前广泛应用。"]
[1389,"什么是定供气量控制？","定供气量控制是一种基本的曝气控制方式，指无论进水流量与有机物负荷如何变化，都维持供气量恒定。在这种控制策略中，曝气量的大小由鼓风机的型号决定，并没有考虑进水负荷的动态变化及其在线测定。"]
[1390,"基于时间的开环控制是什么？","基于时间的开环控制是一种曝气控制策略，例如，在白天高负荷运行期，增加曝气量，而在夜晚低负荷运行期降低曝气量，或者根据进入曝气池的污水量成比例地调节曝气量。然而，由于进水负荷波动很大，每小时进水负荷都不相同，因此基于时间的开环控制无法实现系统的最优控制。"]
[1391,"闭环控制是如何工作的？","闭环控制是一种曝气控制策略，其根据实时监测的系统反馈信息来调节曝气量。这种控制方式可以更好地应对进水负荷的波动，使系统能够实现更稳定和更优化的运行。"]
[1392,"动态设定值控制的原理是什么？","动态设定值控制是一种曝气控制策略，其根据系统实际情况和需求动态调整设定值，以实现系统的最佳运行效果。这种控制方式能够更灵活地应对不同条件下的曝气需求变化，使系统能够在不同工况下保持高效稳定的运行。"]
[1393,"污水处理厂采用在线过程控制的标志是什么？","20世纪70年代，污水处理厂开始采用在线过程控制，标志是DO传感器的开发及其应用。"]
[1394,"在线过程控制中，曝气量控制的基本方式有哪些？","曝气量控制的基本方式包括恒曝气量控制、基于时间的开环控制、闭环控制、DO曲线的控制和动态设定值控制。"]
[1395,"恒曝气量控制的特点是什么？","恒曝气量控制是维持污水处理厂好氧区曝气量恒定的一种控制方式。"]
[1396,"时间开环控制曝气量的策略是什么？","时间开环控制是根据时间的变化调节曝气量，例如在高负荷运行期增加曝气量，在低负荷运行期降低曝气量。"]
[1397,"闭环控制是如何调节曝气量的？","闭环控制是根据反应器末端DO浓度的反馈信息来调节曝气量，以维持DO浓度恒定在某一设定值。"]
[1398,"DO曲线的控制策略是如何实现曝气量控制的？","DO曲线的控制策略是根据DO浓度与时间的关系来调节曝气量，以维持DO浓度处于曲线上的设定值。"]
[1399,"动态设定值控制的特点是什么？","动态设定值控制是根据系统运行状态实时调整设定值，以动态调节曝气量，以实现最优的曝气控制效果。"]
[1400,"在曝气量控制中，为什么恒定DO浓度控制并不是最优选择？","恒定DO浓度控制未考虑到沿反应器推流方向有机物和氨氮浓度的变化，因此不能保证反应器前端曝气量充足。"]
[1401,"在曝气量控制中，确定DO传感器的安放位置有何困难？","确定DO传感器的安放位置困难是因为不同位置的DO浓度不同，且恒定DO浓度控制不能保证最优的曝气控制效果。"]
[1402,"在污水处理厂中，在多个反应器内安装DO传感器是否可行？","为了合理有效地控制曝气量，在多个反应器内都要安装DO传感器。"]
[1403,"什么是串级控制策略？","串级控制策略是根据出水氨氮浓度来动态确定好氧区DO设定值，然后通过控制曝气量维持好氧区DO浓度处于设定值。"]
[1404,"在串级控制策略中，有哪两个控制器？","串级控制策略包括主控制器和副控制器。主控制器根据出水氨氮浓度来动态确定好氧区DO设定值，副控制器通过控制曝气量维持好氧区DO浓度处于设定值。"]
[1405,"为什么需要在反应器前端安装在线传感器？","在反应器前端安装在线传感器是为了及时检测系统进水水质和外界干扰，从而实现更及时地控制曝气量，因此需要建立DO前馈-反馈控制策略。"]
[1406,"什么是OUR（耗氧速率）？","OUR（Oxygen Uptake Rate，耗氧速率）是单位时间单位体积内微生物的耗氧量，用于表征微生物活性，作为曝气的控制变量具有实际意义。"]
[1407,"OUR可以用来进行哪些方面的分析？","OUR可以用来进行以下方面的分析：估计好氧池微生物活性、计算曝气消耗量、计算硝化速率、估计所需好氧区体积、快速检测硝化是否受到抑制以及进水是否含有毒性物质。"]
[1408,"最优控制的特点是什么？","最优控制是一种先进的控制方式，通过建立能够定量描述处理系统动态特性的状态方程和表示最优控制目标的性能指标表达式，实现对所有因素的综合考虑，从而给出最优控制变量的变化规律及其控制算法。"]
[1410,"为什么在控制曝气量时需要考虑所有因素？","在控制曝气量时需要考虑所有因素是因为微生物量及其活性、氧转移速率与效率、底物去除速率和进水水质等都会影响系统的处理效果，因此需要进行综合考虑，以实现最优的控制效果。"]
[1411,"在恒定DO控制下，如何调节曝气量？","在恒定DO控制下，通过调节曝气量的大小来维持好氧区DO处于设定值2.5mg/L。"]
[1412,"在恒定DO控制下，进水氨氮浓度的变化如何？","在恒定DO控制下，进水氨氮浓度的变化会影响出水氨氮浓度。当进水氨氮升高时，出水氨氮相应增大；当进水氨氮较小时，出水氨氮很低甚至为0。"]
[1413,"恒定DO控制对出水氨氮浓度的影响是什么？","恒定DO控制不能保证出水氨氮浓度一直达标。当出水氨氮浓度高时，应提高好氧区DO浓度，降低出水氨氮浓度；而当出水氨氮浓度低时，应降低好氧区DO浓度，节约运行费用。"]
[1414,"实验结果中是否存在进水氨氮浓度与出水氨氮浓度的关系？","是的，实验结果中显示进水氨氮浓度的变化会直接影响出水氨氮浓度。"]
[1415,"采用何种控制策略来维持出水水质稳定？","采用DO反馈控制，以出水氨氮浓度来调整好氧区DO浓度，维持出水氨氮浓度处于设定值（本试验中设定值为4mg/L）。"]
[1416,"DO反馈控制下，好氧区DO浓度如何调整？","在DO反馈控制下，当出水氨氮浓度超过设定值时，增大好氧区DO浓度，提高硝化速率，降低出水氨氮浓度；当出水氨氮浓度较低时，可降低好氧区DO浓度。"]
[1417,"DO反馈控制相对于恒定DO控制的优势是什么？","DO反馈控制相对于恒定DO控制，可以实现出水氨氮浓度达标排放，并且可节约运行费用。实验结果显示，采用DO反馈控制，出水氨氮浓度平均值为4.2mg/L，氨氮去除率提高了14.4%，相对于恒定DO控制，出水氨氮浓度平均值为4.91mg/L。此外，经计算，相对于恒定DO控制，DO反馈控制大约节约曝气能耗9.6%。"]
[1418,"DO反馈控制存在的问题是什么？","DO反馈控制存在滞后性。当进水负荷变化较大时，由于反馈控制仅能通过出水氨氮浓度反馈调节DO浓度，系统存在6～9h的滞后，不能迅速根据进水的变化而采取相应的措施，不可避免导致出水氨氮浓度波动。"]
[1419,"如何解决DO反馈控制存在的滞后性问题？","为了解决DO反馈控制存在的滞后性问题，需要应用前馈控制，快速克服外界干扰因素对系统的影响。前馈控制需要测定进水氨氮负荷，相对于反馈控制需要更多的传感器。因此，当进水负荷变化不太大且对出水水质要求不高时，直接应用反馈控制就可满足系统要求；当进水负荷变化较大，并且排放标准比较严格时，可应用前馈-反馈联合控制策略。"]
[1420,"使用什么模拟平台进行了DO控制的模拟研究？","使用了BSM1控制策略模拟平台，基于ASM1数学模型，应用Matlab/Simulink分别对恒定DO控制、反馈控制、前馈-反馈控制和OUR控制四种控制策略进行了模拟研究。"]
[1421,"好氧区体积控制的重要性是什么？","A/O工艺获得良好的硝化效果需要严格维持好氧条件，同时也需要提供硝化反应所需的好氧区体积。"]
[1422,"固定缺氧区和好氧区体积可能导致的问题是什么？","固定缺氧区和好氧区体积将使处理系统无法根据进水负荷、进水碳氮比和水温的变化有效利用缺氧区和好氧区的体积，降低了系统的灵活性。"]
[1423,"单独采用曝气量控制在好氧硝化反应中可能存在的问题有哪些？","单独采用曝气量控制时，当进水氨氮负荷较高时，为了满足出水氨氮浓度达标排放，需要加大曝气量提高好氧区DO浓度，但如果好氧区体积不足，提高DO浓度并不能实现氨氮的有效去除，且高DO浓度会影响溶解氧传递效率，破碎污泥絮体，以及影响反硝化。"]
[1424,"过渡区在反应器中的作用是什么？","过渡区是指可以在好氧和缺氧条件下运行的区域。当进水氨氮浓度较高时，过渡区可以好氧运行，提高系统硝化效率；当进水氨氮浓度较低时，过渡区可以缺氧运行，增大缺氧区体积，提高脱氮效率，同时节约运行费用。"]
[1425,"A/O工艺中为什么需要先满足硝化反应所需的体积？","硝化反应是系统脱氮的前提，硝化不充分会导致系统总氮去除率降低。因此，在A/O工艺的脱氮控制中，一般先满足硝化反应所需的体积，剩余的体积作为缺氧反硝化区。"]
[1426,"Brouwer、Samuelsson 和 Carlsson 分别对什么进行了研究？","Brouwer应用数学模型建立了好氧区体积前馈控制策略，以调整好氧区体积来实现设定的出水氨氮浓度。而Samuelsson 和 Carlsson 对好氧区体积控制策略进行了模拟研究。"]
[1427,"为什么当进水氨氮负荷低时要关闭曝气区？进水负荷较高时要启动曝气过渡区？","当进水氨氮负荷低时，关闭曝气区可以减少好氧区的体积，降低处理系统出水氨氮浓度，从而提高系统的总氮去除率。进水负荷较高时，启动曝气过渡区可以增加好氧区体积，确保出水氨氮浓度满足排放标准，同时提高系统的总氮去除率。"]
[1428,"过渡区对硝化反硝化的影响是什么？","在相同进水氨氮负荷下，启动过渡区曝气可以提高好氧区体积，从而增加硝化反应的进行，降低出水氨氮浓度，提高系统的总氮去除率。关闭过渡区曝气则会减少好氧区体积，降低处理系统的出水氨氮浓度，从而提高系统的总氮去除率。"]
[1429,"采用DO反馈控制或前馈-反馈控制时，为何需要提高好氧区DO浓度？","为了降低出水氨氮浓度。"]
[1430,"高DO浓度可能导致什么问题？","曝气量增加、充氧效率下降、破坏反硝化环境。"]
[1431,"低DO浓度可能造成的后果是什么？","污泥丝状菌膨胀、出水氨氮浓度难以维持。"]
[1432,"如何在DO反馈控制的基础上调节过渡区？","设置好氧区DO浓度的最大值和最小值，根据实时情况调整好氧区体积。"]
[1433,"过渡区控制的一般原则是什么？","根据水质和DO浓度变化合理分配好氧和缺氧区体积，以提高系统去氮效率。"]
[1434,"进水氨氮负荷低时，如何调整过渡区？","关闭曝气过渡区，利用碳源进行反硝化。"]
[1435,"进水氨氮负荷高时，如何调整过渡区？","启动曝气过渡区，确保出水氨氮浓度达标。"]
[1436,"污泥回流量和剩余污泥排放量对污水处理厂有何影响？","它们影响出水水质、实际处理能力和运行能耗。"]
[1437,"如何维持反应器内所需的污泥浓度？","通过污泥回流，保持二沉池和反应器之间的污泥量动态平衡。"]
[1438,"对于如何控制污泥回流量存在什么争议？","有人主张应用污泥回流量控制系统的污泥负荷，但很多研究者质疑这种做法的风险性，特别是在二沉池固体容量不确定的情况下。"]
[1439,"污泥回流量和剩余污泥排放量分别可以控制哪些参数？","污泥回流量可以控制反应器污泥负荷F/M或污泥龄(SRT)；剩余污泥排放量可以控制反应器污泥负荷F/M或污泥龄(SRT)。"]
[1440,"控制F/M值的目的是什么？","合理控制F/M值可以提高系统运行效率，保持活性污泥处于最佳运行状态。"]
[1442,"污泥回流控制策略的研究中，当前主要采用哪些控制方式？","当前大部分污水处理厂对污泥回流量的控制基本上采用固定污泥回流比或固定污泥回流量控制。"]
[1443,"为什么固定值控制存在危险？","进水量的季节性变化和每日、每小时的进水量波动性大，采用恒定值控制会导致二沉池水力波动增大，影响泥水分离，造成污泥流失等问题。"]
[1444,"如何基于污泥层高度进行控制？","可以通过污泥层高度（SBH）作为回流污泥量的控制变量，改变污泥回流量来实现。"]
[1445,"污泥层高度的变化应如何调整？","污泥层高度应随着进水负荷和运行条件的改变而调整，根据情况增加或减少污泥回流量，以维持系统的处理效果和运行稳定性。"]
[1446,"基于污泥层高度的控制策略有哪些优势？","可以避免污泥流失，提高出水水质，并根据进水氨氮浓度的变化调整污泥回流量，以提高系统的硝化或反硝化效率。"]
[1447,"对于高氨氮负荷和负荷过后的污泥回流量控制有何建议？","在高氨氮负荷时，应保持较低的污泥层高度，增大污泥回流量以提高硝化效率；在负荷过后，可减少污泥回流量，利用污泥层的反硝化作用提高硝酸氮去除率。"]
[1448,"相较于恒定污泥回流量控制，基于污泥层高度的控制策略有何优势？","污泥层高度控制可以根据进水水质和负荷变化调整污泥回流量，更灵活地提高系统的处理效果，而恒定控制方式则无法实现这一点。"]
[1449,"在水力负荷冲击（如大雨和暴雨期）情况下，控制目标是什么？","在这种情况下，控制目标主要是避免污泥流失以及系统的崩溃。"]
[1450,"如何调整污泥层高度控制策略以适应水力负荷冲击？","当系统受到水力负荷冲击时，可以将污泥层高度控制在最大设计高度，以降低二沉池的水力负荷。"]
[1451,"高污泥层对系统有哪些影响？","高污泥层可以降低二沉池水力负荷，并相应降低污泥回流量和进入二沉池的固体通量。"]
[1452,"在何种情况下增加污泥回流量？","当进水水力负荷降低时，可以增加污泥回流量，以维持系统的处理效果。"]
[1453,"在进水负荷较大时，如何降低对二沉池泥水分离的影响？","在进水负荷较大时，可以关闭好氧区最后格室的曝气，让污泥沉淀，从而降低进入二沉池的固体通量。"]
[1454,"为何要注意污泥层高度不能太低？","污泥层太低会增加回流污泥量，导致二沉池水力负荷及扰动增大，可能导致出水 SS 增大，造成恶性循环。"]
[1455,"污泥层高度控制器的设计是什么？","污泥层高度控制器是一个串级结构，由主环路和副环路构成。主环路决定系统不同运行状态下的污泥层高度，而副环路控制污泥层高度维持在设定值处，并规定了污泥层高度的上限值和污泥在二沉池的停留时间。"]
[1456,"如何确定污泥层高度控制器的主环路参数？","污泥层高度控制器的主环路参数需要根据不同的污水厂本身情况通过实验确定，参数包括进水量、进水氨氮负荷、污泥沉淀性能、二沉池实际负荷和设计负荷等。"]
[1457,"污泥层高度控制的研究采用了哪种基准模型？","污泥层高度控制的研究采用了BSM1基准模型。"]
[1458,"采用污泥层高度控制相比恒定污泥回流比控制，对出水氨氮和硝酸氮浓度有何影响？","采用污泥层高度控制后，出水氨氮和硝酸氮浓度分别降低了7.7%和7.3%。"]
[1459,"污泥层高度控制对回流污泥浓度和回流比的影响如何？","污泥层高度控制可以大大提高二沉池回流污泥的浓度，使回流污泥浓度增加了25.6%，同时降低了回流污泥量，回流比降低了20%。"]
[1460,"污泥回流控制策略是什么？","污泥回流控制策略是指通过调节污泥回流量来维持反应器内所需的污泥浓度，以保持二沉池和反应器之间污泥量的动态平衡。"]
[1461,"污泥回流控制策略中的固定污泥回流比和固定污泥回流量控制的优缺点是什么？","固定污泥回流比或固定污泥回流量控制策略在进水水量稳定时效果较好，但当进水量波动大时存在危险，可能导致二沉池水力波动增大、影响泥水分离或造成污泥流失。"]
[1462,"污泥层高度控制策略的优点是什么？","污泥层高度控制策略的优点包括避免污泥流失、提高出水水质、降低污泥排放量和污泥回流量、维持系统稳定运行等。"]
[1463,"污泥层高度控制器的设计结构是什么？","污泥层高度控制器是一个串级结构，由主环路和副环路构成。主环路决定系统不同运行状态下的污泥层高度，副环路控制污泥层高度维持在设定值处，同时规定污泥层高度的上限值和污泥在二沉池的停留时间。"]
[1464,"长污泥龄和短污泥龄运行系统各有哪些特点？","长污泥龄运行系统优点包括保证硝化效果、抗冲击负荷能力强、降低污泥产量和稳定化污泥；短污泥龄运行系统优点包括降低反应器内污泥浓度、降低污泥总量、提高泥水分离效果、降低曝气消耗和系统运行费用。"]
[1465,"如何确定系统最优污泥龄？","确定系统最优污泥龄需要综合考虑经济、稳定和可控制因素，包括污泥处理费用、硝化性能、二沉池污泥流失和曝气费用等，以维持污泥龄在最大值和最小值之间，且根据不同系统运行温度和污泥沉淀性的变化进行调整。"]
[1466,"为什么建立了SRT在线优化系统？","建立SRT在线优化系统的主要目的是在确保系统硝化效果的前提下尽可能降低SRT，以提高系统的处理效率。"]
[1467,"SRT优化控制系统具有哪些闭环回路？","SRT优化控制系统包括四个闭环回路：前馈回路a、开/关反馈回路b、开/关反馈回路c和外部比例反馈回路d。"]
[1468,"前馈回路a的作用是什么？","前馈回路a根据硝化菌的最大比增长速率(μa,...)计算理论上污泥的排放量，一般应用该回路排放的污泥量较高，同时μa,...的值由在线测定的硝酸盐浓度确定。"]
[1469,"开/关反馈回路b的作用是什么？","当出水氨氮浓度超过一定值时，开/关反馈回路b会关闭剩余污泥排放阀，主要目的是避免前馈回路a中存在的误差，并且能够快速响应系统进水高氨氮负荷。"]
[1470,"开/关反馈回路c的作用是什么？","开/关反馈回路c在系统的硝化能力下降到原来的70%时会关闭剩余污泥排放阀，以避免因毒性物质的进入或低进水氨氮负荷造成系统硝化能力的下降。"]
[1471,"外部比例反馈回路d的作用是什么？","外部比例反馈回路d通过反馈环应用带有低增益的比例反馈回路来控制剩余污泥量的排放，并进一步纠正其他控制回路出现的错误。"]
[1472,"通过在线监测硝化反应过程可以降低生物脱氮工艺的SRT吗？","是的，通过在线监测硝化反应过程可以降低生物脱氮工艺的SRT。尽管SRT可以降低，但在线SRT的控制不能改变单污泥系统中不同类型污泥的停留时间，可能会积累大量的惰性物质。因此，对污水处理厂SRT的在线控制仍需进一步研究。"]
[1473,"较短的SRT会导致什么问题？","较短的SRT可能会导致较高的污泥产量，甚至造成硝化菌的流失，从而降低污水处理厂的硝化效果，使得出水氨氮浓度高于国家排放标准。因此，需要注意较短的SRT可能会引发的问题。"]
[1474,"控制策略一中的自动调整污泥回流量和污泥排放量的作用是什么？","控制策略一中的自动调整污泥回流量控制反应器内污泥浓度处于设定值，同时调整污泥排放量控制系统SRT处于事先设定值。该控制策略的作用是保证污水处理厂的长期稳定运行，并确保系统不超过二沉池最大设计固体通量。"]
[1475,"控制策略二中的自动调整污泥回流量和污泥排放量的作用是什么？","控制策略二中的自动调整污泥回流量控制反应器内污泥浓度处于设定值，同时调整污泥排放量控制二沉池污泥层高度处于系统设定值。该控制策略的作用是在考虑到二沉池固体容量和好氧区污泥浓度的情况下确定最优污泥浓度和污泥层高度，以维持系统的稳定运行。"]
[1476,"研究采用了什么基准模型进行模拟？","研究采用了COST/IWA-BSM1基准模型进行模拟。"]
[1477,"控制策略一中的设定参数是多少？","在控制策略一(SRT-MLSS)中，设定SRT为10天，MLSS为3000mg/L。"]
[1478,"控制策略一相较于传统控制有何优势？","控制策略一相较于传统控制在出水水质和运行能耗方面有较大优势。具体来说，平均出水氨氮和总氮浓度分别降低了14%和4%，平均污泥回流比降低了41.3%，系统曝气量和污泥产量也适当降低，同时系统不会因外界干扰引起出水水质波动。"]
[1479,"研究中控制策略二(SBH-MLSS)中的设定参数是什么？","在控制策略二(SBH-MLSS)中，设定SBH为二沉池的第三层（从二沉池的底部算起，共10层），MLSS为3000mg/L。"]
[1480,"控制策略二相较于传统控制有何优势？","控制策略二相较于传统控制在出水水质和运行能耗方面有较大优势。具体来说，平均出水氨氮和总氮浓度分别降低了24.5%和9.3%，污泥回流量降低了26.7%，出水氨氮浓度超过设定值4mg/L的时间降低了25%，出水总氮浓度超过设定值18mg/L的时间降低了2%，系统曝气量和污泥产量也适当降低。"]
[1481,"控制策略一和控制策略二相比较，哪一个控制效果更好？","从模拟结果可以看出，控制策略二(SBH-MLSS)相较于控制策略一(SRT-MLSS)在出水水质和运行费用方面表现更好。因此，SBH-MLSS 综合控制效果更好，也更易于控制和实现。"]
[1482,"内循环回流量的控制的目的是什么？","内循环回流量的控制的目的是为了在A/O脱氮工艺中提高脱氮效率。具体来说，通过有效控制硝化液回流量，可以促进反硝化反应的顺利进行，将在好氧区生成的硝态氮混合液回流到缺氧区，从而实现硝化过程中产生的亚硝酸氮或硝酸氮转化为氮气的过程。"]
[1483,"内循环回流控制的主要目标是什么？","内循环回流控制的主要目标有两个：一是降低出水硝酸氮和总氮浓度，二是降低内循环回流所需要的运行费用。在当前水体富营养化问题日益严重的现状下，城市污水处理厂总氮的排放标准日益严格，因此内循环控制应在满足第一个目标的前提下，再考虑第二个目标。"]
[1484,"A/O生物脱氮工艺的内循环控制目标是什么？","A/O生物脱氮工艺的内循环控制目标是通过有效控制硝化液回流量，促进反硝化反应的顺利进行，将在好氧区生成的硝态氮混合液回流到缺氧区，实现硝化过程中产生的亚硝酸氮或硝酸氮转化为氮气的过程，从而提高脱氮效率。"]
[1485,"内循环回流量控制策略的理论分析基于什么？","内循环回流量控制策略的理论分析基于A/O生物脱氮工艺中进水的可生物降解COD，其中包括溶解性bCOD和颗粒性bCOD。这些bCOD进入反应器后会被污泥絮体吸附，其中溶解性bCOD大部分在缺氧区进行反硝化反应，而颗粒性bCOD则在水解后才能利用，但水解速率较慢。通过分析这些参数，可以确定进水中bCOD可被反硝化反应利用的比例。"]
[1486,"在A/O生物脱氮工艺中，进水bCOD可被反硝化反应利用的比例如何计算？","在A/O生物脱氮工艺中，进水bCOD可被反硝化反应利用的比例γ可以通过以下公式计算：γ=(1-Ya)mβ+α[1-β(1-Ya)-Ynah]其中，(1-Ya)mβ为在缺氧区去除的溶解性bCOD；(1-Ya)α(1-β)为在缺氧区去除的颗粒性bCOD；α(Ya-Yah)为在缺氧区去除的细胞性COD。"]
[1487,"如何根据理论分析确定内循环控制的最优策略和方法？","根据理论分析，确定内循环控制的最优策略和方法包括在满足降低出水硝酸氮和总氮浓度的前提下，尽量降低内循环回流所需要的运行费用。进一步分析涉及溶解性bCOD和颗粒性bCOD在缺氧区和好氧区的去除比例，以及微生物同化和内源反硝化的影响。通过对这些参数的分析，可以确定最优的内循环控制策略和方法。"]
[1488,"在A/O生物脱氮工艺中，控制内循环回流量的最大目的是什么？","在A/O生物脱氮工艺中，控制内循环回流量的最大目的是使η值足够大，从而最大程度地脱氮。具体而言，通过使η值增大，可以提高缺氧区的反硝化潜力，进而提高反硝化速率，从而降低出水总氮浓度。因此，关键是尽可能满足两个规则：保证缺氧区硝酸氮充足，充分利用缺氧区的反硝化潜力，以及降低溢流到好氧区的溶解性bCOD的量。"]
[1489,"如何实现内循环回流量的控制？","实现内循环回流量的控制主要依据两个规则：规则1是保证缺氧区硝酸氮充足，充分利用缺氧区的反硝化潜力，即使缺氧区出水硝酸氮浓度处于一个非零但较低的值；规则2是降低溢流到好氧区的溶解性bCOD的量，即加大η值。综合考虑这两个规则，可以实现内循环回流量的控制。"]
[1490,"内循环回流量的控制策略实质是什么？","内循环回流量的控制策略实质是维持缺氧区末端硝酸氮浓度处于相对最优设定值，从而充分利用进水中bCOD，提高缺氧区的反硝化潜力，降低溢流到好氧区的溶解性bCOD的量。具体实现方式包括控制内循环回流量以保证反硝化区出水硝酸氮浓度处于一个适当的非零值，并尽可能降低溢流到好氧区的溶解性bCOD的量。"]
[1491,"反硝化速率如何受到内循环回流量的影响？","反硝化速率受到内循环回流量的影响主要体现在缺氧区末端硝酸氮浓度的控制上。增加内循环回流量会导致大量硝化液回流到缺氧区，提高缺氧区末端硝酸氮浓度，从而增加反硝化速率。因此，控制内循环回流量可以有效提高反硝化速率，进而降低出水总氮浓度。"]
[1492,"为了实现内循环回流量的精确控制，需要确定什么？","为了实现内循环回流量的精确控制，需要确定缺氧区末端硝酸氮浓度的设定值及其控制范围。"]
[1493,"缺氧区末端硝酸氮浓度的设定值应如何确定？","缺氧区末端硝酸氮浓度的设定值应在1～3mg/L范围内，出水总氮浓度相对最低，且在此范围内取值出水总氮浓度变化不大。根据反硝化速率和内循环能耗方面的考虑，通常最优设定值取2mg/L。"]
[1494,"内循环回流量和缺氧区硝酸氮浓度的关系如何？","内循环回流量和缺氧区硝酸氮浓度的关系并非线性关系。随着缺氧区末端硝酸氮浓度设定值的增加，内循环回流量逐渐增大，但并不是内循环回流量越大，出水总氮浓度就越低。不同进水负荷对应的最优内循环回流量不同，因此恒定内循环回流量或内循环回流比是不可取的。这也突显了建立内循环控制策略的必要性和重要性。"]
[1495,"当进水有机碳源不足时出水总氮浓度很高时应如何处理？","当进水有机碳源不足时，尽管控制内循环回流量维持缺氧区硝酸氮浓度为2mg/L时，出水总氮浓度可以降低，但依然可能很高。为了进一步降低出水总氮浓度，需要外投碳源。"]
[1496,"当进水碳源充足时，应如何设定硝酸氮浓度？","当进水碳源充足时，硝酸氮浓度设定值通常为1mg/L。即使当进水碳源充足时，硝酸氮浓度在1～3mg/L时，出水总氮浓度都可能很低。因此，当进水有机碳源过量时，硝酸氮浓度的设定值一般确定为1mg/L。"]
[1497,"在选择硝酸氮浓度的设定值时需要注意什么？","在选择硝酸氮浓度的设定值时，需要根据进水有机碳源的情况进行考虑。如果进水有机碳源不足或处于正常情况下，硝酸氮浓度设定值可以选择为2mg/L。但如果进水有机碳源过量，通常将硝酸氮浓度的设定值确定为1mg/L。在设定硝酸氮浓度时，还需考虑出水总氮和内循环能耗两方面的影响，综合考虑确定最优的硝酸氮浓度设定值。"]
[1498,"内循环控制策略的验证方法是什么？","内循环控制策略的验证方法是应用COST/IWA提供的污水处理厂控制策略模拟平台BSM1，对采用和未采用内循环回流控制策略进行分析。在模拟过程中，设置好氧区溶解氧为2mg/L，污泥排放量为300m³/d，污泥回流量为18446m³/d，其他条件采用模拟平台提供的标准值，以验证内循环控制策略的效果。"]
[1499,"内循环控制策略的稳定性和鲁棒性如何？","模拟结果表明，尽管进水有机物和氨氮浓度波动很大，但通过调节内循环回流量，缺氧区末端的硝酸氮浓度可以维持在选定的设定值2mg/L。这表明该控制策略具有较好的控制品质和抗冲击负荷能力，适合城市污水处理厂的实时在线控制。"]
[1500,"内循环控制策略的应用范围是什么？","内循环控制策略适用于城市污水处理厂的实时在线控制。通过模拟分析表明，该控制策略具有较好的稳定性和鲁棒性，能够有效调节缺氧区末端的硝酸氮浓度，即使在进水有机物和氨氮浓度波动较大的情况下，仍能维持硝酸氮浓度在设定值2mg/L，因此适用于城市污水处理厂的实时在线控制。"]
[1501,"内循环回流控制的主要目标是什么？","降低出水硝酸氮和总氮浓度，降低内循环回流所需的运行费用。"]
[1502,"在A/0生物脱氮工艺中，为了提高脱氮效率，需要有效控制什么？","需要有效控制硝化液回流量，保证缺氧区的硝酸氮充足，充分利用缺氧区的反硝化潜力，同时降低溢流到好氧区的溶解性bCOD的量。"]
[1503,"在A/0生物脱氮工艺中，如何确定进水中bCOD可被反硝化反应利用的比例？","进水中bCOD可被反硝化反应利用的比例γ=(1-Ya)mβ+α[1-β(1-Ya)-Ynah]，其中Ya表示微生物对bCOD的同化比例，α表示缺氧区和好氧区的体积比，β表示溶解性bCOD在bCOD中的比例，m表示缺氧区的总体积比例，Yn表示细胞产率系数，nah表示细胞内呼吸产率系数。"]
[1504,"内循环控制策略的两个关键规则是什么？","规则1：保证缺氧区硝酸氮充足，充分利用缺氧区的反硝化潜力。规则2：降低溢流到好氧区溶解性bCOD的量。"]
[1505,"在A/0生物脱氮工艺中，如何确定缺氧区末端硝酸氮浓度的最优设定值？","缺氧区末端硝酸氮浓度的最优设定值应在1~3mg/L范围内选择，当进水有机碳源不足或充足时，分别设定为2mg/L和1mg/L。"]
[1506,"内循环控制策略的稳定性和鲁棒性如何验证？","可以通过应用实际污水，在恒定进水负荷的情况下，改变进水有机物浓度和氨氮浓度，来考察内循环控制策略对外界干扰因素的响应能力和抗干扰能力。"]
[1507,"采用内循环设定值控制策略对系统的影响是什么？","采用内循环设定值控制策略可以提高系统的反硝化反应效率，降低出水硝酸氮和总氮浓度，稳定缺氧区内的硝酸氮浓度，并节约内循环回流的运行费用。"]
[1508,"如何验证内循环控制策略在动态进水负荷下的效果？","可以通过研究未采用和采用内循环控制策略时系统对硝酸氮和总氮的去除情况以及缺氧区第2格室硝酸氮浓度的变化来验证。"]
[1509,"为什么需要控制外碳源投加量？","外碳源投加量的控制是为了降低生物脱氮工艺出水总氮浓度，因为当进水碳氮比低时，反硝化反应因碳源不足而受到抑制，影响脱氮效率。"]
[1510,"外碳源投加应该控制在什么范围内？","外碳源投加应适量，既在保障硝酸氮去除的情况下，尽可能降低外碳源投量。投加过多会增加系统运行费用、污泥产量和耗氧量，投加不足则不能实现出水总氮浓度达标排放。"]
[1511,"外碳源串级控制策略的主要目的是什么？","外碳源串级控制策略的主要目的有两个：一是严格控制硝酸氮浓度，进而控制出水硝酸氮浓度；二是快速克服系统的外界扰动，保证系统的稳定运行。"]
[1512,"外碳源串级控制策略的优势是什么？","外碳源串级控制策略具有良好的动态品质、抗冲击负荷强、易于工业应用的优势。"]
[1513,"外碳源串级控制策略的实现方法是什么？","外碳源串级控制策略通过主控制器和副控制器实现。主控制器以出水硝酸氮浓度的设定值和实际测定值之间的差作为输入，以缺氧区第2格室硝酸氮浓度设定值作为输出，控制外碳源的投加量；副控制器以主控制器输出和第2格室的硝酸氮浓度测定值之间的差作为输入，以外碳源的投加量作为输出，用于快速克服外界扰动。控制系统采用PI控制器实现。"]
[1514,"如何验证外碳源串级控制策略的效果？","可以通过Matlab/Simulink模拟验证外碳源串级控制策略的效果。模拟结果表明，该控制策略可以根据进水负荷和出水硝酸氮浓度的设定值快速确定外碳源的投加量，具有良好的动态品质和抗冲击负荷强，仅需两个硝酸氮在线传感器即可在污水厂中建立该控制策略，可以大大降低系统出水硝酸氮和总氮浓度，提高污水厂的运行负荷。"]
[1515,"外碳源串级控制策略的控制器选择是什么？","外碳源串级控制策略中采用PI控制器来实现主回路和副回路的控制，因为PI控制器具有原理简单、易于实现、鲁棒性强等优势，并且被广泛应用于工业控制中。"]
[1516,"未投加外碳源和采用串级控制策略投加外碳源后的出水硝酸氮浓度变化情况如何？","采用串级控制策略投加外碳源后，无论进水TN负荷如何变化，都能使出水硝酸氮浓度维持在系统的设定值7mg/L处，平均值约为6.96mg/L。而未投加外碳源时，系统出水硝酸氮浓度随进水TN的变化而变化，平均值约为11.84mg/L。"]
[1517,"未投加外碳源和采用串级控制策略投加外碳源后的出水总氮浓度变化情况如何？","采用串级控制策略投加外碳源后，出水TN浓度显著降低，平均值约为12.47mg/L，无论进水TN负荷如何变化，出水TN浓度都低于基准设定的出水总氮18mg/L。未投加外碳源时，系统出水TN浓度平均值为17.10mg/L，大部分时间高于排放标准。"]
[1518,"采用串级控制策略和恒定外碳源投加量时，出水硝酸氮浓度变化情况如何？","采用串级控制策略时，出水硝酸氮浓度变化较小，平均值约为6.96mg/L；而恒定外碳源投加量时，出水硝酸氮浓度变化较大。"]
[1519,"采用串级控制策略和恒定外碳源投加量时，出水总氮浓度变化情况如何？","采用串级控制策略时，出水总氮浓度显著降低，平均值约为12.47mg/L；而恒定外碳源投加量时，出水总氮浓度变化较小。"]
[1520,"为了控制缺氧区末端硝酸氮浓度，采用了什么策略？","通过投加外碳源以控制缺氧区末端硝酸氮浓度为1mg/L的策略。这一策略能够有效地控制外碳源投加量，最大程度地提高硝酸氮的去除效率。"]
[1521,"为了开发外碳源投加控制器，采用了什么模型？","基于ASM1模型开发了外碳源投加控制器。ASM1模型是活性污泥模型，对于应用ASM1模型设计前馈控制器，需要对模型进行简化。"]
[1522,"什么是ASM1模型？","ASM1模型是活性污泥模型，它描述了生物处理系统中有机物和氮的去除过程。"]
[1523,"在建立外碳源投加控制器时，为什么要简化ASM1模型？","ASM1模型相对复杂，为了设计前馈控制器，需要简化模型以便进行控制算法的实现。"]
[1524,"在简化ASM1模型时，哪些假设被采用？","在简化ASM1模型时采用了以下假设：A1：缺氧区溶解氧浓度为0；A2：忽略水解反应；A3：认为外投碳源是易于生物降解的。"]
[1525,"在简化反应速率时，采用了哪些假设？","在简化反应速率时采用了以下假设：认为缺氧区溶解氧浓度为0，水解反应很慢可以忽略，外投碳源易于生物降解。"]
[1526,"简化后的反应速率公式是什么？","简化后的反应速率公式为：\\(R = \\frac{{\\mu_a \\cdot S_s}}{{K_s + S_s}} \\cdot \\left(1 - \\frac{{S_{NO_x}}}{{K_{NO_x} + S_{NO_x}}} \\right) \\cdot \\frac{{S_{NO_x}}}{{K_{NH} + S_{NO_x}}}\\)"]
[1527,"在简化后的反应速率公式中，各符号代表什么？","在简化后的反应速率公式中，符号的含义如下：\\(R\\)为反应速率，\\(\\mu_a\\)为异养菌最大比增长速率，\\(S_s\\)为易于生物降解的有机物浓度，\\(K_s\\)为半饱和常数，\\(S_{NO_x}\\)为硝酸氮浓度，\\(K_{NO_x}\\)为硝酸氮的半饱和常数，\\(K_{NH}\\)为氨氮的半饱和常数。"]
[1528,"什么是\\(Y\\)、\\(b_m\\)和\\(n_d\\)？","\\(Y\\)为异养菌产率系数，\\(b_m\\)为异养菌衰减系数，\\(n_d\\)为异养菌缺氧生长的修正值。"]
[1529,"外碳源投加控制的目标是什么？","外碳源投加控制的目标是使缺氧区末端的硝酸氮浓度维持在某一设定值。"]
[1530,"为什么要用S代替Sko得到外碳源投加前馈控制器？","用S代替Sko是因为外碳源投加控制的目标是控制缺氧区末端的硝酸氮浓度，所以需要用缺氧区硝酸氮浓度设定值S来替代实际浓度Sko，以便设计前馈控制器。"]
[1531,"外碳源投加前馈控制器的作用是什么？","外碳源投加前馈控制器根据设定的缺氧区硝酸氮浓度，调整外碳源的投加量，以维持系统的稳定性和硝酸氮浓度在设定值附近。"]
[1532,"前馈控制器的计算需要哪些测量值和参数？","前馈控制器的计算需要测定进水的S₄o,m和Ss的浓度，以及参数β=(1-Ya)/2.86的值。此外，在推导前馈控制器时进行了许多简化和假设。"]
[1533,"为什么增加了PI反馈控制部分？","增加PI反馈控制部分是为了更有效、准确地控制外碳源的投加。该反馈控制部分利用硝酸氮浓度的实测值与设定值之间的差异来调节碳源的投加量，从而更加准确地确定外碳源的投加量，以维持系统的稳定性和硝酸氮浓度在设定值附近。"]
[1534,"该控制器如何应用于多隔室缺氧反应器？","该控制器只需进行简单的变化就可以应用于多隔室缺氧反应器中。外碳源从缺氧区的第一个隔室中投加，并通过控制缺氧区最后一个隔室中的硝酸氮浓度来实现调节。具体地，假设最后一个缺氧隔室是第n个隔室，经过数学推导可以得到A/O脱氮工艺多个缺氧隔室外碳源投加的前馈—反馈控制器"]
[1535,"在不投加外碳源和采用控制器投加碳源时，出水硝酸氮浓度有何变化趋势？","在投加碳源后，出水硝酸氮浓度大幅降低，平均值为8.00mg/L。而不投加碳源时，出水硝酸氮浓度的平均值为11.84mg/L。投加碳源后，硝酸氮去除效率提高了32.43%。"]
[1536,"在不投加外碳源和采用外碳源投加前馈-反馈控制器投加碳源后，出水总氮浓度的变化趋势如何？","在不投加碳源时，出水总氮浓度的平均值为18.7mg/L，大部分时间内出水总氮浓度都高于设定值18mg/L。投加碳源后，出水总氮浓度大幅降低，平均值为13.54mg/L。尽管进水总氮波动很大，出水总氮浓度都低于设定值18mg/L。采用控制后总氮去除率提高了27.6%。"]
[1537,"哪些因素限制了氨氮、硝酸氮在线传感器在我国污水处理厂中的应用？","氨氮、硝酸氮在线传感器在我国污水处理厂中的应用受到价格昂贵、维护费用高等问题的限制，以及我国现阶段经济条件的限制；另外，我国城市污水处理厂运行管理人员素质普遍较低，无法理解和应用复杂的控制策略。"]
[1538,"DO、pH 和 ORP 在线传感器的优势是什么？","DO、pH 和 ORP 在线传感器具有控制精度高、价格低、维护费用低、便于计算机接口等优势。"]
[1539,"DO、pH 和 ORP 在哪些工艺中得到广泛应用？","DO、pH 和 ORP 在线传感器在SBR法和BioDenitro工艺中获得广泛应用。"]
[1540,"在SBR法中，DO、pH 和 ORP 在线传感器如何应用？","在SBR法中，DO、pH 和 ORP 在线传感器可以根据特征点，如在ORP曲线上出现的“硝酸盐膝”和pH曲线上出现的“硝酸盐峰”来实现在线过程控制。"]
[1541,"DO、pH 和 ORP 在A/O工艺的研究现状如何？","在A/O工艺的研究中，DO、pH 和 ORP 在线传感器的应用基本处于空白，至今在连续流运行工艺中的应用研究很少。"]
[1542,"DO、pH 和 ORP 在A/O工艺硝化反硝化反应过程中的变化规律是什么？","DO、pH 和 ORP 在A/O工艺硝化反硝化反应过程中的变化规律需要重点介绍，这些传感器的在线信息与硝化反硝化反应的进程、出水水质以及系统运行状态之间存在关系。"]
[1543,"基于DO、pH 和 ORP 在线信息，可以建立什么样的控制系统？","基于DO、pH 和 ORP 在线信息，可以建立基于这些参数的综合控制系统，实现A/O工艺的在线过程控制。"]
[1544,"缺氧区最后格室ORP值和硝酸氮浓度的关系是怎样的？","缺氧区最后格室ORP值和硝酸氮浓度之间存在很好的线性正相关性，相关系数R²高达0.91。不论改变进水水质如COD浓度、氨氮浓度，还是改变运行条件，都可以观察到这种关系。随着内循环回流量的增加，缺氧区末端的ORP值和硝酸氮浓度都呈现正线性关系的增加，反之亦然。因此，可以利用ORP值近似指示缺氧区硝酸氮浓度，并推测反硝化是否完成、回流硝酸氮浓度是否充足。"]
["第八章","如何利用ORP值来控制内循环回流量？","试验结果表明，当缺氧区末端的ORP值为-90mV时可以实现硝酸氮的最大去除，此时可以充分利用进水中的有机碳源进行反硝化。因此，可以基于ORP的最优设定值对内循环回流量进行控制，以维持缺氧区末端的ORP值处于-90mV。"]
[1546,"缺氧区pH曲线的变化规律有哪些典型情况？","缺氧区pH曲线的变化规律分为两种典型情况：下降型和上升型。下降型曲线的特征是缺氧区中的pH逐渐下降，通常发生在进水COD浓度较高的情况下，缺氧区处于厌氧状态，水解发酵作用导致pH下降。上升型曲线的特征是随着反硝化过程的进行，pH逐渐上升，通常发生在进水COD浓度不足的情况下，反硝化不充分，无法降低缺氧区的pH值。"]
[1547,"如何根据缺氧区pH曲线指导系统优化运行？","下降型曲线表明缺氧区中存在厌氧状态，需要增加内循环回流量以提高氧化还原电位（ORP），从而实现系统的优化运行。而上升型曲线仅表明反硝化不充分，不能指导系统的优化运行，因此应以维持缺氧末端的最优ORP值控制为主，而将pH在缺氧区的曲线变化规律作为辅助信息。"]
[1548,"好氧区第1格室DO浓度与进水氨氮浓度之间的关系是怎样的？","好氧区第1格室DO浓度（DO₁）与进水氨氮浓度呈现较好的线性相关性。随着进水氨氮浓度的增加，好氧区DO₁逐渐降低。因此，可以在污水处理厂的好氧区首端设定一个小区域，恒定其中的曝气量，并利用DO浓度的大小来反映进水氨氮负荷的高低，以此相应调整其他格室的曝气量，降低动态进水负荷对系统的干扰，从而提高系统的硝化速率，降低出水氨氮浓度，减少曝气能耗。"]
[1549,"如何利用DO浓度作为曝气量的前馈控制变量？","可以将DO浓度作为曝气量的前馈控制变量。当进水氨氮负荷增加时，导致好氧区第1格室DO浓度降低，因此可以根据DO浓度的变化情况调整曝气量，以保持系统的稳定运行。此外，无论是进水氨氮负荷增加还是进水COD负荷增加，都可以应用DO浓度作为曝气量的前馈控制信息。"]
[1550,"在好氧格室中，出水氨氮、硝酸氮和ORP值之间的关系是怎样的？","在好氧区中，随着好氧区末端氨氮浓度的减少，好氧区最后格室的ORP值增大。当好氧区出水氨氮浓度小于4mg/L时，ORP值一般高于40mV。在ORP值较低的范围内，ORP更多地受氨氮浓度的影响，与氨氮浓度相关性较好；而在ORP值较高的范围，ORP值与出水硝酸氮的浓度相关性较好，可以用指数关系表示。当ORP值超过60mV时，硝酸氮浓度一般大于15mg/L。因此，可以利用ORP值间接指示系统出水硝酸氮浓度或系统硝化效果的好坏，并根据ORP测定值的大小反映系统处理效果，从而实现系统的优化控制。"]
[1551,"如何确定好氧区最后格室的ORP设定值？","为了保证出水氨氮和总氮浓度达标或较低，可以确定好氧区最后格室的ORP设定值为40～60mV。在此范围内，如果采用较低的ORP设定值，可能导致出水氨氮浓度偏高，但可以减少硝化反应所需的曝气能耗；如果采用较高的ORP设定值，可以氧化更多的氨氮，有助于硝化完全，但需要更多的曝气。因此，控制在50mV的ORP设定值可以实现硝化和反硝化反应的平衡，同时实现系统的优化控制。"]
[1552,"好氧区pH曲线如何指示系统硝化的程度和运行状态信息？","实验发现，好氧区pH曲线可以很好地指示系统硝化的程度以及运行状态信息，从而优化工艺运行条件。当进水氨氮浓度较低时，好氧区pH曲线呈现“上升型”，其中在好氧区末端出现“氨氮谷点”表示硝化反应的完成或基本完成。这种情况下，应调整曝气量，使氨氮谷点尽可能出现在后面好氧格室，以节约运行费用。当进水氨氮浓度较高时，好氧区pH曲线呈现“下降型”，表示系统硝化没有完成，此时应增加曝气量以提高系统硝化效果。无论如何，如果好氧区的pH曲线没有出现“凹”点（先下降后上升），而出现“凸”点或一直下降，则称为“下降型pH曲线”。此外，好氧区pH下降幅度的大小可能与进水氨氮浓度和系统的硝化性能有关。"]
[1553,"好氧区pH曲线中的“氨氮谷点”位置有何含义？","“氨氮谷点”是好氧区pH曲线中的一个特征点，表示硝化反应的完成或基本完成。它可以出现在好氧区的任何一个格室，位置越靠前说明系统硝化完成的时间越早。然而，出现在最后好氧格室的“氨氮谷点”可能意味着曝气浪费较多。为了节约运行费用，应调整曝气量，使“氨氮谷点”尽可能出现在后面好氧格室。"]
[1554,"如何判断好氧区pH曲线类型以及其可能的原因？","实际运行中发现好氧区pH曲线变化很复杂，但无论如何，如果好氧区的pH曲线没有出现“凹”点（先下降后上升），而出现“凸”点或一直下降，则称为“下降型pH曲线”。如果好氧区pH下降幅度较大，可能是因为进水氨氮较高造成了硝化反应所需碱度不足；而如果好氧区pH下降幅度较低，且出水氨氮浓度很高，则意味着系统的硝化性能很差，可能受到硝化抑制因素的影响，如中毒、进水COD负荷较高或系统污泥龄较短。"]
[1555,"进水氨氮浓度为30mg/L时，好氧区pH曲线呈现什么样的变化规律？","当进水氨氮浓度为30mg/L时，好氧区pH曲线从好氧区第1格室到好氧区最后格室一直升高，在曲线上也没有出现“氨氮谷点”。这种情况表示硝化反应早早就完成了，所以在曲线上没有出现氨氮谷点。这种情况下，可以判断系统处于低负荷运行状态，应充分降低曝气，以节约运行费用。这种情况对应的pH曲线也被称为“上升型曲线”。"]
[1556,"好氧区pH曲线可以分为哪两种类型？","基于实验结果，好氧区pH曲线可以分为两大类型：“上升型曲线”和“下降型曲线”。其中，“上升型曲线”表明硝化反应已经完成，因此可以适当降低曝气量以节约运行费用；而“下降型曲线”则表明硝化反应尚未完成，应增加曝气量以提高硝化效果。"]
[1557,"如何根据好氧区pH曲线类型进行优化运行条件？","对于“上升型曲线”，表示硝化反应已经完成，因此可以适当降低曝气量以节约运行费用；而对于“下降型曲线”，表示硝化反应尚未完成，应增加曝气量以提高硝化效果。因此，根据好氧区pH曲线类型可以调整曝气量，以优化系统的运行条件。"]
[1558,"A/O工艺的控制参数是什么？","A/O工艺的控制参数包括溶解氧（DO）、pH值和氧化还原电位（ORP）等。这些参数的在线测定信息对于实现硝化反硝化反应的综合控制至关重要。通过优化工艺运行条件，可以提高出水水质。"]
[1559,"A/O工艺中好氧区第1格室的曝气量如何设定？","好氧区第1格室的曝气量需要保持恒定，在本研究中规定为0.08m²/h。这一设定有助于确保系统稳定运行，并为后续的硝化反应提供充足的氧气。"]
[1560,"A/O工艺中好氧区最后格室的DO浓度如何设定？","好氧区最后格室的DO浓度被设定为1.5mg/L。通过维持这一恒定的DO浓度，可以确保充足的氧气供应，促进硝化反应的进行，从而提高水质的处理效果。"]
[1561,"A/O工艺中好氧区最后格室的ORP设定值范围是多少？","好氧区最后格室的ORP设定值范围为40～60mV。通过控制这一范围内的ORP值，可以有效地调节系统中的氧气供应量，维持良好的处理效果，提高出水水质。"]
[1562,"A/O工艺中缺氧区最后格室的最优ORP设定值是多少？","缺氧区最后格室的最优ORP设定值为-90mV。通过维持这一设定值，可以有效地促进反硝化反应的进行，从而降低水体中的硝酸盐含量，提高处理效果。"]
[1563,"A/O工艺中DO、pH和ORP的在线测定频率是多少？","DO、pH和ORP值的在线测定频率为每30分钟测定一次。这一频率可以及时获取系统中关键参数的数据，为调节和优化工艺条件提供了及时准确的信息支持。"]
[1564,"进水pH小于6时需要采取什么措施？","当进水pH小于6时，需要投加碱性物质，以提升水体的pH值至中性范围。这有助于维持处理系统中的适宜pH范围，促进处理效果的稳定和提高出水水质。"]
[1565,"进水pH大于8时需要采取什么措施？","当进水pH大于8时，需要投加酸性物质，以降低水体的pH值至中性范围。这一措施有助于调节处理系统中的pH值，保持适宜的处理条件，提高处理效果和出水水质。"]
[1566,"缺氧区pH曲线属于下降型时，应该采取什么措施？","当缺氧区pH曲线呈下降型时，表明硝化反应不足或者回流硝酸氮已完全反硝化，此时应增加内循环回流量，以提高硝化反应的进行。这有助于维持系统稳定运行，提高处理效果。"]
[1567,"缺氧区pH曲线属于上升型时，应该采取什么措施？","当缺氧区pH曲线呈上升型时，应首先分析缺氧区末端ORP设定值是否处于最优设定值-90mV。若处于-90mV，维持当前内循环回流量不变；若ORP值未在最优设定值处，调整内循环回流量直至ORP最优设定值维持在-90mV。这有助于优化反硝化反应条件，提高处理效果。"]
[1568,"好氧区pH曲线属于上升型时，应该采取什么措施？","当好氧区pH曲线呈上升型时，表示硝化反应已完成。为了降低系统运行费用，首先应降低曝气量和好氧区DO浓度，以减少能耗。接着需继续分析好氧区pH曲线类型，直至曲线变为下降型。这一过程有助于优化系统运行，提高处理效果。"]
[1569,"好氧区pH曲线属于下降型时，应该采取什么措施？","当好氧区pH曲线呈下降型时，表示硝化反应未完成。此时应增加曝气量，以提高氧气供应，促进硝化反应的进行。继续检测好氧区末端的ORP值，若小于设定的上限值60mV，则维持当前运行状态不变；若大于上限值60mV，需进一步分析缺氧区ORP值是否处于最优设定值附近。这一过程有助于维持系统稳定运行，提高处理效果。"]
[1570,"如何判断出水水质和系统运行状态？","判断出水水质和系统运行状态可以通过多种参数。若好氧区末端ORP值大于上限值60mV，说明进水碳源不足，应外投碳源，直至好氧区末端ORP设定值小于最大设定值60mV。若ORP值大于-90mV，说明系统反硝化反应运行在最优条件下。若DO浓度在设定范围内，说明氧气供应充足。根据这些指标维持系统稳定运行和提高处理效果。"]
[1571,"如何控制系统的稳定性？","控制系统稳定性的关键在于对在线控制变量进行及时调节。每30分钟对曝气量、内循环回流量和外碳源投加量进行一次调节，避免频繁开停设备，从而破坏系统的稳定性。通过这种方式，可以保持处理系统的稳定运行，提高处理效果，保证出水水质。"]
[1572,"不同水质对应的ORP值范围有何不同？","不同水质对应的ORP值范围可能会有所不同，但控制系统的规律是相同的，只是对参数进行一定的修改。具体的范围可能受到水质、处理工艺和环境因素的影响，需要根据具体情况进行调整和优化。"]
[1573,"系统建立的目的是什么？","系统建立的目的是为了实现硝化反硝化反应的综合控制，优化工艺运行条件，提高出水水质。通过在线测定DO、pH和ORP等参数，并根据设定条件对系统进行调节和优化，以实现更高效的废水处理，保证出水水质达标。"]
[1574,"系统首先进行的测定是什么？","系统首先进行的是DO、pH和ORP信息的在线测定，包括缺氧区和好氧区的pH曲线、缺氧区和好氧区末端ORP值、好氧区DO浓度、好氧区pH差值和好氧区1室DO₁。这些测定为后续的系统控制提供了重要数据支持。"]
[1575,"如果好氧区的pH曲线类型属于下降型，应该采取什么措施？","当好氧区的pH曲线呈下降型时，表明系统硝化反应未完成。首先分析好氧区出水ORP值，若大于上限值60mV，说明系统硝化将近完成，但反硝化不充分；然后调整内循环回流量，若无效，外投碳源，提高系统反硝化效果。如果ORP值小于下限值40mV，说明系统硝化效果较差，需要分析原因并进行相应措施。"]
[1576,"如何判断系统的硝化反应进行程度和效果？","系统的硝化反应进行程度和效果可以通过分析好氧区出水ORP值来判断。若ORP值大于上限值60mV，系统硝化反应近乎完成，但反硝化不充分；若ORP值小于下限值40mV，系统硝化效果较差。根据ORP值情况，采取相应措施，如调整内循环回流量或外投碳源，提高系统反硝化效果。"]
[1577,"在系统运行中，哪些因素可能导致硝化反应不充分？","在系统运行中，导致硝化反应不充分的因素可能包括：进水氨氮浓度过高，进水COD负荷增加，进水碱度不足，系统温度较低，好氧区体积不足，系统中毒等。这些因素都可能影响硝化菌的生长和活性，从而影响硝化反应的进行。"]
[1578,"如何提高系统的硝化效果和处理效果？","提高系统的硝化效果和处理效果可以通过以下措施实施：调整内循环回流量或外投碳源以提高系统反硝化效果；提高好氧区DO浓度，增加氧气供应；降低进水负荷，维持较好的生长环境；投加碱性物质以维持进水pH在中性范围；降低污泥排放量以减少硝化菌的流失；增大好氧区体积以提高硝化菌数量。这些措施有助于改善硝化反应的进行，提高系统的处理效果和出水水质。"]
[1579,"系统中的毒性负荷如何影响系统硝化效果？","系统中的毒性负荷可能会抑制硝化菌的生长和活性，从而影响系统的硝化效果。当系统中毒性负荷较高时，硝化菌的生长受到抑制，导致硝化反应效果变差。此时，需要分析毒性负荷的来源，并采取相应措施，如补充新鲜污泥或使用进水调节池来稀释毒性物质。当毒性负荷消除后，系统硝化效果可恢复正常。"]
[1580,"采用在线控制系统的优势体现在哪些方面？","采用在线控制系统的优势体现在多个方面：通过实时测定DO、pH和ORP等参数，并根据设定条件对系统进行调节和优化，实现硝化反硝化反应的综合控制，优化工艺运行条件，提高出水水质；通过及时调节内循环回流量和外碳源投加量，避免频繁开停设备，提高系统的稳定性；有效节约运行费用，优于未采用在线控制系统之前的运行效果。综上所述，在线控制系统对提高系统稳定性、处理效果和节约运行费用具有重要意义。"]
[1581,"SBR法的全称是什么？","SBR法的全称是间歇式活性污泥法，又称序列间歇式活性污泥法或序批式活性污泥法。"]
[1582,"SBR法的优点有哪些？","SBR法具有工艺结构与形式简单、处理效率高、运行方式灵活多变、空间上完全混合、时间上理想推流、占地面积少和不易发生污泥膨胀等优点。"]
[1583,"SBR法的历史发展是如何的？","SBR法并非一种新工艺，而是活性污泥法初创时期充排水式反应器的复兴与改进。20世纪70年代末，美国Natre Dame大学的教授R.Irvine在美国国家环保局的资助下对SBR工艺进行了系统的研究，并在80年代初在印第安纳州的Culver城改建并投产了世界上第一个SBR法污水厂。"]
[1584,"SBR法适用于哪些场景？","SBR法特别适合处理小水量、间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。在国外，SBR法广泛应用于生活污水、城市污水、医院污水、肉类加工、食品、化工和纺织等工业废水的处理。在国内，SBR法在城市污水、鱼品加工废水、家禽屠宰废水、肉类加工废水、啤酒废水、含酚废水等污水治理中也得到了广泛应用。"]
[1585,"SBR法在工程应用上的特点是什么？","SBR法在工程应用上一般由一个池或多池组合，各池间相互交替地按一定顺序和周期运行。它的运行周期由五个阶段组成，包括进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期和闲置期，因此操作复杂、难于管理。"]
[1586,"SBR法的运行周期包括哪些阶段？","SBR法的运行一个完整的周期由五个阶段组成，分别是进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期和闲置期。"]
[1587,"SBR法的主要缺点是什么？","SBR法的主要缺点包括操作复杂、难于管理，所需控制的变量较多，对设备的自动控制和仪表的精度及可靠性要求较高，限制了其发展和推广。"]
[1588,"SBR法的自动控制存在什么问题？","SBR法的自动控制存在一些问题，因污水处理反应器中进行着多种复杂的生化反应，受到随机和模糊影响因素的影响，且污水的水质水量随时间变化大。依靠固定时间难以满足污水处理效果，自动控制效果不理想，表现为处理水质不稳定和运行费用过高。实践表明，实时控制能更有效地解决这些问题。"]
[1589,"SBR法的自动控制如何发展？","随着计算机与自动控制技术的发展以及各种电气元件的改进，SBR法的自动控制一直是研究热点之一。目前，SBR污水处理自动控制通常是按时间设定控制步骤，但实践表明，实时控制是解决处理水质不稳定和运行费用过高等问题的最佳方法。"]
[1590,"SBR法的主要特点是什么？","SBR法的有机物去除机理与传统的活性污泥法相同，但其运行方式不同。SBR系统包括反应池和污泥处理设施，一个运行周期包括五个阶段：进水、反应、沉淀澄清、排放水和待进水闲置。其运行状态在时间上是非稳定的，具有操作简单、灵活多变的特点，能够通过不同的控制手段实现不同的净化目的。"]
[1591,"SBR法的运行周期包括哪些阶段？","SBR法的一个运行周期包括五个阶段：进水阶段、反应阶段、沉淀澄清阶段、排放水阶段和待进水闲置阶段。"]
[1592,"SBR法的时间上的控制相较于空间上的控制有什么优势？","SBR法的时间上的控制是其独特的优势之一，不同的运行方式在不同的时间内实现，而不是在不同的空间中进行，这使得操作更简单、更易实现、更灵活、达到的运行状态更理想。"]
[1593,"SBR法在去除有机物和脱氮除磷方面的操作过程是怎样的？","SBR法在去除有机物和脱氮除磷方面，通过进水阶段、搅拌(厌氧状态释放磷)、曝气(好氧状态去除有机物、硝化与吸磷)、排泥(除磷)、搅拌与投加少量有机碳源(缺氧状态反硝化脱氮)、再曝气(好氧状态去除剩余的有机物)、排水阶段、闲置阶段等步骤进行。"]
[1594,"SBR法称为序批间歇式活性污泥法的含义是什么？","SBR法称为序批间歇式活性污泥法的含义包括两个方面：一是指各个SBR在空间上的运行操作按序排列，是间歇的；二是指每个SBR的运行操作在时间上也是按序进行，也是间歇的。这表明SBR法的运行操作相当繁琐，目前我国应用的SBR法污水处理厂主要由人工手动操作，尚未实现计算机自动控制。"]
[1595,"传统SBR法的自动控制存在哪些弊端？","传统SBR法的自动控制通常预先设定了反应时间、沉淀时间等，根据时间设定值来决定反应时间等，但这种控制方式存在较大的弊端。由于工业废水中的有机物、氮和磷的浓度随时间变化很大，因此应根据浓度变化情况灵活地改变反应时间，以减少能耗、保证处理水质、防止污泥膨胀等。"]
[1596,"SBR法的计算机自动控制分为哪两个层次？","SBR法的计算机自动控制可分为两个层次：第一是普通自动控制，根据水量与设定的时间实现SBR法的自动控制；第二是以出水水质为目标的自动控制，在普通自动控制的基础上，根据进水和反应器内的有机物、氮和磷的浓度变化灵活地控制反应时间。"]
[1597,"SBR 法的全称是什么？","序批间歇式活性污泥法（Sequencing Batch Reactor，SBR法）。"]
[1598,"SBR 法的特点有哪些？","工艺结构与形式简单、处理效率高、运行方式灵活多变、空间上完全混合、时间上理想推流、占地面积少、不易发生污泥膨胀等。"]
[1599,"SBR 法的起源与发展情况如何？","1970年代末美国Natre Dame大学教授R.Irvine在美国国家环保局（USEP-A）的资助下，在印第安纳州的Culver城改建并投产了世界上第一个SBR法污水厂。SBR 法是经美国环保局和日本下水道协会评估的为数不多的富有革新意义和较强竞争力的废水生物处理技术之一。"]
[1600,"SBR 法在国内外的应用情况如何？","在国外，SBR 法自1971年广泛地应用于生活污水、城市污水、医院污水、肉类加工、食品、化工和纺织等工业废水的处理中。在国内，上海市政工程设计院研究和应用较早，于1985年建成了国内第一座吴凇肉联厂 SBR法污水处理厂，随后SBR 法在城市污水、鱼品加工废水、家禽屠宰废水、肉类加工废水、啤酒废水、含酚废水等污水治理中均得到了广泛应用。"]
[1601,"SBR 法的运行周期及阶段有哪些？","一个运行周期包括进水阶段、反应阶段、沉淀澄清阶段、排放水阶段和待进水闲置阶段。"]
[1602,"SBR 法的自动控制方式有哪些？","普通自动控制（设定时间控制）和以处理水质为目标的自动控制（实时控制）。"]
[1603,"普通自动控制的基本思想是什么？","将人工手动控制与操作用自动控制来实现，属于开关型自动控制。"]
[1604,"以处理水质为目标的自动控制的基本思想是什么？","在反应阶段根据反应器内有机物、氮和磷浓度的变化来控制反应时间，避免处理水质不稳定和运行费用过高。"]
[1605,"SBR 法自动控制的两个层次是什么？","普通自动控制和以处理水质为目标的自动控制。"]
[1606,"普通自动控制的具体实现方式有哪些？","通过水位继电器控制进水时间，时间继电器控制反应时间和沉淀时间，水位继电器或其他方式控制排放水量和排放时间，以及时间继电器或其他方式控制闲置时间。"]
[1607,"以处理水质为目标的自动控制的具体实现方式是什么？","在反应阶段根据反应器内有机物、氮和磷浓度的变化来调整反应时间。"]
[1608,"SBR法处理工艺如何利用其灵活控制的特点？","SBR处理工艺通过在运行时间上的灵活控制，较易实现好氧、缺氧及厌氧状态交替的环境，为实现去除有机物及脱氮除磷提供有利条件。"]
[1609,"SBR法目前急需解决的控制问题是什么？","目前，SBR工艺需要解决对各反应过程的过程控制问题，即根据原水水质水量的变化以及工艺处理要求实时控制各个生化反应所需时间，在保证出水水质的前提下节省能耗。"]
[1610,"SBR法污水处理工艺可能的控制变量有哪些？","SBR法污水处理工艺的可能控制变量包括溶解氧（DO）浓度、氧化还原电位（ORP）、pH值、MLSS浓度、耗氧速率（OUR）、排泥量（污泥龄）等参数。"]
[1611,"建立SBR法去除有机物及脱氮除磷的过程控制体系的关键是什么？","建立SBR法去除有机物及脱氮除磷的过程控制体系的关键是研究控制变量和过程参数与有机物降解情况、曝气量（或DO浓度）、脱氮除磷、污泥膨胀和运行费用等处理过程性能、参数和指标之间的相关关系，并在此基础上建立相应的控制体系。"]
[1612,"SBR 污水处理工艺及其控制系统选择哪些变量作为被控制变量？","SBR 污水处理工艺及其控制系统选择氧化还原电位（ORP）、溶解氧（DO）浓度和 pH 作为被控制变量。"]
[1613,"这些被控制变量在 SBR 法处理过程中的作用是什么？","这些被控制变量在 SBR 法处理过程中具有重要作用，可以用于控制有机物降解、硝化和反硝化以及生物除磷过程中的反应时间。"]
[1614,"在 SBR 法处理过程中，哪些变量有显著的变化规律？","在 SBR 法处理过程中，DO 浓度、ORP 和 pH 在有机物降解完成、硝化反硝化结束时出现明显的特征点，具有显著的变化规律。"]
[1615,"特征点的重现性如何验证？","不同进水氨氮浓度和进水有机物浓度的试验进一步验证了特征点的重现性。"]
[1616,"这种过程控制的实现具有什么优势？","这种过程控制的实现能够精确控制反应时间，在进水有机物浓度无规律大幅度变化的情况下，保证处理水质，避免因曝气时间过长而浪费电能和污泥膨胀，属于更高层次的过程控制。"]
[1617,"在试验中，采用了哪些操作来实现 SBR 反应器的运行？","试验中采用了鼓风曝气来提供氧气，用转子流量计调节曝气量。同时，在反应过程中在线检测了溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）和 pH，并根据它们的变化在一定的时间内取样。为了实现生物脱氮，SBR 反应器的运行方式包括瞬间进水、曝气（好氧降解有机物、硝化）、投加碳源搅拌（反硝化）、停止搅拌、短时间曝气吹脱N₂。"]
[1618,"在一个反应周期内，ORP、DO 和 pH 的变化规律是怎样的？","在一个反应周期内，ORP 和 DO 曲线显示出特定的特征点和趋势。在COD降解过程中，DO 出现平台（0～25 min），ORP 也出现平台。随后，随着COD降解至难降解部分，DO 和 ORP 突然迅速大幅上升，对应着自养菌开始进行硝化反应。在硝化反应结束时，DO 出现第二次跳跃或者是上升的速率加快，而ORP 基本不变化。在硝化过程中，DO 和 ORP 不断徐徐上升。在反应的最后，DO 维持恒定，而ORP 基本不变。"]
[1619,"ORP 和 DO 在一个反应周期内的变化规律有哪些特点？","在一个反应周期内，ORP 和 DO 曲线的特点是：在COD降解过程中，DO 和 ORP 出现平台；随着COD降解至难降解部分，DO 和 ORP 突然迅速大幅上升；在硝化反应结束时，DO 出现第二次跳跃或者是上升的速率加快，而ORP 基本不变化；在硝化过程中，DO 和 ORP 不断徐徐上升。在反应的最后，DO 维持恒定，而ORP 基本不变。"]
[1620,"在反应的不同阶段，DO 和 ORP 的变化是如何相互影响的？","在反应的不同阶段，DO 和 ORP 的变化相互影响，主要是由于有机物的氧化降解过程和硝化反应的进行。在有机物氧化降解过程中，DO 和 ORP 出现平台；随着COD降解至难降解部分，DO 和 ORP 突然迅速大幅上升，这是因为供氧大大高于耗氧，导致 DO 和 ORP 都迅速上升。在硝化反应进行时，DO 和 ORP 不断徐徐上升。在硝化反应结束时，DO 出现第二次跳跃或上升的速率加快，而ORP 基本不变化。在反应的最后，DO 维持恒定，而ORP 基本不变。"]
[1621,"在系统进行反硝化阶段时，ORP 的变化规律是怎样的？","在反硝化阶段，ORP 先是迅速下降，这是由于溶解氧（DO）的迅速耗尽导致的。随后，在反硝化的过程中，ORP 不断下降，但下降的速度逐渐减小，这是因为氧化态的硝态氮被还原成氮气，整个反应器中的氧化还原电位不断降低。由于无氧呼吸即反硝化的进行，硝态氮不断减少，整个反应器中氧化还原状态的变化不如反硝化初期的变化幅度大，因此 ORP 的变化越来越小。当反硝化结束时，ORP 迅速下降，表现为曲线上的一拐点，这一拐点指示出系统缺氧呼吸过程的结束，分子态氧消失，系统进入厌氧状态，因此 ORP 会大幅度下降。"]
[1622,"在反硝化过程中，ORP 的变化是如何影响系统的状态？","在反硝化过程中，ORP 的变化反映了系统内氧化还原状态的变化，从而指示了反硝化阶段的进展情况。ORP 的迅速下降表明溶解氧已经耗尽，系统进入了无氧呼吸的阶段，开始进行反硝化反应。随着反硝化的进行，ORP 的变化逐渐减小，这表明硝态氮被还原成氮气，整个系统内的氧化还原电位逐渐降低。当反硝化结束时，ORP 再次迅速下降，表明系统进入了厌氧状态，分子态氧消失。因此，ORP 的变化可以作为反硝化过程的控制信号，指示系统内部的氧化还原状态。"]
[1623,"DO 在反硝化阶段的变化如何？","在反硝化阶段，DO 在结束曝气后迅速降至零左右，无法提供任何关于反硝化过程的信息。因为在反硝化过程中，无氧条件下，氧气被耗尽，无法用于溶解在水中，因此 DO 迅速降至零左右，不能反映反硝化的进行。因此，与 ORP 不同，DO 无法在反硝化阶段提供有关处理过程的信息。"]
[1624,"在反应过程中，pH 的变化规律是怎样的？","pH 曲线的特点是在 COD 降解过程中不断大幅度上升。当 COD 降解停止时，pH 曲线出现转折点，开始不断下降，这是因为硝化反应过程中产生了 H+。pH 的下降持续进行直至硝化反应的停止或结束，然后 pH 会迅速上升，继而维持不变或在硝化反应结束时就基本维持不变。在反硝化过程中，pH 先是持续大幅度上升，这是由于反硝化的过程中不断地产生碱度。在反硝化结束时，pH 会突然下降，出现一个转折点，指示反硝化的结束。"]
[1625,"pH 在反应过程中的变化是由什么因素引起的？","pH 在反应过程中的变化主要受到两个因素的影响。首先，异养微生物对有机底物的分解代谢和合成代谢都会产生 CO₂，而 CO₂ 溶解在水中会导致 pH 下降，但曝气不断地将产生的 CO₂ 吹脱，这就引起了 pH 不断地大幅上升。其次，好氧降解废水中的有机酸也会引起 pH 的不断上升。此外，硝化过程中产生的 H+ 也会导致 pH 的下降。"]
[1626,"pH 曲线中的转折点分别代表了什么？","pH 曲线中的转折点分别代表着不同的阶段。当 COD 降解停止时，pH 曲线出现转折点，开始不断下降，这标志着硝化反应的进行。在硝化反应结束时，pH 会迅速上升，继而维持不变或在硝化反应结束时就基本维持不变，这表示碱度含量大于硝化所需，曝气吹脱了 CO₂。反硝化过程中，pH 先是持续大幅度上升，直至反硝化的结束，此时 pH 会突然下降，出现一个转折点，指示反硝化的结束。这个转折点不仅标志着反硝化的结束，也是厌氧发酵产酸进行磷释放的标志。"]
[1627,"DO、ORP和pH曲线的特征点如何帮助实现系统的实时控制？","DO、ORP和pH曲线上的特征点能够提供有机物降解、硝化反硝化过程完成的时间信息，从而实现系统的实时控制。在好氧过程中，DO和ORP可以优化调节曝气量，pH可以指示体系的碱度条件是否适宜以及是否有利于微生物生长；在缺/厌氧过程中，pH和ORP的特征点不仅提供反硝化过程控制信息，还可作为优选反硝化碳源和投量的依据。因此，联合使用DO、ORP和pH作为控制参数能够实现高效节能，达到最满意的效果。"]
[1628,"DO作为实时控制参数的理论依据是什么？","DO作为实时控制参数的理论依据包括构成活性污泥法的三个基本要素：活性污泥、废水中的有机物和溶解氧（DO）。没有充足的溶解氧，好氧微生物既不能生存也不能发挥氧化分解作用。微生物降解有机物所需的氧气是通过曝气设备传递到溶液中的。这种传递机理可以用双膜理论解释，该理论认为在气液界面存在着二层膜（即气膜和液膜）。氧传递速率通常正比于溶液中的饱和浓度差。"]
[1629,"双膜理论是如何解释氧在污水生物处理系统中的传递？","双膜理论认为在气液界面存在着二层膜（即气膜和液膜），氧是难溶的气体，它的传递速率通常正比于溶液中的饱和浓度差。传递速率可以用氧传递速率的公式来表示，公式中包括氧的扩散系数、氧扩散通过的面积、溶液中的饱和浓度和氧在混合液中的浓度等参数。根据双膜理论，氧的总转移系数可以通过积分计算得出，其中考虑了混合液中氧的变化速率和氧的总转移系数。"]
[1630,"K₁值受污水水质影响，为何需要修正系数α和β？","K₁值受污水水质影响，因此在用清水测得的K₁值应用于污水时，需要采用修正系数α。同样，如果清水的DO值用于污水，则需要乘以修正系数β。修正系数α和β的引入是为了根据不同水质条件对K₁值和DO值进行调整，以更准确地反映污水的特性。在生活污水和城市污水厂出水中，α值的范围分别为0.4～0.5和0.9～1.0。"]
[1631,"恒定曝气量和恒定DO的区别是什么？","在污水生物处理过程中，根据污水中溶解氧浓度的变化，可以将供氧方式分为恒定曝气量和恒定DO两种方式。恒定曝气量是指污水中的溶解氧随时间变化，因为微生物耗氧，氧的传递方程相应地发生变化。而恒定DO则是通过外力控制污水中的溶解氧不随时间而变化，曝气设备的供氧速率恰好满足微生物的需氧速率，此时氧的传递方程变为一简化形式，即dDO/dt=0。"]
[1632,"DO在污水生物处理过程中的重要作用是什么？","DO在整个生物处理过程中起着非常重要的作用。DO的变化会对生物反应的进程产生影响，它不仅在微生物降解有机物时起着重要作用，还在微生物为维持自身生命及生长繁殖而进行的新陈代谢活动中需要。DO的变化可以间接反映有机物降解速率的增大，微生物对氧的需求不仅仅是在降解有机物时，还涉及到维持自身生命活动所需的内源呼吸。因此，对DO的监测和调控对于保证污水生物处理过程的高效运行至关重要。"]
[1633,"ORP作为实时控制参数的理论依据是什么？","对于污水生物处理系统，氧化还原电位(ORP)是多种氧化物质与还原物质进行氧化还原反应的综合结果。污水中的氧化还原物质以及由细菌代谢作用产生的氧化还原物质都会影响到ORP值。尽管生物处理系统中的氧化还原反应可能达到平衡或未达到平衡，ORP已不再是一个热力学平衡概念，但它作为一个综合指标可以反映整个系统的氧化还原状态，为讨论ORP与生化反应进程的相关关系提供了理论依据。"]
[1634,"氧化还原反应的实质是什么？","氧化还原反应的实质是在氧化剂和还原剂之间进行电子交换的过程。对于只有一个氧化还原电对的体系，其氧化还原反应可用相应的方程式表示。这些反应的平衡氧化还原电位可以用能斯特方程来表示。"]
[1635,"在污水生物处理过程中，ORP的变化能够反映什么？","在污水生物处理过程中，最基本的反应是微生物的合成和呼吸活动。这些反应的平衡氧化还原电位可以用能斯特方程表示。因此，污水处理过程中ORP的变化可以反映微生物合成代谢和呼吸活动的变化情况，从而提供关于系统氧化还原状态的信息。"]
[1636,"ORP在污水处理过程中的变化规律能够反映什么情况？","ORP在污水处理过程中的变化规律能够反映微生物降解有机物和脱氮除磷的情况。由于氧化还原电位与生物活动密切相关，其变化可以间接反映微生物的代谢活动。因此，ORP作为实时控制参数能够用来监测和调控污水处理过程中的微生物活动，从而实现对系统的实时控制。"]
[1637,"pH作为实时控制参数的理论依据是什么？","在污水生物处理系统中，微生物的生长、繁殖和环境中的pH密切相关，不同微生物有不同的pH适应范围。因此，保持微生物的适宜pH对于系统的稳定运行十分重要。通过研究污水生物处理反应机理，发现生化反应的进行会导致pH的变化。因此，pH作为污水生化处理的实时控制参数是可行的。"]
[1638,"以异养微生物降解有机物和生物脱氮除磷为例，说明pH作为污水生化处理控制参数的可行性。","以异养微生物降解有机物和生物脱氮除磷为例，当微生物降解有机物时会产生CO₂，CO₂溶解在水中会导致pH下降；同时，曝气过程中又会不断将产生的CO₂吹脱，导致pH不断上升。因此，微生物在降解有机物时，pH的变化可以间接反映有机物的降解情况。这说明了pH作为污水生化处理控制参数的可行性，可以通过监测pH的变化来间接地反映系统中有机物降解的情况。"]
[1639,"生物脱氮的机理包括哪两个阶段？","生物脱氮包括硝化和反硝化两个阶段。"]
[1640,"在什么条件下进行硝化反应？","硝化反应在好氧条件下进行。"]
[1641,"硝化反应的化学方程式是什么？","硝化反应的化学方程式是NH₄⁺ → NO₂⁻ + NO₃⁻ + H₂O。"]
[1642,"硝化反应过程中的pH如何变化？","硝化反应释放出H^+，导致pH下降。"]
[1643,"反硝化反应是在什么条件下进行？","反硝化反应是在无氧条件下进行。"]
[1644,"反硝化反应的化学方程式是什么？","反硝化反应的化学方程式是2NO₃⁻ + 10e⁻ + 12H⁺ → N₂ + 6H₂O。"]
[1645,"反硝化过程中为什么会产生OH⁻？","反硝化过程中，反硝化菌的生长繁殖过程会产生OH⁻，使反应体系的pH升高。"]
[1646,"通过监测pH的变化可以间接判断什么？","通过监测pH的变化可以间接判断硝化和反硝化的进程。"]
[1647,"生物脱氮过程中pH的变化规律是怎样的？","在生物脱氮过程中，硝化过程中反应混合液的pH随时间逐渐减小，而反硝化过程中反应混合液的pH随时间逐渐增大。"]
[1648,"DO、ORP和pH在污水生物处理过程中的作用是什么？","DO、ORP和pH在污水生物处理过程中的作用是监测和调控微生物活动，反映反应进程的状态，以实现对系统的实时控制。"]
[1649,"如何利用DO、ORP和pH作为实时控制参数？","可以通过监测和调控DO、ORP和pH的变化来实现对污水生物处理过程的实时控制，以提高处理效率和保证系统的稳定运行。"]
[1650,"DO、ORP和pH在污水处理中的变化与什么有关？","DO、ORP和pH在污水处理过程中的变化与水质特征和反应条件的变化有关，包括有机物的降解、微生物活动、氧化还原反应等。"]
[1651,"DO、ORP和pH作为实时控制参数的可行性基于什么？","DO、ORP和pH作为实时控制参数的可行性基于它们能够反映污水处理过程中微生物活动和反应状态的变化，因此在理论上是可行的。"]
[1652,"SBR 法计算机控制程序的算法是什么？","SBR 法计算机控制程序的算法包括设定进水、曝气、沉淀、排水和闲置等阶段的时间参数，根据水位继电器、DO、ORP和pH传感器的信号控制水泵、电磁阀等设备的开关，并根据反应完成的特征点来判断进入下一阶段的时机。"]
[1653,"SBR 的控制硬件包括哪些？","SBR 的控制硬件包括水位继电器、水泵、电磁阀、空气管、排水管、曝气管、放空管、排气管等设备。"]
[1654,"SBR 法计算机自动控制系统的运行过程是怎样的？","SBR 法计算机自动控制系统的运行过程包括：输入设定值、开启水泵进水、水位达到指定值后关闭水泵并开启电磁阀曝气、根据设定值或传感器信号控制曝气和搅拌时间、进入沉淀阶段、根据设定值或传感器信号控制排水、进入闲置阶段等。"]
[1656,"如何确定SBR 计算机控制程序的设定值？","确定SBR 计算机控制程序的设定值包括设定进水、曝气、沉淀和闲置阶段的时间参数，根据实际情况和处理要求设置相应的数值，并根据系统运行情况进行调整和优化。"]
[1657,"SBR 计算机自动控制系统的运行流程是怎样的？","SBR 计算机自动控制系统的运行流程包括输入设定值、开启水泵进行进水、水位达到设定值后关闭水泵并开启曝气，根据设定值或传感器信号控制曝气和搅拌时间、进入沉淀阶段、根据设定值或传感器信号控制排水、进入闲置阶段等，然后再次开始进水，形成循环。"]
[1658,"进入20世纪70年代以来，水体富营养化问题有什么变化？","从20世纪70年代开始，全球范围内的水体富营养化问题日益严重。这一问题的突现主要归因于工业化和农业活动的增加，导致大量氮、磷等营养物质排入水体。这些过量的营养物质促使藻类和其他水生植物过度生长，破坏了水生态系统的平衡。富营养化的结果是水质下降，水中溶解氧减少，导致鱼类和其他水生生物的死亡，最终形成“死水区”。因此，水体富营养化问题成为全球关注的重要环境问题。"]
[1659,"废水脱氮除磷问题为何成为水污染控制的热点？","由于水体富营养化问题的严重性，废水中氮和磷的去除成为水污染控制的重点。氮和磷是导致水体富营养化的主要营养元素，控制其排放对于防止和治理水体富营养化至关重要。随着水污染问题的加剧，废水脱氮除磷技术不断发展和完善。科学家们通过深入研究，探索出了多种高效的生物和化学脱氮除磷工艺，使得这一领域成为环境科学和工程学的研究热点。控制废水中氮、磷含量，不仅能够改善水质，还可以保护水生态系统的健康和稳定。"]
[1660,"人们对生物脱氮的微生物学机理有何新的认识？","随着研究的深入，人们对生物脱氮的微生物学机理有了更全面的理解。传统的生物脱氮过程主要包括硝化和反硝化作用，但近年来发现了许多新的微生物代谢途径。例如，厌氧氨氧化（ANAMMOX）是一种不需要氧气的氨氧化过程，可以在厌氧条件下高效去除氨氮。此外，部分硝化反硝化（PND）技术利用特定的微生物在缺氧条件下同时进行硝化和反硝化，进一步提高了脱氮效率。这些新工艺的发现和应用，极大地提升了生物脱氮技术的效率和稳定性，为废水处理提供了更多的选择和更高效的解决方案。"]
[1661,"氮氧化物中哪种物质引起了许多学者的关注？","在污水生物脱氮过程中，氮气和多种气态氮氧化物的产生引起了广泛关注，特别是一氧化二氮 (N₂O) 引起了许多学者的关注。N₂O不仅是一种温室气体，其全球增温潜势是二氧化碳的190到270倍，同时它还对臭氧层有显著的破坏作用。这使得N₂O的环境影响比其他氮氧化物更为严重。随着对N₂O在污水处理过程中产生机制的深入研究，科学家们发现其释放量受到多种因素的影响，包括微生物代谢途径、污水处理工艺参数和环境条件等。因此，N₂O问题成为环境科学研究的重要课题。"]
[1662,"N₂O是什么？","N₂O，即一氧化二氮，俗称氧化亚氮，是一种无色气体，具有微甜气味。N₂O不仅是一种强力温室气体，其全球增温潜势分别为CO₂的190到270倍，CH₄的4到21倍，且对全球温室效应的贡献占5%到6%。此外，N₂O对臭氧层具有破坏作用。当N₂O进入平流层后，会发生光化学反应，减少臭氧的浓度，进而影响臭氧层的光化学平衡。N₂O在对流层中非常稳定，停留时间长达120年，且不会下沉或被冲洗，从而在大气中不断累积。"]
[1663,"N₂O有哪些环境影响？","N₂O对环境的影响主要体现在两个方面：全球变暖和臭氧层破坏。作为一种强力温室气体，N₂O的全球增温潜势是CO₂的190到270倍，对全球温室效应的贡献占5%到6%。此外，N₂O进入平流层后，通过光化学反应减少臭氧（O₃）浓度，破坏臭氧层，从而影响臭氧层的保护作用。这种破坏会增加地表紫外线辐射，对生态系统和人类健康造成严重影响。同时，N₂O在对流层中非常稳定，停留时间长达120年，不会自然降解或被冲洗，导致其在大气中长期累积，进一步加剧其对环境的负面影响。"]
[1664,"N₂O对全球增温潜势如何？","N₂O是一种强力温室气体，其全球增温潜势极高。具体来说，N₂O的增温潜势分别为二氧化碳 (CO₂) 的190到270倍和甲烷 (CH₄) 的4到21倍。这意味着单位质量的N₂O对地球温室效应的贡献远远超过CO₂和CH₄。根据研究，N₂O对全球温室效应的贡献占总量的5%到6%。此外，N₂O在大气中具有极长的停留时间，达120年，这使得其对气候变化的长期影响更加显著。因此，控制N₂O排放对减缓全球变暖具有重要意义。"]
[1665,"N₂O在大气中的特点是什么？","N₂O在大气中具有几项显著的特点：首先，它在对流层中非常稳定，停留时间长达120年。这个稳定性意味着N₂O不会自然降解或被冲洗，从而在大气中长期累积。其次，N₂O不会下沉，这进一步加剧了其在大气中的持续存在。当N₂O进入平流层后，它会通过光化学反应减少臭氧（O₃）浓度，破坏臭氧层的保护作用，增加地表紫外线辐射。由于这些特点，N₂O在大气中的累积不仅会导致全球变暖，还会对臭氧层造成严重破坏，影响生态系统和人类健康。"]
[1666,"N₂O进入平流层后会发生什么？","当N₂O进入平流层后，它会发生一系列光化学反应。这些反应会导致臭氧（O₃）浓度减少，破坏臭氧层的光化学平衡。具体而言，N₂O在高空紫外线照射下分解，产生一氧化氮 (NO) 和二氧化氮 (NO₂)。这些氮氧化物与臭氧发生反应，导致臭氧的消耗。这种臭氧减少不仅会削弱臭氧层对紫外线的吸收保护功能，增加地表紫外线辐射，还会引发光化学烟雾和酸雨等环境问题。因此，N₂O对平流层臭氧的破坏作用是其环境影响的重要方面之一。"]
[1667,"近20年来，大气中N₂O的增长率是多少？","近20年来，大气中N₂O的浓度以年均0.25%到0.3%的速度增长。这一增长率虽然看似不高，但由于N₂O的高增温潜势和长寿命，其累积效应显著。持续的N₂O浓度增加对全球气候变化和臭氧层破坏具有重大影响。这种增长主要是由于人类活动，包括农业（如化肥使用）、工业过程（如化学品生产）和污水处理等。在大气中，N₂O的长期累积进一步加剧了其对全球变暖和臭氧层破坏的影响，成为环境保护和气候变化研究的重要课题。"]
[1668,"N₂O浓度的增加对环境有何影响？","N₂O浓度增加对环境的影响主要体现在气候变暖和臭氧层破坏两方面。作为一种强力温室气体，N₂O的浓度增加会显著加剧全球变暖，其增温潜势是CO₂的190到270倍。长期累积的N₂O会导致地表温度上升，加剧极端气候事件的发生。同时，N₂O进入平流层后，会通过光化学反应减少臭氧（O₃）浓度，破坏臭氧层的保护功能，增加有害紫外线辐射的地表到达量，影响生态系统和人类健康。N₂O的长期稳定性和累积效应使其对环境的负面影响尤为显著。"]
[1669,"哪些机构将N₂O列为重大问题？","联合国环境规划署 (UNEP) 和世界气象组织 (WMO) 共同设立的“政府间气候变化委员会” (IPCC) 将N₂O列为重大环境问题。IPCC通过综合评估全球气候变化的科学数据和研究成果，确认N₂O对全球气候变暖和臭氧层破坏的显著影响。作为一种具有高增温潜势和长期环境影响的温室气体，N₂O的控制和减排被认为是缓解气候变化的重要措施之一。IPCC的报告和建议为各国政府和国际组织制定相关政策和措施提供了科学依据和指导。"]
[1670,"全球N₂O浓度上升的主要原因是什么？","全球N₂O浓度上升的主要原因是人类活动。农业是N₂O排放的最大来源，特别是化肥的使用和动物粪便的管理会产生大量N₂O。工业过程，如化学品生产、燃料燃烧和污水处理，也会释放显著数量的N₂O。此外，土地利用变化和森林砍伐等活动也会增加N₂O的排放。这些人类活动导致的大气中N₂O浓度不断上升，加剧了全球变暖和臭氧层破坏。因此，控制和减少这些活动中的N₂O排放是应对气候变化和保护环境的重要措施。"]
[1671,"哪个过程被认为是N₂O的潜在人为源？","污水处理过程被认为是N₂O的潜在人为源。污水处理中，氮的去除通常通过生物脱氮工艺实现，包括硝化和反硝化过程。在这些过程中，某些条件下会产生和释放N₂O。例如，在反硝化过程中，如果碳源不足或溶解氧浓度变化，会导致反硝化微生物不完全反硝化，从而释放N₂O。此外，污泥的厌氧消化和污水处理设施的操作参数也会影响N₂O的产生和排放。因此，研究和优化污水处理工艺以减少N₂O排放具有重要意义。"]
[1672,"哪些国家对污水处理中N₂O的产生及减量化开展了研究？","美国、日本和德国等发达国家在污水处理中N₂O的产生及减量化方面进行了广泛研究。这些国家通过实验研究和现场监测，深入探讨了N₂O的产生机制、影响因素及其减量化策略。例如，美国国家气象委员会每年发布污水处理中N₂O的排放量数据，并将其作为常规指标进行监控。日本和德国的研究机构和大学也开展了大量相关研究，旨在优化污水处理工艺，减少N₂O排放。这些研究为全球污水处理领域提供了宝贵的经验和技术支持。"]
[1673,"哪个美国机构每年发布污水处理中N₂O的排放量数据？","美国国家气象委员会每年发布污水处理中N₂O的排放量数据。该委员会通过监测和统计污水处理设施的N₂O排放情况，为评估和控制N₂O排放提供了重要数据支持。通过对这些数据的分析，可以了解污水处理中N₂O的产生和排放趋势，识别高排放源和关键影响因素，进而制定科学的减排策略和政策。此外，该数据还为研究N₂O对气候变化和环境影响的长期趋势提供了重要参考，为全球环境保护工作提供了科学依据。"]
[1674,"了解N₂O产生机制、释放量、影响因素和控制策略有何意义？","了解N₂O的产生机制、释放量、影响因素和控制策略具有重要的理论和实际意义。首先，深入研究N₂O的产生机制可以帮助我们识别和理解污水处理过程中产生N₂O的关键环节和条件，从而为优化工艺和减少排放提供科学依据。其次，准确测量和评估N₂O的释放量能够量化其对环境和气候变化的影响，为制定有效的环境政策和减排目标提供数据支持。此外，分析N₂O产生的影响因素，有助于发现控制和减少N₂O排放的有效措施和技术，从而在实际应用中降低N₂O的排放，减缓其对气候变暖和臭氧层破坏的负面影响，保护生态环境和人类健康。"]
[1675,"氮元素在化合价升高（氧化）和降低（还原）过程中，可能存在哪些主要途径导致N₂O的产生？","氮元素在化合价升高（氧化）和降低（还原）过程中，可能存在三条主要途径导致N₂O、NO、N₂O₄和N₂等气体的产生。这些途径涉及氮的不同氧化还原状态转换，具体取决于不同微生物所具有的酶系统和环境条件的制约。这些途径是水体脱氮过程中重要的生物化学反应路径。"]
[1676,"不同菌属的酶系统对N₂O的产生有何影响？","不同菌属所具有的酶系统不同，且这些酶受到的环境制约条件也不同，从而导致其代谢途径和产物的差异。有些微生物在其代谢过程中可能以N₂O或NO作为脱氮的最终产物，而其他微生物则可能将N₂O或NO仅作为中间产物，最终生成N₂。具体的酶系统和环境条件会直接影响氮元素在化合价升高和降低过程中的转化路径和产物。"]
[1677,"N₂O和NO在脱氮过程中有什么作用？","N₂O和NO在脱氮过程中既可能是脱氮的最终产物，也可能只是作为以N₂脱氮的中间产物。具体的代谢途径和产物取决于参与反应的微生物种类及其所具有的酶系统和环境条件。例如，在某些微生物代谢过程中，N₂O可能会被进一步还原为N₂，而在其他情况下，N₂O可能作为反应的终产物被释放到环境中。因此，N₂O和NO在脱氮过程中起到关键的中介或终产物作用。"]
[1678,"氮元素化合价升高和降低的过程是如何影响N₂O产生的？","氮元素化合价升高（氧化）和降低（还原）的过程通过不同的生物化学途径影响N₂O的产生。在这些途径中，微生物酶系统的种类和活性以及环境条件（如氧气浓度、pH值、碳源等）决定了氮的氧化还原状态转变的路径。具体来说，在硝化过程中，氨氮（NH₃）被氧化为硝酸盐（NO₃⁻），而在反硝化过程中，硝酸盐被还原为氮气（N₂）。在这些过程中，N₂O可能作为中间产物或最终产物产生，具体取决于反应条件和微生物种类。"]
[1679,"什么是硝化反应？","硝化反应是由无机自养型微生物完成的，将氨（NH₃）或铵（NH₄⁺）氧化为亚硝酸盐（NO₂⁻），再进一步氧化为硝酸盐（NO₃⁻）的过程。此过程分为两步，第一步由初级硝化菌（氨氧化菌）完成，第二步由二级硝化菌（亚硝酸氧化菌）完成。整个过程中的主要微生物群称为硝化细菌（Nitrobacteriaceae）。"]
[1680,"N₂O在硝化反应中的产生途径有哪些？","N₂O在硝化反应中可能通过以下几种途径产生：(1)在好氧条件下，氨氧化过程中，羟胺（NH₂OH）作为中间体积累并在羟胺氧化还原酶的作用下氧化生成N₂O；(2)在好氧条件下，亚硝酸根中间体（NOH）通过双分子聚合反应生成次亚硝酸盐并水解逸出N₂O；(3)硝化菌在缺氧条件下反硝化，将NO₂⁻作为电子受体生成N₂O；(4)好氧反硝化菌存在，能在好氧条件下将NO₂⁻或NO₃⁻还原成N₂O和N₂；(5)异养菌的硝化作用，异养硝化菌在某些条件下产生的N₂O量大大超过自养硝化菌。"]
[1681,"羟胺氧化过程如何产生N₂O？","在好氧条件下，当系统中NH₃/NH₄⁺浓度过高或pH值过高时，硝化过程的第一个中间体羟胺（NH₂OH）会积累，在羟胺氧化还原酶的作用下氧化生成N₂O。然而，这一生物化学过程的具体机制尚不明确，还需要进一步的研究和描述。"]
[1682,"硝酰基的非生物反应如何导致N₂O产生？","在好氧条件下，硝化过程的第二个中间体硝酰基（NOH）通过双分子聚合反应生成次亚硝酸盐，进而水解生成N₂O逸出。在缺氧条件下，这个过程不会发生，因为缺乏分子态氧，NH₄⁺无法被氧化生成NOH，因此无法生成N₂O。"]
[1683,"硝化菌的反硝化过程如何生成N₂O？","在硝化过程中，当系统中的氧气作为限制性因素存在时，硝化反应无法彻底进行，NO₂⁻的进一步氧化受到抑制，导致NO₂⁻的累积。此时，硝化菌可以利用NH₃氧化过程中提供的电子，通过异化还原反应将NO₂⁻转化为N₂O。1985年，Poth和Focht首次证实了这一现象。"]
[1684,"好氧反硝化菌如何影响N₂O的生成？","在硝化系统中，除了硝化菌的反硝化现象外，好氧反硝化菌也能在好氧条件下将NO₂⁻或NO₃⁻还原成N₂O和N₂。研究表明，有几种菌能够在好氧条件下进行这种还原反应。Lloyd等发现，好氧条件下产生的N₂O比缺氧条件下更多，这可能是由于氧气对N₂O还原酶的抑制作用。好氧反硝化菌在废水硝化系统中的具体贡献程度仍需进一步研究。"]
[1685,"什么是异养菌的硝化作用？","异养菌的硝化作用是指由异养硝化菌进行的硝化过程，不同于传统观点中由无机自养菌完成的硝化过程。1894年，Stutzer首次提出异养硝化过程的存在。在废水生物脱氮过程中，异养硝化菌在某些条件下产生的N₂O量大大超过自养硝化菌。目前，对异养硝化菌生成N₂O的机制尚不完全清楚，但推测可能与自养硝化菌类似。"]
[1686,"反硝化过程是什么？","反硝化过程是将硝酸盐（NO₃⁻）转化为氮气（N₂）的过程，主要由反硝化菌完成。这些菌包括假单胞菌（Pseudomonas）、芽孢杆菌（Bacillus）、硫杆菌（Thiobacillus）、丙酸杆菌（Propionibacterium）等。它们在氧浓度较低或厌氧条件下，以NO₃⁻替代氧气作为电子受体，进行代谢活动。催化反应的酶包括硝酸还原酶、亚硝酸还原酶、硝酸氧化还原酶和亚硝酸氧化还原酶。"]
[1687,"反硝化过程中的N₂O如何产生？","反硝化过程中，N₂O作为中间产物产生。低pH条件下，N₂O还原酶受抑制导致N₂O释放量增多。高浓度NO₃⁻时，N₂O/N₂比例上升，尤其在存在氧气时，因氧气对亚硝酸氧化还原酶的抑制强于其他还原酶。电子供体不足时，各还原酶竞争电子，使N₂O还原酶活性受抑，导致N₂O逸出；供体充足时，N₂O还原酶活性恢复，N₂O转化为N₂，避免逸出。"]
[1688,"低pH条件下N₂O如何产生？","低pH条件下，N₂O还原酶的活性受到抑制，导致反硝化过程中N₂O的转化为N₂的过程受阻，因而N₂O的释放量增多。反硝化过程中，pH值的变化会显著影响各种还原酶的活性，尤其是N₂O还原酶在低pH环境中更容易受到抑制，从而增加了N₂O的逸出。"]
[1689,"高浓度NO₃⁻对N₂O逸出的影响是什么？","高浓度NO₃⁻时，N₂O/N₂比例上升，因为NO₃⁻是比N₂O更强的电子受体。在这种情况下，反硝化菌优先使用NO₃⁻，导致N₂O不能完全还原为N₂。同时，如果有氧气存在，这一比例还会增加，因为氧气对亚硝酸氧化还原酶的抑制作用更强，进一步促进N₂O的积累和逸出。"]
[1690,"电子供体不足时如何影响N₂O逸出？","当环境中电子供体不足时，各种还原酶之间会竞争电子。由于N₂O还原酶的竞争能力最弱，其活性受到抑制，导致N₂O不能进一步还原为N₂，从而在反硝化过程中逸出。相反，当外界电子供体充足时，N₂O还原酶的活性恢复，N₂O能够顺利转化为N₂，减少N₂O的逸出。"]
[1691,"反硝化菌种类如何影响N₂O逸出？","反硝化菌的种类对N₂O的逸出有显著影响。一些反硝化菌在代谢过程中只生成N₂O，因为它们缺乏将N₂O进一步还原为N₂的酶，如荧光假单胞菌（Fluorescent Pseudomonads）。而其他反硝化菌的还原产物始终是N₂，几乎不产生N₂O。筛选出仅产生N₂O的菌种，如Roseobacter denitrificans，有助于控制N₂O的产生。"]
[1692,"反硝化过程中N₂O逸出的主要原因是什么？","反硝化过程中N₂O逸出的主要原因是各种还原酶竞争电子能力的不同。在低氧浓度、充足的NO₃⁻以及可生化碳源较低的条件下，各还原酶的竞争导致N₂O还原酶活性受抑，N₂O不能转化为N₂，因而被大量释放出来。控制这些环境条件以及筛选适当的反硝化菌种可以有效减少N₂O的逸出。"]
[1693,"如何通过筛选菌种控制N₂O的产生？","筛选特定的反硝化菌种是一种控制N₂O产生的有效方法。例如，选择那些能够将N₂O完全还原为N₂的反硝化菌，避免使用那些只能生成N₂O而不能进一步还原的菌种。通过优化菌种组合，可以有效减少反硝化过程中N₂O的逸出，从而减少其对环境的影响。"]
[1694,"什么是硝化细菌反硝化？","硝化细菌反硝化是指在低氧浓度条件下，硝化细菌通过一系列反应将氨（NH₄⁺）转化为亚硝酸盐（NO₂⁻），然后再转化为一氧化二氮（N₂O）和氮气（N₂）的过程。这一过程由自养型氨氧化菌完成，涉及硝化和反硝化两个阶段。"]
[1695,"硝化细菌反硝化如何进行？","硝化细菌反硝化的过程开始于氨（NH₄⁺）被氧化为亚硝酸盐（NO₂⁻），这部分是硝化过程。随后，亚硝酸盐（NO₂⁻）通过反硝化过程转化为一氧化氮（NO），然后进一步转化为一氧化二氮（N₂O）和氮气（N₂）。这一系列反应在自养型氨氧化菌的作用下完成，主要在低氧浓度条件下进行。"]
[1696,"Netrosomonas europaea在硝化细菌反硝化中的作用是什么？","Netrosomonas europaea是自养型氨氧化菌的一种，用于研究硝化细菌反硝化过程。实验显示，当以NH₂OH（羟胺）为电子供体时，Netrosomonas europaea能够在好氧和厌氧条件下将亚硝酸盐（NO₂⁻）转化为一氧化二氮（N₂O），表明其在硝化细菌反硝化中的关键作用。"]
[1697,"什么是OLAND工艺？","OLAND工艺是利用硝化细菌反硝化过程进行废水处理的一种技术。通过控制反应器中的氧气浓度，使硝化过程仅进行到亚硝酸盐（NO₂⁻）阶段，然后利用短缺的电子受体，使等量的亚硝酸盐氧化等量的氨（NH₄⁺），从而实现脱氮。这种工艺表明氧气是硝化细菌反硝化的重要控制因素。"]
[1698,"同时硝化反硝化脱氮是什么？","同时硝化反硝化脱氮指在好氧性微环境占主导地位的活性污泥系统中，同时存在少量的微氧、缺氧、厌氧等状态的微环境。硝化发生在好氧层，而反硝化发生在厌氧或缺氧区域。好氧硝化过程产生的亚硝酸盐（NO₂⁻）和硝酸盐（NO₃⁻）被反硝化细菌利用，N₂O在厌氧与好氧的交界部位产生。"]
[1699,"硝化细菌反硝化过程中N₂O如何产生？","在硝化细菌反硝化过程中，N₂O产生于亚硝酸盐（NO₂⁻）的还原过程中。当氨（NH₄⁺）被氧化为亚硝酸盐（NO₂⁻）后，反硝化细菌利用亚硝酸盐作为电子受体，将其还原为一氧化氮（NO），然后进一步还原为N₂O和氮气（N₂）。此过程在氧气浓度较低或缺氧条件下进行，尤其在好氧和厌氧交界处N₂O产生较多。"]
[1700,"如何控制N₂O的产生？","控制N₂O的产生可以通过调节反应器中的氧气浓度、优化微生物种群结构、调整碳源供应等方式实现。特别是在OLAND工艺中，通过控制氧气浓度，使硝化过程仅进行到亚硝酸盐（NO₂⁻）阶段，减少N₂O的生成。此外，选择适当的反硝化菌种，避免使用只生成N₂O的菌种，也有助于减少N₂O的逸出。"]
[1701,"同时硝化反硝化的微环境特点是什么？","在同时硝化反硝化过程中，活性污泥系统中存在多种微环境状态，包括好氧、微氧、缺氧和厌氧等。这些微环境状态在空间上是混合存在的，硝化反应主要发生在好氧区，而反硝化反应主要发生在厌氧或缺氧区。好氧硝化产生的亚硝酸盐和硝酸盐在厌氧区域被反硝化细菌利用，N₂O产生于这些不同微环境的交界处。"]
[1702,"污水生物处理过程中N₂O的释放量占全球N₂O总释放量的比例是多少？","根据Khalil和Rasmussen的估计，污水处理过程N₂O的年释放量约为(0.3~3.0)×10^9 kg，占全球N₂O总释放量的2.5%～25%。"]
[1703,"污水处理厂N₂O的主要产生源有哪些？","污水处理厂中N₂O的主要产生源包括进行硝化的好氧段和进行反硝化的缺氧段，此外，曝气沉砂池和曝气池出水中的溶解态N₂O也是产生源。此外，污水及污泥传输过程中产生的N₂O，在进入下一级处理设施后会因吹脱或扩散作用而释放。"]
[1704,"污水及污泥处理过程中N₂O的释放量有何特点？","在污水及污泥处理过程中，N₂O的释放量有以下特点：1. 污泥好氧消化过程中N₂O产生量约占进泥中总氮量的9%；2. 英国汉普郡Durham污水处理厂1993年的数据显示，一级处理系统和二级处理系统N₂O年释放量分别为1.6×10^9 g/L和3.1×10^9 g/L。"]
[1705,"如何估计其他污水处理厂N₂O的释放量？","可以利用污水处理厂实测数据作为参考，并根据释放因数进行修正，从而估计其他污水处理厂N₂O的释放量。例如，根据汉普郡Durham污水处理厂的数据，可以推算其他地区的N₂O释放量，这种方法可以解决实测困难的问题。"]
[1706,"悬浮生长系统与附着式生长系统N₂O产生量存在哪些差异？","悬浮生长系统与附着式生长系统N₂O产生量及其影响因素存在一定的差异。研究表明，投加粪大肠杆菌(A.faecalis)的生物流化床工艺不仅具有较好的脱氮效果，同时N₂O产生量较低。一些研究者认为，在同样的运行方式及环境条件下，附着式生长系统比悬浮生长系统更易控制N₂O。这可能是由于各自的微生物种群结构不同所致。"]
[1707,"不同运行方式对N₂O产生量的影响如何？","不同的运行方式对N₂O产生量有较大影响。例如，SBR法具有灵活的运行方式，与传统方式相比，缺氧段进水及交替缺氧好氧运行方式N₂O的释放量较少。同时，间歇法和连续流工艺在适当调整运行方式下均可控制N₂O的产生与释放。"]
[1708,"新工艺实现条件对N₂O的产生与释放有何影响？","新工艺的实现条件可能影响N₂O的产生与释放。一些新工艺的实现条件可能有利于N₂O的产生与释放，因此在研究新工艺的过程中，除了关注脱氮效率的数量外，也要关注脱氮效率的质，即N₂O的产生情况。这些新工艺可能包括同步硝化反硝化、短程硝化反硝化等。"]
[1709,"污水生物处理过程中N₂O的产生量受到哪些影响？","污水生物处理过程中N₂O的产生量受多种因素影响，包括工艺的运行方式、水质条件、处理系统的主要运行操作条件等。因此，N₂O的产生并不仅仅取决于所采用的处理工艺，而是多种因素共同作用的结果。"]
[1710,"底物浓度对N₂O释放量有何影响？","处理高氨氮废水更易产生N₂O。一方面，N₂O主要产生于氨氮氧化过程，有利于N₂O的产生；另一方面，高氨氮废水中游离氨浓度高，易导致亚硝酸氧化菌受抑制，出现亚硝酸盐的累积，可能是由于亚硝酸盐的毒性作用导致N₂O的积累。研究表明，进水中硝酸盐浓度与N₂O产生量直接相关。"]
[1711,"DO浓度对N₂O的产生量有何影响？","DO浓度是影响N₂O产生量的重要因素。在MCL反应器中，高DO条件下N₂O释放量极少，几乎低于总脱氮量的1%；而在低DO条件下，N₂O释放量变动大，每天最大产生量可达总脱氮量的36%。在SBR反应器中，N₂O主要产生在好氧阶段的低DO时期，整个运行周期的平均释放量约为总脱氮量的40%左右。低DO条件下，硝化反应效率降低，N₂O产生速率增加；而高DO条件下，N₂O产生受抑制。"]
[1712,"DO水平如何影响N₂O的产生速率？","在好氧阶段，DO水平是影响N₂O产生速率的关键因素。当DO > 1mg/L时，N₂O产生量被抑制在总脱氮量的5%以下。"]
[1713,"DO如何影响硝化细菌的反硝化过程？","DO的变化可能影响硝化细菌的反硝化过程。低DO条件下，由于分子氧的缺乏，亚硝化生成的NO₂不能及时氧化成NO₃，强化了硝化细菌的反硝化过程，导致N₂O逸出量增加。"]
[1714,"DO对反硝化过程中N₂O的逸出有何影响？","DO的存在会对反硝化过程中N₂O的逸出产生影响。当DO为零时，反硝化过程中几乎没有N₂O逸出；而当DO达到0.5mg/L时，N₂O占反硝化生成气态产物的1%。当DO上升到4mg/L时，N₂O占反硝化生成气态产物的6%。"]
[1715,"如何改善脱氮效率及控制N₂O的产生？","选择好氧段和缺氧段适宜的结合比例对改善脱氮效率及控制N₂O的产生至关重要。同时，可以通过调整DO水平、采用适当的运行方式等措施来控制N₂O的产生。"]
[1716,"在间歇曝气操作中，N₂O的主要产生阶段是哪个阶段？","在间歇曝气操作中，大部分N₂O的产生发生在好氧阶段。"]
[1717,"为何在好氧阶段的低DO时期N₂O的产生速率较高？","在好氧阶段的低DO时期，N₂O的产生速率较高可能是由于硝化反应不完全导致的NO₂积累，以及硝化细菌的不完全反硝化。此外，高浓度的NH₄⁺也可能加速了N₂O在好氧阶段的产生。"]
[1718,"pH和碱度对N₂O产生量有何影响？","pH和碱度对N₂O产生量有显著影响。低pH条件下（小于6.5），N₂O释放量明显升高；而在高pH条件下，N₂O释放量较低。过量的碱度有利于抑制自养反硝化过程中N₂O的产生，反硝化终产物为N₂O时，碱度消耗量为终产物为N₂时的0.64倍。"]
[1719,"SRT对N₂O产生量有何影响？","SRT对N₂O产生量有较大影响。在低SRT条件下，硝化及反硝化过程均会产生N₂O，低SRT引起硝化效率的降低，使硝化过程中N₂O的释放速率升高；而当系统处于长SRT条件下运行时，进水中只有不到0.2%的氮转化为N₂O。控制适当的SRT可以优化硝化菌的菌群，从而进一步控制N₂O产生量。"]
[1720,"COD/N对N₂O产生量的影响是什么？","COD/N是影响N₂O产生量的重要因素之一。低COD/N条件下，N₂O的产生量占进水总氮的20%～30%。N₂O主要在反硝化缺氧阶段产生，而在低COD/N条件下，高N₂O释放率主要是由于后续缺氧阶段NO₂的内源反硝化作用。在碳源充足的条件下，N₂O的转化速度为总脱氮速度的0.005%，但在碳源不足的条件下，N₂O的转化速率增加100倍至0.5%。"]
[1721,"低COD/N导致N₂O大量逸出的原因是什么？","低COD/N导致N₂O大量逸出的原因主要包括菌种和电子供体两种说法。一方面，电子供体的严重缺乏限制了反硝化还原反应的彻底进行；另一方面，电子供体的严重缺乏导致NO₂的大量累积，对反硝化酶产生毒性效应，抑制了氧化亚氮还原酶的活性。这两种因素共同作用导致N₂O的大量逸出。"]
[1722,"NO₂-N浓度如何影响N₂O的产生？","NO₂-N浓度的增加与N₂O的产生具有良好的相关性。低DO浓度(0.2~0.5mg/L)和较高的NO₂-N浓度同时促进了N₂O的产生。一些新工艺，如短程硝化反硝化、亚硝酸型同步硝化反硝化及厌氧氨氧化工艺等，也会产生较高浓度的NO₂-N，这进一步促进了N₂O的生成。"]
[1723,"盐度对N₂O的产生有何影响？","盐度对脱氮效率及N₂O释放速率等均有很大的影响，其中硝化过程受盐度影响更大。当含盐量由10g/L增加至20g/L时，N₂O转化率增加了2.2倍，而在反硝化过程中，盐度增加对N₂O转化率变化不大。"]
[1724,"温度如何影响N₂O的产生？","温度是污水生物脱氮过程的重要因素，对N₂O的逸出影响显著。温度对硝化过程中N₂O生成量的影响显著，主要是因为亚硝化速率受温度影响大于硝化速率，造成NO₂的累积增加了N₂O的逸出。对于反硝化而言，温度虽然影响反硝化速率，但并不影响N₂O的逸出。当前对该因素的研究报道较少，仍有待进一步研究。"]
[1725,"H₂S对N₂O产生有何影响？","H₂S等化学物质对硝化及反硝化菌的酶系统产生毒性作用。当H₂S浓度高于0.32mg/L时，N₂O还原酶的活性受到强烈抑制，导致污水处理厂N₂O大量释放。"]
[1726,"甲醛对N₂O产生有何影响？","甲醛对反硝化过程中氮氧化物进一步还原为氮气有抑制作用。生物滤池在投加甲醛初期可能会有N₂O产生，但随着系统中甲醛投加量逐渐升高，N₂O产生量逐渐减少，最终不再产生。"]
[1727,"毒性物质对N₂O产生的影响如何？","多种化学物质对硝化及反硝化菌的酶系统产生毒性作用。当毒性物质浓度不超过某一阈值时，反硝化菌具有一定的适应能力，但超过阈值时，反硝化还原酶的活性将完全受到抑制。这些毒性物质包括甲醛、乙烯、重金属离子等。"]
[1728,"污水处理工艺的优化如何影响N₂O的减排？","污水处理工艺的优化可以通过调整各项参数来减少N₂O的产生量。例如，确定最佳的DO浓度可以降低硝化过程中N₂O的产生量，并确保系统稳定的脱氮效果。同时，改变系统的运行方式也可以减少N₂O的产生。"]
[1729,"基因工程菌在污水处理中如何减少N₂O的排放？","通过分子生物学手段确定污水处理系统中的微生物种群结构及关键酶活性，可以向污水处理工艺中投加基因工程菌。这些基因工程菌能够优化微生物种群结构，从而减少N₂O的产生。"]
[1730,"Marselisborg污水处理厂采用了哪种方法来解决脱氮问题？","Marselisborg污水处理厂采用了在线监测系统控制系统运行的方法来解决脱氮问题。"]
[1731,"Marselisborg污水处理厂的设计人口是多少？","Marselisborg污水处理厂设计人口为22万人。"]
[1732,"Marselisborg污水处理厂采用了哪种污水处理工艺？","Marselisborg污水处理厂采用了AB法工艺。"]
[1733,"Marselisborg污水处理厂的在线监控系统包括哪些设备？","在线监控系统包括了两台泵、两个独立的过滤器、硝酸盐测定仪和氨氮测定仪。"]
[1734,"在Marselisborg污水处理厂的在线监控系统中，污水经过什么流程？","污水首先被两台泵输送到两个独立的过滤器，经过滤后分别流向硝酸盐测定仪（用于测定反硝化出水）或氨氮测定仪（用于测定硝化出水）。"]
[1735,"在Marselisborg污水处理厂的在线监控系统中，监测仪器的维护频率是多少？","监测仪器每周需要校正一次，过滤器每周需要清洗一次，使用18个月后需要更换。"]
[1736,"在生物脱氮污水处理厂中，硝化段和反硝化段时间是如何控制的？","硝化段和反硝化段时间是通过在线监测系统动态控制的。系统根据NH₄⁺-N和NO₃⁻-N浓度的变化来调整硝化和反硝化阶段的持续时间，以最优化系统运行。"]
[1737,"在在线监控系统中，当氨氮浓度降低、硝酸盐浓度增加时，会发生什么？","当氨氮浓度降低、硝酸盐浓度增加时，硝化阶段结束，进入反硝化阶段。"]
[1738,"在在线监控系统中，当系统负荷增大时，标准函数如何调整？","当系统负荷增大时，标准函数会同时提高氨氮浓度和硝态氮浓度，以增大反应速率，确保系统能够应对负荷的增加。"]
[1739,"在在线监控系统中，供氧量是如何控制的？","在线监控系统可以实现供氧量的控制。当氨氮浓度增加时，系统增加供氧量以提高反应速率；当氨氮浓度降低时，系统降低供氧量以节约能耗。"]
[1740,"Marselisborg污水处理厂采用固定硝化反硝化阶段时间的控制方法和在线监测系统的效果如何比较？","采用在线监测系统优化生物脱氮工艺的运行使得硝化和反硝化作用随负荷变化，降低了出水的波动性，出水的硝酸盐和氨氮浓度都下降，总氮约下降2.7mg/L。"]
[1741,"在线监测系统对反硝化率的影响如何？","尽管进水BOD₃/N较低，但采用在线监测系统后反硝化率提高，出水硝酸盐浓度降低约60%。"]
[1742,"在线监测系统对反硝化过程的时间占比如何？","在线监测系统下，反硝化过程占总运行时间的43%，相比固定反应时间控制脱氮时的21%，反硝化时间增长但对硝化作用没有影响。"]
[1743,"在线监测系统的优势在于哪里？","应用在线监测系统可以通过阶段长度的控制，使进水中的碳源主要用于反硝化过程，从而在BOD₃/N较低时也可完成反硝化，避免了额外的反硝化时间和生物反应池容积的增加。"]
[1744,"Galindo-Bilbao污水处理厂的地理位置和基本参数是什么？","Galindo-Bilbao污水处理厂位于西班牙毕尔巴鄂地区，是一个二级污水处理厂，日处理流量为345600m³。"]
[1745,"Galindo-Bilbao污水处理厂采用了哪些主要的过程控制策略？","Galindo-Bilbao污水处理厂采用了氨氮控制环路、内循环回流控制环路和剩余污泥排放控制环路。"]
[1746,"氨氮控制环路的主要功能和工作原理是什么？","氨氮控制环路主要通过对好氧区曝气量进行控制来维持出水氨氮浓度满足系统设定值。在该环路中，通过实时测定出水氨氮浓度，并根据设定值和实测值之间的差值，通过PID(PI)控制器调节曝气阀门开启度，实现对好氧区供气量的调节。"]
[1747,"内循环回流控制环路的主要功能和工作原理是什么？","内循环回流控制环路主要通过对内循环回流量进行控制来调节系统的反硝化能力。根据实测的硝酸盐浓度与系统设定值之间的差值，通过PID(PI)控制器调节内循环回流量，以维持系统的反硝化效果，降低出水硝酸盐浓度。"]
[1748,"剩余污泥排放控制环路的主要功能和工作原理是什么？","剩余污泥排放控制环路主要通过对反应器内的污泥量进行控制来维持系统的稳定性。根据实测的污泥总量和系统设定的污泥总量进行比较，通过调整剩余污泥排放量，控制反应器内的污泥总量。这有助于避免系统内部污泥量的过度积累，维持系统运行的稳定性。"]
[1749,"过程控制系统的应用效果如何？","过程控制系统的应用使系统出水TN浓度降低了2mg/L，曝气运行费用降低了15%～20%，同时实时调整了好氧区供气量和剩余污泥排放量，保持了出水氨氮浓度和反应器内的污泥总量在设定值附近。"]
["第六章","为什么控制出水中的磷含量对控制水体富营养化很重要？","控制出水中的磷含量对控制水体富营养化很重要，因为磷是水体富营养化的主要控制因子之一。大量的磷流入水体会导致藻类等水生生物的大量繁殖，引发水体缺氧，死亡鱼类等现象，最终使水体处于富营养化状态，对水体生态系统造成严重威胁。"]
[1751,"生物除磷和化学除磷的优缺点分别是什么？","生物除磷的优点是处理过程中不会引起二次污染，且可以实现磷的高效去除。化学除磷的优点是磷的去除率较高，处理效果稳定。然而，化学除磷常常会引起二次污染，且污泥产量大，运行费用高。"]
[1752,"传统生物除磷工艺和强化生物除磷工艺有何不同？","传统生物除磷工艺是指通过生物对磷元素的直接吸收利用来实现磷的去除，但效率较低。而强化生物除磷工艺（EBPR）利用活性污泥中特定微生物对磷元素的超量吸收能力，将磷元素以聚磷酸盐的形式储存在生物体内，实现了磷的高效去除。"]
[1753,"生物除磷系统的优化控制的目的是什么？","生物除磷系统的优化控制的目的是实现磷的高效去除，提高除磷效率，减少二次污染，降低运行费用，从而有效控制水体富营养化问题。"]
[1754,"生物除磷的优点是什么？","- 避免产生化学污泥，减少总污泥产量和处理费用。<br>- 不破坏剩余污泥的脱水性能，剩余污泥具有较好的脱水性。<br>- 可降低出水中的盐度，避免因化学沉淀而导致的盐度增加。<br>- 对硝化过程抑制较小，不会因为降低溶液中的碱度而抑制硝化反应。<br>- 对总氮去除影响较小，避免部分COD随化学沉淀物一同去除，导致反硝化所需碳源不足。<br>- 污泥肥量较高，含磷污泥可用于肥料和磷酸盐工业，促进作物生长。"]
[1755,"为什么生物除磷系统并不稳定可靠？","生物除磷系统容易受到废水组分过度依赖的影响，当系统运行条件或进水水质发生变化时，常出现出水磷酸盐浓度不能达标排放的情况。"]
[1756,"如何优化生物除磷工艺？","- 调控关键影响因素，包括废水组分、系统运行条件和操作控制，以提高系统稳定性和除磷效率。<br>- 研究和控制影响生物除磷的关键因子，优化工艺技术，提高除磷效率和系统稳定性。<br>- 建立生物除磷的设计方法和过程控制策略，指导生产实践，实现出水总磷浓度的达标排放。"]
[1757,"强化生物除磷工艺基于什么原理？","强化生物除磷工艺基于聚磷细菌的选择性富集，通过改变活性污泥微生物生存的环境状态，在厌氧和好氧两种状态下生长存活，驯化出一定数量具有EBPR能力的菌群。"]
[1758,"在厌氧条件下，聚磷菌的能量来源是什么？","在厌氧条件下，聚磷菌通过吸收醋酸盐或其他挥发性脂肪酸，并将其储存在细胞内形成生物聚合物（主要是PHB和碳源）。这一代谢过程中，聚磷酸盐水解释放出大量能量，为微生物吸收有机底物并在细胞内转化为PHA提供能量。同时，聚磷酸盐的水解释放出正磷酸盐到污水中，厌氧状态下PHA合成伴随着正磷酸盐的释放。生物体内的另一聚合物糖原提供还原力NADH₂，调节细胞内的氧化还原平衡。"]
[1759,"聚磷菌最大释磷量由哪些因素决定？","聚磷菌最大释磷量不仅由可利用的醋酸盐量决定，还与细胞内的糖元质物质和聚磷量有关。在实际条件下，通常糖元质物质含量不会成为限制性因子，只有在特殊条件下，如醋酸盐浓度非常高或投加醋酸盐时才可能发生。而聚磷的含量也不会成为限制因素，但在特殊条件下，如pH较高、乙(膜)进入细胞需要较高能量时，可能发生。"]
[1760,"在好氧条件下，聚磷菌利用什么提供生长所需的能量和碳源？","在好氧条件下，聚磷菌利用胞内储存的PHA提供生长所需的能量和碳源。PHB被氧化成CO₂，而NADH₂被释放并转化为ATP（三磷酸腺苷）。ATP产生的能量用于聚磷菌的生长。"]
[1761,"生长过程中，聚磷菌如何处理磷？","聚磷菌在生长的同时不断在细胞内以聚磷酸盐的形式储存磷，并合成糖元质物质。在好氧条件下，吸收的磷远远超过了厌氧状态释放的磷，从而出水中的磷浓度大大降低，实现了除磷的目的。"]
[1762,"EBPR 工艺中的富磷活性污泥的作用是什么？","EBPR 工艺产生的富磷活性污泥一部分作为接种污泥被循环回流到厌氧反应器，另一部分则作为剩余污泥被排出系统。这样可以将磷从系统中去除，取得高效稳定的除磷效果。"]
[1763,"糖元质在厌氧条件下的重要性是什么？","在厌氧条件下，将醋酸盐转化为PHB所需的还原能力主要来源于糖元质物质。此外，在过量曝气条件下，糖元质也可能被氧化，降解成能量，影响了聚磷菌吸收有机底物的能力。因此，糖元质在维持聚磷菌生长和生物除磷工艺中起着重要作用。"]
[1764,"聚磷菌新陈代谢过程的特点是什么？","聚磷菌新陈代谢过程的明显特征是糖元质和聚磷交替处于消耗和储存的循环过程。聚磷菌在厌氧段会经历聚磷水解、糖元质消耗以及底物的快速吸收，这些是维持聚磷菌生长的关键因素。在好氧阶段，糖元质物质和聚磷的恢复比细菌生长更为重要。整个代谢过程需要大量能量，聚磷菌的代谢能量需求较其他异养微生物更高。"]
[1765,"在生物除磷过程中，聚磷、糖元质和PHB的作用是什么？","在生物除磷过程中，聚磷、糖元质和PHB起着重要作用。其中，PHB属于PHA范畴，除了PHB，还有PHV（poly-hydroxy-valeriat）等物质。这些物质在生物除磷过程中用于能量储存和供给，以及在厌氧和好氧条件下的交替利用，对维持除磷菌的生长和功能发挥着关键作用。"]
[1766,"温度对生物除磷过程的影响是什么？","温度是生物除磷过程中一个复杂的因素。在低温下，相应硝化效果降低，硝酸盐含量降低，反硝化过程对底物的需求减少，从而聚磷菌可利用底物增加，PHB储存能力增强，有利于提高除磷效果。然而，在低温下，发酵作用降低，挥发性脂肪酸(VFA)产量减少，导致聚磷菌可利用底物减少，聚磷的储存能力降低，从而抑制了除磷效果。因此，温度的变化有时会促进生物除磷过程，提高处理效率，有时则相反。一般情况下，聚磷菌的吸磷与释磷效率随温度的升高而增大。"]
[1767,"生物除磷过程中，温度的变化对除磷效果有何影响？","温度的升高或降低对除磷过程的影响并不是非常明显。在低温下，可能会降低相应硝化效果和硝酸盐含量，从而增加聚磷菌利用底物的能力，但同时发酵作用会减少，导致 VFA 产量下降，从而聚磷菌利用底物减少。一般情况下，聚磷菌的吸磷与释磷效率均随温度的升高而增大。"]
[1768,"在生物除磷系统中，pH对除磷效果的影响是如何的？","pH 对生物除磷有着极其重要的影响。在厌氧条件下，低 pH 会导致释磷速率和醋酸盐吸收速率的降低，而高 pH 则会增加代谢定量的有机基质所需要的能量。综合考虑，生物除磷系统的 pH 一般控制在中性或略碱性，以维持系统稳定运行。"]
[1769,"厌氧条件下，pH的变化对聚磷菌的代谢有何影响？","低 pH 可能会抑制乙酸的代谢，导致释磷速率和醋酸盐吸收速率的降低，从而增加了每释放单位质量的磷酸盐所需的醋酸盐。而在高 pH 条件下，代谢定量的有机基质所需要的能量增加，但也能够释放更多的磷。"]
[1770,"在活性污泥中的化学除磷过程中，高pH条件下会导致哪些化学反应？","在高 pH 条件下，会生成磷酸盐沉淀，从而促进协同沉淀反应，有助于总磷的去除。"]
[1771,"pH对生物除磷系统的稳定运行有何重要性？","pH 的变化会直接影响除磷效果，因此维持适当的 pH 能够保证系统的稳定运行，提高除磷效率。"]
[1772,"在生物除磷工艺中，如何控制pH以提高除磷效果？","通过调节废水处理厂的投药量和 pH 控制系统，可以维持适当的 pH，以提高除磷效果。"]
[1773,"pH值在多大范围内是最适合于生物除磷过程的？","一般来说，生物除磷过程中的最适 pH 范围为中性或略碱性，这有助于最大程度地提高除磷效果。"]
[1774,"pH变化对好氧阶段除磷效果的影响是怎样的？","在好氧阶段， pH 的变化会影响磷的吸收率。一般来说， pH 值为中性或略碱性时，磷的吸收率较高。"]
[1775,"在生物除磷工艺中，如何避免pH值过高或过低对除磷效果的不利影响？","通过监控和调节废水处理厂的 pH 控制系统，及时采取措施维持适当的 pH 范围，可以避免 pH 值对除磷效果的不利影响。"]
[1776,"在生物除磷工艺中，易生物降解的COD、挥发性有机酸及其种类对除磷效果有何影响？","挥发性有机酸，如醋酸盐、丙酸盐和丁酸盐，构成了聚磷菌的营养底物，对除磷效果至关重要。这些有机酸的来源包括城市污水，可以通过强化厌氧区的发酵作用和初沉池沉淀等方法增加其组分。研究发现，采用不同碳源物质微生物合成的聚合物不同，导致除磷效果的差异。"]
[1777,"以何种碳源物质为基础对生物除磷系统中的微生物合成的聚合物影响最大？","以乙酸为碳源时，微生物在厌氧环境下主要合成 PHB；而以丙酸为碳源时，则主要合成 PHV。这表明不同碳源物质对生物除磷系统中微生物合成的聚合物影响显著，进而影响除磷效果。"]
[1778,"乙酸与丙酸在生物除磷工艺中的应用效果有何差异？","经研究发现，使用乙酸作为碳源时，微生物主要合成 PHB；而使用丙酸作为碳源时，微生物主要合成 PHV。研究还表明，经过较高丙酸、乙酸比例的碳源长期驯化后，EBPR系统具有良好的处理效果，而短期驯化的处理效果较差。"]
[1779,"葡萄糖作为碳源与乙酸相比，在生物除磷工艺中的效果有何不同？","葡萄糖作为碳源的效果通常比乙酸差，因为葡萄糖作为碳源不能促进有效的磷释放和吸收过程。此外，微生物种群在葡萄糖作为碳源时可能选择性地合成糖原而无法有效地进行除磷过程。因此，为了提高除磷效果，需要选择合适的碳源。"]
[1780,"如何选择合适的碳源以提高生物除磷系统的效率？","为了提高生物除磷系统的效率，需要选择能够促进聚磷菌在厌氧状态下尽可能多地储存PHA的碳源，以增加好氧阶段的吸磷效率。根据研究结果，乙酸和丙酸等挥发性有机酸是较好的选择。"]
[1781,"在生物除磷工艺中，如何利用初沉池沉淀来增加挥发性有机酸的组分？","利用初沉池沉淀可以从污水中去除一部分COD，从而增加污泥中挥发性有机酸的组分。然后，可以将初沉池沉淀后的污泥进行发酵，以补充挥发性有机酸的数量，促进生物除磷过程。"]
[1782,"在生物除磷工艺中，每去除1mg的磷酸盐需要多少mg的COD？","每去除1mg的磷酸盐通常需要20mg的COD，其中COD包括可快速生物降解的COD和可慢速降解的COD之和。"]
[1783,"为什么需要维持一定的COD浓度以实现有效的生物除磷？","因为聚磷菌（PAO）是异养型微生物，它们需要有机物作为碳源才能生长繁殖。当COD浓度较低时，无法满足PAO对碳源的需求，导致合成的PHA量少，从而影响了好氧阶段对磷的吸收，导致除磷效果较差。因此，维持一定的COD浓度对实现有效的生物除磷至关重要。"]
[1784,"当COD浓度增加到一定程度时，会发生什么情况？","当COD浓度增加到一定程度后，已经完全满足了微生物对碳源的需要，继续增加COD的效果不再明显，甚至可能导致除磷效率的降低。这是因为厌氧阶段没有利用的COD进入好氧阶段会导致非聚磷菌的大量繁殖，使得聚磷菌不再是优势菌群。因此，需要在维持一定COD浓度的前提下，避免过度增加COD浓度。"]
[1785,"钾和镁在生物除磷过程中起着什么作用？","钾和镁作为金属离子，在聚磷酸盐的吸收过程中起着非常重要的作用，它们作为磷酸盐的反价态离子参与其中。在吸磷的同时，聚磷菌会吸收钾和镁离子。"]
[1786,"进水中钾和镁浓度过低会对生物除磷过程造成什么影响？","如果进水中的钾和镁浓度过低，会成为生物除磷过程顺利进行的障碍。镁含量不足时，钙可能会代替镁的角色承担一部分功能。因此，维持适当的钾和镁浓度对于生物除磷过程的正常进行至关重要。"]
[1787,"钾和镁的理想吸收比例是多少？","在生物除磷过程中，钾和镁的理想吸收比例分别为0.33mg·(K)/mg·(P)和0.26mg·(Mg)/mg·(P)。这些比例的维持有助于保持良好的除磷效果。"]
[1788,"硝酸盐和 DO 对生物除磷有何影响？","硝酸盐和溶解氧 (DO) 浓度对生物除磷过程产生双重影响。在好氧条件下，聚磷菌需要在存在硝酸盐和足够氧气的情况下进行生物吸磷。然而，在厌氧条件下，进水中的硝酸盐和DO通过回流液进入厌氧区，会对生物除磷产生不利影响。"]
[1789,"过量曝气对生物除磷的影响是什么？","过量曝气会导致生物除磷系统的恶化。研究表明，过量曝气会导致随着 PHB 逐渐消耗，PHB 的浓度逐渐成为限制磷在好氧条件下吸收速率的一个主要因素，从而使得好氧条件下磷的吸收不充分，最终影响除磷效果。因此，过量曝气并不利于生物除磷过程的进行。"]
[1790,"生物除磷工艺中的主要环境影响因素有哪些？","生物除磷工艺中的主要环境影响因素包括温度、pH值、进水COD浓度、硝酸盐和溶解氧（DO）浓度、金属离子（如钾、钙和镁）、过量曝气等。这些因素会直接影响聚磷菌的生长和代谢，从而影响生物除磷的效果。"]
[1791,"为什么温度对生物除磷过程影响复杂？","温度对生物除磷过程影响复杂是因为在不同温度下，生物除磷过程的各个环节（如厌氧磷释放、好氧磷吸收等）的效率会发生变化。在低温下，虽然硝化效果降低，但厌氧条件下的聚磷菌可利用底物增加，从而提高除磷效果；然而，低温还会降低发酵作用和VFA产量，影响聚磷菌的底物利用能力。因此，温度的变化有时会促进生物除磷过程，提高处理效率，有时则相反。"]
[1792,"生物除磷工艺中的pH值为什么很重要？","pH值对生物除磷工艺非常重要，因为它影响着除磷过程中各个阶段的反应的进行。在不同的pH范围内，聚磷菌对底物的利用、磷的释放和吸收等都会发生变化。同时，合适的pH值还能促进磷酸盐的沉淀和去除，提高除磷效率。维持合适的pH值有助于保持生物除磷系统的稳定运行。"]
[1793,"进水中的COD浓度对生物除磷有何影响？","进水中的COD浓度对生物除磷的影响很大。低浓度的COD会导致聚磷菌缺乏足够的有机物作为碳源，从而影响PHA的合成和聚磷菌的生长，进而影响除磷效果。但是，当COD浓度过高时，过量的有机物会进入好氧区，导致非聚磷菌的大量繁殖，从而减少聚磷菌的竞争优势，降低除磷效率。"]
[1794,"为什么硝酸盐和溶解氧（DO）对生物除磷产生有利和不利的影响？","硝酸盐和溶解氧对生物除磷产生有利和不利的影响因素复杂。在一定程度下，硝酸盐和溶解氧可促进生物除磷过程中的各个环节，但当其浓度过高时，会导致反硝化菌的优势，使得除磷效果降低。此外，过量的曝气也会导致硝酸盐通过回流液进入到厌氧区，从而影响生物除磷过程。"]
[1795,"污泥龄对生物除磷的影响是什么？","污泥龄对生物除磷有直接的影响。污泥龄过长会导致有机质不足，引发污泥“自溶”现象，降低除磷效果；而污泥龄过短则可能导致单位重量污泥含磷量高、剩余污泥量多，从而提高除磷效果。污泥龄的确定需要综合考虑系统出水中的BOD或COD以及NH₄-N要求。"]
[1796,"厌氧停留时间对生物除磷的影响是什么？","厌氧停留时间对生物除磷也有重要的影响。过短的厌氧停留时间会导致聚羟基丁酸（PHB）不充足，放磷不充分，吸磷过程不彻底；而过长的厌氧停留时间则可能会导致厌氧区体积过大。合理确定系统所需要的厌氧停留时间可以最大程度地释放磷酸盐，同时避免体积过大。"]
[1797,"在哪种生物除磷工艺中，厌氧区的停留时间较短？","在高负荷A/0除磷工艺中，厌氧区停留时间通常为0.5～1.0小时。"]
[1798,"什么是污泥龄？","污泥龄是指在生物处理过程中，微生物在污泥中停留的时间。污泥龄的长短直接影响着微生物的生长、代谢和去除污染物的效率。"]
[1799,"为什么需要综合考虑污泥龄和厌氧停留时间？","综合考虑污泥龄和厌氧停留时间是为了在保证除磷效果的同时，达到系统出水中BOD或COD以及NH₄-N的出水标准。确定合适的处理时间可以最大程度地提高除磷效率，同时满足出水质量要求。"]
[1800,"生物除磷系统的处理效率受哪些因素影响？","生物除磷系统的处理效率受到进水水质、污泥中磷的状态、运行条件等因素的影响。"]
[1801,"如何有效提高生物除磷系统的处理效率？","为了提高生物除磷系统的处理效率，可以通过优化系统的运行管理、强化系统过程控制来实现。例如，可以通过预处理改变进水水质、改变污泥处理方法、辅助化学除磷、强化反硝化除磷、使用过程控制策略等方法。"]
[1802,"什么是初沉污泥酸化？","初沉污泥酸化是指对初沉污泥进行水解和酸化的过程。在这个过程中，部分碳水化合物、蛋白质和脂类将转化为简单的脂肪酸，如醋酸盐、丙酸盐和丁酸盐。"]
[1803,"初沉污泥酸化对生物除磷和反硝化过程有什么影响？","初沉污泥酸化可以提高挥发性脂肪酸（VFA）的含量，为生物除磷和反硝化过程提供良好的底物。"]
[1804,"初沉污泥的水解和酸化可以在哪些条件下发生？","初沉污泥的水解和酸化可以在厌氧条件下的生物水解、强酸和强碱高温下的化学水解、在250℃、5～10atm条件下的物理-化学水解、以及生物和化学的复合水解等条件下发生。"]
[1805,"在主流工艺中，水解反应可以在哪些地方进行？","在主流工艺中，水解反应可以在初沉池中进行，通过增加污泥层高度进行水解；也可以在初沉污泥处理流程中设立独立的反应器（发酵池），从而增加沉淀后污水中挥发性脂肪酸（VFA）的含量。"]
[1806,"在侧流工艺中，水解反应可以在哪些地方进行？","在侧流工艺中，水解反应可以在初沉污泥的浓缩池进行，通过延长污泥的停留时间来实现水解和酸化；另外，在独立的泥水分离水解复合反应器中也可以进行水解反应，利用更适宜的温度条件进行水解。"]
[1807,"温度和污泥停留时间对水解酸化反应器的水解效率有何影响？","温度和污泥停留时间是影响水解酸化反应器水解效率的两个重要因素。根据实验和生产型试验发现，在温度为30℃、停留时间为23天的条件下，初沉污泥产生挥发性脂肪酸（VFA）的量最多。在低温条件下，VFA的产量较低，需要通过延长污泥停留时间来弥补。随着温度的升高，VFA的浓度不断提高，最终达到最大值。"]
[1808,"VFA的生成对pH值有什么影响？","VFA的生成会使pH值降低。当pH低于5.5~6时，水解反应不再进行。VFA的生成引发pH值的降低，而pH值的降低取决于污水的碱度。在高污泥浓度、低碱度条件下，在初沉池生成VFA的过程中，pH值的降低是一个限制性因素。"]
[1809,"在生物除磷工艺中，为什么沉淀池的正确设计与良好运行是必须的？","沉淀池的正确设计与良好运行是必须的，因为磷储存在污泥中，正确的沉淀池设计和运行可以确保磷从水中沉淀到污泥中，从而达到除磷的目的。"]
[1810,"什么情况会导致出水磷酸盐含量增大？","出水磷酸盐含量增大的情况包括悬浮固体流失、二沉池的厌氧环境引发磷酸盐的释放、活性污泥沉降性变差导致污泥流失。"]
[1811,"为什么悬浮固体流失会导致出水磷酸盐浓度上升？","悬浮固体流失会导致出水磷酸盐浓度上升是因为活性污泥中磷含量较高，所以悬浮固体中含磷量也较高，当悬浮固体流失时，导致总磷浓度的上升。"]
[1813,"出水磷酸盐浓度受什么因素决定？","出水磷酸盐浓度受悬浮固体浓度和污泥中的磷酸盐浓度决定。"]
[1814,"在什么情况下，出水中磷酸盐浓度大约为0.5mgP/L？","在悬浮固体浓度为15mg/L、污泥中含磷量为3.0%的情况下，出水中磷酸盐浓度大约为0.5mgP/L。"]
[1815,"生物除磷工艺中，为什么出水正磷酸盐浓度小于0.1mg/L？","出水正磷酸盐浓度小于0.1mg/L是因为实际条件下生物除磷效率可以达到几乎100%，所以出水中磷酸盐浓度很低。"]
[1816,"当被冲失的悬浮固体浓度大于20mg/L时，总除磷率是多少？","当被冲失的悬浮固体浓度大于20mg/L时，总除磷率仅为80%～90%。"]
[1817,"污泥中含磷量越高，应如何控制出水中悬浮固体浓度？","污泥中含磷量越高，应尽可能保持出水中悬浮固体浓度低，以避免出水磷酸盐浓度过高。"]
[1818,"什么因素会影响二沉池中不正常的二次生物释磷过程？","影响二沉池中不正常的二次生物释磷过程的因素包括污泥停留时间、氧和硝酸盐含量、污泥龄和污泥负荷、污泥层和出水面间的搅动。"]
[1819,"为什么在污泥停留时间过长时会发生不正常的二次生物释磷？","污泥停留时间过长会导致不正常的二次生物释磷是因为过长的停留时间使得污泥中的磷酸盐被释放到水中，增加了出水磷酸盐浓度。"]
[1820,"释磷量在什么条件下是有限的？","在实际条件下，特别是在负荷非常低的情况下，释磷量是有限的，通常在0.1～0.5mg/(g·h)之间变化。"]
[1821,"在生物除磷污水处理工艺中，剩余污泥需要经历哪些处理步骤？","在生物除磷污水处理工艺中，剩余污泥通常需要经历重力浓缩、污泥消化和污泥脱水等处理步骤。"]
[1822,"污泥处理过程中为什么会再次释放磷？","污泥处理过程中会再次释放磷是因为磷酸盐不仅由于生物聚磷水解释放，还因为在长污泥龄条件下细胞的衰解而释放。"]
[1823,"内部磷酸盐负荷对出水水质的影响会如何变化？","内部磷酸盐负荷对出水水质的影响会根据污泥的吸磷能力而变化。"]
[1824,"为什么正确理解内部磷酸盐负荷很重要？","正确理解内部磷酸盐负荷很重要，因为它对磷酸盐浓度的确定有着重要影响。除了考虑磷酸盐浓度外，还需要考虑内部流流量。"]
[1825,"污泥处理过程中的释磷反应通常发生在哪个阶段？","污泥处理过程中的释磷反应通常发生在重力浓缩阶段。"]
[1826,"重力浓缩过程中磷的释放受哪些因素影响？","重力浓缩过程中磷的释放受浓缩池的停留时间和污泥中的聚磷量的影响。"]
[1827,"一般情况下，什么情况下污泥中的聚磷会完全释放？","一般情况下，当重力浓缩池的停留时间大于2天时，污泥中的聚磷会完全释放。"]
[1828,"在重力浓缩过程中，污泥中的磷酸盐是如何释放的？","在重力浓缩过程中，如果浓缩池中的污泥不进行搅拌，正磷酸盐仍然存在于污泥层中。这些磷酸盐在污泥脱水过程中被释放到混合液中。"]
[1829,"在带有初沉池的系统中，剩余污泥的浓缩会受到什么影响？","在带有初沉池的系统中，剩余污泥可与初沉污泥一起进行浓缩，且由于存在易于生物降解的有机碳源，剩余污泥中磷酸盐的释放得到增强。"]
[1830,"机械浓缩过程中会发生磷酸盐释放的情况有哪些？","在机械浓缩过程中会发生磷酸盐释放的情况包括调节池的存在和以回流污泥形式排放。"]
[1831,"什么情况下即使在浓缩过程中停留时间较短也会发生释磷反应？","即使在浓缩过程中停留时间较短，也会发生释磷反应的情况包括存在调节池和以回流污泥形式排放。"]
[1832,"在污泥稳定化过程中，磷酸盐的释放受到什么影响？","在污泥稳定化过程中，高温和长停留时间会导致聚磷的完全降解，同时细胞的降解也会释放出大量的磷。"]
[1833,"脱水过程中会产生高负荷的磷酸盐释放的原因是什么？","脱水过程中产生高负荷的磷酸盐释放是因为稳定化过程中不存在磷酸盐的循环回流，但稳定化的污泥经过脱水后会发生磷酸盐的释放。"]
[1834,"在哪些情况下内部磷酸盐负荷会增大出水磷酸盐浓度？","在某些污水处理厂中，内部磷酸盐负荷会增大出水磷酸盐浓度，可能是因为这些污水处理厂的除磷能力无法应付这些额外的磷酸盐负荷。"]
[1835,"有哪些措施可以有效防止污泥处理中内部磷负荷循环？","可以通过选择不同的浓缩工艺、对重力浓缩池的运行进行控制、初沉污泥和二沉污泥稳定化分别进行、以及投加化学药剂的方法沉淀去除正磷酸盐等措施来有效防止污泥处理中内部磷负荷循环。"]
[1836,"机械浓缩中可以采取哪些方法来防止磷酸盐的释放？","在机械浓缩中可以采取加入微小气泡的溶气气浮方法或者在缺氧条件下以硝酸钙的形式投加硝酸盐的方法来防止磷酸盐的释放。"]
[1837,"如何控制重力浓缩池的运行以防止磷酸盐的释放？","控制重力浓缩池的运行以防止磷酸盐的释放可以通过在浓缩池中采用较短的停留时间，并对溢流液中的磷酸盐排放进行控制来实现。"]
[1838,"初沉污泥和二沉污泥稳定化分别进行可以如何防止磷酸盐的循环？","初沉污泥和二沉污泥稳定化分别进行可以防止磷酸盐的循环，因为这样可以确保消化后的二沉污泥不会再次被浓缩或脱水。"]
[1839,"什么是投加化学药剂的方法沉淀去除正磷酸盐？","投加化学药剂的方法沉淀去除正磷酸盐是通过向污泥中投加化学药剂，如三价铁盐，使磷酸盐与铁盐形成沉淀，从而达到去除正磷酸盐的目的。"]
[1840,"生物除磷过程中可能受到哪些因素的影响而导致除磷效率下降？","生物除磷过程中可能受到进水碳源低、曝气不足、聚糖菌过量生长等因素的影响而导致除磷效率下降。"]
[1841,"生物除磷法和化学法的复合工艺相比完全通过化学沉淀方法除磷有哪些优势？","生物除磷法和化学法的复合工艺相比完全通过化学沉淀方法除磷能够减少化学试剂的消耗量，减轻化学试剂用量带来的一些弊端。"]
[1842,"在复合工艺中，通常如何确定是否投加化学试剂？","在复合工艺中，通常以生物除磷法为主，当出水磷酸盐浓度超过排放标准时才会投加化学试剂。"]
[1843,"投加化学试剂对生物除磷工艺运行有什么影响？","投加化学试剂对生物除磷工艺运行有重要影响。过量投加化学试剂可能导致正磷酸盐生成化学沉淀，从而不利于聚磷菌聚磷，降低聚磷菌的竞争优势，导致生物除磷量减少。"]
[1844,"在辅助投加化学试剂时可能存在的危险有哪些？","在辅助投加化学试剂时可能存在着危险的有害循环：过量投加→聚磷吸收量减少→聚磷菌数量减少→生物除磷量减少→需加大投加量→聚磷菌数量进一步减少→等。"]
[1845,"生物除磷工艺中投加化学试剂的两处选投加点分别是哪里？","生物除磷工艺中投加化学试剂的两处选投加点分别是在厌氧段末端和在好氧区出水或末端。"]
[1846,"在选择投加点时，投加化学试剂的考虑因素有哪些？","在选择投加点时，考虑因素包括化学沉淀物的消耗量、磷酸盐浓度、投加量大小以及金属盐与活性污泥的充分混合等。"]
[1847,"为了避免化学沉淀物对生物污泥的影响，还有哪种可选方案？","为了避免化学沉淀物对生物污泥的影响，可以选择将投加点设在污泥处理流程中，如生物除磷侧流工艺，使得化学固磷发生在污泥处理流程中而不影响主流污水处理。"]
[1848,"在生物除磷工艺中，如何实现对生物、化学除磷过程的自动调节？","在生物除磷工艺中，可以在曝气池出水处加药，并紧接着进行 PO₃~-P 在线测定，从而实现对生物、化学除磷过程的自动调节，有效控制加药量，节约运行费用，提高除磷效果。"]
[1849,"反硝化除磷技术是什么？","反硝化除磷技术是一种污水处理技术，旨在同时去除污水中的氮和磷。"]
[1850,"活性污泥工艺、侧流工艺、BCFS工艺分别是什么？","活性污泥工艺是一种常见的生物法污水处理技术，通过细菌和其他微生物的作用去除污水中的有机物、氮、磷等。侧流工艺是一种去除污水中氮和磷的工艺，在污水处理过程中将一部分水质转移到另一个系统中处理。BCFS工艺是一种污水处理工艺，包括生物接触氧化池、生物滤池、絮凝池和沉淀池。"]
[1851,"TH浓缩池和Me金属盐分别指什么？","TH浓缩池指污水处理中的浓缩池，用于浓缩污泥以减少处理量。Me金属盐指在污水处理中使用的金属盐类药剂，用于调节水质和处理过程。"]
[1852,"碳源、泥龄、硝酸盐、硝化和反硝化容量、释磷吸磷的容量分别是什么？","碳源是指污水中的有机物质，可作为微生物生长的营养来源。泥龄是指活性污泥中微生物停留的时间。硝酸盐是指污水中的硝态氮盐类物质。硝化和反硝化容量分别指污水处理系统中进行硝化和反硝化的微生物量。释磷和吸磷的容量分别指微生物释放磷和吸附磷的能力。"]
[1853,"DPB（反硝化除磷菌）是什么？","DPB指的是一类兼有反硝化和除磷作用的微生物，即反硝化除磷菌，能够在缺氧环境下吸附磷，并完成反硝化和除磷过程。"]
[1854,"反硝化除磷理论的提出解决了什么问题？","反硝化除磷理论的提出解决了传统理论中存在的矛盾，使得除磷和脱氮过程可以在同一系统中进行，避免了传统理论中碳源、泥龄、硝酸盐、硝化和反硝化容量、释磷吸磷的容量等方面的问题。"]
[1855,"反硝化除磷技术如何工作？","反硝化除磷技术通过利用DPB在缺氧环境下吸附磷，并在同一系统中完成反硝化和除磷过程，使得除磷和脱氮可以在同一系统中进行。"]
[1856,"反硝化除磷的机理是什么？","反硝化除磷的机理是利用反硝化除磷菌（DPB）在厌氧和缺氧条件下的代谢活动。在厌氧段，DPB利用COD降解产生的低分子脂肪酸吸收并繁殖，同时水解细胞内的聚合磷酸盐（Poly-p），释放出正磷酸盐（PO₄³-）。在缺氧段，DPB利用NO₂⁻作为氧化剂，降解内部聚β-羟基丁酸（PHB），产生能量ATP，维持生命活动，并摄取水中的正磷酸盐以Poly-p的形式储存。这样，在厌氧/缺氧交替运行条件下，DPB实现反硝化除磷效果。"]
[1857,"DPB是什么？","DPB指的是反硝化除磷菌（denitrifying phosphorus removing bacteria），是一种具有反硝化和除磷作用的微生物。"]
[1858,"聚磷菌（PAO）是什么？","聚磷菌指的是聚合磷酸盐积累菌，是一类在污水处理中能够在缺氧条件下吸收磷并以聚合磷酸盐（Poly-p）的形式储存磷的微生物。"]
[1859,"缺氧段和厌氧段分别是什么？","缺氧段是指污水处理过程中细菌缺乏氧气的条件下进行生物代谢活动的阶段，厌氧段是指细菌在缺氧条件下进行生物代谢活动的阶段。"]
[1860,"PHB是什么？","PHB指的是聚β-羟基丁酸（poly-3-hydroxybutyrate），是一种生物聚合物，细菌在有机物代谢过程中合成的一种储存能量的化合物。"]
[1861,"ATP和NADH₂在反硝化除磷过程中的作用是什么？","ATP是一种储存和转移能量的化合物，用于维持细胞的生命活动和合成生物体内的各种物质；NADH₂是一种还原型辅酶，也是在细胞代谢过程中转移电子的一种重要物质。在反硝化除磷过程中，它们用于合成PHB以及维持细胞的生命活动。"]
[1862,"NO₂⁻在反硝化除磷过程中的作用是什么？","NO₂⁻是一种氧化剂，在缺氧条件下用作电子受体，用于将PHB氧化为N₂，同时DPB细菌通过此过程摄取水中的正磷酸盐并以Poly-p的形式储存在细胞内。"]
[1863,"科学家对聚磷菌反硝化作用机理及其应用进行了哪些研究？","科学家进行了对聚磷菌反硝化作用机理以及在实际工程中的应用进行了大量研究。他们发现在反应器中创造厌氧、缺氧交替的环境可以筛选出以NO₃⁻作为电子受体的聚磷菌（DPB）。"]
[1864,"反硝化除磷技术与传统脱氮除磷联合工艺相比的革新之处有哪些？","相对于传统脱氮除磷联合工艺，DPB反硝化除磷技术的革新之处有以下几点：1）节省50%的COD消耗量，避免了反硝化菌和聚磷菌之间对有机物的竞争，适合处理高TKN/COD污水；2）可减少30%的曝气量，因为DPB吸磷使用硝酸盐代替了氧气，可节省运行费用；3）减少了约50%的除磷脱氮运行中产生的污泥量，从而减少了污泥处理费用；4）可缩小反应器的体积。"]
[1865,"DPB反硝化除磷技术如何节约能源和资源？","DPB反硝化除磷技术可以节约能源和资源的方法包括：1）减少COD消耗量，节约有机物资源；2）减少曝气量，节约运行能源；3）减少污泥量，减少污泥处理费用；4）缩小反应器体积，节约建设资源。"]
[1866,"DPB反硝化除磷技术与传统工艺相比有哪些优势？","DPB反硝化除磷技术相比传统工艺的优势包括：1）节省能源和资源，如COD、氧气和曝气量等；2）减少污泥产生，降低了污泥处理成本；3）适用于处理高TKN/COD比例的污水；4）缩小了反应器的体积，节约了建设成本。"]
[1867,"反硝化除磷的影响因素有哪些？","反硝化除磷的影响因素包括：NO₃⁻和NO₂⁻的控制、硝酸盐投加量、系统中硝酸盐和亚硝酸盐的浓度、缺氧段硝酸盐负荷、缺氧段反应时间等。"]
[1868,"NO₃⁻和NO₂⁻在反硝化除磷过程中的作用是什么？","NO₃⁻和NO₂⁻是作为电子受体在缺氧条件下用于DPB反硝化除磷过程中的氧化剂。它们的控制和投加量影响着除磷效果，过高或过低的浓度都会对除磷产生不利影响。"]
[1869,"硝酸盐投加量对反硝化除磷效果的影响是什么？","硝酸盐投加量对反硝化除磷效果具有重要影响。研究表明，硝酸盐的投加量在一定范围内可以提高除磷效率，但过量投加会导致硝酸盐的积累和过量，影响系统的稳定性和性能。因此，需要根据系统的实际情况确定最佳的硝酸盐投加量。"]
[1870,"亚硝酸盐在反硝化除磷过程中的作用是什么？","亚硝酸盐是硝酸盐还原的中间产物，在一定程度上会对除磷产生抑制作用。过高的硝酸盐浓度会导致亚硝酸盐的积累，影响除磷效果。因此，需要控制好氧反应时间，以免造成亚硝酸盐的过度积累。"]
[1871,"如何优化反硝化除磷过程中的控制措施？","优化反硝化除磷过程中的控制措施包括：1）控制硝酸盐和亚硝酸盐的浓度，避免过量投加或过度积累；2）根据系统的实际情况确定最佳的硝酸盐投加量；3）采取分批数次小剂量投加硝酸盐或延长好氧反应时间来达到完全硝化，以免造成亚硝酸盐的积累；4）调节缺氧段硝酸盐负荷，控制好氧反应时间，确保系统稳定运行。"]
[1872,"亚硝态氮对缺氧吸磷的影响如何？","部分资料报道，在一定条件下，亚硝态氮可以作为缺氧吸磷的电子受体。当亚硝酸盐浓度不高（≤4～5mgNO₂-N/L）时，它可以作为吸磷的电子受体；但当亚硝酸盐浓度较高（≥8mgNO₂-N/L）时，会对缺氧吸磷产生完全的抑制作用。"]
[1873,"亚硝态氮替代氧气和硝态氮作为电子受体的条件是什么？","研究发现，亚硝态氮可以替代氧气和硝态氮作为电子受体，条件是亚硝态氮浓度不大于一定的上限值（115mg/L），在这个范围内它不会抑制吸磷作用。但相比硝态氮，亚硝态氮替代氧气的效果不如硝态氮明显。"]
[1874,"NO₂-N对反硝化除磷的影响是什么？","NO₂-N在一定条件下可以作为DPB聚磷菌的电子受体，且其吸磷效率与以NO₃⁻-N作为电子受体的效率相当。研究表明，NO₂-N浓度低于一定范围（<10mg/L）时，可以作为缺氧吸磷的电子受体。但其最大上限值尚未得到确定，这仍是需要进一步研究的方向之一。"]
[1875,"关于NO₂-N作为电子受体的研究有什么现状？","目前关于NO₂-N作为缺氧吸磷的电子受体以及其影响因素的研究尚未有定论。虽然一些研究表明在一定条件下NO₂-N可以替代NO₃⁻-N作为电子受体，但其最大上限值尚未明确，这需要进一步的研究来完善反硝化吸磷体系。这方面的研究仍然是反硝化除磷技术优化的重要方向之一。"]
[1876,"C/P值的控制为何重要？","C/P值的控制在反硝化除磷系统中至关重要，因为这决定了厌氧段和缺氧段的反应效率。充足的可降解COD（如乙酸）在厌氧段可以增加合成的聚羟基丁酸（PHB）的量，从而影响缺氧段的反硝化和吸磷能力。"]
[1877,"厌氧段提供充足的COD对系统有什么影响？","充足的可降解COD（如乙酸）在厌氧段可以增加合成的聚羟基丁酸（PHB）的量，从而增强缺氧段的反硝化和吸磷能力。研究发现，缺氧条件下的吸磷率和反硝化率与聚羟基丁酸（PHB）储量相关，而乙酸的消耗量与反硝化率及吸磷率存在线性关系。因此，厌氧段提供充足的COD对系统的运行效率至关重要。"]
[1878,"碳源和氧化剂同时出现对系统有何影响？","理想情况下，碳源（电子供体）和氧化剂（电子受体）不能同时出现，否则会影响脱氮和除磷的效果。然而，在实际工程中很难达到完全理想的条件。因此，在提供厌氧段充足的碳源和缺氧段足量的硝酸盐的同时，需要注意适度原则，使进水的C、N和P符合最佳比例关系，以达到最佳的出水水质。"]
[1879,"如何控制C/P值以获得最佳的出水水质？","为了获得最佳的出水水质，需要控制进水的C、N和P的比例关系，使其符合最佳比例。在实际工程中，需要在提供厌氧段充足的碳源和缺氧段足量的硝酸盐的同时，注意适度原则。这意味着要根据系统的具体情况调节进水的C、N和P的含量，以保持它们之间的平衡，从而达到最佳的反硝化除磷效果。"]
[1880,"单污泥系统和双污泥系统对SRT的要求有何不同？","单污泥系统（如UCT工艺）和双污泥系统（如A₂N工艺）对SRT的要求不同，主要是由于硝化段设置方式的不同。在单污泥系统中，如UCT工艺，最小SRT必须优先考虑硝化菌而非DPB聚磷菌；而在双污泥系统中，如A₂N工艺，由于硝化段是独立的，因此对SRT的要求与UCT情况有所不同。"]
[1881,"温度对UCT工艺和A₂N工艺的SRT要求有何影响？","温度对UCT工艺和A₂N工艺的SRT要求有显著影响。在低温情况下，如冬季，DPB聚磷菌对低温敏感，因此它们的最小SRT可能大于硝化菌的最小SRT。而在温度较低时，如5℃，DPB污泥的SRT需要适当延长以获得较低的出水磷浓度。相比之下，硝化污泥和DPB污泥是独立的，A₂N工艺能够获得较稳定的脱氮率，但其反硝化率受温度影响较大。"]
[1882,"SRT对反硝化除磷系统的影响是什么？","SRT对反硝化除磷系统的影响非常重要。研究表明，SRT的变化会直接影响除磷效果。在SBR反硝化除磷系统中，较长的SRT将对除磷更有利，因为较短的SRT会使得系统中的PAO聚磷菌首先被淘洗出去，从而降低除磷率。然而，SRT过长也会导致磷的“自溶”现象。因此，选择合适的SRT对于保持系统稳定运行和获得良好的除磷效果至关重要。"]
[1883,"SRT如何影响UCT工艺和A₂N工艺的性能？","在UCT工艺中，较长的SRT将有利于获得较高的脱氮率，尤其在SRT≥15d、温度≥10℃时。而在A₂N工艺中，硝化污泥和DPB污泥是独立的，因此系统能够获得较稳定的脱氮率，但其反硝化率受温度影响较大。当SRT≥15d、温度≥10℃时，UCT工艺的脱氮率最高。在实际运行中，需要根据系统的具体情况选择适当的SRT，以确保系统稳定运行和良好的除磷效果。"]
[1884,"温度、工艺组合方式和工艺运行要求如何影响反硝化除磷系统的最佳SRT值？","综合考虑温度变化范围、工艺组合方式和工艺运行要求，反硝化除磷系统的最佳SRT值的确定需要设计人员通过试验来确定，因为这些因素对最佳SRT值都有很大的影响。"]
[1885,"pH对DPB厌氧吸磷的影响是什么？","pH对DPB厌氧吸磷影响较大，随着pH升高，P/C也随之提高，即消耗单位乙酸将会有更多的磷释放。然而，当pH过高时，P/C会有所降低，主要是由于磷酸盐的化学沉淀引起。"]
[1886,"pH对反硝化除磷系统的影响有何异同？","pH对DPB反硝化除磷系统的影响与对传统除磷系统有相似之处。实验结果表明，随着pH的升高，释磷量也会有所升高。然而，在pH=8时会出现磷酸盐的沉淀，导致实际P/C值比理论计算值减少20%。这一发现与其他类似研究结果一致。"]
[1887,"双污泥反硝化除磷A₂N工艺是什么？","双污泥反硝化除磷A₂N工艺是一种高效的脱氮除磷工艺，其中\"双污泥\"指的是硝化菌和DPB菌分别存在于固定膜生物反应器中。这种工艺解决了聚磷菌和反硝化菌竞争碳源的问题，同时巧妙解决了SRT矛盾的问题。"]
[1888,"A₂N工艺的具体流程是什么？","A₂N工艺的具体流程如下：1. 原水进入厌氧池，在此处反硝化聚磷菌吸收有机底物并储存在体内，同时释放大量磷。2. 泥水混合液经中沉池分离后，上清液流向好氧生物膜硝化池进行硝化反应。3. 沉淀下来的聚磷污泥进入缺氧池，DPB利用体内的PHB为电子供体，以硝化池提供的NO;为电子受体，完成反硝化脱氮和过量吸磷作用。4. 后置快速曝气池用于吸收剩余的磷，其中聚磷菌以氧作为第二电子受体将剩余磷吸收完全，并实现自身再生。"]
[1889,"双污泥反硝化除磷A₂N工艺的优势是什么？","双污泥反硝化除磷A₂N工艺的优势在于解决了聚磷菌和反硝化菌竞争碳源的问题，同时巧妙解决了SRT矛盾的问题。由于硝化菌和DPB菌分别存在于不同的固定膜生物反应器中，因此能够形成稳定的优势菌种，提高了脱氮除磷效率。"]
[1890,"哪些因素会影响A₂N系统的脱氮除磷效果？","进水COD/TN、TN/TP、SRT、回流污泥流量、超越污泥流量比、HRT等因素会影响A₂N系统的脱氮除磷效果。"]
[1891,"超越污泥流量的控制为何至关重要？","超越污泥流量直接决定了未经过硝化直接进入缺氧池的氨氮含量。为了降低出水氨氮浓度，超越污泥流量的控制原则是在保证缺氧池足量污泥的前提下，尽可能降低它的值。"]
[1892,"回流污泥流量的控制有何原则？","回流污泥流量应控制在进水流量的25%～30%范围内。如果出水含有一定浓度的NO;-N，则可适当提高系统的回流污泥比，但不宜过大，以免影响系统的除磷效果。"]
[1893,"COD/TN对A₂N工艺的脱氮除磷效果有何影响？","COD/TN对A₂N工艺的脱氮除磷效果有重要的影响作用，因为反硝化吸磷需要以硝态氮作为电子受体，以有机物作为电子供体。图6-11和图6-12展示了不同COD/TN与氮、磷去除率之间的关系。"]
[1894,"反硝化除磷的机理","解释了DPB如何利用氧气或NO;作为电子受体，进行反硝化除磷的过程。"]
[1895,"DPB的生物代谢原理与传统A/O工艺的相似之处","指出了DPB与传统A/O工艺中的聚磷菌(PAO)的生物代谢原理相似，都涉及到聚合磷酸盐的水解和释放磷的过程。"]
[1896,"传统脱氮除磷联合工艺的比较","将DPB反硝化除磷技术与传统脱氮除磷联合工艺进行了对比，强调了前者的创新之处，如节约COD消耗量、减少曝气量等。"]
[1897,"影响反硝化除磷效果的因素及其优化","详细介绍了影响反硝化除磷效果的因素，如NO;和NO₂的控制、C/P值的控制、污泥龄(SRT)、pH值的影响等，并提出了优化建议。"]
[1898,"双污泥反硝化除磷A₂N工艺及其控制优化","描述了双污泥反硝化除磷A₂N工艺的流程和原理，并讨论了运行中需要注意的控制优化因素，如超越污泥流量、回流污泥流量等。"]
[1899,"进水COD/TN对系统脱氮除磷效果的影响","讨论了进水COD/TN比值对系统脱氮除磷效果的影响，以及不同比值条件下系统的除磷效果变化情况。"]
[1900,"进水COD/TN比值为3.94时，I 阶段的重要性是什么？","I 阶段 (COD/TN=3.94) 是 A₂N 工艺中的一个阶段，代表进水的 COD/TN 比值为 3.94。这一阶段的重要性在于评估系统在低 COD/TN 条件下的性能表现。","I 阶段的除磷效果意味着什么？","I 阶段的除磷效果表现出很高的水平，平均除磷率达到了 92.48%，出水中总磷的平均浓度为 0.47mg/L，这符合国家一级综合排放标准，说明该阶段的除磷效率是非常高的。","I 阶段的除磷效果如何实现？","I 阶段的除磷效果得益于几个因素：缺乏反硝化菌和聚磷菌之间的有机碳源竞争，以及由于回流污泥的减少而减缓了 NO₃ 对聚磷菌放磷的不利影响，从而增强了系统对反硝化聚磷菌的选择能力，保证了除磷系统的高效运行。"]
[1901,"A₂N 工艺如何适应低 COD/TN 比值？","A₂N 工艺通过采用缺氧吸磷理论来应对低 COD/TN 比值的情况。系统内的反硝化聚磷菌利用NO₃作为电子受体，在缺乏足够有机碳源的情况下仍然能够进行高效的除磷。这使得系统在低 COD/TN 条件下也能够维持高效的除磷性能。"]
[1902,"低 COD/TN 比值条件下，I 阶段的 TN 去除率为何会降低？","在低 COD/TN 比值条件下，I 阶段的 TN 去除率降低主要是由于两方面原因：首先，由于进水中 COD 较低，使得在厌氧段合成的 PHB 量相对较少，导致电子供体 (PHB) 相对于电子受体 (NO₃-N) 缺乏，从而导致缺氧段 NO₃-N 有剩余。其次，后曝气池中的一定程度的硝化作用也会导致出水中 NO₃-N 含量较高。","在Ⅱ阶段中，为什么要通过投加碳源葡萄糖来提高系统脱氮效果？","在Ⅱ阶段中，通过在进水中投加碳源葡萄糖，可以将进水的 COD 值提高到约 348mg/L，从而提高 COD/TN 比值至6.49。这样做的目的是为了补充有机碳源，以增加聚磷菌合成的 PHB 量，从而提高缺氧段的吸磷率，进而提高系统的脱氮效果。","Ⅱ阶段的操作策略是怎样的？","在Ⅱ阶段，通过投加碳源葡萄糖来增加系统的有机负荷，提高进水 COD 值以达到目标的 COD/TN 比值。此举增加了聚磷菌合成的 PHB 量，提高了释放的磷量，并增加了缺氧段的吸磷率。这样，系统的脱氮效果得到了明显改善，出水中的总磷和硝态氮浓度都显著降低，达到了高效的脱氮除磷效果。","为什么Ⅲ阶段要继续增加葡萄糖投加量？","在Ⅲ阶段，继续增加葡萄糖投加量，使进水的 COD 浓度进一步增加到500mg/L以上，有机负荷提高到1.018kg/(m³·d) 左右，以达到提高 COD/TN 比值至9.64。这样做的目的是为了继续增加系统的有机负荷，进一步提高聚磷菌合成的 PHB 量，从而进一步提高系统的脱氮效果。","在Ⅲ阶段中，为什么会出现 TN 去除率略有下降的现象？","在Ⅲ阶段，随着进水 COD/TN 比值的进一步增加，系统的 TN 去除率略有下降。这主要是由于有机负荷过高导致系统硝化能力受到抑制，即使采用了生物膜法来实现硝化作用，也无法完全克服高有机负荷对硝化菌的冲击影响。长期处于高负荷运行条件下，最终会抑制硝化菌的生长，导致 TN 去除率的略微下降。这种现象表明，进水 COD/TN 比值在一定范围内能够提高系统的脱氮效果，但过高的比值反而会对系统的硝化能力造成一定程度的抑制。","在Ⅲ阶段中，为什么高 COD/TN 比的除磷运行模式可能会有不利影响？","在Ⅲ阶段中，高 COD/TN 比的除磷运行模式可能会导致几个不利因素：首先，系统提供的电子受体量有限，无法满足完全反硝化吸磷的需求；其次，进水 COD 浓度较高，被污泥表面吸附的有机物质多，导致在缺氧段中硝态氮被优先利用，限制了硝态氮用于吸磷的量。这些因素导致Ⅲ阶段的缺氧吸磷效果不佳，出水中的总磷浓度较高，TP 去除率也相对较低。"]
[1903,"什么是强化生物除磷 (EBPR) 工艺？","强化生物除磷 (EBPR) 工艺是一种广泛接受和认可的经济有效的生物除磷工艺。"]
[1904,"在EBPR系统中，为什么即使有机碳源充足，系统的除磷效率仍然不高？","最近的研究发现，即使在有机碳源充足的情况下，EBPR系统的除磷效率仍然不高。一些研究者投加乙酸、丙酸以及蛋白胨到厌氧区，却未观察到磷的释放现象，并发现系统中的生物体内磷含量实际上没有变化。其他研究采用葡萄糖为基质，也观察到了类似的现象。"]
[1905,"在EBPR系统中发现了什么类型的微生物？","在EBPR系统中发现了大量的革兰氏阳性和阴性球状菌，通常成四分体排列。"]
[1906,"这些微生物被称为什么？","这些微生物被称为聚糖苗GAOs (glycogen-accumulating organisms)。"]
[1907,"聚糖苗GAOs在何种条件下会吸收乙酸并合成PHA？","聚糖苗GAOs在厌氧条件下会吸收乙酸并合成PHA (聚羟基烷酸)，但不释放磷。"]
[1908,"聚糖苗GAOs在何种条件下会分解PHA？","聚糖苗GAOs在好氧条件下会分解PHA合成糖原，但不聚磷。"]
[1909,"聚糖苗GAOs的细胞体内的糖原有什么作用？","聚糖苗GAOs的细胞体内的糖原可提供能源 (ATP) 并维持体内氧化还原代谢的平衡。"]
[1910,"为什么将这些微生物称为聚糖苗GAOs？","将这些微生物称为聚糖苗GAOs是因为它们在EBPR系统的生长过程中聚集糖原的生长特性。"]
[1911,"Filipe等曾运行一组SBR反应器，试图富集培养PAOs。他们的实际运行结果如何？","Filipe等曾运行一组SBR反应器，试图富集培养PAOs，但结果并非如此。尽管在厌氧段几乎所有的乙酸被去除，但磷的释放量很小，导致在好氧段磷的吸收量很低。这表明在活性污泥中几乎未富集PAOs。"]
[1912,"Saunders等通过调查六个实际运行的污水处理厂发现了什么？","Saunders等通过调查六个实际运行的污水处理厂发现，其中五个污水厂明显存在着GAOs，其中一个污水厂GAOs类群的数量高达12%。这表明GAOs不仅存在于实验室中，也广泛存在于实际运行的EBPR污水处理厂中。"]
[1913,"GAOs与PAOs的显著差异是什么？","GAOs与PAOs的显著差异在于它们的代谢路径不同。在厌氧阶段，GAOs吸收碳源合成PHA，但不释放磷；而在好氧阶段，GAOs分解PHA合成糖原，但不聚集磷。"]
[1914,"在强化生物除磷系统中，什么因素会影响GAOs与PAOs的竞争？","在强化生物除磷系统中，VFAs的数量是有限的，若GAOs在厌氧区利用的VFAs百分比增加后，可供PAOs利用的VFAs量将会减少，从而导致整个系统的除磷效率下降。因此，如何有效控制GAOs，使PAOs在竞争中取得优势地位，以提高EBPR系统运行的稳定性和磷的处理效率，成为众多研究者感兴趣的课题。"]
[1915,"一些学者曾就温度对强化生物除磷系统的处理率以及动力学参数进行了怎样的研究？","在过去20年里，一些学者曾就温度对强化生物除磷系统的处理率以及动力学参数进行了广泛的研究。早期的文献曾报道在温度5~24℃时，较低温度时的除磷效率要比较高温度时的处理率要高。而后来的研究者发现在一些条件下温度较低时除磷效果并不好。"]
[1916,"Erdal等通过一组实验室规模的UCT工艺进行了什么样的实验？","Erdal等通过一组实验室规模的UCT工艺，详细研究了温度对PAOs与GAOs竞争的影响。他们发现随着温度的降低，短期温度效应使系统的除磷效率下降。在温度达到5℃时，一开始几乎没有观测到磷的去除，并且PHA在厌氧区的产生量在10℃和5℃分别下降了49.8%和62%（相对于20℃）。"]
[1917,"Erdal等的研究结果显示了什么？","Erdal等的研究结果表明，在5℃时，活性污泥微生物群落中更加富含PAOs，而非PAOs的含量则更少。相对于20℃，在5℃时，系统磷的去除量可达74mg/L，比20℃时要多出50mg/L。同时，污泥中磷的含量可占VSS含量的37%，PHA的生成量要比20℃时高出23.9%。"]
[1918,"Whang等对温度对PAOs与GAOs的影响进行了怎样的研究？","Whang等通过两组SBR反应器考察了温度对PAOs与GAOs的影响。他们发现当温度达到30℃时，系统的除磷效率急剧下降，同时污泥含磷量小于1%，但在厌氧阶段仍然出现了乙酸的大量吸收和PHA的合成。他们进一步比较了在10℃、20℃和30℃时GAOs与PAOs对乙酸的吸收速率结果，并认为在20℃、污泥泥龄10d时，PAOs占优势，在30℃、污泥泥龄10d时，则是GAOs占优势。这是因为在不同温度条件下，GAOs与PAOs对乙酸的吸收速率不同所造成的。"]
[1919,"pH对EBPR系统中GAOs与PAOs竞争的影响是什么？","pH 是影响 GAOs与 PAOs竟争的重要因素之一。实验研究表明，随着厌氧区混合液pH 的升高，GAOs 对乙酸的吸收速率显著下降，而pH的波动对PAOs的乙酸吸收速率几乎没有影响。当厌氧区pH<7.25时，GAOs的乙酸吸收速率比PAOs快；在pH=7.25时，两类微生物的乙酸吸收速率相等；当pH提高到7.5时，磷的去除率显著提高，但未达到100%。整个系统的pH维持在7.25以上时，可实现磷的完全去除。"]
[1920,"Filipe等在实验中发现了什么关于pH对竞争的影响？","Filipe等在实验中发现，随着pH的升高，GAOs的生长率稍高于PAOs的生长速率，同时pH对两类微生物动力学参数的影响使得GAOs对乙酸的吸收速率下降更快，而pH的变化对PAOs的乙酸吸收速率几乎没有影响。因此，pH对竞争的影响在于两个方面：一方面是引起GAOs的生长率稍高于PAOs的生长速率，另一方面是pH对两类微生物动力学参数的影响。"]
[1921,"pH如何影响EBPR系统的除磷效率？","从目前研究来看，普遍接受的观点是随着厌氧区pH的升高，PAOs处于竞争优势地位，从而提高整个系统的除磷效率。当pH维持在7.25以上时，系统可以实现磷的完全去除。"]
[1922,"进水磷浓度与基质浓度之比对PAOs与GAOs竞争的影响是什么？","进水磷浓度与基质浓度之比 (P/C 比) 是影响 PAOs 与 GAOs竟争的关键因素之一。实验研究表明，P/C 比的变化会影响系统的除磷功能和微生物群落结构。在高 P/C 比时，系统中富含PAOs，可实现磷的完全去除；而当P/C 比下降到较低水平时，系统的除磷功能丧失，GAOs占主导地位。因此，P/C 比的变化直接影响了PAOs与GAOs的竞争关系。"]
[1923,"P/C比例如何影响EBPR系统的除磷效率？","P/C 比的变化会直接影响EBPR系统的除磷效率。实验结果显示，在高 P/C 比时，系统可实现磷的完全去除，而在低 P/C 比时，系统的除磷功能丧失。因此，通过控制进水磷浓度与基质浓度之比，可以调节EBPR系统的除磷效率，从而实现对PAOs与GAOs竞争关系的调控。"]
[1924,"P/C比例的变化如何影响微生物群落结构？","P/C 比的变化也会影响EBPR系统中的微生物群落结构。实验观察发现，在高 P/C 比时，系统中的微生物细胞多成杆状或棒状，并且含有磷的内含物，表明系统富含PAOs；而在低 P/C 比时，微生物细胞多成四分体排列，且不含有磷的内含物，表明GAOs占主导地位。因此，P/C 比的变化会导致微生物群落结构的变化，直接影响了EBPR系统的除磷效率。"]
[1925,"通过什么方法可以获得GAOs的富集生长？","通过限制进水磷浓度可以获得GAOs的富集生长。实验研究表明，通过磷限制条件即低 P/C 比，可以抑制PAOs的繁殖，从而促进GAOs的富集生长。这意味着可以通过调节进水磷浓度来控制EBPR系统中PAOs与GAOs的竞争关系，进而影响除磷效率和微生物群落结构。"]
[1926,"不同基质成分如何影响强化生物除磷系统中的GAOs与PAOs竞争关系？","不同基质成分对强化生物除磷系统中的GAOs与PAOs竞争关系具有重要影响。早期的研究表明，向一个运行良好的除磷系统中投加葡萄糖会导致系统除磷功能丧失，即使系统中的GAOs与PAOs的主导地位发生转变。然而，一旦停止投加葡萄糖，则系统很快恢复了除磷功能。最近的研究发现，将乙酸与实际生活污水混合作为基质，相比单独使用乙酸，可以使PAOs占有更大的竞争优势。陈银广等的研究表明，增加污水中丙酸/乙酸比对EBPR的影响，长期驯化可以使除磷效率明显提高。尽管一些学者已经就不同基质对EBPR除磷效果的影响以及GAOs在不同基质时的基质吸收速率、厌氧磷释放以及PHA的形成进行了报道，但总体而言，不同基质对GAOs与PAOs竞争机制仍有待深入研究。"]
[1927,"生物除磷过程可以通过哪些方法进行控制以优化生物除磷污水处理厂的运行？","生物除磷过程的优化运行可以通过多种方法进行控制。除了测定氧、硝酸盐和磷浓度外，还可以应用氧化还原电位、浊度仪等监测设备。实践经验表明，许多种监测设备都可以应用于生物除磷系统，从而实现对系统的控制。在实际应用中，为保证信号的可靠性，需要对监测设备进行必要的维护和管理。"]
[1928,"生物除磷过程与生物脱氮过程之间是否存在相关性？","是的，生物除磷过程与生物脱氮过程之间存在相关性。生物脱氮过程的一些控制方法也适用于生物除磷过程。例如，对于Phoredox工艺，控制和维护回流污泥中低浓度的硝酸盐以及在UCT工艺中控制前置反硝化池中的硝酸盐含量对于除磷系统的稳定是非常必要的。此外，由于回流液中硝酸盐浓度较低，易于生物降解的COD能够被聚磷菌快速吸收。"]
[1929,"生物除磷过程的控制主要依靠哪些方法？","生物除磷过程的控制主要依靠控制曝气、内循环回流量以及根据在线监测信息进行化学药剂投加等方法。控制曝气可以防止过量曝气的发生，从而避免糖原的消耗影响除磷效果。除了控制曝气，还可以通过控制进入厌氧区的循环流量、控制厌氧停留时间以及根据在线磷酸盐测定信息控制化学药剂投加等方法来实现生物除磷过程的优化控制。"]
[1930,"如何控制进入厌氧区的循环流量？","控制进入厌氧区的循环流量可以根据在线硝酸盐和氧化还原电位的测定信息进行。这种控制方法已经应用于UCT生物除磷工艺中。"]
[1931,"如何控制厌氧停留时间？","控制厌氧停留时间可以根据氧化还原电位或溶解氧浓度的测定信息进行。这种控制方法主要用于间歇运行的生物除磷工艺中。"]
[1932,"如何控制化学药剂投加量？","控制化学药剂投加量可以根据在线磷酸盐测定信息进行。这种方法对防止化学药剂的过量投加非常重要。此外，也可以应用人工手动控制化学药剂投加，根据手动测定的磷酸盐浓度对投加量进行调整，通常按进水流量的一定比例进行投加。"]
[1933,"生物除磷的过程控制主要通过什么来进行？","大部分生物除磷的过程控制是通过对氮去除的控制来进行的。"]
[1934,"如何通过控制进入前置反硝化池的内循环流量来促进磷酸盐的吸收？","控制进入前置反硝化池的内循环流量可以通过一个可调节的阀门人为设定。当在反应池中的停留时间增加时，随着内循环流量降低，前置反硝化池的硝酸盐负荷较低，从而促进了反硝化池中缺氧条件下磷酸盐的吸收。"]
[1935,"循环曝气池内的DO是如何控制的？","循环曝气池内的DO是通过使用表面曝气机实现控制的。在表曝机的下游安装两个DO测定仪（反馈控制），可以同时使硝化与反硝化反应达到最优。在低负荷时期，可以降低DO值，避免过量曝气。"]
[1936,"如何调整回流污泥在选择器和前置反硝化池之间的分配？","回流污泥在选择器和前置反硝化池之间的分配可以通过移动溢流滑道人为调整，从而改变选择器/厌氧池的厌氧停留时间。"]
[1937,"生物除磷的过程控制是通过什么实现的？","生物除磷的过程控制是通过对氮去除的控制实现的。"]
[1938,"如何根据厌氧池末端的硝酸盐含量来控制前置反硝化的内循环回流量？","根据厌氧池末端的硝酸盐含量控制前置反硝化的内循环回流量。当硝酸盐的含量超过设定值时（目前设定值为1.5mgNO;N/L），降低内循环回流量。硝酸盐的含量低于设定值时意味着进水流量增加。在雨季条件下（RWF），内循环回流量最小。"]
[1939,"硝化反应池的曝气是如何控制的？","硝化反应池的曝气控制是通过DO值监测控制空气压缩机完成的。当某一阶段DO值低于设定值时，在兼性池开始进行曝气，当DO值超过设定值时，再关闭兼性池的曝气设备。"]
[1940,"生物除磷工艺设计为什么是污水处理厂运行优化的关键？","生物除磷工艺设计是污水处理厂运行优化的关键，因为它为获得较好的出水水质提供了基础。"]
[1943,"生物除磷工艺中每去除1mg磷酸盐需要多少COD？","在生物除磷工艺中，每去除1mg磷酸盐需要20mgCOD。"]
[1944,"COD的含义是什么？","COD是指废水COD组分中S和可发酵物质Sp的组分之和。"]
[1945,"如何准确估计生物除磷的能力？","为了准确估计生物除磷的能力，应首先确定进水中易于生物降解COD的含量。如果无法获取该信息，则需要采用生物除磷模型确定生物除磷能力所需的一些条件以及计算厌氧池容积。"]
[1946,"生物除磷能力的估算基于什么条件？","生物除磷能力的估算基于进水和工艺特性已知的基础上应用生物除磷模型来计算。"]
[1947,"厌氧池体积的选择依据是什么？","厌氧池体积的选择依据是厌氧停留时间确定，即根据聚磷菌的数量以及VFA的数量、吸收量来计算厌氧停留时间。"]
[1948,"如何增加S₄组分的比例？","可以通过在厌氧池进行酸化来增加S₄含量，特别是COD中S组分，能够成为PAO在厌氧区的潜在利用底物。另外，水解酸化与厌氧区水力停留时间有关，可以通过试验来证明是否延长厌氧区水力停留时间能提高水解酸化效果。此外，也可以利用初沉污泥中含有的VFA。"]
[1949,"如何避免S₄组分的降解？","在进入厌氧区时，可以通过配水分布尽可能降低进水和污泥回流中氧的含量，从而避免S₄组分的降解。"]
[1950,"如何避免硝酸盐回流到厌氧区？","可以通过提高系统反硝化能力降低硝酸盐的回流量，这意味着需要提高系统总氮去除及其控制水平。"]
[1951,"如何应用控制策略提高总氮的去除？","在实际工程中，采用UCT工艺比应用Phoredox工艺在避免硝酸氮进入厌氧区更加有效。另外，反硝化受温度的影响，在温度高时(夏季)反硝化效果较好，而在温度低(冬季)出水硝酸盐浓度较高(大于10mg/L)。因此，在工艺设计时应考虑温度的影响，一般在冬季运行期间增大化学药剂的投加量，回流污泥进行内源反硝化是保证生物除磷工艺正常运行的重要方法之一(如设置前置反硝化区)。"]
[1952,"如何降低内部磷负荷？","降低内部磷负荷的方法包括辅助化学除磷、应用测流生物除磷工艺等。"]
[1953,"如何进行辅助化学除磷？","在许多情况下，需要向反应器中投加化学药剂，另外也需向污泥处理流程投加化学药剂以减小内部磷负荷，避免化学污泥在处理工艺中的积累。"]
[1954,"什么是测流生物除磷工艺？","当进水中COD/P比值或COD/N比值非常低时，采用生物除磷工艺除磷效果不理想，这时需要辅助化学除磷方法，而采用测流生物除磷工艺具有优势。"]
[1955,"厌氧池的结构设计需要考虑哪些因素？","厌氧池的结构设计需要考虑是否采用推流结构，可以通过厌氧区分格或加大长宽比来实现厌氧池的推流特性。另外，是否添加厌氧选择器也是需要考虑的因素，厌氧池前可以添加一个体积很小的厌氧选择器，避免污泥膨胀。"]
[1956,"如何促进缺氧吸磷？","研究表明，在厌氧/缺氧交替运行的条件下，具有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物，即反硝化除磷菌(DPB)，它能在缺氧环境下吸磷。通过在缺氧段加强缺氧区的吸磷能力，可以促进缺氧吸磷。"]
[1957,"什么是DPB？","DPB是具有反硝化作用和除磷作用的兼性厌氧微生物，即反硝化除磷菌。"]
[1958,"反硝化除磷技术相对于传统脱氮除磷工艺的革新之处是什么？","相对于传统脱氮除磷工艺，反硝化除磷技术的革新之处在于节省COD消耗量、减少曝气量、减少污泥产量、可缩小反应器体积等方面。"]
[1959,"当污水中COD/P比值较低时，应如何设计工艺？","当污水中COD/P比值较低时，应加强缺氧区吸磷的能力，利用反硝化和吸磷同时实现的特点，节省碳源。在设计时，厌氧池后必须存在一个缺氧段，现在许多生物除磷污水厂的实际结构采用这种方法。"]
[1960,"应用实时控制策略的目的是什么？","应用实时控制策略的目的是提高总氮的去除率，降低硝酸盐对放磷的影响，保证脱氮过程的稳定性。控制措施包括加强曝气和内循环硝化液回流量的控制，利用硝酸盐、氨氮和ORP在线仪优化氮的去除，以及控制辅助化学药剂的投加。"]
[1961,"在生物除磷处理工艺中，为什么需要降低内部磷负荷？","在生物除磷处理工艺中，由于在污泥处理过程中出现厌氧环境，会造成聚磷菌体内聚磷的释放，另外污泥龄较长时，会造成污泥细胞的衰解，从而产生磷的二次释放，增加内部磷负荷，降低除磷效率。"]
[1962,"在重力浓缩过程中如何减少磷的释放？","在重力浓缩过程中，如果采用重力浓缩，应尽可能地减少浓缩时间，因为重力浓缩过程中磷的释放量较大。离心分离和带式压滤的机械浓缩过程中，磷的释放量很小，另外气浮浓缩磷的释放量也很小。"]
[1963,"如何在污泥消化过程中减少磷的释放？","在污泥消化过程中，由于高温和长时间的停留，会造成聚磷的大量释放，另外细胞的衰解也会造成磷的释放。只对初沉污泥进行消化，而二沉池生物除磷污泥先机械浓缩后再脱水，可以防止磷的内循环。"]
[1964,"如何进行辅助化学除磷？","辅助化学除磷可降低出水磷的含量。相对于生物除磷，化学除磷所产生的污泥不会在污泥处理过程中由于停留时间较长而发生磷的二次释放，因此不会产生内部磷负荷。"]
[1965,"在设计时如何选择化学药剂的投加点？","在设计时选择化学药剂的投加点需要考虑投加点应选择在正磷酸盐浓度最高的地方，即在厌氧段末端，但需要限制好氧区聚磷的形成。在好氧区，如进入二沉池中，由于磷浓度较低，可以根据出水中磷酸盐浓度进行直接控制。无论选择哪个投加点，都需要保证金属盐与活性污泥的充分混合。"]
[1966,"当出水磷浓度不达标或除磷不稳定时，应采取什么措施？","当出水磷浓度不达标或除磷不稳定时，可以对生物除磷工艺进行优化控制。利用流程图能够一步一步地检测分析生物除磷效率降低的原因及其解决措施。"]
[1967,"A²/0工艺是如何产生的？","A²/0工艺是20世纪70年代由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的，具有同步脱氮除磷功能。"]
[1968,"A²/0工艺相比传统工艺有什么优势？","A²/0工艺将脱氮除磷统一在一个系统中，简化了污水处理的操作，增加了处理工艺的功能。该工艺为污水回用和资源化开辟了新的途径，具有良好的环境效益和经济效益，因此是生物脱氮除磷工艺中应用较多的一种方法。"]
[1969,"A²/0工艺存在什么挑战？","A²/0工艺中存在硝化菌和聚磷菌之间的竞争，以及反硝化菌和聚磷菌之间的基质竞争，导致三种菌种的最佳生长条件难以获得，从而影响脱氮除磷效率。"]
[1970,"如何提高A²/0工艺的运行效率？","为了提高A²/0工艺的运行效率，降低系统运行费用，需要优化工艺运行条件，提高系统的过程控制水平。连续地测定曝气池中的溶解氧浓度、NH₄⁺-N浓度、NO₃⁻-N浓度、PO₄³⁻-P浓度并据此调节供氧强度和回流量以及硝化区和反硝化区的大小，从而对整个工艺过程进行控制。"]
[1971,"A²/O工艺的开发背景是什么？","A²/O工艺是20世纪70年代由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺(A/O)的基础上开发出来的。"]
[1972,"A²/O工艺有哪些特点？","A²/O工艺具有同步脱氮除磷功能，将脱氮除磷统一在一个系统中，简化了污水处理的操作，增加了处理工艺的功能。"]
[1973,"A²/O工艺的应用范围有哪些？","A²/O工艺为污水回用和资源化开辟了新的途径，具有良好的环境效益和经济效益，目前是生物脱氮除磷工艺中应用较多的一种方法。"]
[1974,"A²/O工艺中有哪些生化过程？","A²/O工艺中涉及厌氧、缺氧和好氧三种生化过程。"]
[1975,"厌氧池中的聚磷菌的作用是什么？","厌氧池中的聚磷菌能够在不利的厌氧环境下释放储存的聚磷酸盐中的磷，并利用产生的能量吸收有机物，起到厌氧释磷的作用。"]
[1976,"缺氧段的主要生化作用是什么？","在缺氧段，异养型兼性反硝化菌利用污水中可降解的有机物还原硝酸盐为氮气，实现脱氮的目的。"]
[1977,"好氧段的主要生化作用是什么？","在好氧段，硝化细菌优先生长，使硝化作用完全，以确保氮的去除效率。"]
[1978,"污水中的C/N比值对脱氮除磷有何影响？","污水中的C/N比值高时，反硝化速率大，缺氧段的水力停留时间短，脱氮率高；反之，反硝化速率小，脱氮率不高。通常只要污水中的COD/TKN>8时，氮的去除率可达80%。"]
[1979,"好氧段的污泥负荷应如何控制？","好氧段的污泥负荷应控制在< 0.18kgBOD₃/(kgMLSS·d)，以保证硝化细菌优先生长，使硝化作用完全。"]
[1980,"厌氧池进水中溶解性磷与溶解性有机物的比值应如何控制？","厌氧池进水中溶解性磷与溶解性有机物的比值应在0.06之内，且有机物的污泥负荷率应>0.10kgBODs(kgMLSS·d)，以保证聚磷菌的厌氧释磷。"]
[1981,"A²/O工艺污泥系统的污泥龄受哪两方面的影响？","A²/O工艺污泥系统的污泥龄受到好氧池中自养型硝化菌与异养型好氧菌的比增殖速率影响，以及磷的去除机制的影响。"]
[1982,"为什么好氧池要求较长的污泥龄？","因为自养型硝化菌的最小比增殖速率较小，为了使硝化菌成为优势菌群并保证硝化作用的完全进行，需要较长的污泥龄，一般为20～30天。"]
[1983,"过长的污泥龄会对除磷效果有何影响？","过长的污泥龄会导致每天排出含高磷的剩余污泥量过少，达不到较高的除磷效率，同时也会增加磷从污泥中重新释放的可能性，降低除磷效果。"]
[1984,"A²/O工艺中污泥龄的合适范围是多少？","A²/O工艺中污泥龄的合适范围一般为15～20天，以权衡好氧池硝化作用与磷的去除效果之间的影响。"]
[1985,"好氧段中DO升高对硝化速率的影响是什么？","DO升高会导致硝化速率增大，但当DO超过2mg/L后，硝化速率增长趋势会减缓，并且高浓度的DO会抑制硝化菌的硝化反应。"]
[1986,"高浓度的DO对A²/O工艺中的哪些环节不利？","高浓度的DO会影响厌氧段聚磷菌的释放和缺氧段的反硝化，对脱氮除磷均不利。同时，会导致污泥产生上浮现象，沉降性变差，以及污泥流失。"]
[1987,"好氧池中DO浓度过低会导致什么问题？","好氧池中DO浓度过低会限制硝化菌的生长，导致硝化菌从污泥系统中淘汰，严重影响脱氮效果，同时使除磷率下降，并可能导致二沉池中的污泥产生磷的二次释放，进一步降低除磷效率。"]
[1988,"好氧池中DO的适宜浓度是多少？","根据实践经验，好氧池的DO浓度应维持在2mg/L左右为宜，过高或过低都不利。"]
[1989,"缺氧段中DO对反硝化脱氮有何影响？","缺氧段中DO对反硝化脱氮有很大影响，因为溶解氧会与硝酸盐竞争电子供体，同时抑制硝酸盐还原酶的合成和活性，从而影响反硝化脱氮效果。缺氧段的DO应小于0.5mg/L。"]
[1990,"厌氧池中DO的控制条件是什么？","在严格的厌氧环境下，厌氧池中的DO应保持在较低水平，一般要求DO小于0.2mg/L。虽然DO的控制对除磷影响不大，但仍需尽量保持严格的厌氧状态。"]
[1991,"混合液回流比R的大小如何影响反硝化脱氮效果？","混合液回流比R的大小直接影响反硝化脱氮效果。当回流比R较大时，脱氮率会提高，但如果回流比R过大，混合液回流所需的动力消耗会大大增加，导致运行费用增加。"]
[1992,"根据A²/O工艺系统的脱氮率η与混合液回流比R的关系式，脱氮率如何随着混合液回流比R的增加而变化？","根据关系式，当混合液回流比R逐渐增加时，脱氮率η也会相应增加。"]
[1993,"污泥回流比r的作用是什么？","污泥回流比r是指回流污泥从二沉池底流回到厌氧池，以维持各段污泥浓度，促使生化反应进行。"]
[1994,"污泥回流比r太小会产生什么影响？","如果污泥回流比r太小，会影响各段的生化反应速率，导致生化反应不充分。"]
[1995,"污泥回流比r太高会带来什么问题？","如果污泥回流比r太高，会使A²/0工艺系统中的硝化作用良好，但反硝化效果不佳，导致大量NO,-N被带入厌氧池，从而影响除磷效果。"]
[1996,"污泥回流比r应该控制在什么范围内？","一般来说，污泥回流比r应该控制在(60～100)%之间，最低也应在40%以上，以平衡硝化和反硝化的效果，从而达到较好的除氮除磷效果。"]
[1997,"TKN/MLSS负荷率过高会对好氧段的硝化反应产生什么影响？","TKN/MLSS负荷率过高会对好氧段的硝化反应产生抑制作用，从而影响氨氮的硝化。实验表明，TKN/MLSS负荷率应控制在<0.05kgTKN(kgMLSS·d)以保证硝化效果。"]
[1998,"水力停留时间HRT对生物除磷工艺的哪些方面有影响？","水力停留时间HRT对生物除磷工艺的各个环节都有影响。在厌氧区，提供了聚磷菌同化和储存进水溶解性有机物的充足时间和环境条件，并完成了回流污泥中携带的硝酸盐的反硝化过程。在缺氧区，主要完成内循环混合液的反硝化过程。在好氧区，完成硝化过程和磷的吸收过程。"]
[1999,"A²/O工艺的总水力停留时间HRT通常控制在多少范围内？","A²/O工艺的总水力停留时间HRT通常控制在6～8小时范围内。"]
[2000,"A²/O工艺中厌氧段、缺氧段和好氧段的HRT比例是多少？","根据实验和运行经验，A²/O工艺中厌氧段、缺氧段和好氧段的HRT比例通常为1:1:(3~4)。"]
[2001,"温度对好氧段的硝化反应有什么影响？","温度对好氧段的硝化反应有重要影响。在5～35℃范围内，硝化反应速率随温度升高而加快，适宜的温度范围为30～35℃。当温度低于5℃时，硝化菌的生命活动几乎停止。"]
[2002,"pH值对厌氧、缺氧和好氧段的生化反应有何影响？","在不同段落，pH值对生化反应有不同影响。在厌氧段，聚磷菌的厌氧释磷适宜的pH范围为6～8；在缺氧反硝化段，反硝化菌脱氮适宜的pH范围为6.5～7.5；在好氧硝化段，硝化菌适宜的pH范围为7.5～8.5。"]
[2003,"厌氧段的温度对厌氧释磷有何影响？","在厌氧段，温度对厌氧释磷的影响不太明显。在5～30℃范围内，除磷效果均很好。"]
[2004,"缺氧段的最适温度范围是多少？","缺氧段的反硝化反应可在5～27℃进行，反硝化速率随温度升高而加快，适宜的温度范围为15～25℃。"]
[2005,"A²/O工艺的基本流程是什么？","A²/O工艺的基本流程包括有机物的降解过程、硝化和反硝化过程以及生物除磷过程。"]
[2006,"A²/O工艺中的核心过程是什么？","A²/O工艺的核心过程是硝化和反硝化过程，这直接关系到除氮的效果，并对生物除磷过程产生重要影响。"]
[2007,"污泥龄在A²/O工艺中的作用是什么？","污泥龄的大小是硝化过程的主要工艺参数。由于亚硝化菌和硝化菌生长速度慢，要求系统的污泥龄较大，以保证其在系统中生存下来。设计污泥龄的大小与污水厂的规模、污水水温等有关。"]
[2008,"硝化速率在A²/O工艺中受什么因素影响？","单位时间内，系统可硝化的氨氮量决定于好氧条件下的硝化菌的数量、水温和允许的出水氨氮浓度。当出水氨氮浓度大于1.5～2mg/L时，硝化速率基本上与氨氮浓度无关。"]
[2009,"硝化过程控制遵循的原则有哪些？","(1) 在时间上根据进水中所需要硝化的氨氮量，通过测定硝化区末端的NH₄-N，调节好氧区的容积大小，以调节参与硝化过程（好氧条件）的硝化菌的数量。<br>(2) 由于硝化过程与溶解氧浓度有一定的关系，所测定的NH₄-N浓度可用来调节曝气量大小，但DO浓度最大宜控制在2～2.5mg/L以下，以避免浪费能量，同时也避免由于DO浓度过高而使大量溶解氧通过内回流带入到缺氧区。<br>(3) 由于系统中硝化菌的数量与所硝化的氨氮总量等有关，应尽可能对进水中所有可硝化的氮进行硝化，曝气池出水中氨氮的流失同时也意味着硝化菌的流失。考虑到氨氮排入水体后的环境危害较大，因此在过程控制时，优先考虑硝化过程。"]
[2010,"A²/0工艺中前置反硝化效果的主要影响因素有哪些？","(1) 反硝化区容积V₀与曝气池容积V（即硝化区和反硝化区容积的总和）的比例，Vo/V一般为0.2～0.3，但在水质条件较差或除氮要求较高时，Vo/V最大可为0.5左右。实践上，硝化区和反硝化区的容积大小应随着进水水质、水温等的变化而变化。<br>(2) 进水水质如C/N比的大小、易降解有机物的含量、水温等。<br>(3) 内循环回流及污泥回流量与进水流量的比例，即所有回流到缺氧池中的硝酸盐氮占通过硝化所产生硝酸盐氮的比例。在系统达到允许的最大反硝化能力之前，通过提高回流比可以提高反硝化的效果。但回流量过大，大量曝气区的溶解氧将通过内循环回流进入反硝化区，破坏了反硝化的条件，因此内循环回流的流量必须控制在一定的范围内。一般地，内循环回流比根据脱氮要求在100%~300%波动。<br>(4) 反硝化池中的溶解氧浓度，理想的条件是DO浓度为零。DO浓度主要受到内循环回流量以及硝化区所控制的溶解氧浓度的影响。此外，不恰当的入流方式和自由跌水等均将产生一定的充氧效果，导致池中溶解氧浓度的上升而影响反硝化效果。"]
[2011,"反硝化过程控制遵循的原则是什么？","(1) 根据测定的曝气池NH₄-N浓度的变化及硝化过程优先的原则，随时调整硝化区的大小，并使其能满足出水NH₄-N的要求，其他反应器容积应作为反硝化用。<br>(2) 根据进水中可供反硝化使用的有机基质（碳源）的变化，通过在线测定反硝化区末端的NO₃-N浓度，在一定的范围内，调节内循环回流量，使回流的NO₃-N恰好能与系统的反硝化能力相匹配，以力求最大程度地使硝化过程中产生的NO₃-N进行反硝化。同时也避免不必要的回流，造成能量浪费和把大量硝化区的溶解氧通过内循环回流带入反硝化区影响反硝化效果。"]
[2012,"磷去除的控制原理是什么？","磷的去除一般以排除含有富磷的剩余污泥方式进行。对生物除磷的控制一般尽可能地减少溶解氧或硝酸盐等进入厌氧池，进水及回流污泥以淹没方式进入厌氧池，避免自由跌水。回流污泥中硝酸盐浓度较大，则应在进入厌氧池前设法予以去除（如采用Johannesburg法、UCT法、MUCT法等）。另外，活性污泥在二沉池泥斗中的停留时间也需严格控制，以免污泥中所吸收的磷在二沉池中释放出来而影响出水水质。这主要可以通过测定二沉池中的污泥泥位高低并通过调节污泥回流量将其控制在一定的范围内。为保证出水磷的浓度，一般可对曝气池出水残余的磷进行加药处理（如加入Al或Fe盐）。对曝气池出水PO₄-P浓度进行在线测定，据此控制加药量。另外要强化缺氧区的反硝化除磷，增加缺氧区吸磷能力，从而在有限的碳源情况，实现“一碳两用”，最大程度的同步脱氮除磷。随着脱氮除磷要求的不断提高，为有效地对脱氮除磷工艺过程加以控制，对进出水氮磷浓度进行监测。目前经常使用的有NH₄-N、NO₃-N、PO₄-P浓度在线测定仪表，测定过程连续自动。"]
[2013,"如何利用NH₄-N浓度的在线测定来控制A²O工艺中的硝化过程？","利用NH₄-N浓度的在线测定可以自动调节曝气池空气总管上的空气阀以控制供氧强度。根据测定的NH₄-N浓度，可以决定缺氧-好氧过渡区是用于曝气还是搅拌（反硝化），从而自动改变硝化区和反硝化区的容积比例，以最大限度地满足硝化和反硝化的要求。"]
[2014,"NH₄-N浓度的在线测定在A²O工艺中有哪些作用？","(1) 反映系统中硝化过程的进展情况。<br>(2) 根据测定的NH₄-N浓度，决定缺氧-好氧过渡区是用于曝气还是搅拌（反硝化），以自动改变硝化区和反硝化区的容积比例，满足硝化和反硝化的要求。"]
[2015,"当曝气池的供氧强度根据NH₄-N浓度控制时，还需要考虑什么因素？","在曝气池的供氧强度根据NH₄-N浓度控制时，还需要考虑溶解氧浓度的在线控制，以将溶解氧浓度限制在一定的范围内。当溶解氧浓度超过一定范围时，应通过溶解氧浓度的在线测定限制供氧强度，保持DO在适宜的范围内。"]
[2016,"在什么情况下，应通过溶解氧浓度的在线测定限制供氧强度？","当由于某种原因（如硝化过程受到抑制或水温过低）而即使在增加硝化区容积条件下，仍不能有效地降低出水NH₄-N的浓度，而曝气池中的DO浓度已经超过如2mg/L时，应通过溶解氧浓度的在线测定限制供氧强度，使DO控制在适宜的范围内。"]
[2017,"硝化过程控制的原则","控制硝化区的容积大小、调节溶解氧浓度、尽可能对进水中所有可硝化的氮进行硝化。"]
[2018,"反硝化过程控制的原则","调整硝化区和反硝化区的大小、根据可供反硝化使用的有机基质变化调节内循环回流量、控制反硝化池中的溶解氧浓度、根据测定的NH₄-N浓度和DO浓度调节曝气池总管上的空气阀开启度等。"]
[2019,"磷去除的控制原理","采用排除含有富磷的剩余污泥方式进行、减少溶解氧或硝酸盐进入厌氧池、控制污泥回流量、加药处理曝气池出水残余的磷等。"]
[2020,"在线测定参数及控制","在A²/O工艺中，NH₄-N、NO₃-N和PO₄³-P的浓度需要进行在线测定，根据测定结果进行硝化、反硝化和磷去除过程的控制。"]
[2021,"曝气池DO浓度控制","曝气池中的溶解氧浓度需要控制在2mg/L以下，通过测定NH₄-N浓度和DO浓度来调节曝气池总管上的空气阀开启度。"]
[2022,"内循环回流量控制","根据测定的NO₃-N浓度和进水流量来调节内循环回流量，以使回流的NO₃-N与系统的反硝化能力相匹配。"]
[2023,"曝气池出水的处理方式是什么？","一部分回流至缺氧区，另一部分进入二沉池进行泥水分离。"]
[2024,"加药通常在哪个位置进行？","加药可在曝气池出口处进行。"]
[2025,"加药的控制措施有哪些？","加入的药剂不应进入内循环回流的系统中，以充分发挥生物除磷的功能，减少加药量。"]
[2026,"生物除磷的控制措施是什么？","优化反硝化过程，降低进入厌氧池回流污泥中的NO₃-N浓度，创造真正的厌氧环境。"]
[2027,"PO₄³-P的在线测定通常在哪里进行？","一般可在二沉池的配水井中进行。"]
[2028,"如何调节加药量？","根据测得的PO₄³-P浓度结合进水流量或磷总量日变化曲线进行调节。"]
[2029,"为了实现同步脱氮除磷，A²/0工艺中存在着什么竞争关系？","A²/0工艺中存在着反硝化菌和聚磷菌对碳源的竞争。"]
[2030,"反硝化菌和聚磷菌的竞争会对A²/0工艺的效果产生怎样的影响？","反硝化菌和聚磷菌的竞争影响A²/0工艺的反硝化除磷功能，影响系统的同步脱氮除磷效果。"]
[2031,"内循环比控制策略的研究旨在解决什么问题？","内循环比控制策略的研究旨在解决A²/0工艺中反硝化菌和聚磷菌对碳源的竞争，以强化反硝化除磷功能，实现“一碳两用”。"]
[2032,"内循环比的大小对缺氧磷吸收和TN、TP去除效果有何影响？","内循环比的大小影响着缺氧磷吸收、总氮（TN）和总磷（TP）的去除效果。"]
[2033,"内循环比控制策略的研究采取了什么样的实验方法？","内循环比控制策略的研究采取了八种不同内循环比条件下的试验，研究了内循环比对缺氧磷吸收、TN和TP去除效果的影响。"]
[2034,"当缺氧区出水硝酸盐浓度较低或为0时，K为负值，代表什么情况？","当缺氧区出水硝酸盐浓度较低或为0时，K为负值，说明电子受体的缺乏使缺氧区变成厌氧环境，导致在缺氧区产生磷的二次释放现象。"]
[2035,"随着内循环比的增加，K值的变化趋势是怎样的？","随着内循环比的增加，缺氧区出水硝酸盐浓度增加，K逐渐由负值变为正值，表示缺氧区出现了磷的吸收。K值随着缺氧区出水硝酸盐浓度的增加而增加，表明在缺氧区可以获得更多的硝酸盐电子受体来完成缺氧磷的吸收。"]
[2036,"当缺氧区出水硝酸盐浓度高于1 mg/L时，K值表现为什么形式？","当缺氧区出水硝酸盐浓度高于1 mg/L时，K值表现为磷的净吸收过程，而当硝酸盐浓度低于1 mg/L时，K值为磷的净释放反应。"]
[2037,"在缺氧区出水硝酸盐浓度控制在1～3 mg/L时，内循环比的最佳取值范围是多少？","在缺氧区出水硝酸盐浓度控制在1～3 mg/L时，对应的内循环比为3.0～3.5，此时的反硝化除磷性能最佳，有利于反硝化除磷菌的积累和生长，同时也节省了内循环能耗。"]
[2038,"当内循环比R等于0时，缺氧区的环境是怎样的？","当内循环比R等于0时，缺氧区的环境为厌氧环境。"]
[2039,"在内循环比R从1.5增加到3.0时，TN、TP去除率和K值如何变化？","在内循环比R从1.5增加到3.0时，TN、TP去除率和K值逐渐增加，当R等于3时，TN和TP去除率分别达到82.69%和97.36%。"]
[2040,"当内循环比R从3.0增加到3.5时，TN、TP去除率和K值如何变化？","当内循环比R从3.0增加到3.5时，TN和TP去除率略有下降，而K值从38.92%增加到63.89%，表明反硝化聚磷菌在聚磷菌中的比例随之增加。"]
[2041,"当内循环比R从3.5增加到4.5时，TN、TP去除率和K值如何变化？","当内循环比R从3.5增加到4.5时，TN和TP的去除率分别下降12.18%和18.3%，对应的K值也从63.89%下降到33.26%。这是因为内循环混合液中携带大量的溶解氧进入缺氧区以及在一定的水力停留时间下缺氧出水硝酸盐浓度随R值的增加而增加，二者的叠加作用抑制了缺氧磷的吸收。"]
[2042,"内循环比R的变化如何影响缺氧区出水硝酸盐浓度？","内循环比R的增加导致缺氧区出水硝酸盐浓度增加。"]
[2043,"缺氧出水亚硝酸盐浓度的变化如何影响反硝化除磷菌的活性？","缺氧出水亚硝酸盐浓度的增加会抑制反硝化除磷菌的活性，其临界值为5~8mg/L。"]
[2044,"根据出水硝酸盐的浓度，控制内循环量存在的弊端是什么？","根据出水硝酸盐的浓度控制内循环量可能会导致溶解氧的引入使得缺氧区变为好氧环境，进而抑制了反硝化除磷菌的活性。"]
[2045,"体积比控制策略的研究针对什么问题展开？","体积比控制策略的研究针对传统营养物去除系统中厌氧停留时间较短导致磷去除率较低的问题以及长停留时间下存在的二次磷释放隐患展开。"]
[2046,"为什么在厌氧停留时间较短的系统中磷去除率较低？","在厌氧停留时间较短的系统中，磷去除率较低主要由于在厌氧区非聚磷菌同聚磷菌竞争有机底物所致。"]
[2047,"在反应器体积不变的条件下，该研究的目标是什么？","在反应器体积不变的条件下，该研究的目标是根据动态实验数据确定最优的厌氧/缺氧/好氧体积比，以优化反硝化除磷性能。"]
[2048,"什么是分段进水控制策略？","分段进水控制策略是将进水分成两部分，主流进入厌氧区，旁流进入缺氧区，以充分利用原水中的碳源减少外投碳源费用，并提高营养物去除效果。"]
[2049,"这种控制策略的优点是什么？","这种策略可以降低外投碳源费用，提高营养物去除效果，并且经济实惠。"]
[2050,"分段进水比对系统运行的哪些参数产生影响？","分段进水比对系统运行的 TN、TP、K 和反硝化速率产生影响。"]
[2052,"COD 的去除率如何受到分段进水比的影响？","COD 的去除率始终高于90%，不随旁流比的变化而变化。"]
[2053,"TN 和 TP 的去除率如何随着旁流比的变化而变化？","当旁流比低于0.32时，TN 和 TP 的去除率随旁流比的增加而增加，但当旁流比大于0.32时，TN 和 TP 的去除率则下降。"]
[2054,"在何种旁流比情况下，出水可以满足排放标准？","在旁流比为0.32时，出水可以满足排放标准。"]
[2055,"当进水C/N 较低时出水 TN 的情况如何？","当进水C/N 较低时，出水 TN 仍然较高，这说明在C/N 较低时，任何策略都不能解决碳源不足的问题，而是在限定的条件下最大程度地改善系统的运行性能。"]
[2056,"A²/O 工艺的检测变量有哪些？","直接测定指标和计算指标。"]
[2057,"直接测定指标中的流量包括哪些？","进水流量、出水流量、回流污泥量、剩余污泥量、混合液回流量、实际供气量。"]
[2058,"COD 的检测内容有哪些？","进水 COD 和出水 COD，混合样或瞬时样，每天一次。"]
[2059,"BOD₃ 的检测内容有哪些？","进水 BOD₃ 和出水 BOD₃，混合样，每天一次。"]
[2060,"SS 的检测内容有哪些？","进水和出水的 TSS，混合液的 MLSS 和 MLVSS，回流污泥的 RSS 和 RLVSS，可做瞬时样，每天一次。"]
[2061,"DO 的检测内容有哪些？","厌氧段、缺氧段和好氧段的 DO 值，每天数次。大型污水处理厂最好在线连续测定。"]
[2062,"温度的检测内容有哪些？","入流污水、混合液以及环境温度，每天一次。"]
[2063,"TKN 的检测内容有哪些？","入流污水和出流的 TKN，取混合样，每天一次。"]
[2064,"NH-N 的检测内容有哪些？","入流污水和二沉池出水的 NH₄-N，取混合样，每天一次。"]
[2065,"NO₅-N 的检测内容有哪些？","入流污水、二沉污水、厌氧段、缺氧段和回流污泥中的 NO₃-N，取混合样，每天一次。"]
[2066,"TP 的检测内容有哪些？","入流污水和二沉出水的 TP，取混合样，每天一次。"]
[2067,"SP 的检测内容有哪些？","入流污水和二沉出水的 SP（溶解性磷酸盐），取混合样，每天一次。"]
[2068,"污泥含磷量的检测频率如何？","定期分析 MLVSS 中的磷含量，每周一次。"]
[2069,"SOUR 的检测频率如何？","曝气池好氧段末端混合液的 SOUR，每周一次。"]
[2070,"Ng 的检测频率如何？","曝气池好氧段末端混合液的硝化速率，每周一次。"]
[2071,"DN 的检测频率如何？","曝气池缺氧段末端混合液的反硝化速率，每周一次。"]
[2072,"生物相的检测频率如何？","每天观察混合液和回流污泥的生物相。"]
[2073,"ORP 的检测内容有哪些？","连续测定厌氧段、缺氧段和好氧段中混合液的 ORP。"]
[2074,"泥位的检测频率如何？","定期测定二沉池泥位。大型污水处理厂最好在线连续测定。"]
[2076,"什么是A/O工艺？","A/O工艺是厌氧-好氧工艺，是在常规的好氧活性污泥法处理系统前增加一段厌氧生物处理过程，通过利用厌氧微生物和好氧微生物的特点来净化污水。"]
[2077,"A/O工艺的好氧段中微生物的作用是什么？","好氧段中，好氧微生物氧化污水中的有机物，同时进行硝化和磷吸收。"]
[2078,"A/O工艺中厌氧段和好氧段的联系是什么？","在厌氧段，微生物释放磷；在好氧段，微生物吸收磷，部分污泥以剩余污泥的形式排除系统，另一部分回流到厌氧段释放磷。"]
[2079,"A/O法的主要特点有哪些？","污泥负荷与常规污泥法负荷相当，可同时去除 BOD₅、COD及P等。"]
[2080,"A/O法除磷工艺的实现方式是什么？","通过排除富磷剩余污泥来实现除磷。"]
[2081,"A/O法对进水的BOD₅负荷的适应性如何？","对进水的BOD₅负荷适应性较宽，抗冲击负荷能力较强。"]
[2082,"A/O法在能耗和运行费用方面的特点是什么？","污泥负荷较高、水力停留时间较短，是节省能耗和运行费用的工艺。"]
[2083,"如何将常规活性污泥系统改造成A/O生物除磷工艺？","便于常规活性污泥系统改造为A/O生物除磷工艺。"]
[2084,"A/O法除磷时的运行负荷和泥龄、停留时间的特点是什么？","运行负荷较高，泥龄和停留时间短，一般厌氧段停留时间为0.5～1.0h，好氧段的停留时间为1.5～2.5h，MLSS为2～4g/L。"]
[2085,"为什么A/O法除磷时污水中的氮往往得不到硝化？","因为厌氧段停留时间短，回流污泥不会将硝酸盐带回厌氧区，从而不会影响磷的释放。"]
[2086,"A/O 生物除磷系统的主要工艺参数有哪些？","F/M 与 SRT、污泥回流比 r、水力停留时间、溶解氧 DO、BOD/TP、pH、温度。"]
[2087,"A/O 生物除磷工艺中的 F/M 和 SRT 的关系是什么？","A/O 生物除磷工艺是一种高 F/M 低 SRT 系统，因为磷的去除是通过排放剩余污泥完成的。F/M 较高时，SRT 较小，剩余污泥排放量较多，除磷量也就越多。"]
[2088,"SRT 对污泥含磷量的影响是什么？","SRT 在 7~10 天时，污泥中的含磷量最高，但不意味着系统必须在这个范围内运行，还应着眼于总除磷量。"]
[2089,"A/O 生物除磷系统的污泥回流比 r 应该如何控制？","r 不宜太低，应保持足够的回流比，尽快将二沉池内的污泥排出，防止聚磷菌在二沉池内遇到厌氧环境发生磷的释放。在保证快速排泥的前提下，应尽量降低 r 以免缩短污泥在厌氧段的实际停留时间，影响磷的释放。"]
[2090,"A/O 生物除磷系统中厌氧段和好氧段的水力停留时间分别是多少？","厌氧段的水力停留时间一般在 1.5～2.0 小时，好氧段的停留时间一般在 4～6 小时。"]
[2091,"厌氧段的溶解氧 DO 应该如何控制？","厌氧段应控制 DO 在 0.2 mg/L 以下，因为聚磷菌只有在严格厌氧状态下才进行磷的释放。"]
[2092,"好氧段的溶解氧 DO 应该如何控制？","好氧段的 DO 应保持在 2.0 mg/L 之上，一般控制在 2.0～3.0 mg/L。"]
[2093,"BOD/TP 的控制指标是多少？","要保证除磷效果，应控制进入厌氧段的污水中 BOD₅/TP 大于 20。"]
[2094,"SBOD₅/TP 的控制指标是多少？","要使出水 TP<1mg/L，应控制 SBOD₅/TP>10；要使出水 TP<0.5mg/L，应控制 SBOD₅/TP>20。"]
[2095,"pH 对磷释放和吸收的影响是什么？","低 pH 有利于磷的释放，而高 pH 有利于磷的吸收，除磷效果是磷释放和吸收的综合。在生物除磷系统中，宜将混合液的 pH 控制在 6.5～8.0。"]
[2096,"温度对除磷效果的影响如何？","温度对除磷效果的影响较复杂，目前尚不太清楚。一般认为，在 5～35℃ 均能进行正常的除磷，因而一般城市污水温度的变化不会影响除磷工艺的正常运行。"]
[2097,"A/O 生物除磷工艺的除磷效率一般能达到多少？","设计运行良好的 A/O 除磷系统一般可获得 85%以上的除磷效率，有时甚至高达 95%。"]
[2098,"A/O 生物除磷工艺能使出水 TP 达到什么水平？","A/O 除磷工艺具有使出水 TP<1.0mg/L 的潜力，但需精心的运行控制。"]
[2099,"当要求更高的除磷程度时，应该采取什么措施？","应在 A/O 之后串联过滤单元，或辅以化学除磷方法。"]
[2100,"A/O 生物除磷系统中磷的处理方式是什么？","A/O 除磷工艺只是将磷从污水中转移到污泥中，这些磷在污泥中并不稳定，一旦遇到厌氧环境就可能重新释放出来。"]
[2101,"A/O 生物除磷系统的污泥应如何处理？","A/O 生物除磷系统产生的污泥应进行一些特殊的处理，以防止磷重新释放进入污水系统。"]
[2102,"A/O 生物除磷工艺的曝气系统如何控制？","A/O 生物除磷工艺的需氧量与传统活性污泥工艺基本一致，曝气系统的控制也基本相同，DO 控制在 2.0～3.0 mg/L。"]
[2103,"A/O 生物除磷工艺回流污泥系统如何控制？","回流污泥的调节应依据污泥沉降曲线调节回流比，以使二沉池内污泥完成沉淀分离，防止二次放磷。"]
[2104,"A/O 生物除磷工艺的剩余污泥排放系统如何控制？","应根据泥龄 SRT 控制排泥，尽量使 SRT 降低至 4～5 天，以增加磷的去除。在运行中，如果是间歇排泥，则排泥间隔不应太长，以防 SRT 增大和硝化发生。"]
[2105,"在 A/O 生物除磷工艺中，硝化对厌氧段的影响是什么？","硝化将导致 NO₃-N 随回流污泥进入厌氧段，反硝化细菌将在厌氧段产生反硝化，与聚磷菌竞争易降解的低分子脂肪酸，影响磷的释放。"]
[2106,"A/O 生物除磷工艺中的 BOD₅/TP 控制指标是什么？","应控制 BOD₅/TP > 20 或 SBOD₅/TP > 10，否则除磷效率将降低。"]
[2107,"如何提高 BOD₅/TP 值以提高除磷效率？","可采取缩短初沉停留时间或直接跨越初沉池的方法，提高 BOD₅/TP 值；将污泥浓缩池或消化池的上清液导入缺氧段；设置初沉污泥发酵池，将颗粒性 BOD 转化成挥发性脂肪酸进入厌氧段。"]
[2108,"A/O 除磷系统的一般水质目标是什么？","BOD₅≤30mg/L；SS≤30mg/L；TP≤2mg/L；SP≤1mg/L（SP为溶解性磷）。"]
[2109,"当 SP>1mg/L, TP>2mg/L, BOD₅<30mg/L 时，可能的原因是什么？","厌氧段存在 DO，厌氧段存在 NO₃-N，回流比太小。"]
[2110,"当厌氧段存在 DO 时，解决对策是什么？","检查厌氧段 DO 值，降低搅拌强度，检查初级处理或预处理流程中的水力跌落情况，或在厌氧段与好氧段之间增设隔墙。"]
[2111,"当厌氧段存在 NO₃-N 时，解决对策是什么？","检查回流污泥中的 NO₃-N，增大排泥，降低 SRT，抑制硝化进行。"]
[2112,"当回流比太小时，解决对策是什么？","适当增大回流比，以避免二沉池内泥层太厚导致磷的二次释放。"]
[2113,"当 SP>1mg/L, TP>2mg/L, BOD₅<30mg/L 时，可能的原因是什么？","BOD₅/TP 太低。"]
[2114,"当 SP<0.2mg/L, TP>1mg/L, BOD₅<30mg/L 时，可能的原因是什么？","进水 BOD₅ 太高，导致 F/M 太高。"]
[2115,"当进水 BOD₅ 太高时，解决对策是什么？","延长初沉池的水力停留时间，强化初级处理对 BOD₅ 的去除，适当减少排泥，提高 MLVSS。"]
[2116,"当 SP<1mg/L, TP>2mg/L, BOD₅>30mg/L, SS>30mg/L 时，可能的原因是什么？","二沉池运行不当，导致出水 SS 超标，并由此导致 TP 也超标。"]
[2117,"A/O 除磷系统需要增加哪些分析测量项目？","1. TP：进水与二沉池出水的 TP，取混合样，每天一次。<br> 2. SP：主要测二沉池出水的 SP，取混合样，每天一次。<br> 3. DO：测厌氧段中混合液的 DO，每天数次。大型污水厂应在线连续监测。<br> 4. NO₃-N：测二沉池出水和回流污泥中的 NO₃-N，取混合液，可数天一次或根据工艺控制需要测量。<br> 5. SBOD₅：测进水中的 SBOD₅，取混合样，定期测定。"]
[2118,"厌氧生物处理工艺过去主要用于什么？","厌氧生物处理工艺过去主要用于剩余污泥的厌氧处理，传统上称之为厌氧消化 (anaerobic digestion-AD)，亦称污泥消化 (sludge digestion)。"]
[2119,"厌氧生物处理工艺是在什么条件下进行的？","厌氧生物处理工艺是在无氧条件下进行的。"]
[2120,"厌氧生物处理工艺通过什么方式转化有机物？","厌氧生物处理工艺利用厌氧微生物的生命活动，将各种有机物转化为甲烷、二氧化碳等过程。"]
[2121,"广义的厌氧生物处理技术是什么？","广义的厌氧生物处理技术是指在无氧条件下，利用厌氧微生物的生命活动，将各种有机物或无机物加以转化的过程。"]
[2122,"为什么长期以来厌氧生物处理工艺被认为是慢速的？","因为厌氧生物处理工艺传统上仅适用于有限的一些有机物处理，并且过程相对缓慢。"]
[2123,"厌氧生物处理工艺传统上主要用于什么目的？","传统上主要用于污泥在脱水处置前，减少有机质含量和尽可能避免腐败的污泥厌氧生物处理。"]
[2124,"为什么废水处理几乎都采用好氧生物处理工艺？","因为厌氧生物处理工艺被认为是一种慢速的生物处理过程，适用范围有限。"]
[2125,"20世纪70年代，厌氧生物处理工艺为什么重新受到关注？","随着全球性能源问题的日益突出，人们在废水处理领域对厌氧生物处理工艺产生了新的认识。"]
[2126,"20世纪70年代之后，对厌氧生物处理工艺的研究进展如何？","随着对参与厌氧处理过程的主要微生物，特别是产甲烷细菌的生理学、生态学和生物化学等研究的深入，以及工程实践经验的积累，新的厌氧生物处理工艺和设备不断被开发，克服了传统工艺的缺点。"]
[2127,"厌氧生物处理工艺在什么方面取得了良好的效果和显著的经济效益？","在高浓度有机废水处理方面取得了良好的效果和显著的经济效益。"]
[2128,"厌氧生物处理工艺传统上称为什么？","厌氧消化（anaerobic digestion-AD），亦称污泥消化（sludge digestion）。"]
[2129,"厌氧消化的基本过程是什么？","在无氧条件下，利用厌氧微生物的生命活动，将各种有机物转化为甲烷、二氧化碳等。"]
[2130,"随着厌氧生物处理研究的深入，该技术已应用于哪些领域？","已应用于废水处理，并开发出生物相分离等技术。"]
[2131,"广义的厌氧生物处理技术是什么？","在无氧条件下，利用厌氧微生物的生命活动，将各种有机物或无机物加以转化的过程。"]
[2132,"长期以来，厌氧生物处理工艺被认为有哪些特点？","被认为是一种慢速的生物处理过程，而且仅适用于有限的一些有机物处理。"]
[2133,"厌氧生物处理工艺传统上主要用于什么？","主要用于污泥在脱水处置前减少有机质含量和尽可能避免腐败的处理。"]
[2134,"过去废水处理主要采用什么工艺？","主要采用好氧生物处理工艺。"]
[2135,"20世纪70年代，废水处理领域对厌氧生物处理工艺的认识发生了哪些变化？","由于全球性能源问题的日益突出，人们开始对厌氧生物处理工艺产生了新的认识。"]
[2136,"参与厌氧处理过程的主要微生物研究有哪些方面？","特别是产甲烷细菌的生理学、生态学和生物化学。"]
[2137,"随着研究的深入和工程实践经验的积累，厌氧生物处理技术有了哪些进步？","不断开发出新的厌氧生物处理工艺和设备，克服了传统工艺的缺点，使这一处理技术的理论和实践都有了很大进步。"]
[2138,"厌氧生物处理技术的发展带来了哪些新型反应器？","包括厌氧填充床反应器、升流式厌氧污泥层反应器、厌氧流化床反应器、厌氧膨胀床反应器等。"]
[2139,"厌氧生物处理技术的发展如何提高了转化效率？","通过采取相分离技术，利用不同厌氧菌群的特点，在各自的反应器中发挥作用，充分提高转化效率。"]
[2140,"厌氧生物处理工艺在废水处理中的应用情况如何？","厌氧生物处理广泛应用于工业废水处理，包括酿酒、制糖、淀粉生产、造纸、医药、食品加工以及化学工业等高浓度及难降解有机工业废水的处理。"]
[2141,"厌氧生物处理工艺在污泥和垃圾处理中的应用如何？","厌氧生物处理污泥和垃圾是一种较为理想的处理方式。污泥中1kg挥发性有机物可产沼气1～1.5m³，甲烷含量为60%～75%；1kg垃圾可产生0.331m³的沼气，其甲烷含量为50%～60%。"]
[2142,"厌氧生物处理工艺如何实现秸秆等生物质的资源化和能源化？","厌氧生物处理可通过发酵生产沼气，提高热效率，使热效率提高94%。最新研究表明，利用产氢-产酸发酵过程，以秸秆等生物质中的纤维素为底物可产生氢气，开发出具有应用前景的清洁能源。"]
[2143,"厌氧生物处理有哪些优点？","厌氧生物处理具有以下优点：(1) 节省动力消耗：厌氧菌在分解有机物过程中无需提供氧气，相比之下，好氧处理需要消耗大量电能。例如，采用厌氧法处理高浓度有机废水可节省大量电能。"]
[2144,"好氧生物处理与厌氧生物处理在动力消耗方面有何不同？","好氧生物处理需要提供氧气进行有机物分解，而厌氧生物处理过程中无需提供氧气。好氧处理通常利用空气进行充氧，导致较高的能耗。"]
[2145,"采用厌氧生物处理能够带来什么环境和经济效益？","采用厌氧生物处理对环境和经济都有显著效益。例如，对于高浓度有机废水，采用厌氧法可以显著节省电耗，同时提高废水处理效率，达到环境和经济双赢的效果。"]
[2146,"厌氧生物处理如何利用产生的沼气？","厌氧生物处理可以通过污泥消化和有机废水的厌氧发酵产生大量沼气。沼气的热值很高，可作为能源利用。沼气可用于发电、加热消化池，以及供应热水和采暖。"]
[2147,"厌氧生物处理相比好氧生物处理的污泥产量如何？","厌氧生物处理产生的污泥量较少，因为在厌氧处理过程中，只有少量有机物被同化为细胞，大部分被转化为沼气。这样的处理方式可以降低污泥处理费用。"]
[2148,"厌氧生物处理对氮和磷的需求量相比好氧生物处理如何？","厌氧生物处理对氮和磷的需求量较低。由于厌氧处理产生的细胞量远低于好氧处理，因此减少了对氮和磷的需求量。一般情况下，只需满足较低的BOD₃:N比例即可。"]
[2149,"厌氧生物处理对难降解有机物有何优势？","厌氧生物处理对某些难降解有机物有较好的降解能力。一些难降解的有机工业废水采用常规的好氧生物处理工艺不能获得满意的处理效果，而采用厌氧生物处理则可以取得较好的处理效果。厌氧微生物具有某些脱毒和降解有害有机物的功效，并且具有一些好氧微生物不具备的功能。"]
[2150,"厌氧生物处理为什么不能去除废水中的氮和磷？","厌氧生物处理不能去除废水中的氮和磷，因为含氮和磷的有机物在厌氧消化过程中被转化为氨氮和磷酸盐，并以这些形式排出。虽然有机物被部分细胞合成利用，但大部分氮和磷以氨氮和磷酸盐的形式排出，容易导致水体富营养化。"]
[2151,"厌氧生物处理的启动过程为什么较长？","厌氧生物处理的启动过程较长主要是因为厌氧微生物的世代周期长，增长速率低，导致污泥增长缓慢。通常启动期长达3～6个月甚至更长。若要快速启动，需要增加接种污泥量，这会增加启动费用，经济上不合理。"]
[2152,"厌氧生物处理的运行管理为什么较为复杂？","厌氧生物处理的运行管理较为复杂，因为厌氧菌的种群较多，不同种群之间互相关联，而且要保持这些种群的平衡。稍有不慎可能导致种群失衡，使反应器不能正常工作。对运行管理的要求较严格，需严密监控反应器的各项参数。"]
[2153,"厌氧生物处理为什么会产生硫化氢？","厌氧生物处理会产生硫化氢，因为废水中含有硫酸盐，在厌氧条件下会发生硫酸盐还原作用，产生硫化氢等气体。硫化氢是一种有毒且具有恶臭的气体，如果反应器不能完全密闭，会散发出臭气，导致二次污染。"]
[2154,"厌氧生物处理为什么需要与好氧处理相配合？","厌氧生物处理在处理废水中的有机物时往往不够彻底，不能单独达到排放标准，因此需要与好氧处理相配合使用。好氧处理能够进一步降解有机物，使废水达到排放标准。"]
[2155,"厌氧生物处理对外界扰动因素敏感的原因是什么？","厌氧生物处理对外界扰动因素敏感，因为厌氧消化微生物对工艺的高负荷和外界扰动因素非常敏感。如有机酸浓度较高时会抑制产甲烷菌活性，自由氨浓度较高时会抑制乙酸型产甲烷菌活性，从而导致系统不稳定。"]
[2156,"在废水的厌氧处理过程中，有机物经哪些微生物作用转化为什么？","有机物经大量微生物的共同作用，最终转化为甲烷、二氧化碳、硫化氢和氮气等。"]
[2157,"厌氧生物处理的传统观点认为有哪两个阶段？","传统观点认为有机物的厌氧生物处理分为产酸阶段和产甲烷阶段。"]
[2158,"产酸阶段和产甲烷阶段分别由哪些微生物主导？","产酸阶段主要为产酸细菌的发酵过程，几乎包括了所有的兼性细菌；产甲烷阶段的细菌为产甲烷细菌。"]
[2159,"有机物的厌氧生物处理过程中包含哪些阶段？","有机物的厌氧生物处理过程经历了水解阶段、产酸发酵阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。"]
[2160,"除了产酸阶段和产甲烷阶段，还有哪些附加反应？","在厌氧条件下，除了产酸阶段和产甲烷阶段外，还会有硫酸盐还原过程、反硝化、厌氧氨氧化等反应。"]
[2161,"水解阶段","水解是指复杂的非溶解性有机物在产酸细菌胞外水解酶的作用下转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。这些非溶解性有机物以胶体或悬浮固体形态存在，相对分子量大，不能直接被细菌利用。水解的产物包括纤维二糖、葡萄糖、麦芽糖、蛋白质短肽和氨基酸等。水解过程使得这些分子能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。"]
[2162,"水解的影响因素","水解速率和程度受多种因素影响，包括温度、水力停留时间、有机物的组成成分（如木质素、碳水化合物、蛋白质和脂肪的质量分数）、有机质颗粒的大小、pH值、氨的浓度以及水解产物的浓度等。"]
[2163,"底物大小对水解的影响","胞外酶能否有效地接触到底物对水解速率影响很大，因此大颗粒底物比小颗粒底物降解要缓慢得多。例如，植物中的底物的生物降解性取决于纤维素和半纤维素被木质素包裹的程度。当木质素包裹在纤维素和半纤维素表面时，酶无法接触纤维素和半纤维素，导致降解缓慢。"]
[2164,"水解在废水处理中的作用","对于含有难降解或高分子有机物的废水，水解过程通常较缓慢，因此被认为是此类废水厌氧降解的限速步骤之一。水解过程将高分子有机物转化为更易被微生物降解的简单有机物，为后续的厌氧生物处理提供了可利用的底物。"]
[2165,"什么是发酵？","发酵被定义为有机物既作为电子受体又作为电子供体的生物降解过程。"]
[2166,"产酸发酵过程中的主要产物","产酸发酵过程中，产酸发酵细菌将溶解性单体或二聚体有机物转化为挥发性脂肪酸（VFA）和醇为主的末端产物。主要的挥发性脂肪酸包括甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸、已酸、乳酸等。此外，还产生二氧化碳、氢气、以及氨、氮气、硫化氢等。这些产物均是自发进行的。"]
[2167,"产酸发酵细菌的种类","产酸发酵细菌的种类繁多，主要包括梭状芽孢杆菌属（Clostridium）和拟杆菌属（Bacteriodes）。梭状芽孢杆菌属是厌氧的、产生芽孢的细菌，因此它们能在恶劣的环境条件下存活。拟杆菌属则大量存在于有机物丰富的环境中，主要分解糖、氨基酸和有机酸。兼性厌氧细菌数量也随着反应器中运行条件的不同而改变。"]
[2168,"兼性厌氧细菌的作用","兼性厌氧细菌能够在厌氧反应器进水中溶解的氧气存在时保护严格厌氧细菌免受氧的损害与抑制。它们的数量随着反应器运行条件的不同而改变。"]
[2169,"末端产物组成的影响因素","产酸发酵的末端产物组成受到厌氧生态条件、底物种类和参与的微生物群的影响。例如，在专门的产酸反应器中进行产酸发酵过程时，末端产物组成将受几种生态因子（如pH、氧化还原电位、有机负荷、水力停留时间和碱度等）的影响。"]
[2170,"产氢产乙酸阶段的定义","产氢产乙酸阶段是将产酸发酵阶段含两个碳以上的有机酸(除乙酸)和醇转化为乙酸、氢气、二氧化碳的过程，并产生新的细胞物质。"]
[2171,"产氢产乙酸细菌的作用","产氢产乙酸阶段的细菌称为产氢产乙酸细菌（HPA），它们通过将有机酸和醇转化为乙酸、氢气、二氧化碳，并产生新的细胞物质。"]
[2172,"产氢产乙酸过程的自发性","在标准条件下，乙醇、丁酸和丙酸的产氢产乙酸过程不能自发进行，因为在这些反应中△G'。为正值。然而，当氢分压降低时，这些反应可以自发进行。在反应为 aA+bB——cC+dD 的情况下，当氢分压 (Pm₂)≤0.1hPa 时，乙醇、丁酸和丙酸的降解可以自发进行，反应的实际自由能成为负值。"]
[2173,"产氢产乙酸过程的重要性","生化反应需要密切的菌种共生关系，只有在产氢产乙酸细菌产生的氢被产甲烷细菌有效利用时，系统中的氢才能维持在很低的分压。这表明产氢产乙酸过程对于维持生态环境中的生物降解反应至关重要。"]
[2174,"同型产乙酸细菌的作用","同型产乙酸细菌（HOMA）可以利用H₂+CO₂或甲醇作为底物形成乙酸。在标准条件下，同型产乙酸过程可自发进行。然而，实际情况中，这种代谢过程只有在氢分压较高时才会发生，通常需要在生态环境适宜的条件下维持。"]
[2175,"生态系统中的共生关系","在反应器中，各类菌群构成微生态系统，产氢产乙酸细菌靠近利用氢的细菌生长，使得氢能够被迅速消耗从而顺利进行产乙酸过程。除产甲烷细菌外，硫酸盐还原菌和反硝化细菌等也能消耗氢。"]
[2176,"产甲烷阶段是由哪类细菌进行的？","产甲烷阶段是由严格专性厌氧的产甲烷细菌进行的。"]
[2177,"产甲烷细菌被分为哪几类？","产甲烷细菌被分为三类：氧化氢产甲烷细菌 (HOM)、氧化氢利用乙酸产甲烷细菌 (HOAM)和非氧化氢利用乙酸产甲烷细菌 (NHOAM)。"]
[2178,"甲烷形成的生物化学过程中的主要中间产物是什么？","甲烷形成的生物化学过程中的主要中间产物是甲基辅酶M (CH₂-S-CoM)。"]
[2179,"甲基辅酶M转化为甲烷和辅酶M的过程是否复杂？","是的，甲基辅酶M转化为甲烷和辅酶M的过程非常复杂，涉及到不同的辅助因子和电子载体，被称为甲基还原酶系。这是产甲烷的古细菌所特有的。"]
[2180,"利用厌氧生物处理工艺实现有机废水的无机化为何需要达到产甲烷阶段？","利用厌氧生物处理工艺实现有机废水的无机化需要达到产甲烷阶段，因为这是最大限度地发挥产甲烷细菌的功能和作用所必需的。"]
[2181,"产甲烷阶段是否往往是整个厌氧生物处理工艺的限速步骤？","是的，产甲烷阶段往往是整个厌氧生物处理工艺的限速步骤。"]
[2182,"对于不同的有机物种类和浓度，为何需要掌握各种厌氧生物处理技术和设备？","对于不同的有机物种类和浓度，需要掌握各种厌氧生物处理技术和设备，以便针对不同的厌氧生物处理阶段选用合适的设备和工艺，以达到最佳的处理效果。"]
[2183,"在厌氧生物处理工艺中，哪个阶段往往是整个系统的生物处理速率和能力的决定因素？","在厌氧生物处理工艺中，产甲烷阶段往往是整个系统的生物处理速率和能力的决定因素。"]
[2184,"难降解有机废水的处理中，哪个阶段通常成为限速步骤？","在难降解有机废水的处理中，水解阶段通常成为限速步骤。"]
[2185,"为什么需要不断积累经验来调试和运行废水厌氧生物处理？","因为产甲烷细菌对生态条件要求苛刻，对环境改变较敏感，所以需要不断积累经验来调试和运行废水厌氧生物处理，以确保系统的稳定和高效运行。"]
[2186,"硫酸盐还原是在什么条件下进行的？","硫酸盐还原是在厌氧条件下进行的。"]
[2187,"硫酸盐还原细菌是如何利用废水中的有机物的？","硫酸盐还原细菌利用废水中的有机物作为电子供体，将氧化态硫化合物还原为硫化物的过程。"]
[2188,"SRB被分为哪几个属？","SRB被分为15个属，其中参与废水处理的九个属中，主要的两个属为脱硫弧菌属 (Desulfovibrio) 和脱硫肠状菌属 (Desul/otomaculum)。"]
[2189,"SRB的分布情况如何？","SRB分布广泛，具有相当惊人的能力和多样性，可以利用多种有机物作为电子供体。"]
[2190,"SRB的分类是基于什么标准？","SRB的分类是基于其利用的电子供体的类型，分为利用氢的硫酸盐还原菌、利用乙酸的硫酸盐还原菌、利用脂肪酸的硫酸盐还原菌和利用芳香族化合物的SRB。"]
[2191,"硫酸盐还原作用产生的H₂S有何特点？","硫酸盐还原作用产生的H₂S具有强烈的腐蚀性和恶臭气味，严重影响环境卫生，破坏水体的生态平衡。"]
[2192,"硫酸盐还原过程受到哪些环境因素的影响？","硫酸盐还原过程受到电子供体的种类、温度、抑制剂、O₂、氧化还原电位、代谢中间产物、盐度、重金属、超声波、可见光、紫外线等因素的影响。"]
[2193,"硫酸盐还原过程中的硫化物是指什么？","硫酸盐还原过程中的硫化物包括HS~、H₂S和S²~。"]
[2194,"硫酸盐还原过程中的主要两个属分别是哪些？","硫酸盐还原过程中的主要两个属是脱硫弧菌属 (Desulfovibrio) 和脱硫肠状菌属 (Desul/otomaculum)。"]
[2195,"为什么硫酸盐还原细菌的分类很重要？","硫酸盐还原细菌的分类很重要，因为不同类型的SRB对废水处理有不同的影响，了解其分类可以更好地指导实际工程运行和环境治理。"]
[2196,"硫酸盐浓度较低时，对有机物的厌氧生物处理有何影响？","硫酸盐浓度较低时，硫酸盐还原作用弱，不会给正常的有机物厌氧生物处理带来不利影响。此时，硫酸盐还原菌可以利用H₂降低厌氧生物处理中的氢分压，一定程度上可以促进有机物的厌氧生物处理过程。"]
[2197,"废水中含有高浓度的硫酸盐会对厌氧生物处理造成什么影响？","废水中含有高浓度的硫酸盐会对厌氧生物处理造成极为不利的影响，包括对产甲烷细菌产生的抑制作用，以及硫酸盐还原产生的H₂S对产甲烷细菌和其他厌氧细菌的抑制作用，同时也会影响沼气的产量和利用。"]
[2198,"如何减轻硫酸盐还原作用对有机物厌氧生物处理的影响？","一种有效的解决方式是利用两相厌氧生物处理工艺中的产酸相先期还原硫酸盐，从而避免硫酸盐还原对产甲烷过程的影响。产酸相中的产酸细菌可以为SRB提供适宜的电子供体，而且对H₂S的耐受能力较强。"]
[2199,"完全混合搅拌槽式硫酸盐还原反应器的特点是什么？","在完全混合搅拌槽式硫酸盐还原反应器中，反应器内形成絮状厌氧污泥。在最佳控制参数下，COD去除率可达85%～90%，硫酸盐去除率可达90%以上。"]
[2200,"什么是硫酸盐还原作用？","硫酸盐还原作用是指在厌氧条件下，硫酸盐还原细菌利用有机物作为电子供体，将氧化态硫化合物还原为硫化物的过程。"]
[2201,"硫酸盐还原细菌有哪些分类？","硫酸盐还原细菌根据其对底物利用的类型可以分为多类，主要包括利用氢的硫酸盐还原菌、利用乙酸的硫酸盐还原菌、利用脂肪酸的硫酸盐还原菌和利用芳香族化合物的硫酸盐还原细菌等。"]
[2202,"硫酸盐还原细菌的生态条件是什么？","硫酸盐还原细菌对生态条件要求严格，需要适宜的pH值、氧化还原电位、温度等环境条件。较低的pH值和适宜的氧化还原电位有利于其生长，而温度的变化可能会影响其活性。"]
[2203,"高浓度硫酸盐对厌氧生物处理的影响是什么？","高浓度的硫酸盐会对厌氧生物处理产生不利影响，其中包括竞争共同底物、对产甲烷细菌和其他厌氧细菌的抑制作用以及产生的H₂S对沼气的产量和利用造成严重影响等。"]
[2204,"如何避免或减轻硫酸盐还原对有机物厌氧生物处理的影响？","避免或减轻硫酸盐还原对有机物厌氧生物处理的影响可以采用专门的厌氧生物处理反应器进行硫酸盐还原，或者利用产酸相先期还原硫酸盐，从而避免其对产甲烷过程的影响。"]
[2205,"产酸细菌的生态因子有哪些？","产酸细菌的生态因子包括pH值、氧化还原电位(ORP)、温度、水力停留时间、有机负荷等。这些因素对产酸细菌的代谢速率和生长都有一定程度的影响。"]
[2206,"pH对产酸细菌有什么影响？","pH对产酸细菌的生长和发酵类型都有重要影响。在pH为3.5～8的范围内，产酸细菌可以生存，但最适宜的pH范围通常为6～7。不同pH下会导致产酸细菌发生不同类型的发酵，如乙醇型、丁酸型和混合酸型发酵。在反应器中，为了同时满足产酸细菌和产甲烷细菌的生存条件，产酸发酵区域的pH通常不应低于5.5。"]
[2207,"ORP对产酸细菌有什么影响？","氧化还原电位（ORP）的高低影响着生物种群中专性厌氧和兼性厌氧细菌的比例。产酸细菌的最适ORP范围通常为-200～-300mV。高ORP条件下更容易产生丙酸型发酵，特别是当ORP高于-50mV时，几乎在所有pH范围内都容易发生丙酸型发酵。为了降低氧化还原电位，可适当添加还原剂。"]
[2208,"碱度对厌氧生物处理的重要性是什么？","碱度是厌氧生物处理中的重要控制参数，它主要来源于水中的弱酸盐，尤其是碳酸氢盐碱度。足够的碱度可以确保系统具有良好的缓冲能力，避免pH迅速降低导致某些厌氧细菌受到抑制。在某些工业废水处理中，为提高碱度而投加碱可能会增加运行成本。"]
[2209,"厌氧系统中的碱度包括哪些成分？","厌氧系统中的总碱度除了碳酸氢盐碱度外，还包括挥发性脂肪酸盐碱度，尤其在pH为4.7左右的厌氧环境中会发生乙酸盐碱度。"]
[2210,"温度对产酸细菌有什么影响？","温度对产酸细菌的生长和代谢速率有显著影响。产酸细菌最适宜的工作温度大约在35℃左右，当温度低于25℃时，产酸速率会急剧下降，低于20℃时产酸速率甚至可能降低50%以上。"]
[2211,"温度对厌氧微生物有何影响？","温度对厌氧微生物的生长和代谢速率普遍有较大的影响。一般来说，产酸细菌最适宜的工作温度约为35℃左右。当温度低于25℃时，产酸速率会迅速降低，而在20℃以下，产酸速率可能下降50%以上。"]
[2212,"水力停留时间和有机负荷对产酸细菌有何影响？","水力停留时间和有机负荷对产酸细菌的影响不同。一般来说，有机负荷对产酸细菌的影响不是很大。在正常范围内，如有机负荷为5～60 kgCOD/(m³·d)，产酸细菌可以发挥良好的作用。但当有机负荷超过100kgCOD/(m³·d)时，由于渗透压等影响，产酸细菌形成的活性污泥易发生解体，生物活性迅速降低。水力停留时间过短也会影响底物的转化程度，导致出水中含有较多的未完全降解的底物。"]
[2213,"pH对产甲烷细菌的影响是什么？","pH对产甲烷细菌的生存和生理活性有显著影响。产甲烷细菌对环境pH的适应性较差，最适pH一般为6.5～7.5，但不同菌种可能存在差异。在污泥厌氧生物处理中，产甲烷细菌的最适pH约为7.0。虽然生存的最适pH范围较窄，但有研究表明，产甲烷细菌在pH为5.5或8.0时也能生存。"]
[2214,"氧化还原电位对产甲烷细菌有何影响？","氧化还原电位 (ORP) 是产甲烷细菌繁殖的基本条件之一。产甲烷细菌对介质中的氧气浓度非常敏感，严格要求环境处于无氧状态。研究表明，产甲烷细菌初始繁殖的条件是氧化还原电位不能高于-330mV。因此，在厌氧生物处理中，特别是在初始富集产甲烷细菌阶段，应尽可能保持介质pH接近中性，并保持反应装置的密封性，以维持适宜的ORP水平。ORP还受到pH的影响，pH低，ORP高；pH高，ORP低。"]
[2215,"有机负荷率对厌氧生物处理的影响是什么？","有机负荷率直接反映了底物与微生物之间的平衡关系，是生物处理中主要的控制参数。在厌氧处理有机污泥时，负荷率以每日投加的生污泥容积占反应器容积的百分数表示。对于厌氧生物处理有机废水，通常以容积负荷率 [kgCOD/(m³·d)]为参数。负荷率对有机物去除率的影响明显，维持底物与微生物量之间的平衡、产酸发酵与产甲烷发酵阶段的平衡至关重要。"]
[2216,"温度对厌氧生物处理有何影响？","温度是影响厌氧微生物生长和代谢速率的重要因素。一般来说，厌氧微生物适应的温度范围较宽，为5～83℃，但最适温度通常分为中温区和高温区。在30～39℃和50～60℃范围内，产甲烷量和有机物去除量较高。然而，40～50℃的温度不利于产甲烷细菌生长。选择最适温度区时需进行技术经济比较，因提高温度需消耗大量能源。"]
[2217,"污泥浓度如何影响厌氧生物处理？","污泥浓度是影响生物反应器中微生物数量的重要因素。较高的活性微生物浓度可以提高反应器的转化率和允许承受的有机负荷率。在连续流厌氧生物处理系统中，新开发的工艺通常以较高的污泥保有量为特点，如上流式厌氧污泥床反应器。较高的污泥浓度可以显著提高厌氧生物处理效率。但污泥浓度并不等于反应器中的活性生物量，因为部分悬浮物可能随出水带出反应器。"]
[2218,"碱度如何影响产甲烷细菌？","碱度对产甲烷细菌有重要影响，因其生存条件通常要求环境pH在6以上，碳酸氢盐碱度在此起着关键作用。碱性环境有助于维持适宜的生长条件，因此碱度对产甲烷细菌的生存和活性具有较大影响。"]
[2219,"接触与搅拌如何影响产甲烷细菌？","在生物反应器中，底物需传质到细菌表面进行代谢，因此传质速率对生物处理过程至关重要。搅拌是提高传质速率的重要手段之一，但对于产甲烷细菌而言，搅拌强度的变化可能对其活性产生不同影响。产甲烷细菌需要相对稳定的生长环境，过强的搅拌可能会影响其活性。因此，在设计反应器时需要注意控制搅拌强度，避免对产甲烷细菌的不良影响。传质速率受多种因素影响，包括厌氧污泥与介质之间的液膜厚度和颗粒污泥内部不同细菌群之间代谢产物的传质速率。调节搅拌和布水系统可改善传质效果，例如采取连续式或间歇式回流、脉冲式进水等方式来加强接触。"]
[2220,"营养对厌氧微生物的影响是什么？","营养对厌氧微生物的影响相对较小，因为厌氧细菌生长速率较低，对氮、磷等营养盐需求较少。在处理含天然有机物的废水时，通常不需要额外投加营养盐。控制COD:N"]
[2221,null,"比例在500:5:1左右有利于维持反应器的平衡，启动反应装置时略微增加氮素可促进微生物增殖并提高缓冲能力。"]
[2222,"抑制物和激活剂在厌氧生物处理中起到什么作用？","抑制物和激活剂在厌氧生物处理中起着重要作用。厌氧反应器中常存在有毒物质，如重金属、氨氮等，它们的作用因浓度不同而异。适量的重金属对微生物可能具有刺激作用，但过量则可能抑制微生物生长。氨氮在适宜浓度范围内对微生物有刺激作用，但高浓度则可能抑制微生物生长。硫酸盐、硝酸盐和亚硝酸盐的存在可能竞争抑制产甲烷阶段的反应。此外，一些有机物质可能对微生物具有毒性，如非极性有机化合物可能损害细胞膜系统，苯环化合物可能抑制微生物的生长，但在低浓度下，有些物质可能具有激活作用，能促进有机物分解和提高甲烷产率。"]
[2223,"硫酸盐还原菌 (SRB) 和产甲烷细菌的生长特点有何不同？","SRB 的生长速率较高，底物亲和力较好，细胞产率也较高，因此相较于产甲烷细菌，它们更有效地利用氢。产甲烷细菌在厌氧反应器中几乎不利用氢。"]
[2224,"乙酸在厌氧分解中的作用是什么？","乙酸是厌氧分解的主要中间产物，通常有 70% 的 COD（化学需氧量）通过乙酸途径降解。"]
[2225,"SRB 和产甲烷细菌在竞争乙酸时有什么优势？","SRB 在竞争乙酸时具有优势，尤其是在乙酸浓度较低时。它们的热力学性质和生长动力学性质相比产甲烷细菌更有利于竞争乙酸。"]
[2226,"厌氧反应器中 SRB 与产甲烷细菌竞争受到哪些环境因素的影响？","在厌氧反应器中，SRB 与产甲烷细菌的竞争受到温度、细胞的固定化、硫酸盐浓度、污泥的类型和驯化等环境因素的影响。有时不同反应器得出的结果可能会矛盾。"]
[2227,"硫酸盐还原菌活性受哪些因素影响？","硫酸盐还原菌活性受到多方面因素影响，主要包括温度、pH 值、氧化还原电位、碳硫比以及盐度等因素。"]
[2228,"硫酸盐还原菌的适宜生长温度范围是多少？","硫酸盐还原菌适宜生长温度分为中温段和高温段。中温段的最适生长温度为 30～35℃，但可承受 42℃以下的温度；高温菌种能够在 50～70℃的范围内生长。"]
[2229,"硫酸盐还原菌的适宜生长 pH 范围是多少？","硫酸盐还原菌适宜生长的 pH 范围为 6.5～8.0，能够在 pH=4.5～9.5 的范围内生长，但最适生长的 pH 范围为 6.5～8.0。"]
[2230,"硫酸盐还原菌属于什么类型的细菌？","硫酸盐还原菌属于严格的厌氧菌，需要在氧化还原电位保持在-100mV以下的环境中生长。在好氧生物反应器中，它们无法生长。"]
[2231,"硫酸盐还原菌能否在含有分子氧的环境中生长？","最近的研究表明，硫酸盐还原菌能够在含有分子氧的环境中存活，甚至能够利用分子氧。"]
[2232,"硫酸盐还原菌对碳硫比的要求是什么？","硫酸盐还原菌对碳硫比的要求较大，为了有效去除硫酸盐，碳硫比不应小于 1.5。此外，采用溶解性的小分子有机物作为电子供体，能够提高硫酸盐还原速率。"]
[2233,"硫酸盐还原菌根据盐度要求可分为哪两类？","硫酸盐还原菌根据盐度要求可分为嗜盐性菌和非嗜盐性菌。非嗜盐性菌的培养基 pH 应调至 7.1，而嗜盐性菌的培养基最好调至 7.6。嗜盐性菌适宜生长在 NaCl 浓度大于 0.6%，最适宜浓度为 1%～3%。"]
[2234,"厌氧生物处理系统的微生物体系特点是什么？","厌氧生物处理系统的微生物体系特点包括种类繁多、关系复杂。其中，甲烷的产生是各种微生物相互平衡、协同作用的结果，厌氧生物处理过程是一系列生物化学的耦联反应。产甲烷细菌是厌氧生物链上的最后一个成员。"]
[2235,"厌氧生物处理系统中的微生物相互关系有哪些？","厌氧生物处理系统中的微生物相互关系包括：产酸细菌与产甲烷细菌之间的相互关系；产酸细菌之间的相互关系；产甲烷细菌之间的相互关系。"]
[2236,"厌氧处理系统中产酸细菌和产甲烷细菌的相互关系是什么？","在厌氧处理系统中，产酸细菌和产甲烷细菌相互依赖，互为对方创造良好的环境和条件，构成互生关系。同时，它们又互为制约，在系统中处于平衡状态。"]
[2237,"当厌氧微生物相互关系的演替规律被破坏时会发生什么？","当厌氧微生物相互关系的演替规律被破坏时，会影响代谢平衡，甚至导致整个处理系统的运行失败。"]
[2238,"为什么厌氧生物处理系统中产酸细菌和产甲烷细菌相互依赖？","在厌氧生物处理系统中，产酸细菌和产甲烷细菌相互依赖是因为它们互相提供良好的生长环境和条件，例如，产酸细菌产生的产物可以为产甲烷细菌提供底物。"]
[2239,"不产甲烷菌为产甲烷菌提供了哪些基质？","不产甲烷菌通过降解各种复杂有机物，如碳水化合物、脂肪、蛋白质，产生游离氢、二氧化碳、氨、乙酸、甲酸、丙酸、丁酸、甲醇、乙醇等产物，为产甲烷菌提供了合成细胞物质和产甲烷所需的电子供体、氢供体和氮源。"]
[2240,"不产甲烷菌为产甲烷菌提供了何种环境？","产甲烷菌是严格厌氧微生物，只能在氧气不能到达的环境中生存。不产甲烷菌创造了适宜的厌氧环境，帮助产甲烷菌生存。"]
[2241,"好氧微生物和严格厌氧微生物在氧化还原反应中的区别是什么？","好氧微生物能够降解氧化还原反应中产生的有毒中间产物，如过氧化氢、超氧阴离子和羟自由基等，而严格厌氧微生物缺乏这些酶，因此在有氧环境中会受到这些有毒物质的影响而死亡。"]
[2242,"严格厌氧微生物缺乏哪些酶，导致其在氧气环境中无法生存？","严格厌氧微生物缺乏超氧化物歧化酶和过氧化氢酶这两种酶，这使得它们无法解除氧化还原反应中产生的过氧化氢和超氧阴离子等有毒物质，因此在氧气环境中无法生存。"]
[2243,"好氧微生物适宜生长的氧化还原电位是多少？","好氧微生物适宜生长的氧化还原电位 (E₁) 一般为300～400mV。"]
[2244,"兼性微生物在什么氧化还原电位下进行好氧呼吸？","兼性微生物在100mV以上的氧化还原电位下进行好氧呼吸。"]
[2245,"兼性微生物在什么氧化还原电位下进行无氧呼吸或发酵作用？","兼性微生物在100mV以下的氧化还原电位下进行无氧呼吸或发酵作用。"]
[2246,"厌氧微生物适宜生长的氧化还原电位是多少？","厌氧微生物适宜生长的氧化还原电位 (E₁) 一般在100mV以下甚至为负值时才能生长。"]
[2247,"产甲烷菌适宜生长的氧化还原电位是多少？","产甲烷菌适宜生长的氧化还原电位 (E₁) 通常在-300mV以下。"]
[2248,"厌氧微生物为什么需要如此低的氧化还原电位？","厌氧微生物需要如此低的氧化还原电位的原因有两点：一是因为厌氧微生物的细胞中缺乏高电位的细胞色素和细胞色素氧化酶，无法推动需要高电位才能发生的生物化学反应；二是因为厌氧微生物生长所需酶的—SH基团只有在完全还原的情况下才能活化或发挥功能。"]
[2249,"厌氧消化器启动初期的氧化还原电位如何影响产甲烷菌的生长？","在厌氧消化器启动初期，由于废水和接种物中带有溶解氧，消化器中存在空气，这使得氧化还原电位不利于产甲烷菌的生长。然而，氧化还原电位的降低依赖于不产甲烷菌中的好氧微生物及兼性厌氧微生物的活动。它们在开始阶段以氧作为最终电子受体，消耗环境中的氧，同时产生还原性物质，如有机酸类、醇类等，逐渐降低了环境的氧化还原电位，为产甲烷菌的适宜生长创造了条件。"]
[2250,"厌氧微生物对氧化还原电位的要求有何不同？","各种厌氧微生物对氧化还原电位的要求不同。在厌氧消化器中，通过厌氧微生物依次交替生长和代谢活动，使得消化器内的氧化还原电位不断下降，逐步为产甲烷菌的适宜生长创造条件。"]
[2251,"自然界中产甲烷菌广泛存在的原因是什么？","自然界中产甲烷菌相当广泛存在的原因之一是不产甲烷菌的活动在充满氧气的环境中为严格厌氧微生物产甲烷菌创造了适宜的厌氧条件。在自然界中，不产甲烷菌及其他微生物的活动相互交织，共同维持了生态系统的稳定，其中不产甲烷菌的活动为产甲烷菌提供了适宜的生长环境和条件。"]
[2252,"不产甲烷菌如何清除对产甲烷菌有害的物质？","不产甲烷菌能够裂解酚类、苯甲酸、抗菌素、氰化物、重金属等对产甲烷菌有害的物质，其中一些物质能被不产甲烷菌利用为能量和碳源。此外，不产甲烷菌代谢产生的硫化氢可与重金属离子结合生成不溶性金属硫化物沉淀，从而减轻重金属的毒害作用，这些作用不仅解除了对产甲烷菌的毒害，还为产甲烷菌提供了养分。"]
[2253,"产甲烷菌如何解除不产甲烷菌代谢产物的反馈抑制？","在厌氧条件下，不产甲烷菌将各种有机物发酵生成H₂、CO₂以及有机酸、醇等代谢产物，这些产物的积累会对不产甲烷菌的代谢产生抑制作用。产甲烷菌作为厌氧消化食物链末端的成员，清除了不产甲烷菌的代谢产物，解除了反馈抑制。这使得厌氧消化对各种有机物具有广泛的适用性，也是产甲烷菌广泛分布于自然界的原因之一。"]
[2254,"产酸细菌和产甲烷细菌如何共同维持环境中的适宜 pH？","在厌氧代谢初期，产酸细菌首先降解废水中的有机物质，产生大量的有机酸和碳酸盐，使得发酵液的pH明显下降。同时，产酸细菌中的某些氨化细菌能够迅速分解蛋白质产生氨，氨可以中和部分酸，起到一定的缓冲作用。另一方面，产甲烷细菌利用乙酸、氢和CO₂生成甲烷，从而避免了酸的积累，稳定了环境的pH在一个适宜的范围内，不会使发酵液的pH达到对产甲烷过程不利的程度。"]
[2257,"厌氧处理工艺的主要控制目标是什么？","厌氧处理工艺的主要控制目标是维持系统稳定运行。这可以通过监测产气量、出水溶解性COD浓度或挥发性脂肪酸的浓度来评估系统是否稳定运行。"]
[2258,"进水水质和反应器结构对厌氧处理工艺的影响是什么？","进水水质和反应器结构对厌氧处理工艺的运行也具有较大的影响。良好的进水水质和合适的反应器结构能够有利于系统的稳定运行。"]
[2259,"在厌氧处理工艺中，合适的仪器测量是什么？","在厌氧处理工艺中，甲烷产生率在某些方面与好氧工艺的OUR类似，可以反映微生物的活性。因此，适合的仪器测量包括对气相和液相中的成分进行测定。在气相中，首先测定甲烷量，其次是CO₂量，但受液相中酸碱平衡体系的影响。有时也需要测定氢气的含量，因为氢气能快速指示产酸阶段挥发性脂肪酸的积累。然而，需要注意气体只是生物反应的一个终产物，不能直接预测液相中物质的浓度，因此气相测定需要与液相测定相结合。同时，在测定气相气体成分时，需要注意H₂S和具有腐蚀性特征的气体对仪器的危害。"]
[2260,"常规的液相仪表有哪些？","常规的液相仪表包括水位计、流量计、温度计和pH计。水位计用于测量液位，流量计用于测量流量，温度计用于测量温度，而pH计则用于测量溶液的酸碱性。"]
[2261,"为什么pH计在厌氧处理工艺中被广泛使用？","pH计在厌氧处理工艺中被广泛使用是因为导致厌氧系统运行不稳定、崩溃或失败的主要原因之一是由于挥发性脂肪酸（VFA）浓度较高所产生的抑制作用，VFA增加导致pH下降。此外，pH信息易于获取，因此广泛地用于厌氧处理工艺的检测和过程控制中。"]
[2262,"VFA在厌氧处理工艺中的作用是什么？","挥发性脂肪酸（VFA）是厌氧处理工艺中最重要的中间产物，其积累会造成pH降低，从而导致系统运行失败。因此，VFA浓度可作为过程系统的指示参数。"]
[2263,"如何测定VFA浓度？","测定VFA浓度的方法包括应用滴定技术和红外线光谱法。滴定技术是比较稳定的方法，可以采用两步滴定或滴定-反滴定方法来消除碳酸氢盐缓冲剂对滴定的干扰，从而获得采样中碳酸氢盐和VFA的浓度。近期，红外线光谱法也被证明是测定碱度和VFA的有潜力的方法，该方法也可测定COD或TOC浓度，相较于其他测定变量，这两个变量的获得对厌氧处理工艺具有重要意义。但目前可应用的VFA在线传感器较少。"]
[2264,"厌氧处理工艺为什么对毒性物质敏感？","厌氧处理工艺对毒性物质敏感，因为这些物质可能对微生物活性产生不利影响，从而影响工艺的稳定运行。尤其是在反应器内的无机氮浓度较高时，例如氨浓度上升可能对微生物有毒性。"]
[2265,"压氧处理工艺中需要检测哪些毒性物质？","在厌氧消化过程中，需要检测氨氮浓度，因为氨浓度的增加可能会对微生物产生毒性影响。可以使用离子选择电极法、自动湿化学方法和滴定法进行氨氮浓度的检测。"]
[2266,"厌氧处理工艺如何控制进水量？","通常情况下，可以通过调整进水量来控制厌氧消化工艺。但进水量并不总是可控的，因为它受到上游工厂排放的污水量的影响。当前，厌氧消化工艺缺乏可调节的执行器，但可以通过控制反应器、预处理池和CO₂吹脱反应器的回流量来间接控制进水量。"]
[2267,"厌氧处理工艺中如何监测进水水质成分的变化？","进水水质成分的变化可以通过监测pH来间接了解，因为pH的变化可能表明进水中毒性物质的含量发生了变化。此外，可以使用离子选择电极法、自动湿化学方法和滴定法来检测进水中毒性物质的浓度变化。"]
[2268,"厌氧处理工艺中存在哪些可调节的控制变量？","在厌氧处理工艺中，可调节的控制变量包括进水量、回流量、气体回流量和酸碱投加量。这些变量的调节可以通过调节池的分流或增加沉淀池或浓缩池的沉淀时间来实现。"]
[2269,"厌氧消化过程中pH的重要性是什么？","pH是影响厌氧消化过程的重要因素。厌氧消化需要一个相对稳定的pH范围，一般为6.5～7.5。如果pH过高（> 8.0）或过低（< 6.0），会抑制产甲烷菌的生长、代谢和繁殖，从而影响整个厌氧消化过程的效果。"]
[2270,"为什么产甲烷菌对pH的变化敏感？","在厌氧体系中，产甲烷菌对pH的变化更为敏感，因为其他非产甲烷菌对pH的变化不如产甲烷菌敏感。当pH发生较大变化时，其他细菌仍能继续将有机物转化为脂肪酸等，导致反应器内有机酸的积累和酸碱平衡失调，从而抑制产甲烷菌的活性。"]
[2271,"在厌氧生物处理过程中，如何控制反应器内的pH？","为了维持反应器内的pH在产甲烷菌的最适范围内（6.5～7.5，最佳6.8～7.2），有时需要投加酸或碱来调节和控制反应器内的pH。研究表明，反应器内的pH受到多种因素的影响，包括CO₂、H₂S在气液两相间的溶解平衡、液相内的酸碱平衡及固液相间离子溶解平衡等综合作用的影响。"]
[2272,"酸碱平衡对厌氧消化过程的影响是什么？","酸碱平衡对厌氧消化过程至关重要，它影响着产甲烷菌的生长、代谢和繁殖。保持适当的酸碱平衡可以维持反应器内的pH在合适的范围内，有利于产甲烷菌的正常生长和甲烷产生。因此，对酸碱平衡进行分析和研究对于厌氧消化过程的成功运行具有重要意义。"]
[2273,"厌氧微生物的适宜pH范围是多少？","不同厌氧微生物类群的适宜pH范围各不相同。产酸细菌通常适应较宽的pH范围，最适宜pH在6.5～7.5，但在略低于6.5或略高于7.5时仍具有较强的生化反应能力。产甲烷细菌的适应范围较窄，一般最适pH范围为6.8～7.2。不同的产甲烷菌对最适pH的要求也不同，例如嗜甲酸产甲烷杆菌的最适pH为6.7～7.2，布氏产甲烷杆菌为6.9～7.2，巴氏产甲烷八叠球菌约为7.0等。"]
[2274,"哪些微生物属于产酸细菌？","产酸细菌是厌氧微生物中的一类，包括嗜酸产酸菌、嗜甲酸产酸菌、嗜乙酸产酸菌等。它们能够在厌氧条件下利用有机物进行发酵产生有机酸，例如乙酸、丙酸、丁酸等。"]
[2275,"哪些微生物属于产甲烷细菌？","产甲烷细菌是厌氧微生物中的另一类，包括嗜甲酸产甲烷杆菌、布氏产甲烷杆菌、巴氏产甲烷八叠球菌等。它们能够利用有机物，如乙酸、氢气等，在厌氧条件下产生甲烷。"]
[2276,"为什么厌氧微生物的最适pH范围会不同？","厌氧微生物的最适pH范围取决于其生长环境和代谢特性。不同的微生物种类对pH的适应能力有所不同，因此其最适pH范围也会有所差异。这与它们在自然界中的生态环境和生长条件有关。"]
[2277,"什么是厌氧缓冲体系？","厌氧缓冲体系是指反应器内能够稳定pH值的系统，它通过酸碱平衡来维持一个相对稳定的pH环境。常见的缓冲体系包括弱酸及其共轭碱的混合物，这些混合物可以在一定范围内抵抗外界加入的酸或碱，保持体系的pH稳定。"]
[2278,"缓冲溶液如何维持pH稳定？","缓冲溶液通过含有弱酸和其共轭碱来维持pH稳定。当外界加入酸时，共轭碱与酸反应；当外界加入碱时，弱酸与碱反应。这样，可以防止pH值的大幅波动。"]
[2279,"如何计算缓冲溶液的pH？","缓冲溶液的pH可以通过Henderson-Hasselbalch公式计算：pH = pKa + log([A⁻]/[HA])，其中pKa是弱酸的电离常数，[A⁻]是共轭碱的浓度，[HA]是弱酸的浓度。"]
[2280,"什么是缓冲强度？","缓冲强度（以β表示）是指在1L缓冲溶液中加入强酸或强碱，使pH上升或下降1个单位所需的强酸或强碱的摩尔数。它反映了缓冲溶液抵抗pH变化的能力。"]
[2281,"如何计算缓冲强度？","缓冲强度可以通过公式计算：β = (ΔCₐ/ΔpH) = (ΔCₑ/ΔpH)，其中ΔCₐ是加入强酸的浓度变化，ΔCₑ是加入强碱的浓度变化，ΔpH是pH的变化。"]
[2282,"碱度在缓冲体系中的作用是什么？","碱度是缓冲体系对酸的综合缓冲能力，它反映了体系在特定pH范围内的总缓冲能力。碱度可以通过对缓冲强度的积分计算得出，公式为[ALK] = ∫β d(pH)（从原始pH到滴定终点pH，一般为3.8）。"]
[2283,"为什么碱度能够反映对酸性物质的缓冲能力？","尽管缓冲体系对强酸和弱酸的缓冲能力存在差别，但这种差别通常不大。因此，总碱度可以近似地反映体系对所有酸性物质（包括强酸和弱酸）的缓冲能力。"]
[2284,"在厌氧消化过程中，碱度的意义是什么？","在厌氧消化过程中，碱度能够帮助维持系统的pH稳定，防止由于有机酸积累导致的pH下降，从而保护产甲烷细菌的活性，确保厌氧消化过程的顺利进行。"]
[2285,"厌氧消化体系的pH由什么控制？","厌氧消化体系的pH由体系中的酸碱平衡所控制。"]
[2286,"厌氧消化体系中与酸碱平衡有关的主要物质有哪些？","主要物质有脂肪酸、氨氮、H₂S和CO₂。"]
[2287,"脂肪酸在厌氧体系中的电离平衡如何表示？","脂肪酸的电离平衡可以用乙酸表示：HAc = Ac⁻ + H⁺，电离常数Kₐ = [Ac⁻]·[H⁺]/[HAc]。"]
[2288,"氨氮在厌氧体系中的电离平衡如何表示？","氨氮的电离平衡为：NH₄⁺ ⇌ NH₃ + H⁺，电离常数K_b = [NH₃]·[H⁺]/[NH₄⁺]。"]
[2289,"CO₂的溶解及H₂CO₃的电离平衡如何表示？","CO₂在气液相间的溶解平衡：CO₂(g) ⇌ CO₂(aq)，亨利定律：[CO₂(aq)] = H_CO₂ * P_CO₂。CO₂与水的水合反应：CO₂(aq) + H₂O ⇌ H₂CO₃，平衡常数K_h = [H₂CO₃]/[CO₂(aq)]。H₂CO₃的电离平衡：H₂CO₃ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻，电离常数Kₐ1 = [H⁺]·[HCO₃⁻]/[H₂CO₃]。复合碳酸的电离平衡：H₂CO₃⁰ ⇌ H⁺ + HCO₃⁻，K₁ = [H⁺]·[HCO₃⁻]/[H₂CO₃⁰]；HCO₃⁻ ⇌ H⁺ + CO₃²⁻，K₂ = [H⁺]·[CO₃²⁻]/[HCO₃⁻]。"]
[2290,"H₂S在厌氧体系中的电离平衡如何表示？","H₂S在气液相间的溶解平衡：H₂S(g) ⇌ H₂S(aq)，亨利定律：[H₂S(aq)] = H_H₂S * P_H₂S。H₂S的电离平衡：H₂S ⇌ H⁺ + HS⁻，电离常数Kₐ1 = [H⁺]·[HS⁻]/[H₂S]；HS⁻ ⇌ H⁺ + S²⁻，电离常数Kₐ2 = [H⁺]·[S²⁻]/[HS⁻]。"]
[2291,"为什么需要对厌氧消化体系中的酸碱平衡进行分析和研究？","因为酸碱平衡直接影响体系的pH稳定性，而pH的稳定性对于厌氧微生物的活性和厌氧消化过程的顺利进行至关重要。"]
[2292,"复合碳酸浓度的定义是什么？","复合碳酸浓度定义为[H₂CO₃⁰] = [CO₂(aq)] + [H₂CO₃]，其中包含了气态和溶解状态的CO₂。"]
[2293,"如何计算复合碳酸的电离常数？","复合碳酸的电离常数可以表示为：K₁ = [H⁺]·[HCO₃⁻]/[H₂CO₃⁰]，其中K₁是复合碳酸的一级电离常数。"]
[2294,"H₂S在气液相间的溶解平衡的亨利定律如何表示？","亨利定律表示为：[H₂S(aq)] = H_H₂S * P_H₂S，其中H_H₂S是亨利常数，P_H₂S是气相中H₂S的平衡分压。"]
[2295,"厌氧体系中与酸碱平衡有关的共轭酸碱对有哪些？","厌氧体系中与酸碱平衡有关的共轭酸碱对有NH₄⁺/NH₃、H₂CO₃⁰/HCO₃⁻、HCO₃⁻/CO₃²⁻、H₂S/HS⁻、HS⁻/S²⁻、HAc/Ac⁻等。"]
[2296,"厌氧体系的碱度是如何测定的？","厌氧体系的碱度一般通过滴定到pH为3.8的终点来测定，此时包括了体系中的[HS⁻]、[HCO₃⁻]、[CO₃²⁻]、[NH₃]、[Ac⁻]、[OH⁻]、[S²⁻]等，但因OH⁻和S²⁻浓度较小，可以忽略。总碱度公式为：[ALK] = [HS⁻] + [HCO₃⁻] + 2[CO₃²⁻] + [NH₃] + [Ac⁻]。"]
[2297,"厌氧消化体系中有哪些生化反应类型？","厌氧消化体系中主要发生四大类生化反应。"]
[2298,"生化反应对厌氧消化体系的酸碱平衡有何影响？","各类生化反应会影响体系的酸碱平衡，但具体影响需根据每类反应的性质来分析。"]
[2299,"脂肪酸的产生和消耗对厌氧缓冲体系有什么影响？","脂肪酸在产酸阶段生成，但如果被产甲烷菌消耗掉，出水中的VFA极少，不会影响缓冲体系。然而，当反应器超负荷运行或受到冲击时，VFA积累，会导致HCO₃⁻碱度转变为Ac⁻碱度，pH下降。积累的VFA被产甲烷菌或硫酸盐还原菌利用后，反应逆转。"]
[2300,"与VFA有关的主要生化反应有哪些？","主要生化反应包括：<br>有机物→CH₃COOH<br>CH₃COOH + HCO₃⁻ → CH₃COO⁻ + CO₂ + H₂O<br>CH₃COO⁻ + H₂O → CH₄ + HCO₃⁻<br>CH₃COO⁻ + SO₄²⁻ → HS⁻ + 2HCO₃⁻"]
[2301,"氨的产生和消耗对厌氧缓冲体系有什么影响？","氨主要通过甲胺的甲烷化、氨基酸和蛋白质的发酵及其他含氮有机物的降解产生。氮的终产物为NH₃，作为致碱物质，含氮有机物的降解会增加体系碱度。"]
[2302,"氨的主要反应方程式有哪些？","氨的主要反应方程式包括：<br>4CH₃NH₂ + 2H₂O → 3CH₄ + CO₂ + 4NH₃<br>RCHNH₂COOH + 2H₂O → RCOOH + NH₃ + CO₂ + 2H₂<br>NH₃ + H₂O + CO₂ → NH₄⁺ + HCO₃⁻"]
[2303,"如何计算由含氮有机物的降解引起的碱度变化？","由含氮有机物的降解引起的碱度变化可以通过以下公式计算：<br>ΔAx = E · [N]<br>其中，ΔAx为碱度的变化，E为有机氮的去除率， [N]为进水中的总有机氮浓度。"]
[2304,"含碳有机物的转化对厌氧缓冲体系有什么影响？","当含碳有机化合物完全转化为CH₄和CO₂时，不会产生和消耗碱度，但生成的CO₂溶解后会影响体系pH，溶解度受温度和气相中CO₂分压影响。"]
[2305,"硫酸盐还原的反应方程式有哪些？","重要的反应方程式有：<br>CH₃COO⁻ + SO₄²⁻ → 2HCO₃⁻ + HS⁻<br>4CH₃CH₂COO⁻ + 3SO₄²⁻ → 4CH₃COO⁻ + 4HCO₃⁻ + 3HS⁻ + H⁺<br>4H₂ + SO₄²⁻ + CO₂ → HS⁻ + HCO₃⁻ + 3H₂O"]
[2306,"硫酸盐还原对碱度有什么影响？","每0.5mol的SO₄²⁻被还原，会产生1mol碱度，碱度变化计算公式为：<br>ΔASO₄ = 2·ESO₄·[SO₄²⁻]<br>其中，ΔASO₄为硫酸盐还原引起的碱度变化，ESO₄为硫酸盐的还原率，[SO₄²⁻]为进水的硫酸盐浓度。"]
[2307,"厌氧生物处理过程中如何控制pH？","控制pH的方法包括：<br>1. 投加致碱或致酸物质，如Na₂CO₃、NaHCO₃、NaOH和Ca(OH)₂。这种方法增加了运行成本且需掌握好投加量。<br>2. 出水回流：通过回流出水控制pH，同时起到稀释作用，回流比一般控制在5～20。<br>3. 出水吹脱CO₂后回流：去除出水中的CO₂再回流，是更好的pH调控方法。"]
[2308,"温度如何影响厌氧微生物细胞内酶的活性？","温度影响厌氧微生物细胞内某些酶的活性，从而影响微生物的生长速率和对基质的代谢速率。这会影响到废水厌氧生物处理工艺中污泥的产量、有机物的去除速率以及反应器的处理负荷。"]
[2309,"温度对生化反应中的有机物流向和中间产物形成有什么影响？","温度会影响有机物在生化反应中的流向和某些中间产物的形成，以及各种物质在水中的溶解度，从而可能影响沼气的产量和成分。"]
[2310,"温度对剩余污泥的成分和性状有什么影响？","温度可能会影响剩余污泥的成分与性状。"]
[2311,"温度对厌氧消化过程的能耗和运行成本有何影响？","在废水厌氧生物处理装置和设备运行中，维持一定的反应温度会与能耗和运行成本相关。"]
[2312,"温度对厌氧消化过程有哪些典型研究方向？","典型研究方向包括：<br>1. 温度对厌氧微生物宏观活性的影响。<br>2. 温度对厌氧反应动力学参数的影响。<br>3. 温度突变对厌氧反应器运行效果的影响。"]
[2313,"厌氧微生物的适宜 pH 范围是什么？","产酸细菌的最适 pH 范围是 6.5～7.5，产甲烷细菌的最适 pH 范围是 6.8～7.2。产甲烷细菌的 pH 适应范围较窄，不同产甲烷菌的最适 pH 各不相同，例如嗜甲酸产甲烷杆菌的最适 pH 为 6.7～7.2，布氏产甲烷杆菌为 6.9～7.2，巴氏产甲烷八叠球菌为 7.0。"]
[2314,"厌氧缓冲体系的定义是什么？","缓冲溶液是指当不同成分加入或去除时能保持稳定组成的溶液。pH 缓冲溶液含有与加到溶液中的碱相作用的酸及与加到溶液中的酸相作用的碱。厌氧体系的缓冲强度表示为在 1L 缓冲溶液中加入强碱或强酸，使缓冲溶液的 pH 上升或下降 1 个单位所需的强碱或强酸的摩尔数。厌氧体系的总碱度反映其对酸性物质（包括强酸和弱酸）的缓冲能力。"]
[2315,"厌氧消化体系中的酸碱平衡主要受哪些物质控制？","主要物质有脂肪酸、氨氮、H₂S、CO₂ 等。脂肪酸（如乙酸、丙酸、丁酸）的电离平衡，氨氮的电离平衡，CO₂ 的溶解和平衡，H₂S 的电离平衡等，都会影响厌氧体系的酸碱平衡。这些物质在厌氧体系中存在电离平衡和溶解平衡，对 pH 的控制有重要影响。"]
[2316,"厌氧体系中的总碱度如何定义？","厌氧体系中的总碱度包括 [HS⁻]、[HCO₃⁻]、[CO₃²⁻]、[NH₃]、[Ac⁻] 等，但由于 OH⁻ 和 S²⁻ 浓度很小，可以忽略不计。总碱度定义为 [ALK]=[HS⁻]+[HCO₃⁻]+2[CO₃²⁻]+[NH₃]+[Ac⁻]。"]
[2317,"厌氧消化体系中的生化反应及其对酸碱平衡的影响","脂肪酸的产生与消耗：VFA 在后续阶段被消耗掉时不会影响缓冲体系，但VFA积累会导致缓冲体系中的HCO₃⁻ 碱度与 VFA 反应，转变为 Ac⁻ 碱度，同时体系 pH 下降。<br>氨的产生与消耗：含氮有机物降解会释放 NH₃，增加体系碱度。<br>含碳有机物的转化：完全转化为 CH₄ 和 CO₂ 时不会产生和消耗碱度，但 CO₂ 的溶解会影响 pH。<br>硫酸盐的还原：硫酸盐被还原成硫化物时会产生碱度，导致 pH 上升。"]
[2318,"控制厌氧反应器内 pH 的主要方法有哪些？","1. 投加致碱或致酸物质，如 NaCO₃、NaHCO₃、NaOH 和 Ca(OH)₂。<br>2. 出水回流，利用出水碱度高于进水碱度的特点，通过回流控制 pH。<br>3. 出水吹脱 CO₂ 后回流，通过去除出水中的 CO₂ 来更有效地调控反应器内 pH。"]
[2319,"温度对厌氧生物处理工艺的影响主要有哪些方面？","1. 影响微生物生长速率和代谢速率，进而影响污泥产量、有机物去除速率和处理负荷。<br>2. 影响有机物在生化反应中的流向和中间产物的形成，以及物质在水中的溶解度，影响沼气产量和成分。<br>3. 影响剩余污泥的成分与性状。<br>4. 维持反应温度需要能耗和运行成本。"]
[2320,"厌氧消化过程的最适温度范围有哪些？","厌氧消化过程存在两个最适温度范围：一个是中温范围（约 35℃），另一个是高温范围（53～63℃）。在 45℃ 左右的温度范围内，厌氧微生物的活性较低，反应效果不佳，因此应避免在该温度下运行。如果废水温度在 45℃，应降低至中温（35℃）或升高到高温（55℃）再进行厌氧处理。"]
[2321,"最适温度的定义","最适温度指参与厌氧消化的微生物在此温度附近达到最大生物活性的温度。具体衡量指标可为产气速率或有机物消耗速率，因为厌氧微生物的产气速率与其生化反应速率相关。厌氧微生物可分为嗜热菌和嗜温菌两类，对应着高温消化和中温消化两类过程。"]
[2322,"为什么会有两个最适温度范围？","厌氧消化过程中的甲烷发酵阶段是限速步骤，而参与此步骤的各种产甲烷细菌具有不同的最适温度。例如，布氏甲烷杆菌的最适温度范围为37～39℃，范氏甲烷球菌为36~40℃，巴氏甲烷八叠球菌为35～40℃，而嗜热自养甲烷杆菌的最适温度为65～70℃。当发酵温度控制在32～40℃范围内时，中温菌会出现一个产气高峰区；而控制在65～70℃时，高温菌会出现另一个产气高峰区。因此，厌氧消化过程中出现两个最适温度范围。"]
[2323,"厌氧微生物的适应性如何？","厌氧微生物可分为嗜热菌（或高温菌）和嗜温菌（中温菌）两大类。这些微生物在不同温度下具有不同的适应性。例如，中温菌在35℃左右表现出较大的活性，而高温菌在55℃左右活性较高。厌氧消化过程中，选择合适的温度范围能够更好地利用微生物的生物活性，提高产气速率或有机物的消耗速率。"]
[2324,"最适温度如何影响产气速率？","最适温度是厌氧微生物或厌氧污泥达到最大产气速率的温度，因为产气速率与微生物的生化反应速率相关。在最适温度附近，微生物的生物活性最高，能够更有效地降解有机物，产生更多的甲烷气体。因此，选择最适温度范围能够提高厌氧消化过程中的产气速率，使废物处理效率更高。"]
[2325,"在实际中利用厌氧污泥进行试验时，最适温度范围与产甲烷细菌要求的温度范围是否一致？","在实际中，利用厌氧污泥进行试验时，表现出的最适温度范围与产甲烷细菌要求的最适温度范围并不完全一致。这是因为厌氧消化是多菌种多层次的混合发酵过程，其总的生化速率既取决于产甲烷细菌，又取决于其他细菌如产酸细菌等。"]
[2326,"为什么在高温厌氧消化中存在挑战？","在高温厌氧消化中存在挑战，因为尽管有的高温产甲烷细菌的最适温度较高，但一般的产酸细菌较难在如此高的温度下正常生长。这导致在高温范围内难以保证系统内产甲烷细菌与其他厌氧细菌共同的最佳生化环境。"]
[2327,"如何解决高温厌氧消化中的挑战？","要解决高温厌氧消化中的挑战，可以将温度控制在50~55℃范围内，这有可能形成产甲烷细菌和产酸细菌等其他厌氧细菌都较适应的协同生存的环境。"]
[2328,"温度对厌氧消化过程的影响不仅体现在甲烷产率或有机物去除速率上，还体现在哪两个参数上？","温度对厌氧消化过程的影响不仅体现在甲烷产率或有机物去除速率上，还会影响其中的两个参数，即最大比基质去除速率 \\(k\\) 和半饱和常数 \\(K_m\\)。"]
[2329,"温度的变化如何影响最大比基质去除速率 \\(k\\)？","温度的变化会影响最大比基质去除速率 \\(k\\)。当温度变化导致 \\(k\\) 的变化时，会直接影响整个系统对进水中有机物的去除速率。"]
[2330,"温度的变化如何影响半饱和常数 \\(K_m\\)？","温度的变化会影响半饱和常数 \\(K_m\\)。半饱和常数 \\(K_m\\) 的倒数 \\(\\frac{1}{K_m}\\) 表示微生物对基质的亲和力，该值越大，说明微生物对该基质的降解越容易；反之，则说明该基质较难降解。因此，温度的变化对 \\(K_m\\) 的影响会直接影响厌氧微生物对相应基质的降解。"]
[2331,"在不同温度下，研究者测定了好氧生物反应和厌氧生物反应的哪两个动力学参数？","在不同温度下，研究者测定了好氧生物反应和厌氧生物反应的动力学参数 \\(k\\) 和 \\(K_m\\)。"]
[2332,"在实验中，当温度分别为20℃和10℃时，好氧和厌氧生物代谢速率分别是什么？","在实验中，当温度分别为20℃和10℃时，如果基质浓度为100mg/L，好氧生物代谢速率分别为最大代谢速率的80%和60%；厌氧生物代谢速率分别为最大代谢速率的30%和5%。"]
[2333,"对于好氧和厌氧生物反应，温度的变化有何影响？","对于好氧和厌氧生物反应，温度的变化都具有显著的影响，但与好氧生物反应过程相比，厌氧生物反应对温度的变化更为敏感。"]
[2334,"在厌氧共生体系中，产甲烷细菌和产酸细菌对温度变化的敏感程度如何？","在厌氧共生体系中，产甲烷细菌比产酸细菌对温度的变化更为敏感。"]
[2335,"为什么在厌氧生物反应器运行过程中对反应温度进行稳定控制更为重要？","在厌氧生物反应器运行过程中对反应温度进行稳定控制更为重要，因为当温度有一个较小的变化时，对产酸细菌的活性未产生足够大的影响，它们仍能继续发挥其产酸的功能；但此时产甲烷细菌已受到较大的影响，其活性不足以将产酸细菌产生的有机酸及时地消耗，可能会造成有机酸的积累，并进而导致系统的pH下降，这又会进一步影响产甲烷细菌的活性，最终导致整个系统的运行失败。因此，在低温下运行厌氧生物反应器时应大幅度降低反应器的有机负荷。"]
[2336,"在厌氧过程中，哪个动力学参数对温度的变化非常敏感？","在厌氧过程中，起着控制作用的动力学参数，如产甲烷过程的半速常数 \\(K_m\\)，对温度的变化非常敏感。"]
[2337,"在Lawerence和McCarty的研究中，温度从35℃降至25℃时，反应的 \\(K_m\\) 值发生了怎样的变化？","在Lawerence和McCarty的研究中，当温度从35℃降至25℃时，反应的 \\(K_m\\) 值从164mg/L增加到930mg/L；当温度进一步下降到20℃时， \\(K_m\\) 值进一步升高到2130mg/L。"]
[2338,"阿伦尼乌斯方程用来描述什么？","阿伦尼乌斯方程用来描述温度和 \\(K_m\\) 的关系。"]
[2339,"在VFA产生甲烷的过程中，反应温度从35℃下降到25℃时，系统的最小污泥龄会发生怎样的变化？","在VFA产生甲烷的过程中，反应温度从35℃下降到25℃时，系统的最小污泥龄会从2.3天增大到7.5天。"]
[2340,"温度突降对厌氧微生物的生物活性有何影响？","温度突降会对厌氧微生物的生物活性产生显著影响，降温幅度越大，低温持续时间越长，产气量的下降就更严重，升温后产气量的恢复更困难。"]
[2341,"为什么一般认为厌氧生物处理系统每日的温度波动以不大于2~3℃为佳？","一般认为，厌氧生物处理系统每日的温度波动以不大于2~3℃为佳，因为高温消化比中温消化对温度的波动更为敏感。"]
[2342,"厌氧生物处理系统中反应温度的重要性体现在哪些方面？","反应温度对于厌氧生物处理工艺的运行是十分重要的参数，它影响着处理效果、能量消耗等方面。"]
[2343,"设计和运行厌氧生物反应器时，为什么反应器温度的选择很关键？","设计和运行厌氧生物反应器时，反应器温度的选择很关键，因为它直接影响着处理效果，同时也会影响到维持合适反应温度所需要的能量消耗。"]
[2344,"高温厌氧消化与中温厌氧消化相比，有何优劣势？","高温厌氧消化所能达到的处理负荷高，处理效果好，但为维持较高的反应器温度所需要消耗的能量相对较高；而中温厌氧消化则在能量消耗方面相对较低，但处理效果稍逊于高温厌氧消化。"]
[2345,"在哪些情况下可以选择高温厌氧消化工艺进行处理？","可以选择高温厌氧消化工艺进行处理的情况包括：废水温度较高或有大量废热可以利用；对于一些需要严格消毒的小水量废水或污泥；以及需要更好的致病菌杀灭效果的情况。"]
[2346,"目前绝大多数厌氧反应器是在什么温度条件下运行的？","目前绝大多数厌氧反应器都是在中温条件下运行的，因为这样可以获得较稳定、高效的处理效果，同时所需的能量消耗也可以接受或者从所产生的沼气中获得。"]
[2347,"厌氧反应器的温度控制主要有哪几种方式？","厌氧反应器的温度控制主要有以下几种方式：1. 在反应器内进行直接温度控制，通过安装蒸汽管到厌氧反应器内部，再通过温度传感器保证反应器内部的温度处于所需范围；2. 在国内通常对厌氧反应器本身进行保温处理，在进入厌氧反应器之前的调节池中加热废水，然后通过进水泵将加热后的废水泵入反应器；3. 使用热交换器对进水进行间接加热。"]
[2348,"对于高浓度废水，为什么不论温度高低都可以采用厌氧工艺进行处理？","对于高浓度废水，不论温度高低都可以采用厌氧工艺进行处理，因为厌氧工艺不仅可以去除废水中的有机物，还会产生甲烷。甲烷燃烧后产生的热量可用于加热废水，每1000mgCOD/L产生的甲烷燃烧后产生的热量大约可使进水温度升高3℃，因此对进水进行加热是经济可行的。"]
[2349,"在哪些情况下对废水进行加热是不经济的？","在处理低浓度有机废水时，对其进行加热可能是不经济的，因为低浓度废水的厌氧反应速率较低，加热废水会增加能耗和运行成本。而对于小规模的厌氧处理设施来说，利用所产生的甲烷可能不经济，因为甲烷的回收利用需要额外的投资。"]
[2350,"厌氧生物处理厂所产生的甲烷可以如何利用？","厌氧生物处理厂所产生的甲烷可以用于加热或发电。大规模的厌氧生物处理厂产生的甲烷量相当可观，可以用于满足厌氧反应器的能量需求，或者通过发电来降低运行成本。"]
[2351,"为什么对小规模的厌氧处理设施来说，利用所产生的甲烷可能不经济？","对小规模的厌氧处理设施来说，利用所产生的甲烷可能不经济，因为甲烷的回收利用需要额外的投资，而小规模的设施可能无法承担这些额外的成本。因此，有时候会选择直接在废气燃烧器中燃烧甲烷，而不进行回收利用。"]
[2352,"厌氧过程为何是一个脆弱的生物反应过程？","厌氧过程是一个脆弱的生物反应过程，因为其中的几大类群微生物之间存在着脆弱的平衡。如果运行控制得不好，这种平衡很可能会遭到破坏，导致系统进入恶性循环，最终导致反应系统的彻底失调。"]
[2353,"厌氧反应器的运行过程中需要哪些监测与控制方法和策略？","在厌氧反应器的运行过程中，需要适当的监测和控制方法和策略，以防止出现问题。主要的监测与控制方法和策略包括工艺控制条件、水力停留时间、有机容积负荷率和有机污泥负荷率。"]
[2354,"水力停留时间对厌氧工艺的影响是如何表现的？","水力停留时间对于厌氧工艺的影响主要通过上升流速来表现。较高的液体流速可以增加污水系统内进水区的扰动，从而增加污泥与进水有机物之间的接触，有利于提高去除率。但是，上升流速不能过高，因为超过一定值后，反应器中的污泥可能会被冲刷出反应器，使得反应器内不能保持足够多的生物量，影响反应器的运行稳定性和高效性。在处理低浓度有机废水时，水力停留时间可能比有机负荷更为重要。"]
[2355,"有机容积负荷率对厌氧工艺有什么影响？","进水有机负荷率反映了基质与微生物之间的供需关系。提高有机负荷率可以加快污泥增长和有机物的降解，同时也可以缩小所需要的反应器容积。然而，对于厌氧消化过程来说，进水有机负荷率对于有机物去除和工艺的影响十分明显。当进水有机负荷率过高时，可能会导致产甲烷反应与产酸反应不平衡。进水有机负荷率是厌氧反应器的一个重要设计参数，也是一个重要的控制参数。"]
[2356,"如何确定进水有机容积负荷率？","对某种实际的有机工业废水，采用厌氧工艺进行处理时，反应器可以采用的进水容积负荷率一般应通过试验来确定。总体来说，进水有机容积负荷率与反应温度、废水的性质和浓度等有关。"]
[2357,"进水有机负荷率为什么是厌氧反应器的重要设计参数？","进水有机负荷率不仅是厌氧反应器的一个重要设计参数，同时也是一个重要的控制参数。这是因为进水有机负荷率反映了基质与微生物之间的供需关系，在厌氧反应器中，进水有机负荷率过高可能会导致产甲烷反应与产酸反应不平衡的问题。因此，正确控制进水有机负荷率可以保证厌氧反应器的稳定运行和高效处理有机废水的能力。"]
[2358,"有机污泥负荷率对厌氧反应器有何作用？","进水污泥负荷率是根据进水容积负荷率和反应器的污泥量计算得出的，更能从本质上反映微生物代谢与有机物之间的关系。在厌氧反应过程中，通过控制适当的有机负荷可以保持产甲烷反应和产酸反应处于平衡状态，从而避免由于偶然超负荷引起的酸化问题。因此，有机污泥负荷率的控制对于保证厌氧反应器的稳定运行至关重要。"]
[2359,"厌氧工艺和好氧工艺的污泥负荷率有何区别？","在处理常规的有机工业废水时，厌氧工艺采用的进水污泥负荷率一般为0.5～1.0kgBOD₃/(kgMLVSS·d)，而通常好氧工艺的污泥负荷运行在0.1～0.5kgBOD/(kgMLVSS·d)。此外，在厌氧反应器中的污泥浓度通常比好氧反应器高5～10倍，导致厌氧工艺的容积负荷通常比好氧工艺的高10倍以上。一般来说，厌氧工艺的进水容积负荷率可以达到5～10kgBOD/(m³·d)，而好氧工艺的进水容积负荷一般仅为0.5～1.0kgBOD₃/(m³·d)。"]
[2360,"如何确定厌氧工艺的进水污泥负荷率？","厌氧工艺采用的进水污泥负荷率通常为0.5～1.0kgBOD₃/(kgMLVSS·d)，这一范围是针对常规的有机工业废水而言的。在实际应用中，需要根据废水的性质、浓度以及反应器的特性进行具体的调整。进水污泥负荷率的确定一般需要综合考虑反应器的设计参数和运行条件，并可以通过试验来确定最佳的操作范围。"]
[2361,"厌氧生物处理系统的监测和控制与有机负荷率及安全系数有何关系？","厌氧生物处理系统所需的监测和控制与系统的有机负荷率和设计时采用的安全系数密切相关。在设计中，为了节省投资，有时会采用高的设计负荷；另外，进水水质和流量的波动也可能导致系统在短时间内受到超负荷的冲击。因此，适当的监测和控制可以防止运行过程中出现的问题演变成灾难性问题。对于低负荷系统，运行管理人员需要较少的监测和控制；而对于高负荷系统，需要密切监测 pH、挥发酸浓度、碱度等指标，并根据监测数据调整反应器的运行工况。因此，厌氧生物系统在较大安全系数下运行，对处理效率的影响较小。"]
[2362,"厌氧生物处理系统运行过程中的重要监测指标有哪些？","厌氧生物处理系统的重要监测指标包括甲烷气体产生量、反应器内的 pH 值以及出水中的挥发性脂肪酸（VFA）浓度。这些指标通常能够反映系统的运行状况。例如，甲烷气体产生量的突然降低可能表明关键的产甲烷细菌受到影响，需要立即查明原因。监测这些指标并及时调整反应器的运行工况可以确保系统的稳定运行。"]
[2363,"为什么在设计时将厌氧系统负荷设计为较低负荷？","在设计时将厌氧系统负荷设计为较低负荷可以使系统具有过剩的生物处理能力，从而具有较大的安全系数。这样做可以弥补由于抑制性物质、温度和 pH 等变化所带来的不利影响。因此，如果厌氧生物系统在较大的安全系数下运行，反应温度和 pH 的变化对处理效率的影响会相对较小，从而提高了系统的稳定性和可靠性。"]
[2364,"厌氧反应器的温度对反应过程有何影响？","温度影响厌氧反应过程中的微生物活性和有机物降解速率。不同温度会导致反应动力学参数的变化，如最大比基质去除速率 \\(k\\) 和半饱和常数 \\(K_m\\)。高温有利于提高产甲烷速率，但需注意维持良好的微生物生化环境。低温会降低反应速率。"]
[2365,"厌氧反应器的温度控制方法有哪些？","温度控制方法包括直接在反应器内进行温度控制、在进水前进行加热处理以及采用热交换器对进水进行间接加热。其中，直接在反应器内进行温度控制较为常见，而在国内通常采用加热调节池的方式。"]
[2366,"厌氧生物处理系统的工艺控制参数有哪些？","主要的工艺控制参数包括水力停留时间 \\(HRT\\)、有机容积负荷率和有机污泥负荷率。这些参数影响着微生物代谢、有机物去除效率以及反应器的稳定性和运行效果。"]
[2367,"厌氧生物处理系统的监测和控制方法有哪些？","有效的监测和控制方法包括检测进水中的毒性或抑制性物质、微生物对微量金属元素的需求、进水的碱度以及反应后的 pH 等。然而，这些参数仍不能称为早期警示物。一些用作早期警示的参数包括氢气浓度、丙酸盐和乙酸盐浓度比等。这些参数的变化可以提示运行管理人员在问题发生前采取措施以避免系统的失控。"]
[2368,"甲硫醇是如何形成的？","Zitomer 和Speece 在1995年的研究中发现，在厌氧反应器中加入800μg/L三氯甲烷时产生了甲硫醇，但当三氯甲烷剂量降至320μg/L时，未观察到甲硫醇生成。另外，加入100mg/L叠氮化钠和47mg/L三氯乙烯也会生成甲硫醇。甲硫醇具有十分独特的气味，即使在极低浓度下也能被感知。"]
[2369,"苯乙酸在厌氧反应器中的作用？","Iannotta等人在1986年的研究中指出，苯乙酸在处理动物废物出水中似乎比挥发酸更为敏感，可作为消化反应器状态的指示物。苯乙酸是降解芳香族氨基酸和木质纤维素的中间产物。"]
[2370,"甲酸盐在厌氧反应系统中的应用？","甲酸盐与F辅酶测定有良好的相关性。F辅酶是一种在波长为420nm的光下具有荧光的酶，大多数情况下只有甲烷菌才含有F₂辅酶。尽管现在有可靠的方法测定F辅酶，但不同甲烷菌的变化较大，解释仍有难度。"]
[2371,"早期警示物在实际应用中的情况？","尽管甲硫醇、苯乙酸和甲酸盐等早期警示物被认为可以指示厌氧反应系统的运行状态，但它们在实际生产规模的反应器中的应用仍不成熟，仍有许多研究在进行中。"]
[2372,"污泥处理系统中的关键构筑物有哪些？","污水处理厂中的关键污泥处理构筑物主要包括污泥浓缩池和污泥消化池。污泥浓缩池的作用是减少污泥体积，缩小后续处理构筑物或设备的容量；污泥消化池则是用来稳定污泥，分解易降解的有机物，减少恶臭，使污泥更容易运输和处置。"]
[2373,"污泥浓缩池的作用是什么？","污泥浓缩池的主要作用是将污泥减量，通过浓缩使其体积减小。这样可以减少后续处理设施的容量需求，降低运输成本，并提高污泥处理效率。"]
[2374,"污泥消化池的作用是什么？","污泥消化池的作用是稳定污泥，将其中易降解的有机物分解，从而减少污泥的恶臭，使其更易于运输和处置。消化过程可以降低有机物含量，减少污泥的产量，提高处理效率。"]
[2375,"如何优化污泥处理系统？","优化污泥处理系统需要优化和控制关键构筑物的运行条件。这包括调整污泥浓缩池和污泥消化池的操作参数，如搅拌强度、通气量、温度等，以实现更高效的污泥减量和稳定化处理。同时，可以采用先进的污泥处理技术，如生物干化、热气化等，来降低污泥处理成本和污泥产量，从而解决城市污水处理厂面临的污泥处理难题。"]
[2376,"污泥浓缩池的作用是什么？","污泥浓缩池的主要作用是通过重力浓缩的方式使污泥初步减容，将污泥体积减小为原来的几分之一，从而为后续处理或处置提供方便。浓缩后可减小管道的直径、输送泵的容量需求，降低消化池容积和加热量，减少脱水机台数和絮凝剂投加量。"]
[2377,"污泥浓缩主要有哪些工艺形式？","污泥浓缩主要有重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩三种工艺形式。国内目前主要采用重力浓缩，而国外已经有了非常成熟的运行实践经验。"]
[2378,"重力浓缩池的运行原理是什么？","重力浓缩池本质上是一种沉淀工艺，属于压缩沉淀。在浓缩前，由于污泥浓度很高，颗粒之间彼此接触支撑。浓缩开始后，上层颗粒的重力作用下，下层颗粒间隙中的水被挤出界面，颗粒之间相互拥挤得更加紧密，从而实现了污泥的浓缩。"]
[2379,"污泥浓缩池的影响因素有哪些？","影响因素包括污泥水力停留时间、固体表面负荷和温度。"]
[2380,"污泥水力停留时间对污泥浓缩池有何影响？","水力停留时间过短会导致上清液浓度过高，排泥浓度过低，浓缩效果不佳；过长则会引起水解酸化和厌氧腐化分解，导致浓缩困难甚至污泥上浮。通常控制在12～30小时范围内。"]
[2381,"什么是固体表面负荷？它如何影响污泥浓缩池？","固体表面负荷是指浓缩池单位表面积在单位时间内所能浓缩的干固体量。它与污泥种类有关，反映浓缩池对某种污泥的浓缩能力，初沉污泥的浓缩性能较好，活性污泥的浓缩性能较差。"]
[2382,"温度对污泥浓缩池的影响是什么？","温度对浓缩效果有双重影响，当温度升高时，污水容易发生水解酸化，降低浓缩效果，但同时也会降低污泥的黏度，使颗粒中的空隙水易于分离出来，从而提高浓缩效果。一般来说，温度较低时允许停留时间稍长一些，温度较高时不应使停留时间太长，以防止污泥上浮。最佳浓缩效果通常在15～20℃范围内。"]
[2383,"浓缩池有哪两种运行方式？","浓缩池的运行方式包括连续运行和间歇运行。连续运行是指连续进泥、连续排泥，适用于规模较大的污水处理厂；而间歇运行则是指间歇进泥、间歇排泥，通常用于小型污水处理厂和初沉池。"]
[2384,"连续运行和间歇运行各有什么特点？","连续运行可以使污泥层保持稳定，有利于浓缩效果；而间歇运行由于排泥操作的限制，较难维持污泥层稳定。连续运行适用于较大规模的污水处理厂，而间歇运行则常见于小型污水处理厂和初沉池。"]
[2385,"分析和测量项目有哪些？","分析和测量项目包括含水率(含固量)、BODs、SS、TP、温度和流量。其中，含水率和BODs每天进行三次测量，取瞬时样；SS和TP每天也进行三次测量，但取瞬时样和连续混合样；温度测量进泥和池内污泥的温度；流量测量进泥量和排泥量。"]
[2386,"每种分析和测量项目的样品来源是什么？","含水率和SS的样品来源于浓缩池进泥和排泥，每天三次，取瞬时样；BODs的样品来源于浓缩池上清液，每天一次，取连续混合样；TP的样品也来源于浓缩池上清液，每天一次，取连续混合样；温度的样品来源于进泥和池内污泥；流量的样品来源于进泥量和排泥量。"]
[2387,"浓缩池运行维护的内容有哪些？","运行维护内容包括及时清除浮渣、保证污泥混合均匀、处理污泥膨胀、加入氧化剂、添加二沉池出水、防止冬季结冰、调节溢流堰平整度、清洁池壁和部件、排空彻底检查积泥积砂，并对水下部件进行防腐处理。"]
[2388,"如何处理污泥上浮的异常问题？","污泥上浮可能由于集泥不及时、排泥不及时、进泥量太小或初沉池排泥不及时等原因造成。解决措施包括提高浓缩机转速、加强运行调度、增加进泥量、缩短污泥停留时间和加强初沉池排泥操作。"]
[2389,"如何解决排泥浓度太低的异常问题？","排泥浓度太低可能是由于进泥量过大导致固体表面负荷增大，超出浓缩池的浓缩能力，或排泥速率超过浓缩速率造成的。解决措施包括降低入流污泥量和降低排泥速率。"]
[2390,"厌氧消化池的主要作用有哪些？","厌氧消化池的作用主要包括污泥稳定化、污泥无害化、污泥资源化和污泥减量。"]
[2391,"污泥稳定化是指什么？","污泥稳定化是指通过厌氧消化分解污泥中的有机物，使污泥处于稳定状态，不易腐败。"]
[2392,"厌氧消化池如何实现污泥无害化？","厌氧消化池可以通过杀灭大部分病原菌或蛔虫卵，或将它们作为有机物被分解，从而实现污泥无害化。"]
[2393,"污泥资源化在厌氧消化过程中如何体现？","在厌氧消化过程中，污泥被降解产生大量高热值的沼气，可以作为能源回收利用；同时，部分有机氮转化为氨氮，提高了污泥的肥效，使其作为肥料加以利用。"]
[2394,"厌氧消化池如何实现污泥减量？","在厌氧消化过程中，一部分污泥被厌氧分解，转化成沼气，使消化后的污泥量降低，实现了污泥减量。"]
[2395,"pH对厌氧消化的影响是什么？","pH对厌氧消化的影响主要体现在产酸菌和产甲烷菌的敏感程度上。为了保证厌氧消化的正常进行，应将消化液的pH控制在6.8～7.4的近于中性的范围内，以满足产甲烷菌的需要。"]
[2396,"碱度如何影响厌氧消化？","碱度在厌氧消化中通过碳酸氢盐的存在起着酸碱缓冲的作用，帮助维持消化液的pH在6.5～7.5的范围内，使其保持近中性。"]
[2397,"温度对厌氧消化的影响是怎样的？","温度是影响厌氧消化的重要因素之一，甲烷菌的生存温度范围较宽，在10～60℃之间。消化温度分为高温、中温和常温消化，其中高温消化的效率最高，但需要增加加热量，因而使用较少。"]
[2398,"消化时间与负荷对厌氧消化有何影响？","消化时间和负荷是衡量厌氧消化系统能力的重要指标。消化时间越短、负荷越大，系统的消化能力越强。最短允许消化时间和最大允许有机负荷是常用的衡量消化能力的指标。"]
[2399,"混合搅拌对厌氧消化的重要性是什么？","混合搅拌在厌氧消化中起着重要作用，可以保持污泥颗粒与微生物的均匀接触，维持消化液的均匀性，传递热量，降低池底泥砂沉积和液面浮渣形成。"]
[2400,"毒性对厌氧消化有何影响？","毒性物质会影响甲烷菌的代谢活性，其中重金属对甲烷菌有强烈毒害作用，而氨的浓度在一定范围内有利于甲烷菌的生存，但超过一定浓度则会导致甲烷菌中毒。其他物质如S²~、Na⁺、K⁺等也会对厌氧消化产生毒性影响。"]
[2401,"消化系统正常运行的分析测量项目有哪些？","流量、pH、含固量、有机成分、碱度、挥发性脂肪酸 (VFA)、BODs、SS、NH-N、TKN、TP、大肠菌群、蛔虫卵、沼气成分、沼气流量。","计算并记录的指标有哪些？","有机物分解率、分解单位重量有机物的产气量、有机物投配负荷、消化时间、消化温度。此外，还应记录每个工作周期的操作顺序及每一操作的历时。"]
[2402,"如何控制消化池的pH及碱度？","在正常运行时，产酸菌和甲烷菌会自动保持平衡，将消化液的pH维持在6.5～7.5的近中性范围内，碱度一般在1000～5000mg/L (以CaCO₃计)，典型值在2500～3500mg/L。VFA浓度随碱度而变化，一般在50~500mg/L范围内，当碱度超过4000mg/L时，VFA超过1200mg/L也能正常运行。"]
[2403,"pH下降的原因有哪些？","1. 温度波动太大：甲烷菌对温度波动敏感，温度波动大时，甲烷菌活性降低，导致挥发脂肪酸积累，pH下降。<br>2. 投入的有机物超负荷：投泥量突然增多或进泥中含固量升高，导致有机物超负荷，产生较多的VFA，pH下降。<br>3. 水力超负荷：投泥体积量突然增多，消化时间缩短，甲烷菌被冲刷掉，导致VFA积累，pH下降。<br>4. 甲烷菌中毒：进泥中含有有毒物质，甲烷菌中毒受到抑制或失去活性，导致VFA积累，pH下降。"]
[2404,"当pH下降时应采取哪些措施？","1. 立即外加碱源，增加消化液中的碱度，将积累的VFA中和掉，使pH回升到6.5～7.5的范围内。<br>2. 寻找pH下降的原因，并采取相应的控制措施，待恢复正常运行后，再停止加碱。"]
[2405,"如何预测pH下降？","不能直接控制pH，因为当发现pH低于6.5时，消化系统已经处于严重酸化状态，甲烷菌受抑制，产气量大大降低。可以采取间接预测pH的措施。"]
[2406,"如何通过VFA浓度预测pH下降？","VFA升高时，预示着运行可能出现异常，导致VFA积累，可能使pH下降。"]
[2407,"碱度（ALK）对pH的预测作用是什么？","ALK降低时，预示着运行可能出现异常，可能使pH下降。"]
[2408,"VFA/ALK比值如何预测pH下降？","正常运行时，VFA/ALK一般小于0.3。若VFA/ALK大于0.3并继续升高，预示运行异常，肯定造成VFA积累，并将导致pH<6.5。该比值比单纯采用VFA或ALK更合理，因为它考虑了两者的相互影响。"]
[2409,"如何通过沼气中CH₄含量变化预测VFA积累？","根据沼气产量及CH₄含量的变化，可以预测VFA积累并辨明原因。CH₄产量突然下降，说明进泥中有毒物质导致甲烷菌中毒，造成VFA积累；CH₄产量逐渐下降，是由于水力超负荷导致VFA积累；CH₄产量先上升后逐渐下降，说明进泥有机物超负荷，导致VFA积累。"]
[2410,"pH控制程序包括哪些步骤？","1. 注意观察VFA、ALK、VFA/ALK、CH₄含量等指标的变化，如发现异常，应开始pH控制，判断是否需加碱控制pH。<br>2. 若需加碱，确定加药种类，并计算投加量。<br>3. 寻找异常原因，并采取相应措施：若因温度波动，加强加热系统控制；若因有机物超负荷，降低进泥量；若因甲烷菌中毒，控制毒物进入。<br>4. 采取措施后，各项指标逐渐恢复正常，待完全恢复后，停止加碱。"]
[2411,"工业废水成分较高时，污泥消化系统中毒问题如何解决？","当污泥消化系统出现中毒问题，尤其是重金属类型的中毒问题时，根本的解决方法是控制上游有毒物质的排放，加强污染源管理。在处理厂内，常用临时性控制方法是向消化池内投加Na₂S，绝大部分有毒重金属离子能与S²反应形成不溶性的沉淀物，从而失去毒性。"]
[2412,"Na₂S如何投加以解决污泥消化系统中毒问题？","Na₂S的投加量可根据重金属离子的种类及污泥中的浓度计算确定。"]
[2413,"如何控制消化池的pH及碱度？","在正常情况下，消化液的pH会自动维持在6.5-7.5的范围内，碱度一般在1000-5000mg/L之间。如果pH下降至6.5以下，应立即采取措施，如外加碱源增加碱度，同时寻找并解决引起pH下降的原因。"]
[2414,"消化液pH下降的原因有哪些？","温度波动太大：甲烷菌对温度波动敏感，温度波动较大会降低甲烷菌活性，导致VFA积累，pH下降。<br> 投入的有机物超负荷：投泥量或含固量突然增加，导致VFA积累，pH下降。<br> 水力超负荷：投泥体积量突然增加，缩短消化时间，导致部分甲烷菌被冲刷掉，VFA积累，pH下降。<br> 甲烷菌中毒：进泥中含有有毒物质，抑制或破坏甲烷菌活性，导致VFA积累，pH下降。"]
[2415,"如何预测消化液pH下降？","通过以下措施间接预测pH下降：<br> VFA浓度：VFA升高预示着运行异常，可能导致pH下降。<br> 碱度(ALK)：ALK降低预示着运行异常，可能导致pH下降。<br> VFA/ALK比：正常运行时VFA/ALK小于0.3，大于0.3并继续升高时，预示运行异常，肯定会导致pH下降。<br> 沼气中CH₄含量：CH₄产量变化可以预测VFA积累并辨明原因。"]
[2416,"当pH下降时应采取哪些措施？","立即外加碱源，增加消化液中的碱度，中和积累的VFA，使pH回升到6.5-7.5范围内。<br> 寻找pH下降的原因，并针对原因采取相应的控制措施，如控制温度波动、减少进泥量、阻止有毒物质进入等。"]
[2417,"消化系统的加热量由哪些部分组成？","消化系统的加热量由两部分组成：将投入的生泥加热至要求温度所需的热量；补充热损失，维持温度恒定所需要的热量。"]
[2418,"投泥次数和每次投泥量对温度稳定性的影响是什么？","投泥次数较少，每次投泥量较大，会导致加热系统超负荷，供热不足，使温度降低，影响甲烷菌活性。因此，投泥应尽量均匀连续，以便于加热系统的控制。"]
[2419,"蒸汽直接加热的优缺点是什么？","优点：效率较高。<br> 缺点：消耗锅炉的部分软化水，使污泥含水率略有升高；可能导致消化池局部过热，影响甲烷菌活性。因此，蒸汽直接加热时应同时进行搅拌。"]
[2420,"热交换器加热时应如何控制流速？","热交换器加热时，污泥在热交换器内的流速应控制在1.2m/s以上，因为流速较低时，污泥进入热交换器会结饼，形成隔热层，降低加热效率。"]
[2421,"良好的搅拌在消化过程中有何作用？","良好的搅拌可提供均匀的消化环境，提高容积利用率，使消化池有效容积增至最大，并可大大降低池底泥砂的沉积及液面浮渣的形成。搅拌有助于使污泥颗粒与厌氧微生物均匀混合，保持消化池各处的污泥浓度、pH、微生物种群等一致，及时传递热量，降低有机物冲击负荷或有毒物质的影响。"]
[2422,"常用的搅拌方式有哪些？","常用的搅拌方式有三大类：机械搅拌；水力循环搅拌；沼气搅拌。"]
[2423,"搅拌系统的运行方式有哪些？","搅拌系统的运行方式有两种：连续搅拌；间歇搅拌。大多数消化系统采用间歇搅拌，每天搅拌数次，总搅拌时间保持在6小时以上。"]
[2424,"在投泥过程中应如何进行搅拌？","在投泥过程中应同时进行搅拌，以便投入的生污泥尽快与池内原消化污泥均匀混合。"]
[2425,"在蒸汽直接加热过程中应如何进行搅拌？","在蒸汽直接加热过程中，应同时进行搅拌，以便将蒸汽热量尽快散至池内各处，防止局部过热，影响甲烷菌活性。"]
[2426,"在排泥过程中应如何进行搅拌？","在排泥过程中，如果是底部排泥，则尽量不搅拌；如果是上部排泥，则宜同时搅拌。"]
[2427,"消化池的日常维护内容是什么？","定期取样分析检测，并根据情况进行工艺控制。定期停用并泄空消化池，进行清砂和清渣，以防积砂过多造成排泥困难和缩小有效池容。必要时检查沉砂池和格栅除污效果，加强预处理工艺控制和维护管理。"]
[2428,"运行一段时间后为什么要清砂和清渣？","池底积砂过多会造成排泥困难，缩小有效池容，影响消化效果；顶部液面积累浮渣过多会阻碍沼气从液相向气相的转移。一般连续运行五年后应进行清砂。如果运行时间不长但积砂积渣很多，则应检查预处理工艺的效果。"]
[2429,"如何预防消化池积砂？","可在消化池底部设专门的排砂管，用泵定期强制排砂，一般每周一次；也可用消化池的放空管定期排砂。"]
[2430,"如何维护搅拌系统？","定期检查并维护搅拌系统。对于沼气搅拌立管，常有被污泥及污物堵塞的现象，可关闭其他立管，用大气量冲洗被堵塞的立管。机械搅拌桨有污物缠绕时，可定期反转机械搅拌桨以摔掉缠绕的污物，并定期检查搅拌轴穿顶板处的气密性。"]
[2431,"如何维护加热系统？","定期检查维护加热系统。蒸汽加热立管常有被污泥和污物堵塞现象，可用大气量冲吹。热水循环加热系统的泥水热交换器常发生堵塞，可用大水量冲洗或拆开清洗。套管式和管壳式热交换器易堵塞，可在热交换器前后设置压力表观测堵塞程度。螺旋板式热交换器一般不发生堵塞。"]
[2432,"如何处理管道和热交换器结垢问题？","经常用高压水清洗管道，设置活动清洗口防止垢的增厚。结垢严重时，用酸清洗是最基本的方法。管道结垢会增大管道阻力，热交换器结垢则会降低热交换效率。"]
[2433,"消化池运行一段时间后应采取哪些防腐防渗措施？","停止运行并进行全面防腐防渗检查与处理。对腐蚀严重的金属部件进行重新防腐处理，对池壁进行防渗处理，检查池体结构变化并处理裂缝，重新投运时进行满水试验和气密性试验。"]
[2434,"电化学腐蚀和生物腐蚀的原因是什么？","电化学腐蚀主要是消化过程中产生的H₂S在液相内形成氢硫酸导致的腐蚀；生物腐蚀则是微生物分解有机防渗防水涂料，导致其失去防水防渗效果。"]
[2435,"如何处理消化池内产生的泡沫问题？","排除运行不稳定因素，如温度波动过大或进泥量突变。泡沫主要由于CO₂产量太大形成，随着甲烷菌培养成熟，泡沫会逐渐消失。如果由诺卡氏菌引起，则应暂不向消化池投放剩余活性污泥，根本措施是控制污水处理系统内的生物泡沫。"]
[2436,"冬季如何防止消化池及加热管路系统冻裂？","定期检查保温效果，不佳时更换保温材料。确保有效保温以防止热损失过大，避免加热系统负荷过高而无法保持所需的消化温度。"]
[2437,"消化池系统的安全运行措施有哪些？","防止爆炸和中毒。所有电气设备应采用防爆型，避免明火，防止沼气泄漏，设置甲烷浓度超标及氧亏报警装置，确保系统安全运行。"]
[2438,"沼气中含有的H₂S的危害是什么？","H₂S能导致中毒，并且沼气含量大的空间含氧量少，容易导致窒息。因此在值班或操作位置应设置甲烷浓度超标及氧亏报警装置。"]
[2439,"数据爆炸带给人们什么样的困扰？","数据爆炸带来了无限恐慌，人们常感叹“淹没在数据的海洋里，却独不见信息和知识”。杂乱无章的表象数据会影响视听，混乱决策思维。"]
[2440,"为什么将数据转化成有用的信息和知识变得日益重要？","杂乱数据只能起到障眼法的作用，因此，将数据转化为有用的信息和知识有助于消除这种障碍，支持有效的决策。"]
[2441,"数据分析在决策中的作用是什么？","数据分析是决策的前提和基础。它通过分析和加工数据，提供真实、有效、有足够信息量的数据，为决策者提供直观而又客观的依据。"]
[2442,"数据分析在科学领域的应用有哪些？","在经济学、信息学和档案学等领域，数据库规模不断扩大。数据分析用于简化和集中数据信息，从而提供可以实际利用的数据。"]
[2443,"传统的数据分析方法有哪些？","传统数据分析方法包括主成分分析、因子分析、判别分析、聚类分析和时间序列分析等。"]
[2444,"数据挖掘技术如何帮助处理数据？","数据挖掘技术可以快速发现数据中隐藏的模式，从而体现数据的价值，起到将数据转化为知识的关键作用。"]
[2445,"什么是数据挖掘？","数据挖掘是从大量不完全、有噪声、模糊或随机的数据中挖掘出隐含的、先前未知的、对决策有潜在价值的知识和规则的过程。"]
[2446,"数据挖掘有哪些特点？","数据挖掘有效地从大量数据中发现潜在数据模式，进行预测性分析，是人工智能、统计学等技术在特定数据库领域中的应用。"]
[2447,"数据挖掘在知识发现中的地位是什么？","数据挖掘是知识发现最关键的步骤，也是技术难点所在，数据挖掘算法的好坏直接影响所发现知识的质量。"]
[2448,"目前数据挖掘技术研究主要集中在哪些方面？","目前数据挖掘技术研究主要集中在决策树、分类、聚类、粗糙集、关联规则、神经网络和遗传算法等方面。"]
[2449,"一个成熟的数据挖掘系统应具备哪些特点？","一个成熟的数据挖掘系统应具有良好的核心技术、开放的结构和友好的用户接口，使用户无需提出确切问题即可挖掘隐藏模型并预测未来趋势。"]
[2450,"数据挖掘与哪些概念常相提并论？","数据挖掘常与知识发现 (KDD) 和数据融合 (data fusion) 相提并论，因为它瞄准的是阐述个体间联系的相关性知识，而非描述个体属性的零散数据。"]
[2451,"数据挖掘的目标是什么？","数据挖掘旨在发现五类知识：广义知识 (generalization)、关联知识 (association)、分类和聚类知识 (classification & clustering)、预测型知识 (prediction) 和偏差型知识 (deviation)。"]
[2452,"数据挖掘涉及哪些技术？","数据挖掘涉及统计学技术、粗集技术、神经网络、决策树、模糊逻辑等。"]
[2453,"统计学技术在数据挖掘中的作用是什么？","统计学技术是最原始的数据分析方法，用于从抽样分析中提取未知的数学模型，常涉及数据抽样和建模、判断假设以及误差控制等过程。"]
[2454,"粗集技术在数据挖掘中的作用是什么？","粗集技术模拟人类的抽象逻辑思维，通过简化知识表达空间来确定哪些知识是冗余的、哪些是有用的，常用于从数据中抽取推理逻辑规则作为知识系统的模型。"]
[2455,"神经网络在数据挖掘中的作用是什么？","神经网络是模拟人的神经系统，通过训练来学习待分析数据中的模式，具有联想记忆功能，适用于非线性数据和含噪声数据的分析和建模。"]
[2456,"决策树在数据挖掘中的作用是什么？","决策树提供了一种展示“在什么条件下会得到什么值”这类规则的方法，根据数据的值将数据分层组织成树型结构，用树形结构表示决策集合，通过对数据集的分类产生规则。"]
[2457,"模糊逻辑在数据挖掘中的作用是什么？","模糊逻辑是模糊集合与布尔逻辑的融合，用于进行数据查询、排序，以及进行证据合成、置信度计算等。"]
[2458,"数据挖掘中还常用到哪些技术？","数据挖掘中还常用到遗传算法、最邻近技术、规则归纳和可视化等技术。"]
[2459,"数据挖掘技术能实现哪些功能？","数据挖掘技术可以实现概念描述、关联分析、预测趋势和行为、偏差检测、聚类分析等功能。"]
[2460,"概念描述的作用是什么？","概念描述用于描述某类对象的内涵并概括这类对象的相关特征，分为特征性描述和区别性描述，有助于理解对象的共同特征和不同之处。"]
[2461,"关联分析的目的是什么？","关联分析用于发现数据库中隐藏的关联规律，包括简单关联、时序关联和因果关联等，有助于了解变量之间的相关性和规律性。"]
[2462,"预测趋势和行为的意义是什么？","预测趋势和行为使得数据挖掘可以自动在大型数据库中寻找预测性信息，帮助快速直接地得出结论，解决以往需要大量手工分析的问题。"]
[2463,"偏差检测的目的是什么？","偏差检测用于发现数据库中的异常记录，包括分类中的反常实例、不满足规则的特例、观测结果与模型预测值的偏差等，有助于发现数据的异常情况。"]
[2464,"聚类分析的过程是什么？","聚类分析将数据库中的记录划分为一系列有意义的子集，不考虑已知的类标记，有助于分析数据对象并发现数据的内在结构。"]
[2465,"异常数据检测技术的重要性是什么？","异常数据检测技术在数据处理中至关重要，因为采样过程中可能出现测定误差、信号丢失、传感器失灵等因素，导致记录的信息中存在虚假信号，这些虚假信号会对后续的分析造成误差，因此需要对异常数据进行检测和剔除。"]
[2466,"异常数据的特点是什么？","异常数据通常指比正常值大得多或小得多的异常数据，也称为粗差，对这类异常数据必须设法在资料检查过程中加以删除，以防给计算分析造成不良影响。"]
[2467,"异常数据检测的处理方法有哪些？","异常数据检测的处理方法主要分为基于经典统计理论的误差统计检验法和基于函数或统计的比较判别法。在构造检验统计量时，常用抗差估计来保证检验结果的可靠性，以避免异常值的“遮蔽”现象。"]
[2468,"目前常用的剔除伪点的方法是什么？","目前常用的剔除伪点的方法是探测插值法。其基本原理是通过平滑数据并计算样本方差，然后探测下一个数据点，如果符合特定关系式则认为不是伪点，否则采用线性外插法剔除该伪点。"]
[2469,"异常数据在数据应用中的来源有哪些？","异常数据源可能来自传感器噪声、外界干扰、仪器老化或应用本身等因素引起的噪声。这些异常源会对测量数据产生影响，如果信噪比较小，可能会在数据处理过程中导致偏差或误导。"]
[2470,"异常数据检测和修正为什么在数据流分析处理中是关键步骤？","在数据流分析处理过程中，由于数据流的无限性，无法物化整个数据流，因此需要简单高效的在线处理方法来检测和修正异常数据。此外，许多数据流应用都具有实时处理的要求，因此需要能够在数据流中实时检测和修正异常数据。"]
[2471,"目前常用的异常数据检测方法有哪些？","目前常用的异常数据检测方法包括统计方法、特征选择、神经网络、数据挖掘和小波奇异性检测等。这些方法都有一个共同的缺点，即需要大量的训练数据和高昂的运算成本，对实时检测造成较大影响。"]
[2472,"聚类分析的主要目的是什么？","聚类分析的主要目的是识别具有相似性的事物，并将它们分组成为类别，使得同一类别内的事物具有高度的相似性，而不同类别之间有显著的差异。通过聚类分析，可以发现数据中的潜在模式和结构，为后续的数据分析和决策提供基础。"]
[2473,"聚类分析中使用的主要指标有哪些？","聚类分析中主要使用的指标包括距离测度、相关测度和关联测度。距离测度包括欧氏距离、绝对值距离、明科夫斯基距离、马氏距离等方法；相关测度主要运用相似系数；关联测度有多种关联测度系数，其中简单匹配系数、雅可比系数和果瓦系数得到了广泛应用。"]
[2474,"聚类分析的步骤有哪些？","聚类分析的步骤包括：①确定待研究问题并选择变量；②选择聚类用的相似性测度方法；③选择聚类的方法；④确定类别的个数；⑤描述与解释各个类别；⑥评价聚类的有效性与准确性。"]
[2475,"什么是主成分分析？","主成分分析是将原来的多个相关变量通过线性组合转换成一组相互独立的新变量的过程。通过这种方式，我们可以用较少的变量来表示原始数据，从而简化数据的分析和解释。"]
[2476,"主成分分析的主要步骤是什么？","主成分分析的主要步骤包括： 1. 确定需要分析的变量集合。 2. 计算变量之间的相关系数矩阵。 3. 求解相关矩阵的特征方程，得到特征值和特征向量。 4. 根据特征值的大小顺序选择主成分。 5. 通过线性组合计算主成分。 6. 解释和分析主成分的含义。"]
[2477,"如何选择主成分？","主成分选择通常基于特征值的大小顺序。特征值表示每个主成分所解释的方差大小，因此选择前几个特征值较大的主成分可以解释大部分数据的变异性。通常选择的主成分数目取决于希望保留的总方差比例或者需要解释的变异性大小。"]
[2478,"主成分分析的数学工具是什么？","主成分分析的主要数学工具是特征方程。通过求解观测变量相关矩阵的特征方程，可以得到特征值和对应的特征向量，从而确定主成分。特征值表示每个主成分所解释的方差大小，而特征向量则是主成分的权重。"]
[2479,"主成分的性质有哪些？","主成分的性质包括： 1. 各主成分的均值为0。 2. 每个主成分的系数向量是对应特征值所对应的单位特征向量。 3. 每个主成分的方差为对应特征值。 4. 不同主成分之间的协方差为0，即它们是正交的。 5. 所有主成分的方差之和等于原始变量的方差之和。 6. 主成分与原始变量的相关系数可以通过特征值和特征向量计算得出。"]
[2480,"主成分分析的主要目的是什么？","主成分分析的主要目的是通过数学方法将原始数据中的多个相关变量压缩为少数几个互不相关的综合指标，以便简化数据分析和解释。主成分分析帮助我们抓住问题的主要矛盾，提供了一种简化复杂问题的方法，同时保留了尽可能多的信息。"]
[2481,"主成分分析的应用场景是什么？","主成分分析在实际应用中广泛用于数据降维、特征提取、数据压缩和模式识别等领域。它被广泛应用于金融、医学、生物学、社会科学和工程学等领域，用于处理多变量数据，简化数据结构，发现数据的潜在模式和结构。"]
[2482,"主成分分析的主要优势是什么？","主成分分析的主要优势包括简化数据结构、减少变量间的相关性、提取数据的潜在信息、降低数据维度、便于数据可视化和模式识别。通过主成分分析，可以将多变量数据压缩为少数几个主成分，从而更方便地进行数据分析和解释。"]
[2483,"主成分分析的局限性是什么？","主成分分析的局限性包括：1. 主成分的解释可能较为困难，特别是当主成分之间存在复杂的线性关系时；2. 主成分的选择依赖于特征值的排序，可能会忽略某些重要信息；3. 主成分分析假设线性关系，因此对于非线性数据可能不适用；4. 主成分分析对异常值敏感，需要事先进行数据清洗。"]
[2484,"主成分分析与其他方法的比较是什么？","主成分分析与因子分析、独立成分分析等方法相比，主成分分析更侧重于解释变量间的线性关系，将变量转换为互不相关的综合指标。因子分析则更侧重于解释变量背后的潜在因素，而独立成分分析则更侧重于发现数据的独立成分。不同方法适用于不同的数据分析场景。"]
[2485,"如何对样本进行综合评价？","对样本进行综合评价可以通过将主成分的贡献率作为权重，计算每个样本的综合评价值。综合评价值的计算公式如下：\\(\\text{综合评价值} = \\sum_{i=1}^{m} \\text{权重}_i \\times \\text{主成分}_i\\)其中，权重\\(\\text{权重}_i\\)为第\\(i\\)个主成分的贡献率，主成分\\(\\text{主成分}_i\\)为样本在第\\(i\\)个主成分上的得分。"]
[2486,"什么是主成分的贡献率？","主成分的贡献率是指第\\(i\\)个主成分包含原始数据总信息量的一个比值。通常通过特征值来计算，即主成分的方差除以所有主成分方差的总和。主成分的贡献率反映了主成分对原始数据解释的程度，也可以用来确定权值以进行样本的综合评价。"]
[2487,"如何确定主成分的个数？","在实际应用中，主成分的个数通常根据累积贡献率来确定。累积贡献率是指前\\(d\\)个主成分的贡献率之和，一般要求累积贡献率不小于85%。因此，可以根据累积贡献率来选择合适的主成分个数，以保留足够的原始数据信息。"]
[2488,"主成分分析中的权值如何确定？","主成分分析中的权值通常根据主成分的贡献率确定，将每个主成分的贡献率作为权重。贡献率越大的主成分在综合评价中的权重越高，反映了其对样本的影响程度。这种方法能够科学地对样本进行综合评价，同时考虑了每个主成分所包含的信息量。"]
[2489,"如何计算样本的综合评价值？","样本的综合评价值可以通过将每个主成分的得分与相应的贡献率相乘，并相加得到。综合评价值的计算式为\\(\\text{综合评价值} = \\sum_{i=1}^{m} \\text{贡献率}_i \\times \\text{主成分}_i\\)其中，\\(m\\)为选取的主成分个数，\\(\\text{贡献率}_i\\)为第\\(i\\)个主成分的贡献率。"]
[2490,"因子分析的基本思想是什么？","因子分析的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高的变量放在同一类中，每一类的变量实际上隐含着一个因子，而不同类的变量之间的相关性较弱。因子分析旨在找到这些具有本质意义的少量因子，并用一定的结构或模型来解释大量可观测的变量。"]
[2491,"因子分析模型的一般表达形式是什么？","因子分析模型的一般表达形式为每个观测变量由一组因子的线性组合表示，假设有\\(k\\)个观测变量\\(X_1, X_2, ..., X_k\\)，其中\\(X_i\\)为具有零均值、单位方差的标准化变量。因子模型的表达形式为：\\(X_i = a_{i1} F_1 + a_{i2} F_2 + ... + a_{im} F_m + E_i\\)其中，\\(F_1, F_2, ..., F_m\\)为因子，\\(a_{ij}\\)为因子载荷，\\(E_i\\)为误差项。"]
[2492,"因子分析中需要确定的统计量有哪些？","因子分析中需要确定的统计量包括因子载荷、因子方差贡献率、公因子方差及特殊方差、因子个数、因子旋转、因子命名、因子得分。这些统计量能够帮助分析者理解观测变量之间的关系，并找到最能够解释变量间相关性的因子组合。"]
[2493,"求解因子解的方法主要有哪两类？","求解因子解的方法主要可以分为两类：一类是基于主成分分析模型的主成分分析法；另一类是基于公因子模型的公因子分析法。公因子分析法包括主轴因子法、最大似然法、最小二乘法等不同的方法，而主成分分析法则是通过主成分分析模型来求解因子解。这些方法可以根据分析者的需求和具体情况来选择。"]
[2494,"时间序列平滑预测法的基本假设是什么？","时间序列平滑预测法的基本假设包括：1. 预测对象存在着“惯性”，其发展依赖于时间序列所反映出的变化规律，未来与过去的发展变化规律保持一致；2. 预测对象的变化仅与时间有关，将所有影响因素综合地归结为时间。"]
[2495,"时间序列的因素分析包括哪些类型？","时间序列的因素分析包括四种类型：1. 长期趋势，是指时间序列观察值在较长时期内持续存在的变化趋势；2. 季节变动，以年为周期，在每年重复出现的有规律的周期性变动；3. 循环变动，以数年为周期的一种波浪起伏式变动；4. 不规则变动，由随机因素和突发事件引起的变动。"]
[2496,"时间序列平滑预测法包括哪些具体方法？","时间序列平滑预测法包括以下具体方法：1. 移动平均预测法；2. 一次移动平均预测法；3. 简单移动平均预测法；4. 加权移动平均法；5. 二次移动平均预测法；6. 一次指数平滑预测法；7. 二次指数平滑预测法。这些方法根据对历史数据的不同处理方式以及预测对象的不同特点，选择不同的平滑方法进行预测。"]
[2497,"一次移动平均预测法的关键是什么？","一次移动平均预测法的关键在于移动平均的时期长度\\(n\\)的选择。根据预测对象的特点和预测的要求，选择合适的时期长度\\(n\\)进行移动平均计算，以反映出预测对象的长期趋势。"]
[2498,"加权移动平均法的确定原则是什么？","加权移动平均法的确定权数\\(w\\)的一般原则是：离预测期越近的数据权数越大，离预测期越远的数据权数越小。通常情况下，可以选择权数随时间线性递减的方式确定权数，如\\(w = n - i + 1\\)，其中\\(i = 1, 2, ..., n\\)。这样的权数设置可以更好地反映近期数据的重要性，保留远期数据的影响，综合考虑预测对象的变化趋势。"]
[2499,"一次指数平滑预测法的特点是什么？","一次指数平滑预测法的特点包括：1. 存储的数据量较少，有时只需两个数据；2. 指数平滑值实质上是全部观察值的线性组合，近期数据给予较大权数，远期数据给予较小权数，反映了近期数据比远期数据对未来的重要性；3. 指数平滑法能够及时地调整预测对象的变化趋势，适用于变动趋势明显的预测对象；4. 确定平滑系数\\(\\alpha\\)时，需要根据预测对象的特点和历史数据的变动情况进行合理选择，通常根据时间序列的波动情况和趋势来确定\\(\\alpha\\)的值。"]
[2500,"二次指数平滑预测法的特点是什么？","二次指数平滑预测法的特点包括：1. 最适宜对呈直线升降趋势的经济现象进行预测；2. 利用最新数据能够及时地计算出新的系数，调整预测对象的变化趋势，做出比较准确的预测；3. 由于预测模型中的系数并不是长期不变的，因此适宜作短期预测；4. 通过滞后偏差的规律建立直线趋势模型进行预测，能够快速响应新数据的变动，使得预测更加准确。"]
[2501,"什么是时间序列？","时间序列是将预测对象的历史资料按时间先后顺序排列而形成的一列数。"]
[2502,"时间序列分析预测法的假定前提是什么？","时间序列分析预测法的假定前提是预测对象存在着“惯性”，其发展依赖于时间序列所反映的变化规律，并且假设预测对象的变化仅与时间有关。"]
[2503,"时间序列的因素分析包括哪些类型？","时间序列的因素分析包括长期趋势、季节变动、循环变动和不规则变动。"]
[2504,"时间序列平滑预测法包括哪些具体方法？","时间序列平滑预测法包括移动平均预测法、一次移动平均预测法、简单移动平均预测法、加权移动平均法、二次移动平均预测法、一次指数平滑预测法和二次指数平滑预测法。"]
[2505,"移动平均预测法的特点是什么？","移动平均预测法是根据时间序列资料，逐项移动，依次计算包含一定项数的序时平均数，以反映长期趋势的方法。"]
[2506,"一次指数平滑预测法的特点是什么？","一次指数平滑法以预测对象的本期实际值和本期预测值为基数，分别给两者不同的权数，计算出指数平滑值，作为下期预测值的一种方法。"]
[2507,"如何确定加权移动平均法中的权数？","确定加权移动平均法中的权数的一般原则是：离预测期越近权数越大，离预测期越远权数越小。通常取权数为n-i+1，其中i=1,2,...,n。"]
[2508,"什么是因子分析？","因子分析是一种数据简化的技术，用相对较少量的几个因子来表示许多相互有关联的变量之间的关系。"]
[2509,"因子分析的基本思想是什么？","因子分析的基本思想是将观测变量分类，将相关性较高的变量放在同一类中，每一类的变量隐含着一个因子，而不同类的变量之间则相关性较弱。"]
[2510,"因子分析模型的一般表达形式是什么？","因子分析模型的一般表达形式是每个观测变量由一组因子的线性组合来表示，即Xi = a1F1 + a2F2 + ... + amFm + E。"]
[2511,"因子分析中需要确定哪些统计量？","因子分析中需要确定因子载荷、因子方差贡献率、公因子方差及特殊方差、因子个数、因子旋转、因子命名和因子得分等统计量。"]
[2512,"因子分析的求解方法有哪两类？","因子分析的求解方法可以分为基于主成分分析模型的主成分分析法和基于公因子模型的公因子分析法，包括主轴因子法、最大似然法和最小二乘法等。"]
[2513,"什么是异常数据？","异常数据指在数据中与其他数据相比差异明显的数据，可能由于常规或不常规的干扰造成。"]
[2514,"如何识别异常数据？","可以通过数据分析的方法来识别异常数据，如检测数据的偏离程度或与其他数据的差异等。"]
[2515,"异常数据的存在对数据分析和处理有何影响？","异常数据的存在可能导致数据分析和处理过程中产生错误，影响结果的准确性和可信度。"]
[2516,"数据处理技术有哪些？","数据处理技术包括：数据可视化、检测和替代缺失的数据、检测和调整、检测和剔除错误数据、趋势检测、检测方差变化、频谱分析、聚类分析、根据模型进行数据调节、滤波、按阈值进行分类、按阈值梯度分类等。"]
[2517,"为什么需要严格按照标准检查获得的数据？","需要严格按照标准检查获得的数据，以及早发现问题，节约时间、经费和精力，确保数据质量和分析结果的准确性和可信度。"]
[2518,"数据可视化的作用是什么？","数据可视化可以帮助人们更直观地理解数据，发现数据之间的关系和趋势，从而更容易地进行数据分析和决策。"]
[2519,"如何处理缺失的数据？","处理缺失的数据可以采用检测和替代缺失的数据的方法，如插值或其他合适的方法来填补缺失的数据。"]
[2520,"什么是趋势检测？","趋势检测是指检测数据中的长期变化趋势，以便了解数据的发展方向和变化趋势。"]
[2521,"聚类分析的作用是什么？","聚类分析可以将数据分成具有相似特征的组，帮助发现数据中的潜在模式和结构，为后续的数据分析和决策提供基础。"]
[2522,"什么是滤波？","滤波是指通过某种算法或方法，对信号或数据进行处理，去除噪声或不需要的部分，保留信号或数据中的有效信息。"]
[2523,"分类时如何按阈值进行分类？","按阈值进行分类是根据设定的阈值将数据分成两类或多类，以便进行进一步的分析和处理。"]
[2524,"为什么需要检测和剔除错误数据？","检测和剔除错误数据可以确保数据质量，避免错误数据对分析结果的影响，提高分析结果的准确性和可信度。"]
[2525,"数据可视化的作用是什么？","数据可视化的作用是使数据直观化，帮助我们快速发现与一般模式不一致的非正常数据。虽然这些异常数据不一定是坏数据，可能是由于未知因素或干扰，但通过可视化可以促进我们对数据的理解和发现潜在问题。"]
[2526,"数据可视化能帮助我们做什么？","数据可视化可以帮助我们快速发现与一般模式不一致的异常数据，促进对数据的理解和发现潜在问题，为进一步的数据分析和处理提供指导。"]
[2527,"错误数据的检测有什么方法？","错误数据的检测可以通过规则和统计分析来进行。一旦确定了错误数据，就应该将其删除，因为它们会对数据拟合造成较大的误差。常见的方法包括使用某种模型进行拟合，然后测试残差。"]
[2528,"寻找错误数据点需遵循哪些原则？","寻找错误数据点时，需要遵循以下原则：1. 连续出现几个看似错误的数据时，不要立即删除，因为可能有未知原因导致这些数据，它们可能是有用的。2. 不要删除数据集边缘部分看似错误的数据，应该适当增加测定点以充分考虑潜在变化。3. 错误检测最好在静态数据集上进行，通过用某种模型进行拟合并测试残差的方式来进行。"]
[2529,"如何进行错误数据的估计和检测？","进行错误数据的估计和检测时，通常采用某种模型进行拟合，然后测试残差。残差是拟合值与实际观测值之间的差异，通过检查残差可以发现潜在的错误数据。"]
[2530,"工艺失败可能导致什么情况？","工艺失败可能导致测定值与被测过程之间的因果关系完全失效。可能的原因包括仪表故障、污泥膨胀导致沉淀池运行扰动等。在工艺失败时，出水悬浮物浓度可能会发生非常明显的变化，如图8-5所示。"]
[2531,"在实验中如何判断数据是否出现错误？","在实验中，应通过统计分析来判断数据是否出现错误，不要过早地认为数据是错误的。尤其在非正常运行期间，应谨慎对待数据，通过统计分析确定数据的准确性。"]
[2532,"时间序列分析技术对数据的要求是什么？","时间序列分析技术通常需要等距数据，并要求没有缺失数据。"]
[2533,"如何处理时间序列中的缺失数据？","如果缺失的数据较少，可以应用一些模型计算来补全缺失的数据。常用的模型包括：平均值模型（使用数据的平均值来补充缺失的数据）、利用前面较好的数据代替、使用趋势模型（应用线性回归来补充缺失的数据）、或者使用更复杂的模型进行插值（如多项式插值或样条插值）。"]
[2534,"频谱技术在时间序列数据分析中的作用是什么？","频谱技术可用于数据检验，特别是用于发现频谱图中周期性的谱峰问题。"]
[2535,"在污水处理厂中取样测定污泥浓度时可能遇到的问题是什么？","在污水处理厂中取样测定污泥浓度时可能会出现一些不可预料的变化。图8-9展示了污水处理厂沉淀池底部污泥浓度的周期变化。我们希望其变化越慢越好，以1小时为时间单位为宜。然而，刮泥板沿着池底旋转刮泥，通过池底排除，因此每12分钟污泥浓度就会出现一个明显的峰值。这样的频率可能不符合我们的期望，如果出现峰值，就需要找出其原因。"]
[2536,"趋势检测和去除技术的作用是什么？","趋势检测和去除技术是重要的数据筛选程序和诊断工具，可根据数据简单地拟合一条直线，查看斜率的显著变化来检测趋势。"]
[2537,"数据分布在平均值周围的情况为何重要？","检验数据在平均值周围的分布对于判断数据的正常性至关重要。异常的数据分布，如双峰分布，可能意味着运行操作存在问题。通过统计手段处理后，数据分布应该是正态的。"]
[2538,"数据过滤的目的是什么？","数据过滤是将在线仪表的测定数据转化为有用信息的过程。在线测定可能存在噪声和波动，这会使得计算闭环控制所需的设定值非常困难。过滤器可消除信号的高频率噪声部分，从而获得适合控制目的的平滑信号。"]
[2539,"移动平均过滤器的特点和局限性是什么？","移动平均过滤器是最简单的低通道过滤器，但存在一些局限性。它通过对最近n个测定值应用相同的权重进行平均来平滑信号，但响应速度较慢，不能快速响应实际输入信号的变化。"]
[2540,"Parzen过滤器的设计原理是什么？","Parzen过滤器的设计原理是为最近的测定值提供最大的权重，随着测定越早，权重逐渐变小，从而平滑信号。例如，一个5阶的Parzen过滤器会为最近的测定值提供更大的权重。"]
[2541,"鲁棒过滤器的作用是什么？","鲁棒过滤器可去除测定期间的最大和最小测定值，以减少噪声的影响。它计算最小值和最大值之间的测定值的平均值，从而获得更稳定的过滤结果。"]
[2542,"指数过滤器的设计原理是什么？","指数过滤器的设计原理是根据指数衰减的权重来平滑信号。通过调整系数α的取值，可以控制新测定值对过滤输出的影响程度，从而实现对信号的平滑处理。"]
[2543,"指数过滤器的实际定义是什么？","指数过滤器实际上可以定义为权重发生变化的移动平均过滤器。简单处理后，该过滤器可以表示为权重按指数衰减的形式，使用旧的过滤信号来计算新的过滤值。"]
[2544,"指数过滤器过滤器与Parzen过滤器有何不同？","与Parzen过滤器不同，指数过滤器是无穷大的，因此所有旧值可以存储在旧的过滤信号中。这使得指数过滤器被称为自回归过滤器。"]
[2545,"指数过滤器过滤器的响应速度如何受α值影响？","α接近0时，该过滤器具有短期存储功能；而当α接近1时，过滤器具有长期存储功能。较大的α值使过滤器更适用于平滑噪声信号，但对信号的快速变化响应较慢。"]
[2546,"数据处理分为哪三个阶段？","数据处理分为数据筛选、数据检测和数据诊断三个阶段。"]
[2547,"数据检测包括哪些内容？","数据检测包括状态描述（低、高、正常）、趋势分析（增加、减少、稳定）、过程变化、形状描述和错误描述。检测不对工艺过程出现的问题做解释或原因分析，而是诊断对结果进行分析，确定可能的原因。"]
[2548,"计算机在错误检测和诊断中的优点是什么？","计算机在错误检测和诊断中具有如下优点：1. 减少费用，通过对关键参数进行检测；2. 实现水质连续检测；3. 通过快速检测和干扰校正保证系统连续运行；4. 减少对污水处理过程的误评价或对标准过程的错误理解而产生人为错误。"]
[2549,"如何定义“错误”和“失败”？","在检测和诊断过程中，“错误”被定义为无法预料的或可以忍受的单元过程的变化，“失败”则被定义为过程或单元过程的完全崩溃。这些问题通常源自执行器和传感器，例如传感器的偏差和漂移，以及执行器的滞后。"]
[2550,"为什么对误差进行快速和准确的校正很重要？","对误差进行快速和准确的校正至关重要，因为：1. 不能及时处理错误可能导致灾难性问题；2. 无法检测隐藏的错误或未对其进行检测，将大大影响系统的整体稳定性。"]
[2551,"当数据处理系统遇到异常情况时，应该采取哪些应对措施？","数据处理系统在遇到异常情况时应该首先进行异常检测和诊断，确定异常的类型和原因。然后可以采取针对性的应对措施，例如修复数据源的问题、调整数据处理算法、增强数据质量控制等。最终，需要及时记录异常情况，并进行系统优化以防止类似问题再次发生。"]
[2552,"数据处理系统中的数据可视化技术有哪些常见的应用场景？","数据可视化技术在数据处理系统中有多种应用场景，包括数据探索和发现、异常检测和诊断、趋势分析和预测等。通过将数据可视化成图表、图形或地图等形式，可以更直观地理解数据之间的关系、发现隐藏的模式和趋势，并进行决策支持和故障排除。"]
[2553,"如何评估数据处理系统的性能和准确性？","要评估数据处理系统的性能和准确性，可以考虑以下几个方面：1. 数据质量：检查数据的完整性、准确性、一致性和及时性；2. 处理速度：评估数据处理的速度和效率，包括数据采集、清洗、分析和响应的时间；3. 结果验证：与实际情况进行比对，验证数据处理结果的正确性和可靠性；4. 用户满意度：收集用户反馈，了解用户对数据处理系统的满意度和需求，以及是否满足其预期目标。"]
[2554,"在数据分析中，什么是数据质量，如何评价数据的质量？","数据质量指数据在采集、处理、存储和使用过程中是否符合预期的要求和标准，包括数据的完整性、准确性、一致性、可用性和及时性等方面。评价数据质量可以通过检查数据的源头、清洗和转换过程、存储和管理机制以及使用情况等来进行。常用的评价指标包括数据的缺失率、错误率、重复率、一致性、完整性和时效性等。"]
[2555,"数据处理中常用的统计方法有哪些，它们各自适用于什么样的情况？","常用的统计方法包括描述统计、推断统计和预测统计。描述统计主要用于描述数据的基本特征，如均值、中位数、标准差等，适用于数据的初步分析和概括。推断统计用于从样本推断总体的特征，如假设检验、置信区间估计等，适用于对总体进行推断和决策。预测统计用于根据历史数据和模型预测未来趋势和变化，如时间序列分析、回归分析等，适用于预测和规划。"]
[2556,"在控制曝气池 DO 时，为什么需要快速改变供气量？","快速改变供气量是为了使溶解氧（DO）能够维持在设定值附近。由于供气量与系统可生物降解有机负荷相关，因此需要快速调整供气量以调节DO水平，保持系统运行稳定。"]
[2557,"DO 控制系统通常只能检测到供气量快速下降，这可能会出现的问题是什么？","当DO控制系统只能检测到供气量快速下降时，可能会导致误判。该现象可能是由系统受到毒性物质冲击或底物浓度快速降低引起的，但由于系统只能检测到供气量下降，并不能确定具体原因，因此有必要找到供气量快速下降的真正原因。"]
[2558,"在污水处理厂的检测中，为什么需要注意时间量程？","污水处理厂的时间量程变化很大，从几秒至几个月不等。注意时间量程是为了确保检测到的数据和趋势在适当的时间范围内进行比较和分析，以便准确地了解系统的运行状态和变化趋势。"]
[2559,"污水处理厂的检测可以分为哪几类？","污水处理厂的检测可以分为以下几类：1. 快速变化变量；2. 中快变化变量的检测，时间量程从几分钟到几小时（如流量和污染物的检测）；3. 缓慢变化变量（如生物量和沉淀特性）的正常变化范围和趋势检测。"]
[2560,"如何用检测变量的频率描述其特性？","检测变量的频率可以描述其特性，某频率的信号可能是一些特殊事件的表征。例如，传感器信号的频率分析经常能够表明传感器的问题。清洁传感器的信号与污染传感器的信号是不同的，通过分析噪声水平和频率特征可以确定何时需要清洗传感器。"]
[2561,"在污水处理厂中，有哪些二进制信号可以对工艺预警、仪器错误进行表征？","在污水处理厂中，常见的二进制信号可以对工艺预警、仪器错误进行表征，例如：故障报警信号、设备状态信号、安全警报信号等。这些信号通常指示着系统的异常状态或者需要特别关注的情况。"]
[2562,"检测的方法一般包括哪些阶段？","检测的方法一般包括以下三个阶段：① 定义正常状态：确定什么是正常的基准或目标状态；② 监控数据：比较新数据和定义之间的区别，寻找异常模式；③ 辨别异常：当偏差超过阈值时触发检测，识别异常情况并采取相应措施。"]
[2563,"传统的预警系统适用于什么情况？","传统的预警系统通常适用于数据稳定在限制范围内的情况。这种系统主要基于单个变量的幅度或速率变化来进行检测，适用于单一因素影响较大的情况。"]
[2564,"直接测定在污水处理厂中的作用是什么？","直接测定在污水处理厂中起到了重要作用。营养物在线测定仪能够提供营养物浓度随时间变化的信息，如氨氮、硝酸氮和磷酸盐的浓度变化，从而为控制营养物去除提供必要的信息。这些信息是检测和控制的基础，有助于及时发现并应对系统的异常情况。"]
[2565,"缺氧区出水氨氮浓度如何应用于对曝气池的 DO 控制？","缺氧区出水氨氮浓度可以作为进水负荷的前馈信号，用于对曝气池的 DO 进行控制。当缺氧区的硝酸氮浓度为零时，表示缺氧区的反硝化容量没有充分利用，同时可能会发生生物释放磷酸盐。因此，监测缺氧区出水氨氮浓度可以及时发现这种情况，为曝气池的 DO 控制提供重要信息。"]
[2566,"污泥膨胀问题的检测和解决方法有哪些？","污泥膨胀是一个复杂的问题，需要在不同的时间量程内进行检测和分析。① 在小时级别的时间量程内，可以考虑投加聚合物和/或沉淀物来促进沉淀，从而解决短期内的污泥膨胀问题。② 在天级别的时间量程内，需要监控污泥特性，避免降雨时系统出现问题，包括测定污泥层高度和出水SS。此时的解决方法可能是通过排泥降低污泥浓度，提高污泥负荷。③ 在周和月级别的时间量程内，可以应用显微镜跟综污泥的变化，对丝状菌进行计数并记录。在这个时间尺度上，可以考虑使用铝盐沉淀物或投氯来杀死丝状菌，但长期来看，这种方法可能不够有效。④ 在年级别的时间量程内，可以详细分析污水厂结果的变化，通过添加选择器等方法来有效解决污泥膨胀问题。"]
[2567,"诊断过程中的基本思想是什么？","诊断过程的基本思想是利用可能的信息发掘系统运行情况，结合在线检测、观察和实验室分析。现场测定和观测可以与以前的测定参数结合，可能需要新的测定分析。"]
[2568,"诊断过程中可能出现的新问题如何处理？","在诊断过程中，可能会出现新的问题，需要做进一步的检查，类似于医生给病人看病的诊断过程。如果得到的信息自相矛盾或者不充分，就需要进行更深入的检查。"]
[2569,"运行人员的操作可能是什么形式的？","运行人员的操作可能是“非数值”的，根据逻辑推理，例如描述污水处理设备中出现的现象或情况，如曝气池中出现泡沫、污泥变黑等。"]
[2570,"什么是基于知识的系统 (KBS)？","基于知识的系统 (KBS) 有时称之为推理系统，它可以在在线测定数据不足时，根据运行经验对系统进行分析，作为一种解释技术。KBS 在确定错误故障时非常有用，因为直接与故障相关的检测数据通常非常有限或不存在。"]
[2571,"基于知识的系统在诊断中的作用是什么？","基于知识的系统在诊断中的作用是利用运行经验对系统进行分析，特别是在确定错误故障时，因为直接与故障相关的检测数据通常有限或不存在。通过将测量结果与运行操作的观察经验结合在一起，可以做出更可靠的诊断。"]
[2572,"沉淀问题诊断 I中采用了哪种诊断策略？","沉淀问题诊断 I采用了“数据驱动”的诊断策略，通过将流量与浊度相结合分析沉淀问题。利用数据测试各种因果关系，可以使用 IF…THEN…ELSE 规则、决策树等测试方法。"]
[2573,"流量太小的诊断中采用了哪种诊断策略？","流量太小的诊断中也采用了“数据驱动”的策略，通过建立流量与泵发动机的电流之间的相关关系来诊断问题，属于“前向链式数据驱动”的诊断方式。"]
[2574,"沉淀问题诊断Ⅱ中采用了哪种诊断策略？","沉淀问题诊断Ⅱ中采用了“经验驱动”的诊断策略，运行操作人员假定出现的问题为“污泥膨胀”，然后通过查看以前的数据、分析测试或显微镜观察等方法来确认假设。"]
[2575,"所需空气量快速变化的诊断中采用了哪种诊断策略？","所需空气量快速变化的诊断中采用了“数据驱动”和“经验驱动”相结合的诊断策略。首先假设进水中含有毒性物质，然后进行毒性实验来确认假设是否正确，属于“前向链式数据驱动”和“经验驱动”的结合方式。"]
[2576,"沉淀问题诊断Ⅱ和所需空气量快速变化的诊断属于哪种诊断类型？","沉淀问题诊断Ⅱ和所需空气量快速变化的诊断属于假设驱动诊断或追溯链问题。"]
[2577,"在假设驱动诊断中，为什么会遇到唯一性问题？","在假设驱动诊断中，可能会遇到唯一性问题，因为几个事件可能会导致同一结果，导致问题的数值解不唯一，存在多个可能的原因。"]
[2578,"数据驱动诊断和假设驱动诊断相结合的方法有什么特点？","数据驱动诊断会对变量之间的数量关系进行分析，找到几个可能的原因，然后对这些假设进行进一步测试，通过进一步的证明得到最终结论。"]
[2579,"在检测和诊断之后，为什么需要对不正常情形进行分析？","在检测和诊断之后，需要对不正常情形进行分析，以便为运行操作人员提供建议和解决方案。通过对系统进行仿真分析，预测可能出现的情况，并提供一些预测结果和建议，以维持系统的稳定运行。"]
[2580,"传统污水处理厂控制主要以什么为主？","传统污水处理厂控制主要以本地控制为主，例如曝气池单元的 DO 控制或二沉池单元的剩余污泥量控制。"]
[2581,"为什么污水处理厂控制目标可以总结为提高出水水质并降低运行费用？","污水处理厂控制的主要目标可以总结为在提高出水水质的前提下，尽可能降低系统运行费用。这是因为提高出水水质符合环保要求，同时降低运行费用可以节约成本。"]
[2582,"污水处理厂运行中可能遇到的环境因素变化有哪些？","污水处理厂运行中可能遇到的环境因素变化包括进水量、水质的变化等，这些变化会严重影响系统的处理性能，有时甚至导致运行失败。"]
[2583,"污水处理厂生物处理的特性是导致系统无法稳定运行的主要原因？","污水处理厂生物处理的特性包括：多种不同性质的反应、无法控制的参数变化、动态环境、无法建立精确的数学模型等，这些特性使得系统难以稳定运行。"]
[2584,"污水处理厂控制中存在的挑战有哪些？","污水处理厂控制中存在的挑战包括：评价标准模糊、信息无法数字化定量化、知识的不确定性和近似性等。传统的控制技术难以应用于污水处理厂运行管理人员特别有用的定性信息。"]
[2585,"当前污水处理的重点转移到了哪个方向？","当前污水处理的重点转移到了运行控制方向。"]
[2586,"传统的污水处理厂控制主要采用了什么方式？","传统的污水处理厂控制主要采用本地控制，例如，曝气池单元的 DO 控制或二沉池单元的剩余污泥量控制。"]
[2587,"污水处理厂控制的主要目标是什么？","污水处理厂控制的主要目标是在提高出水水质的前提下，尽可能降低系统运行费用。"]
[2588,"污水处理厂水质受到什么因素的影响？","污水处理厂水质受到环境因素的影响，如进水量、水质的变化，这些变化会严重影响系统的处理性能，甚至导致运行失败。"]
[2589,"污水处理系统无法实现稳定运行的主要原因有哪些？","污水处理系统无法实现稳定运行的主要原因包括：系统有多个单元组成，发生不同性质的反应；许多影响参数无法控制；系统处于高度的动态环境；大部分信息无法数字化、定量化；知识的不确定性和近似性。"]
[2590,"ASM模型在实际分析中的困难是什么？","ASM模型在实际分析中的困难包括：动力学参数和化学计量系数难以确定，开关函数和矩阵运算过于复杂。"]
[2591,"传统的控制技术无法应用于污水处理厂的哪些信息？","传统的控制技术无法应用于污水处理厂的一些定性信息，如污泥絮体大小、沉淀性、污水的颜色和气味等。"]
[2592,"污水处理厂运行专家依靠什么获取信息？","污水处理厂运行专家依靠自身经验获取信息，其中包含模糊性、不确定性，描述变量有时是全局的、定性的，并不能在线获得。"]
[2593,"什么是模糊性？","模糊性是人的主观意念的特性之一，当描述事物时使用“较大”、“较小”等概念时，并没有给出明确的数值，而是一个带有模糊性的数值范围。"]
[2594,"什么是模糊集？","模糊集与一般集合论有所不同，它不是二元的，而是用隶属度来表示元素对集合的归属程度，隶属度为0～1的一个数表示该元素隶属于该集合的程度。"]
[2595,"模糊控制是什么？","模糊控制是一类应用模糊集理论的控制方法，主要目的是通过模拟人的思维方式中的模糊性，来控制难以建立常规数学模型的过程。它将专家的控制经验表示成语言控制规则，然后用这些规则去控制系统，适用于复杂的、非线性的系统的控制。"]
[2596,"模糊控制的基本概念是什么？","模糊控制是一种计算机数字控制系统，基于模糊集合论、模糊语言变量和模糊逻辑推理，用于处理具有模糊性质的控制问题。"]
[2597,"模糊控制系统一般包括哪些组成部分？","模糊控制系统一般包括模糊控制器、输入/输出接口装置、广义对象和传感器。"]
[2598,"模糊控制器的作用是什么？","模糊控制器是系统的核心部件，是一台微型计算机，负责根据输入信号进行模糊逻辑推理，并生成输出信号，用于调节被控对象的状态。"]
[2599,"输入/输出接口装置在模糊控制系统中的作用是什么？","输入/输出接口装置负责模糊控制器与被控对象之间的数据交换，通过输入/输出接口获取被控对象的数字信号量，并将模糊控制器的输出信号转换为模拟信号，送给执行结构进行控制。"]
[2600,"广义对象包括哪些部分？","广义对象包括被控对象及执行结构。被控对象可以是线性或非线性的、定常或时变的，也可以是单变量或多变量的，有时滞或无时滞的，甚至有强干扰的情况。"]
[2601,"传感器在模糊控制系统中的作用是什么？","传感器是将被控制对象或过程的被控制量转换为电信号的装置，它在模糊控制系统中起着重要作用，传感器的精度直接影响整个控制系统的精度。"]
[2602,"模糊控制的基本原理是什么？","模糊控制的基本原理是根据被控对象的精确值和给定值之间的误差信号，通过模糊量化和模糊推理，生成模糊控制量，再将其转换为精确的控制量，从而实现对被控对象的控制。"]
[2603,"模糊控制系统的核心部分是什么？","模糊控制系统的核心部分是模糊控制器，它由计算机程序实现控制规律，负责将误差信号经过模糊量化、模糊推理和模糊决策，生成模糊控制量。"]
[2604,"模糊控制算法的实现过程是怎样的？","模糊控制算法的实现过程包括四个步骤：①根据本次采样得到系统的输出值，计算所选择的系统输入变量；②将输入变量的精确值转换为模糊量；③根据输入变量和模糊控制规则，按照模糊推理合成规则计算控制量；④将得到的控制量转换为精确的控制量。"]
[2605,"模糊集原理主要涉及哪些概念？","模糊集原理主要涉及模糊集和隶属函数、模糊集运算、模糊关系及运算等概念。"]
[2606,"模糊控制的实现主要分为哪三个阶段？","模糊控制的实现主要分为精确量的模糊化、模糊推理与决策以及模糊量的精确化三个阶段。"]
[2607,"模糊自动控制系统的工作原理是什么？","模糊自动控制系统的工作原理是基于模糊控制，通过模糊量化和模糊推理，实现对被控对象的自动调节。在一个简单的温控系统中，通过模糊控制器根据设定值和测定值的误差信号来调节阀门开启度，以控制温度。"]
[2608,"模糊控制器的输入变量和输出变量是什么？","模糊控制器的输入变量是误差信号，通常用误差信号的变化来描述系统的状态；输出变量是控制量，用来控制被控对象的状态，如阀门开启度。"]
[2609,"输入变量和输出变量的模糊语言描述是什么？","输入变量和输出变量的模糊语言描述采用了简记形式，分别表示为NB（负大）、NS（负小）、O（零）、PS（正小）、PB（正大），其中N表示Negative，P表示Positive，B表示Big，S表示Small，O表示Zero。"]
[2610,"论域X和Y的定义是什么？","论域X表示误差的大小量化，取七个等级：-3、-2、-1、0、1、2、3；论域Y表示控制量的大小量化，也取七个等级。"]
[2611,"模糊变量(e,u)的赋值表是什么？","模糊变量(e,u)的赋值表是通过隶属函数曲线得到的，以表示误差和控制量之间的对应关系。表中给出了每个模糊变量在不同量化等级下的隶属度值。"]
[2612,"模糊控制规则的语言描述是什么？","模糊控制规则的语言描述如下：①若e 负大，则u 正大； ②若e 负小，则u 正小；③若e 为0,则u 为0;④若e 正小，则u 负小；⑤若e 正大，则u 负大。"]
[2613,"模糊控制规则的矩阵形式是什么？","模糊控制规则的矩阵形式表示为：R=(NB,xPB.)+(NS,×PS.)+(0,×0)+(PS.×NS.)+(PB,×NB)，其中NB,×PB、NS,×PS.、O, x0.、PS,×NS₂ 、PB。×NB。为相应的矩阵。"]
[2614,"模糊控制器的控制作用是什么？","模糊控制器的控制作用取决于控制量，通过计算得到，即控制量y 实际上等于误差的模糊向量 e 和模糊关系R 的合成。"]
[2615,"控制量的模糊量如何转化为精确量？","控制量的模糊量转化为精确量的过程如下：将控制量的模糊子集按照隶属度最大原则，选取相应的控制量级。具体地说，当误差e=PS时，根据模糊关系R的合成计算得到控制量为“-1”级，即控制量的精确值。"]
[2616,"模糊控制器在模糊自动控制系统中的作用是什么？","模糊控制器在模糊自动控制系统中具有举足轻重的作用，因此，在模糊控制系统中，设计和调整模糊控制器的工作是非常重要的。模糊控制器的设计包括确定输入变量和输出变量、设计控制规则、确定模糊化和非模糊化方法、选择输入变量及输出变量的论域、确定模糊控制器的参数、编制应用程序以及选择采样时间等内容。"]
[2617,"两段 SBR 系统的优点是什么？","两段 SBR 系统能够有效解决传统 SBR 脱氮工艺中当原水有机物浓度较高时硝化反应速率降低的问题。该系统使 COD 降解与硝化发生在不同的反应器内，提高了处理效率，保证了出水水质。"]
[2618,"SBR 法的运行周期和阶段有哪些？","SBR 法的运行周期由五个阶段组成，包括进水期、反应期、沉淀期、排水排泥期和闲置期。"]
[2619,"为什么两段 SBR 工艺的运行更加复杂？","两段 SBR 工艺的运行更加复杂主要因为它要解决传统 SBR 法的操作复杂、难于管理等问题，并且需要进行两个反应器间的交替操作，增加了系统的复杂度。"]
[2620,"模糊控制在 SBR 法中的作用是什么？","模糊控制在 SBR 法中主要用于解决有机物降解、硝化和反硝化生化反应过程的在线控制问题，能够应对 SBR 法运行周期中的不同阶段和复杂操作，提高系统的稳定性和效率。"]
[2621,"SBR1 反应过程曝气量的模糊控制的目标是什么？","SBR1 反应过程曝气量的模糊控制的目标是根据进水 COD 浓度、曝气量和溶解氧（DO）之间的相关关系来控制曝气量，以保持合适的 DO 水平，从而提高系统的处理效率。"]
[2622,"为了实现 SBR1 阶段曝气量的模糊控制，需要考虑哪些因素？","为了实现 SBR1 阶段曝气量的模糊控制，需要考虑进水 COD 浓度、曝气量和溶解氧（DO）之间的相关关系。试验结果显示，这些因素之间存在复杂的关联，需要对其进行综合分析和控制。"]
[2623,"通过实验结果图，对应于不同进水 COD 浓度，DO 的变化曲线有何特点？","实验结果图显示，对应于不同进水 COD 浓度，DO 的变化曲线呈现出不同的特点。在进水 COD 浓度较低时，DO 变化较为稳定且维持在较高水平；而在进水 COD 浓度较高时，DO 变化幅度较大且呈现出较低的水平。曝气量过大会导致 DO 升高，而在高 COD 浓度下，即使采用相同的曝气量，DO 仍然维持在较低水平。"]
[2624,"为什么需要将反应初始阶段的 DO 控制在合适的水平？","将反应初始阶段的 DO 控制在合适的水平非常重要，因为初始 DO 水平可以影响后续反应过程中的 DO 水平和曝气量的控制频率。初始 DO 较高则后续 DO 水平较高，反之则较低。合适的初始 DO 控制能够减小后续 DO 下降的幅度，提高处理效率。"]
[2625,"在 SBR1 反应器中，曝气量对 DO 和 COD 的影响如何？","在 SBR1 反应器中，曝气量的变化会影响 DO 和 COD 的浓度。当曝气量较小时，DO 水平较低且稳定在较低水平，导致反应时间延长。随着曝气量的增加，DO 水平提高，有效减少了反应时间，但过高的曝气量可能会浪费能量。此外，DO 对有机物降解速率的影响取决于其浓度范围，适当提高 DO 浓度可以加速有机物降解，但超出一定范围后影响有限。"]
[2626,"为什么需要控制初始 DO 浓度在适当的范围内？","控制初始 DO 浓度在适当的范围内是重要的，因为初始阶段的 DO 可以反映后续反应过程中的 DO 水平。适当的初始 DO 控制有助于缩短反应时间、节省能耗，避免低 DO 引起的污泥膨胀。此外，大量研究表明，在 DO 为 2mg/L 左右的条件下系统运行最经济合理，因此控制初始 DO 在该范围内可以提高处理效率。"]
[2627,"如何通过调节曝气量控制后续过程中的 DO 浓度？","通过在反应初始阶段调节曝气量，可以控制后续过程中的 DO 浓度。根据实验结果，适当调节曝气量使初始 DO 达到合适的水平可以确保后续反应过程中 DO 维持在适当的范围内。这种控制方式可以有效地提高系统的处理效率和稳定性。"]
[2628,"SBR1 反应过程曝气量的影响是什么？","当 SBR1 反应器进水混合后反应初始的 COD 浓度为 1530mg/L 时，不同曝气量（0.6m³/h、1.0m²/h 和 1.2m³/h）对 DO 浓度的变化有何影响？"]
[2629,"如何选择初始的曝气量以及控制初始 DO 浓度？","根据试验结果，确定不同进水 COD 浓度下适宜的初始曝气量范围，并根据大量研究将初始 DO 浓度控制在2～2.5mg/L，以在 DO 为2mg/L 左右的条件下运行系统，具有经济合理性。"]
[2630,"模糊控制系统中的输入和输出变量是什么？","在 SBR1 反应过程中，模糊控制系统的输入变量为 DO 的偏差和偏差的变化量，输出变量为曝气量的变化量。"]
[2631,"模糊控制系统的建立步骤是什么？","建立模糊控制系统的步骤包括精确量的模糊化和整型化处理。首先，对 DO 的偏差及其变化量进行模糊化处理，然后将连续检测的 DO 偏差化为离散的整型变量。"]
[2632,"如何进行精确量的模糊化处理？","对 DO 的偏差及其变化量进行模糊化处理时，需要定义模糊集合向量，包括负大、负中、负小、零、正小、正中和正大等模糊集合，并选择适当的离散整数范围作为论域。"]
[2633,"如何进行整型化处理？","进行整型化处理时，连续检测的 DO 偏差被化为在[ - 6,+6]之间变化的离散的整型变量，并在此设定 DO 为2.0mg/L，相对于 COD 为1000mg/L 左右，曝气量为0.6m³/h，反应9min 左右时的 DO 浓度。"]
[2634,"模糊控制系统中模糊语言变量的定义是什么？","模糊控制系统中的模糊语言变量包括负大、负中、负小、零、正小、正中和正大等模糊集合，其论域分别对应于不同的数值范围，例如负大对应于较低的数值，正大对应于较高的数值。"]
[2635,"在模糊控制系统中，如何利用 DO 的偏差进行控制？","利用在线检测的初始阶段 DO 偏差作为模糊控制器的一个输入变量，并通过计算偏差的变化量来决定曝气量的变化量。"]
[2636,"为什么选择初始 DO 浓度为2～2.5mg/L？","大量研究表明系统在 DO 为2mg/L 左右的条件下运行最经济合理，因此选择初始 DO 浓度为2～2.5mg/L，以确保系统具有较高的经济性。"]
[2637,"如何确定模糊控制系统的采样周期？","采样周期由模糊控制系统的设计要求决定，根据系统的响应速度和稳定性等因素确定合适的采样周期。"]
[2638,"DO 的偏差如何被计算？","DO 的偏差由在线检测的 DO 值与设定的 DO 标准浓度之间的差值计算而来，这个差值被用作模糊控制器的一个输入变量。"]
[2639,"如何利用模糊控制系统实现 SBR1 反应过程的曝气量控制？","在模糊控制系统中，以在线检测的 DO 值作为被控制变量，以曝气量的变化量为控制变量。通过计算 DO 的偏差和偏差变化量，利用模糊控制器判断与决策，最终输出曝气量的变化量，以实现 SBR1 反应过程的曝气量控制。"]
[2640,"为什么要选择初始阶段 DO 控制在合适的水平？","初始阶段 DO 控制在合适的水平非常重要，因为初始 DO 的高低可以反映后续过程中 DO 的水平变化。正确控制初始阶段 DO 可以使后续反应过程中 DO 维持在合适的范围内，从而有效地控制反应时间和曝气量的调节频率。"]
[2641,"如何确定模糊控制器的输入与输出变量？","模糊控制器的输入变量是 DO 的偏差和偏差的变化量，输出变量是曝气量的变化量。这些变量的选择基于对 SBR1 反应过程的特性和控制目标的分析。"]
[2642,"如何确定模糊变量的隶属函数曲线形状？","模糊变量的隶属函数曲线形状通常假定为正态型，其正态函数公式为μ(x) = exp[-(x-a)²/(2σ²)]，其中 x 为论域中的元素，a 为隶属度为1时 x 的值，σ为隶属函数的范围。"]
[2643,"如何进行模糊变量的离散化处理？","离散化处理是指将连续的隶属函数曲线离散化为有限个点上的隶属度，以构成模糊变量的模糊子集。这一处理通过在论域内选择离散的整型数值来实现，然后根据这些数值确定隶属度。"]
[2644,"如何对模糊变量进行赋值？","对模糊变量进行赋值是确定模糊语言变量的隶属度，即将论域内元素对模糊语言变量的隶属度进行确定。这一过程基于模糊变量的隶属函数曲线，通过离散化处理得到的隶属度，构成了相应的模糊变量的模糊子集。"]
[2645,"为什么要进行模糊控制规则的建立？","模糊控制规则的建立是为了根据操作过程中可能遇到的各种情况和系统的运行数据，确定相应的控制策略，以消除误差并维持系统的稳定性。这些规则可以通过模糊条件语句来描述，以根据系统输出的误差及误差的变化趋势来进行模糊控制。"]
[2646,"模糊控制规则是如何构建的？","模糊控制规则的构建是基于试验结果和对 DO、有机物降解及曝气量之间关系的分析。这些规则可以用模糊条件语句来描述，例如根据误差和误差变化的大小选择相应的控制量变化策略，以消除误差并维持系统的稳定性。"]
[2647,"模糊控制规则的选取原则是什么？","模糊控制规则的选取原则是根据误差和误差变化的大小选择相应的控制量变化策略。当误差较大时，选择控制量以尽快消除误差为主；而当误差较小时，选择控制量要注意防止超调，以系统的稳定性为主要出发点。这一过程根据系统运行数据和可能出现的情况进行分析和归纳。"]
[2648,"模糊控制规则中的模糊条件语句是如何描述的？","模糊控制规则中的模糊条件语句描述了根据系统输出的误差及误差的变化趋势来消除误差的控制策略。这些语句通常由多个条件组合而成，例如根据误差和误差变化的大小选择相应的控制量变化策略，以消除误差并维持系统的稳定性。"]
[2649,"为什么要进行模糊控制规则的选取原则？","进行模糊控制规则的选取原则是为了根据系统运行数据和可能出现的情况进行分析和归纳，从而确定相应的控制策略以消除误差并维持系统的稳定性。这一过程考虑到系统的特性和运行需求，根据误差和误差变化的大小选择合适的控制量变化策略。"]
[2650,"模糊控制规则如何应用于实际系统中？","模糊控制规则通过对系统的运行数据和可能出现的情况进行分析和归纳，确定相应的控制策略以消除误差并维持系统的稳定性。这些规则可以直接应用于实际系统中，通过实时监测系统输出的误差及误差的变化趋势，选择合适的控制量变化策略，以确保系统的正常运行。"]
[2651,"什么是模糊推理？","模糊推理是通过模糊控制规则对系统的输入进行模糊化处理，然后根据模糊控制规则进行推理，得出模糊控制变量，以实现对系统的精确控制。在模糊推理过程中，模糊控制规则的每一条语句都计算出相应的模糊控制量，然后通过组合这些模糊控制量得到最终的模糊控制变量。"]
[2652,"什么是模糊量的非模糊化？","模糊量的非模糊化是将模糊控制变量转化为可执行的精确量的过程。在模糊控制系统中，由模糊推理得到的模糊控制变量不能直接应用于被控对象，需要将其转化为精确的控制量，例如曝气量的变化量。非模糊化处理的方法包括选择最大隶属度法和加权平均法等。"]
[2653,"如何进行模糊量的非模糊化处理？","模糊量的非模糊化处理通常采用选择最大隶属度法或加权平均法。选择最大隶属度法是选取模糊子集中隶属度最大的元素作为控制量，这种方法简单但可能丢失一些有用信息。加权平均法则通过计算模糊子集中每个元素的加权平均值来得到控制量，充分利用了模糊推理结果提供的有用信息量。可以根据模糊控制器设计的需要选择相应的非模糊化方法。"]
[2654,"模糊推理如何得出模糊控制变量？","模糊推理是根据模糊控制规则对系统的输入进行模糊化处理，然后根据模糊控制规则进行推理，得出模糊控制变量。具体地，根据模糊控制规则中的模糊条件语句计算出相应的模糊控制量，然后通过组合这些模糊控制量得到最终的模糊控制变量。"]
[2655,"模糊量如何转化为精确量？","模糊量转化为精确量的过程称为非模糊化处理。通常采用选择最大隶属度法或加权平均法。选择最大隶属度法是选取模糊子集中隶属度最大的元素作为控制量，简单但可能丢失一些有用信息。加权平均法通过计算模糊子集中每个元素的加权平均值来得到控制量，充分利用了模糊推理结果提供的有用信息量。可以根据需要选择相应的非模糊化方法。"]
[2656,"模糊推理结果如何应用于实时控制？","模糊推理结果可以通过将模糊控制变量转化为精确量后应用于实时控制。在模糊控制系统中，模糊推理得到的模糊控制变量不能直接应用于被控对象，需要将其转化为精确的控制量，例如曝气量的变化量。通过选择最大隶属度法或加权平均法进行非模糊化处理，得到模糊控制表，储存在计算机中，在实时控制时从表中查询所需的控制策略。"]
[2657,"在模糊控制过程中，为什么要根据在线检测的反应初期 DO 浓度对曝气量进行调整？","在模糊控制过程中，根据在线检测的反应初期 DO 浓度对曝气量进行调整是为了保证系统内 DO 处于合适的水平。通过根据反应初期 DO 浓度调整曝气量，可以及时控制系统内 DO 处于合适的水平，以最大程度地减少后续过程曝气量的调节频率，确保系统的稳定运行和处理效果。"]
[2658,"为什么在反应过程中可以将曝气量保持在恒定水平？","在反应过程中可以将曝气量保持在恒定水平是因为在正常情况下，一旦反应初期将曝气量调整到合适的水平后，后续反应过程中在此恒定曝气量下运行，DO 浓度不会产生较大波动，直到反应结束时 DO 迅速大幅度升高。因此，可以减少调控次数，保持曝气量的稳定性，确保反应过程的顺利进行。"]
[2659,"什么情况下需要对曝气量再次进行调整？","如果原水水质或微生物状态发生突变，导致反应初期的 DO 浓度不足以反映后续过程的 DO 水平，随着 COD 降解，DO 可能产生大幅度变化，超出正常水平，此时需要对曝气量再次进行调整，以保证正常的 DO 水平。调整的主要依据是根据在线监测的 DO 水平，并应考虑反应时间的长短，避免将反应结束时的 DO 大幅度升高当作是反应过程中的 DO 波动。"]
[2660,"如何避免对反应时间控制产生干扰？","为避免对反应时间控制产生干扰，在反应过程中应该尽量减少频繁调整曝气量。频繁调整曝气量会使 DO 始终维持在2.0mg/L左右，不会发生 DO 迅速大幅度升高的现象，从而影响反应时间的控制。因此，根据试验结果，在初始阶段对曝气量进行调节后，距离反应结束约1小时的时间范围内不再对曝气量进行调节，以避免对反应时间控制产生干扰。"]
[2661,"曝气量与反应时间之间是否存在相关性？","是的，根据表9-8的试验结果可以看出，初始调节的曝气量越大，说明原水的 COD 浓度越高，相应的反应时间也越长，即曝气量与反应时间之间存在一定的相关性。在初始阶段对曝气量进行调节后，可以粗略估计出大致的反应时间。因此，在模糊控制过程中，对曝气量进行调节需要考虑到反应时间的因素，以保证系统的处理效果和稳定性。"]
[2662,"SBR1 曝气时间的模糊控制中，为什么要根据 DO 变化速率进行曝气的停止？","在 SBR1 曝气时间的模糊控制中，根据 DO 变化速率进行曝气的停止是为了根据 DO 变化的快慢来判断有机物降解的程度。当有机物达到难降解程度时，DO 迅速大幅度升高，这种情况下停止曝气，使反应结束，可作为停止曝气的信号。模糊控制器的输入变量包括 DO 误差的大小 (Eoo) 和误差变化的快慢 (CEoo)，根据试验结果建立模糊控制规则，当 DO 升高的幅度>2.5mg/L，且 DO 的变化速率>0.20mg/(L·min) 时，应停止曝气，以保证反应结束。"]
[2663,"ORP 在 SBR1 中的作用是什么？","ORP 在 SBR1 中用于辅助判断有机物的降解程度。研究表明，当有机物达到难降解程度时，DO 迅速大幅度升高，同时 ORP 也随之迅速大幅度升高，其上升速率可达到比之前的4～6倍更高的速率。因此，ORP 的变化特点可以描述有机物的降解情况。在 SBR1 中，将 ORP 随时间的变化率 (CEoP) 作为模糊控制器的一个输入变量，辅助判断反应结束的时机。"]
[2664,"在 SBR1 中，为什么不将 ORP 的绝对值作为模糊控制器的输入变量？","在 SBR1 中不将 ORP 的绝对值作为模糊控制器的输入变量是因为 ORP 的绝对值受温度、原水 pH、探头质量等因素的影响，当反应结束时上升的范围不是很稳定。因此，不适合将 ORP 的绝对偏差作为输入变量。相反，将 ORP 随时间的变化率 (CEoP) 作为输入变量可以更好地描述有机物的降解情况，因为只有有机物降解结束时 DO 迅速大幅度升高才能引起 ORP 的相应变化。"]
[2665,"在有机物降解过程中，为什么需要引入 CEomp 作为模糊控制器的输入变量？","在有机物降解过程中，引入 CEomp 作为模糊控制器的输入变量是为了更准确可靠地控制 SBR1 的曝气时间。在有机物降解过程中，有时会发生 DO 升高，但升高的速率和幅度较小，不足以引起 ORP 的大幅度升高。只有有机物降解结束时发生的 DO 迅速大幅度升高才能引起 ORP 的相应变化。因此，在有机物降解过程中，引入 CEomp 作为输入变量，结合 Eoo 和 CEoo，可以更准确地判断反应结束的时机，从而控制 SBR1 的曝气时间。"]
[2666,"模糊控制规则表中的值代表什么含义？","在模糊控制规则表中，值代表了对应的操作策略。其中，1 代表停止曝气，0 代表维持原曝气量不变。根据模糊控制规则表中输入变量的取值，可以确定控制量△u (即曝气量) 的调整策略，以保证 SBR1 的处理效果和稳定性。"]
[2667,"在 SBR1 中，哪些条件被认为是有机物降解结束的信号？","有机物降解结束的信号包括以下条件：1. 当 em 达到 PB，且 ceowp 达到 PB，ceno 达到 PM 或 PB 时，即 ORP 迅速大幅度升高，DO 升高到最大的范围，DO 上升速率也趋向于最大时，认为有机物降解结束，停止曝气。2. 当 ceom 为 PM，且 eoo、ceo 均为 PB 时，即 DO 已迅速大幅度升高，ORP 也开始大幅度升高时，也认为有机物降解结束，停止曝气。3. 当 eso 为 PS 和 PM 时，无论 DO 的变化速率如何，均维持原有的曝气量，避免因曝气时间不够而使出水达不到排放标准。"]
[2668,"如何利用 DO 和 ORP 联合作为 SBR1 阶段好氧反应时间的模糊控制参数？","将 DO 和 ORP 联合作为 SBR1 阶段好氧反应时间的模糊控制参数，可根据它们的变化情况判断有机物降解的程度和结束时机。在模糊控制中，根据 DO 和 ORP 的变化速率、幅度以及它们之间的关系，制定相应的控制策略，以调整曝气时间。通过这种方式，可以避免 SBR1 反应时间不足导致的出水 COD 浓度过高、硝化反应速率降低、硝化菌比例减少等问题，保证 SBR2 系统的稳定运行。"]
[2669,"SBR1 反应时间的准确控制对 SBR 系统的长期稳定运行有何重要意义？","SBR1 反应时间的准确控制是保证 SBR 系统长期稳定运行的关键。通过准确控制 SBR1 反应时间，可以保证两阶段反应器内微生物组成不被破坏，避免出现硝化反应速率降低、硝化菌比例减少等问题，从而确保 SBR2 系统的稳定性和高效性。因此，对 SBR1 反应时间进行准确控制对于整个 SBR 系统的运行非常重要。"]
[2670,"SBR2 硝化反应时间的控制参数有哪些？","SBR2 硝化反应时间的控制参数包括 DO 的绝对值 Eoo,DO 的变化率 CEmo 和 pH 的变化率 CEm。这些参数的变化特点可以用模糊语言变量描述，用于制定模糊控制规则，以调整曝气时间。"]
[2671,"对于停止曝气，有哪些情况需要考虑？","对于停止曝气，需要考虑以下几种情况：1. 当 ceom 变为 PB 且 eoo 也为 PB 时，不管 DO 的变化率如何，氨氮已经耗尽，可以停止曝气。2. 如果 cem 为 PS，但 eso 和 ceno 均为 PB 时，说明氨氮已耗尽，也可以停止曝气，因为系统内剩余碱度较少，使 pH 上升速率较慢，但 pH 的升高仍然可以说明氨氮已耗尽。3. 如果 eoo 和 ceno 均达到 PB，而 cem 仍为 NO 或 PO，则说明系统内因碱度不足而使硝化反应基本停止，此时应停止曝气或补充碱度后再继续曝气。"]
[2672,"SBR2 反硝化时间的控制参数有哪些？","SBR2 反硝化时间的控制参数包括 ORP 的绝对值 Eow,ORP 的变化率 CEomr 和 pH 的变化率 CE₂m。这些参数的变化特点可以用模糊语言变量描述，用于制定模糊控制规则，以调整搅拌时间。"]
[2673,"在反硝化过程中，ORP 和 pH 的变化特点是什么？","在反硝化过程中，ORP 下降，当硝酸盐被耗尽时，ORP 迅速大幅度下降，下降速度为20～25mV/min，下降到-200～-250mV 范围内，出现硝酸盐拐点。pH 在反硝化过程中升高，当硝酸盐耗尽时趋于平稳，稳定在8~8.5范围内，若延长搅拌时间，pH 有下降趋势。这些特点可以作为控制反硝化时间的依据。"]
[2674,"SBR1 曝气时间的模糊控制方法是什么？","SBR1 曝气时间的模糊控制方法是基于模糊控制理论，使用 DO 浓度和 ORP（氧化还原电位）作为输入变量，并根据这些变量的模糊语言描述制定模糊控制规则。"]
[2675,"SBR1 反应阶段中停止曝气的信号是什么？","SBR1 反应阶段中停止曝气的信号是当 DO（溶解氧）的上升速率超过2.5mg/(L·min)，且 DO 的变化速率大于0.20mg/(L·min)时，表明有机物降解结束，需要停止曝气。"]
[2676,"如何控制 SBR1 曝气时间以确保反应的有效进行？","通过根据在线监测的 DO 水平进行调整，同时考虑反应时间的长短，避免将反应结束时的 DO 大幅度升高误认为是反应过程中的 DO 波动，从而减少不必要的调控次数。"]
[2677,"SBR2 硝化反应时间的模糊控制方法是什么？","SBR2 硝化反应时间的模糊控制方法是基于 DO 和 pH 变化，使用 DO 的绝对值和变化率以及 pH 的变化率作为模糊控制器的输入变量，制定相应的模糊控制规则。"]
[2678,"如何判断 SBR2 硝化过程中的停止搅拌信号？","当 ORP 下降速率为20～25mV/min，降至-200～-250mV 时，表示硝酸盐已被耗尽，可停止搅拌。此外，当 pH 趋于稳定且在8~8.5范围内，或者 pH 出现略微下降或升高，同时 ORP 迅速下降，也表明硝态氮已被耗尽，可停止搅拌。"]
[2679,"SBR2 反硝化过程中碳源不足的信号是什么？","当 ORP 下降速率较低，pH 呈现较缓慢的变化，但仍然保持在碱性范围内时，表明碳源不足，反硝化受到抑制，应停止搅拌或补充碳源后继续搅拌。"]
[2680,"如何根据原水水质实时控制 SBR2 反硝化时间？","通过监测 ORP 和 pH 的变化情况，动态调整搅拌时间，并根据其模糊化的结果判断碳源是否充足，从而实时控制 SBR2 反硝化时间。"]
[2681,"生物电极法是什么？","生物电极法是一种处理硝酸氮污染水的新方法，将生物法与电化学法结合，利用固定化微生物电极将脱氮菌固定在以炭为材料的电极上，通过电解产生的电解氢作为脱氮的电子供体。"]
[2682,"生物电极法的反应方程式是什么？","生物电极法的反应方程式如下：阳极反应：C+2H₂O→CO₂+4H++4e⁻；阴极反应：2H⁺+2e⁻→H₂；脱氮反应：2NO₃⁻+5H₂→N₂+4H₂O+2OH⁻。"]
[2683,"生物电极法的装置包括哪些部分？","生物电极法的装置包括泵（混合搅拌）、直流电源和固定化生物电极构成的完全混合式反应器。"]
[2684,"生物电极法与传统脱氮法相比有哪些优势？","与传统脱氮法相比，生物电极法能够保持脱氮反应器中高浓度和高密度的脱氮菌生物膜，提高处理效率；在进水 NO₃⁻ 浓度较低时不需要投加有机物作为电子供体，也不会产生处理水中残留有机物的问题；只有在进水中 NO₃⁻ 浓度很高时才需要投加有机物作为辅助的脱氮电子供体。"]
[2685,"生物电极法如何提高脱氮效率？","生物电极法通过低电流低电压电解产生的电解氢，以分子状态存在，更容易被高效地利用于脱氮反应中；通过适当的电流密度控制，可以进一步提高处理效率。"]
[2686,"生物电极脱氮法的自动控制面临什么挑战？","生物电极脱氮法的自动控制面临诸多挑战，其中包括复杂的生物化学反应过程受多种因素影响，如生物膜中脱氮菌的量与活性、温度、pH、电流密度等，特别是在处理含有高浓度NO₃⁻的工业废水时，流量、NO₃⁻浓度的变化以及投加的有机物量等因素影响显著；反应系统具有非线性、时变性、随机性、模糊性和非稳定性，难以用准确的数学模型描述；准确测定和表示其中脱氮菌的浓度也困难。"]
[2687,"为什么模糊控制理论适用于生物电极法的自动控制？","模糊控制理论适用于生物电极法的自动控制，因为生物电极法反应器属于具有复杂特征的系统，模糊控制理论能够有效应对其非线性、时变性、随机性、模糊性和非稳定性等特点，是解决此类复杂系统控制问题的有利工具。"]
[2688,"在生物电极脱氮法中，满足的三个自动控制目标是什么？","① 处理水中NO₃⁻-N浓度满足给定的水质标准；② 不过量投加有机物；③ 尽可能减小运行费用。"]
[2689,"生物电极法的输入变量和输出变量分别是什么？","输入变量：进水流量、进水NO₃⁻-N浓度、温度、电流密度、有机物投加量、磷和其他微量元素的投加量；输出变量：出水流量、处理水中N浓度、处理水中有机物和磷的浓度。"]
[2690,"生物电极法在线模糊控制系统的设计中，选择了哪些变量作为控制变量？","在生物电极法在线模糊控制系统的设计中，选择了处理水N作为被控制变量，以电流密度和有机物投加量作为控制变量。"]
[2691,"在模糊控制器中，被控制量的输入变量是什么？","被控制量的输入变量是处理水NO₃⁻-N的偏差E和一个采样周期后该偏差E的变化量CE₁。"]
[2692,"在模糊控制器中，输出变量是什么？","模糊控制器的输出变量是生物电极反应器的控制变量的变化量△u，经过非模糊化处理后得到施加于生物电极法反应器的控制变量，包括电流密度的变化量△I和有机物投加量的变化量△S，以及磷与其他微量元素投加量P的增量△P。"]
[2693,"生物电极法在线模糊控制系统的流程是什么？","生物电极法在线模糊控制系统的流程如图9-9所示，其中虚线流向表示根据不同的输入变量与输出变量之间的关系反复修正模糊控制器，使其控制品质逐渐趋向最优控制。"]
[2694,"生物电极法中，控制变量变化量的换算与计算方法包括哪些步骤？","包括模糊化处理处理水中N,m的偏差和偏差变化，模糊决策，非模糊化处理得到确定的控制变量的变化量△U，并将其转换为电流密度的变化量△I或有机物投加量的变化量△S。"]
[2695,"如何确定电流密度的上限Imx？","通过试验确定一个电流效率较高且氧的生成量不大的电流密度上限Imx，称为最大电流密度，在进行电流密度控制时不能超过Imx。"]
[2696,"控制策略的原则是什么？","在保持较高的电流效率前提下，尽可能利用电解氢作为脱氮的供氢体，不投或少投加有机物，以避免出水中残留有机物。在进水NO₃⁻-N负荷较低时，只靠电解出的氢作为脱氮的供氢体，只有在进水NO₃⁻-N负荷较高时才辅以投加有机物作为供氢体。"]
[2697,"如何将控制变量的变化量△U转换为电流密度的变化量△I或有机物投加量的变化量△S？","当控制变量的变化量△U为正时，如果U₁ ≠ I，可以将△U转换为正电流密度的增量Al₁；如果U₁ > I，则将△U换算成有机物投加量的增量△S。在不同情况下，具体计算方法会有所不同。"]
[2698,"当△U ≥ 0时，控制变量变化量的计算方法是什么？","若U₁ ≤ Iu（即S₁ = 0），则AI₁ = △U，△S₁ = 0；若U₁-₁ ≥ Iu（即I-₁ = Im，S₂ > 0），则AI₁ = 0，△S₁ = △U；若U₁ > I，且U₁-₁ < Im（即S₁ = 0），则I₁ = I，△S₁ = △U-△I₂。"]
[2699,"当△U < 0时，控制变量变化量的计算方法是什么？","若U₁ ≤ I（即S₁ = 0），则I₁ = △U，△S₁ = 0；若U₁ > Im，且U₁ ≥ I（即I₁-₁ = Im，S₁ = 0），则△I₁ = 0，△S₁ = △U；若U₁ > I，且U₁-₁ < Im（即I₁-₁ = I，S₁ > 0），则S₁ = 0，I₁ = U₁（即△S₁ = -S₁₁，△I₁ = △U-△S）。"]
[2700,"在计算控制变量变化量时，存在的换算误差会对系统造成什么影响？","在进行计算时，虽然存在一些换算误差，但在线模糊控制器本身能够不断地调整与消除控制变量的误差，因此这些误差不会对系统造成重大影响。"]
[2701,"为什么在进行模糊控制器的设计时，不包括P的投加量在控制量变化△U中？","这是因为既要避免P成为脱氮反应的限制因素，又要避免出水中有过量的P排出。因此，模糊控制器通过试验确定了有机物投加量与P投加量的关系后，可以根据有机物的投加量计算出需要的P投加量。"]
[2702,"模糊控制器中输入变量的模糊化是如何实现的？","首先，将连续确定量偏差E化为在[-6,+6]之间变化的离散整型变量x，同时偏差变化量CE也进行类似的处理，化为在[-6,+6]之间变化的离散整型变量y。随后，根据模糊控制器的控制规则，选取相应的模糊变量来描述输入变量的大小，如PB、PM、PS、PO、NO、NS、NM、NB。"]
[2703,"模糊控制器中输出变量的模糊化是如何实现的？","控制变量的变化量△U被化为在[-7,+7]之间变化的离散整型变量zA，其模糊变量△u的隶属函数赋值通过特定的模糊语言变量来表示，如PB、PM、PS、O、NS、NM、NB。"]
[2704,"如何确定模糊变量的隶属函数？","模糊变量的隶属函数通常选用正态函数来描述，其中参数b和δ直接影响隶属函数曲线的形状，不同的隶属函数形状会导致不同的控制特性。"]
[2705,"模糊变量的隶属函数赋值是如何确定的？","模糊变量的隶属函数赋值根据选定的模糊语言变量来确定，通常使用正态函数来表示隶属度的大小，具体赋值通过试验和实际运行经验确定。"]
[2706,"模糊控制器的输入变量和输出变量的模糊化如何应用于控制系统？","模糊控制器通过将输入和输出变量进行模糊化处理，将确定性的输入输出量转化为模糊变量，并通过模糊控制规则表达输入与输出变量之间的关系，从而实现对控制系统的控制。"]
[2707,"生物电极脱氮法的基本思想是什么？","生物电极脱氮法的基本思想是利用生物电极反应器中的微生物和电极系统，通过将废水中的氮化合物还原成气态氮气，实现废水中氮污染物的去除。"]
[2708,"在生物电极脱氮法中，满足什么样的自动控制系统目标是必要的？","在生物电极脱氮法中，必要的自动控制系统目标包括处理水中氮氧化物浓度满足给定的水质标准、不过量投加有机物、尽可能减小运行费用。"]
[2709,"生物电极脱氮法中的输入和输出变量有哪些？","生物电极脱氮法的输入变量包括进水流量、进水氮氧化物浓度、温度、电流密度、有机物投加量、磷和其他微量元素的投加量；输出变量包括出水流量、处理水中氮氧化物浓度、有机物和磷的浓度。"]
[2710,"在生物电极脱氮法的控制系统中，选择了哪些变量作为控制变量？","在生物电极脱氮法的控制系统中，选择处理水中氮氧化物浓度作为被控制变量，电流密度和有机物投加量作为控制变量。"]
[2711,"生物电极脱氮法的在线模糊控制系统的基本流程是什么？","生物电极脱氮法的在线模糊控制系统的基本流程是根据输入变量和输出变量之间的关系，经过模糊控制器的计算、判断和决策，将控制变量的变化量作为模糊输出变量，并将其转换为生物电极法反应器的控制变量的变化量，从而实现对系统的控制。"]
[2712,"生物电极脱氮法中的控制变量变化量的换算方法是什么？","在生物电极脱氮法中，控制变量变化量的换算方法包括根据电流密度的控制和有机物投加量的控制来调整控制变量的变化量，确保在保持较高的电流效率的前提下，尽可能利用电解氢作为脱氮的供氢体，并避免过量投加有机物。"]
[2713,"生物电极脱氮法中的模糊控制器是如何设计的？","生物电极脱氮法中的模糊控制器设计包括模糊化处理输入变量、建立控制规则、以及非模糊化处理输出变量。模糊控制器的输入变量经过模糊化处理变为模糊变量，然后根据一系列条件语句建立控制规则，最后将模糊输出变量非模糊化处理，得到确定的控制变量变化量。"]
[2714,"在生物电极脱氮法的模糊控制规则中，如何建立控制规则？","在生物电极脱氮法的模糊控制规则中，根据偏差和偏差变化的大小和趋势，建立一系列条件语句来描述不同情况下的控制策略，以尽快消除偏差或保持系统稳定。"]
[2715,"生物电极脱氮法中的模糊控制器输出变量如何进行非模糊化处理？","生物电极脱氮法中的模糊控制器输出变量需要经过非模糊化处理，通常采用选取模糊子集中隶属度最大的元素或计算模糊集合的重心坐标的方法进行处理，以得到确定的控制变量变化量。"]
[2716,"生物电极脱氮法中的模糊控制器输出变量如何转换为确定的控制变量变化量？","生物电极脱氮法中的模糊控制器输出变量需要转换为确定的控制变量变化量，通常通过比例因子将模糊输出变量转换到被控对象能够接受的控制变量范围内，以确保控制效果的准确性和稳定性。"]
[2717,"在线模糊控制的采样周期如何确定？","在线模糊控制的采样周期需要根据处理水中氮氧化物浓度的连续测定或传感器测定的滞后时间以及执行机构的响应过程来确定。通常情况下，如果这些时间很短，并且执行机构响应迅速，采样周期可取530秒；否则可取3060秒。"]
[2718,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，计算机算法的基本流程是什么？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，基本流程包括确定被控制量的偏差E及偏差的变化量CE和控制变量变化量AU，然后进行模糊化处理得到相应的模糊集合，根据模糊推理合成规则计算出控制变量变化量AU，并进行非模糊化处理得到确定值的AU，最后根据AU进行控制执行并进行后续的检查和修正。"]
[2719,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，如何进行传感器数据的处理？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，传感器的检测结果Nm需要输入计算机，得出偏差E及其变化量CE，并将其转换到相应的整数论域X₂和Y₂中。"]
[2720,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，模糊控制变量的计算流程是怎样的？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，将X₂和Y₂进行模糊化处理，得到相应的模糊集合e和ce，然后根据模糊控制理论，按照模糊推理合成规则，计算出控制变量变化量AU。"]
[2721,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，如何进行控制变量的非模糊化处理？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，首先对控制变量变化量△u₁进行非模糊化处理，然后转化为离散整数表示的控制变量变化量za，并将za转换到其基本论域中，得到确定的控制变量变化量△u。"]
[2722,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，如何将控制变量的变化量换算成其他变量的变化量？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，将△U换算成电流密度的变化量△I或有机物投加量的变化量AS，再根据上一采样周期的控制变量计算出本采样周期的控制变量I₁和S₁。如果有机物投加量S₁变化，还需要根据其计算出P₁的投加量。"]
[2723,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，控制执行的流程是怎样的？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制计算机算法中，利用得到的新的控制变量通过控制执行机构对生物电极法反应器进行在线控制，继续进行下一采样周期的控制，并在必要时对模糊控制器进行修正和完善。"]
[2724,"硝酸氮在线模糊控制器的优点有哪些？","1. 构造简单、可行性好。2. 可靠性与稳定性好。3. 适用进水硝酸态氮负荷变化范围广。4. 有利于避免过量地投加有机物并尽可能节省运行费用。"]
[2725,"在在线模糊控制系统中，为什么只需要一个在线硝酸氮传感器或监视器？","在生物电极法的在线模糊控制系统中，被控制变量只选择处理水的硝酸态氮浓度Nₘ，因此只需要一个在线硝酸氮传感器或监视器进行监测即可，不必监测进水水质水量以及其他变量和变化速率。"]
[2726,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，为什么模糊控制器的输入变量选择了处理水中硝酸态氮浓度Nₘ的偏差和其变化量？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，选择处理水中硝酸态氮浓度Nₘ的偏差和其变化量作为模糊控制器的输入变量，是因为这两个变量直接给出了处理水水质，同时也间接地反映出进水硝酸态氮的负荷量及其变化速率，具有很强的针对性。"]
[2727,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，如何控制进水硝酸态氮负荷较低时的处理？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，如果进水中的硝酸态氮浓度较低或进水流量小，只需要控制生物电极法反应器的电流密度即可，不需要投加有机物作供氢体。"]
[2728,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，如何控制进水硝酸态氮负荷较高时的处理？","在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，如果进水中的硝酸态氮负荷较高，则在电流密度达到一定值时，再根据控制变量的值来控制投加有机物。这样的控制系统能在进水负荷变化很大的范围内，使出水达标，具有适应性强的特点。"]
[2729,"在生物电极脱氮法的在线模糊控制中，如何避免过量投加有机物并尽可能节省运行费用？","1. 在低进水硝酸态氮负荷时，可控制不投加有机物。2. 始终将电流密度控制在高效率范围内。3. 可以根据具体情况合理地设置处理水标准，使得投加有机物小于化学计量的理论需要量。这些策略有利于避免处理水中残留有机物，提高电解氢的利用率，并尽可能降低运行费用。"]
[2730,"在实际运行中，如何可以不断完善模糊控制器？","根据在实际运行中的数据、经验、生物膜增长情况和进水类型等，可以不断完善与修正模糊控制器，包括模糊与非模糊化处理、模糊关系、模糊决策等，以不断提高其控制品质。"]
[2731,"在模糊控制器的运行中，有哪些因素会影响其正常运行？","模糊控制器的正常运行依赖于生物电极脱氮反应器的正常运行。例如，反应器的电极上应附着脱氮活性较好的生物膜，且应避免进水硝酸氮的超负荷。如果电极上没有足够的脱氮菌或进水硝酸氮的量超过反应器能承受的负荷，无论采用什么控制方法都难以奏效。"]
[2732,"在设计模糊控制器软件时，需要考虑哪些因素？","在设计模糊控制器软件时，需要考虑处理水硝酸氮的偏差及偏差变化量与改变电流密度或投加有机物之间的关系，以及P投加量与有机物投加量之间的定量关系。这些资料需要根据生物电极脱氮法处理不同硝酸氮浓度污染水的运行数据和经验来确定。"]
[2733,"什么是专家系统？","专家系统是一个具有大量专门知识与经验的程序系统，应用人工智能技术，根据一个或多个人类专家提供的特殊领域知识、经验进行推理和判断，模拟人类专家决策的过程来解决那些需要专家决定的复杂问题。"]
[2734,"为什么专家系统又被称为知识基系统？","专家系统的功能主要依赖于大量的知识，因此它又被称为知识基系统（knowledge-based system）。"]
[2735,"专家系统具有哪些优良特性？","①专家系统具有启发性、透明性和灵活性。②专家系统的工作不受时间、空间和环境的影响。③专家系统能够高效率、准确无误、周密全面、迅速而不疲倦地进行工作。"]
[2736,"专家系统相比于人类专家有哪些优势？","专家系统的优势包括：能够利用多个专家的知识与经验进行推理和判断，具有启发性；能够解释推理过程，具有透明性；能够不断增长知识，具有灵活性；工作不受时间、空间和环境的影响；能够高效率、准确无误、周密全面、迅速而不疲倦地进行工作。"]
[2737,"专家系统一般由哪五个部分组成？","知识库、数据库、推理机、解释部分及知识获取。"]
[2738,"知识库在专家系统中的作用是什么？","知识库是专家系统的重要组成部分，储存了关于某个领域的专门知识、经验以及书本知识和常识，是领域知识的存储器。"]
[2739,"知识库中存储的知识分为哪两类？","知识库中存储的知识分为确定性知识和不确定性知识。确定性知识是已被专业人员掌握的广泛共享的知识，而不确定性知识是凭经验、直觉和启发而得到的知识。"]
[2740,"建立一个好的知识库需要哪些步骤？","建立一个好的知识库需要知识获取和知识表达两个步骤。知识获取是从领域专家那里获取知识，然后将获取的专家知识编排成数据结构存入计算机中而形成知识库，知识表达的过程应能精确表达专家的思维与知识，能有效地通过计算机进行实现，简明易懂且便于改进。"]
[2741,"数据库在专家系统中的作用是什么？","数据库存放专家系统当前工作已知的一些情况、用户提供的事实和由推理得到的中间结果，相当于一个工作区。"]
[2742,"推理机的作用是什么？","推理机实质上是计算机的一组程序，用于控制、协调整个专家系统的工作。它根据当前的输入数据或信息，再利用知识库中的知识，按一定的推理策略去处理、解决当前的问题。"]
[2743,"正向推理的特点是什么？","正向推理指从原始数据和已知条件推断出结论的方法，也称数据驱动策略，或称由底向上策略。它的特点包括：能利用数据库中的事实或数据去匹配规则的前提，若匹配不成功，能自动地进行下一条规则的匹配；若某规则匹配成功了，将此规则的结论部分自动地加入数据库；能判断何时推理结束；能将匹配成功的规则记录下来。"]
[2744,"反向推理的特点是什么？","反向推理是先提出结论或假设，然后去找支持这个结论或假设的条件或证据是否存在。它的特点包括：由结论到数据的反向推理策略，即目标驱动策略，由顶向下策略；能根据用户要求或情况提出假设；能验证假设是否在数据库中；能将结论部分包含此假设的规则找出来，并将找出来的规则的前提部分取出作为新的假设逐条验证；能判断假设是否是证据节点，若是，则能向用户提出相应的问题，并记录结果；能将匹配成功的规则记录下来；能判断何时应结束推理。"]
[2745,"正反向混合推理的特点是什么？","正反向混合推理是在正向推理和反向推理两种策略混合的方法。它先根据数据库中的原始数据，通过正向推理帮助系统提出假设，再运用反向推理进一步寻找支持假设的证据，如此反复，直到得出结论或不再有新的事实加到数据库为止。采用正反向推理的搜索方法，是压缩搜索空间，提高搜索效率的有效途径之一。"]
[2746,"解释部分的主要功能是什么？","解释部分的主要功能是解释系统本身的推理结果，回答用户的问题，为用户提供了解推理过程的必要信息，使用户容易接受系统的决策或建议。"]
[2747,"知识获取部分的作用是什么？","知识获取部分为修改知识库中原有的知识和扩充知识提供手段，是专家系统的瓶颈部分。它的主要作用包括：删除知识库中原有的知识，将向专家获取的新知识加入到知识库中；根据实践结果发现原知识库中不适用或有错的规则并加以修改，从而不断增加知识库中的知识，使系统能更好地应对更多、更复杂的情况。"]
[2748,"专家系统的工作可以简单归结为什么过程？","专家系统的工作可以简单归结为运用知识进行推理的过程。因此，知识库与推理机是专家系统的核心部分。"]
[2749,"什么是知识的表示？","知识的表示，也称为知识表达，是指研究如何用适当的形式来组织知识，以便在计算机中存储、检索、使用和修改。"]
[2750,"知识的适当表示对问题求解有何重要性？","知识的适当表示对问题求解至关重要，因为不同的表示方法会影响问题描述的明晰性和求解的难易程度。合适的知识表示能够使问题的求解更为高效和准确。"]
[2751,"产生式规则是什么？","产生式规则是一种常用的知识表示形式，其一般形式为“条件-行动”或“前提-结论”，用“If-Then”语句表示一个知识项。左半部描述了规则的先决条件，右半部描述了满足条件时应该采取的行动或得出的结论。产生式规则的推理机制是以演绎推理为基础的。这类专家系统通常也称为基于规则的系统或产生式系统。"]
[2752,"框架是什么？","框架是一种用于表示叙述性知识的数据结构，通常用于描述事物或概念的固定不变的若干方面。一个框架由各个描述方面的槽组成，每个槽可以有若干侧面，而每个侧面又可以有若干个属性值，形成一个具有嵌套连接表的结构。"]
[2753,"框架的组成部分有哪些？","框架由槽组成，每个槽可以包含若干侧面，每个侧面可以包含多个属性值。"]
[2754,"语义网络是什么？","语义网络是通过概念及其相互间语义关系，以图形方式表示知识的网络。其中，节点表示事物或事件的概念，节点之间用弧连接，弧上有标记说明语义关系。"]
[2755,"知识的过程表示法是什么？","知识的过程表示法是将某一专门知识及其使用方法表达为一个求解子问题的过程，即子程序。在进行知识推理时，可以调用这些子程序。"]
[2756,"知识获取的主要步骤有哪些？","知识获取的主要步骤包括问题识别、概念化、形式化、实现和检验。"]
[2757,"问题识别阶段的主要任务是什么？","问题识别阶段的主要任务是认识问题的特征，通过专家和知识工程师共同定义和描述问题的特征及其知识结构。"]
[2758,"概念化阶段的定义是什么？","概念化阶段是指揭示描述问题所需要的关键概念和关系，升华对问题特征的认识。"]
[2759,"形式化阶段的任务是什么？","形式化阶段的任务是将概念化阶段得到的关键概念、子问题和信息流特征映射成基于各种知识工程工具和框架的形式化表达。"]
[2760,"实现阶段的主要目标是什么？","实现阶段的主要目标是将形式化的知识映射成和问题所选工具相关联的框架表达，使之成为一个可执行的程序。"]
[2761,"检验阶段的任务是什么？","检验阶段的任务是通过实例对系统进行测试验证，评价模型系统和表达形式，发现并修改知识库和推理机构中的不足或错误。"]
[2762,"问题识别阶段涉及的主要参与者有哪些？","问题识别阶段主要由专家和知识工程师共同参与。"]
[2763,"专家在问题识别阶段的主要贡献是什么？","专家提供解决问题的经验、书本上的理论知识以及应用实例，帮助定义和描述问题。"]
[2764,"知识工程师在问题识别阶段的主要任务是什么？","知识工程师从专家那里学习和掌握解决类似问题的经验和建立专家系统的方法、表达及工具。"]
[2765,"概念化阶段与问题识别阶段的关系是什么？","概念化阶段是问题识别阶段的升华，进一步揭示关键概念和关系。"]
[2766,"形式化阶段的三要素是什么？","形式化阶段的三要素是假设空间、过程的基本模型和数据特征。"]
[2767,"行为模型在形式化阶段的重要性是什么？","行为模型是专家进行推理的重要方式，揭示问题求解过程的基本模型，有助于知识形式化。"]
[2768,"实现阶段如何确保知识的一致性和相容性？","实现阶段通过框架表达保持知识的一致性和相容性，并定义特定的控制和信息流。"]
[2769,"检验阶段需要关注哪些主要特性？","检验阶段需要关注输入/输出特性、推理规则和控制策略，以确保系统的协调和性能。"]
[2770,"为什么知识获取步骤需要反复循环进行？","知识获取步骤需要反复循环进行，以不断修改和完善概念的形式化、表达方式、规则及其控制结构，直到获得满意的性能。"]
[2771,"什么是专家控制？","专家控制是将专家系统的理论和技术与控制理论、方法和技术相结合，在未知环境下仿效专家的智能，实现对系统的控制。"]
[2772,"专家系统适用于哪类问题？","专家系统适用于各种非结构化问题，尤其能够处理定性、启发式或不确定的知识信息。"]
[2773,"专家系统在控制系统中的功能有哪些？","专家系统能模拟人的思维活动进行自动推理，可以监督生产过程，实现特定性能指标下的优化控制，进行操作指导，实现复杂系统的高质量控制、故障诊断和容错控制，以及参数和算法的自动修改和不同算法的组合。"]
[2774,"专家系统的性能与什么因素密切相关？","专家系统的性能与数据量的多少和质量密切相关。"]
[2775,"污水处理系统中专家系统需要收集哪些数据？","污水处理系统中专家系统需要收集大量进水、出水、污泥特性和工艺状态变量的定性和定量信息，以建立数据库。"]
[2776,"A/O工艺专家系统建立需要的主要变量和参数有哪些？","A/O工艺专家系统建立需要的主要变量和参数包括进水和出水的特性、污泥特性以及工艺状态变量。"]
[2777,"专家系统在污水处理中的数据类型有哪些？","专家系统在污水处理中的数据类型包括定量数据和定性数据。"]
[2778,"定量数据包括哪些类型？","定量数据包括在线测定数据、试验分析数据和通过计算获得的数据。"]
[2779,"在线测定数据包含哪些具体数据？","在线测定数据包含进水、初沉池出水、二沉池出水、反应器出水、污泥回流量、硝化液回流量、剩余污泥排放量的流量，温度、DO、pH和ORP。"]
[2780,"试验分析数据包括哪些具体数据？","试验分析数据包括COD、BODs、SS、氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮、总氮、正磷酸盐、总磷浓度、金属元素浓度、电导率、油类、污泥沉降比、MLSS、MLVSS。"]
[2781,"通过计算获得的数据包括哪些？","通过计算获得的数据包括SRT、HRT、SVI、F/M、不同物质的去除率、氨氮负荷、硝化速率和反硝化速率等。"]
[2782,"定性数据如何表达和管理？","定性数据应用简洁的标准模式表达，对信息的管理、检索和解释非常重要。"]
[2783,"定性数据包括哪些内容？","定性数据包括活性污泥的镜检和宏观观察，如污泥絮体结构、不同等级的丝状菌数量、污泥特性、污泥沉淀性和出水澄清程度。"]
[2784,"污泥镜检包括哪些具体内容？","污泥镜检包括污泥絮体特性（形态、絮体尺寸、絮体紧密度）、原生动物和后生动物的检测和计数、丝状菌的检测和计数。"]
[2785,"宏观观察包括哪些内容？","宏观观察包括二沉池是否有气泡、污泥层高度、沉淀性能、污泥絮体观测、沉淀上清液观测、污泥沉降比试验及其观测。"]
[2786,"数据收集后需要进行哪些处理？","数据收集后需要进行统计分析，包括计算平均值、最大值、最小值、平均偏差、均方差，并剔除冗余无效的数据。"]
[2787,"工艺运行状态如何确定？","工艺运行状态通过在线、离线监测和定性观察来确定，根据系统状态变量或参数的偏移判断工艺运行状态的变化。"]
[2788,"运行状态包括哪些类型？","运行状态包括正常运行状态、典型的非正常情况和机械设备故障。"]
[2789,"污泥上浮现象的原因及解决办法是什么？","污泥上浮是由于二沉池发生反硝化造成的，需要减少污泥在二沉池的停留时间，提高系统反硝化效果，降低进入二沉池混合液的硝态氮和有机物浓度，提高二沉池DO浓度等。"]
[2790,"污泥膨胀的原因及表现是什么？","污泥膨胀是因为污泥沉淀性能差，泥水分离困难，导致污泥层界面上涨，有可能导致污泥流失，尤其在营养物去除的污水处理厂中更易发生。"]
[2791,"雨天和暴雨对污水处理系统的影响是什么？","雨天长时间降雨会增加进水中SS含量，导致出水SS增加；暴雨会迅速增加进水量，降低反应器内停留时间，加大二沉池水力负荷和扰动，需要建立雨水调节池减少污泥流失。"]
[2792,"毒性物质对污水处理系统的影响及应对措施是什么？","毒性物质冲击会抑制活性污泥的活性，需要严格控制工业废水排放并进行预防。"]
[2793,"氨氮负荷冲击的影响及解决方法是什么？","氨氮负荷冲击会导致出水氨氮浓度升高，需要降低进水氮负荷，提高系统硝化效果。"]
[2794,"高进水有机物负荷对系统的影响是什么？","高进水有机物负荷会导致污泥粘性膨胀或系统硝化效果降低。"]
[2795,"机械故障对污水处理系统的影响有哪些？","机械故障如泵和管道的堵塞、电力问题等会影响系统正常运行。"]
[2796,"基于规则的专家系统为何常用？","基于规则的专家系统常用是因为经验知识容易转换成规则，这种规则表达知识易于理解和处理简单明了，便于修改和模块化。"]
[2797,"专家系统的两个主要模块是什么？","专家系统的两个主要模块是知识库和推理机。"]
[2798,"知识库包括哪些内容？","知识库包括污水处理厂运行管理所需的所有知识，包括收集的事实、方法和启发性知识，通常编码为规则，以 “If <条件> Then <结论>” 表示。"]
[2799,"推理机的作用是什么？","推理机是计算机的一组程序，目的是用于控制、协调整个专家系统的工作。"]
[2800,"知识库中的知识获取为何重要？","知识库中的知识获取是专家系统开发的核心，也是其瓶颈。"]
[2801,"知识获取的定义是什么？","知识获取是指通过人工方法或机器学习方式从不同领域专家处（或潜在的知识源）提炼知识，并将其转化为计算机程序的过程。"]
[2802,"知识获取的潜在知识源有哪些？","知识获取的潜在知识源包括专家、书本、数据库以及人们的经验等。"]
[2803,"知识获取过程的步骤有哪些？","知识获取过程包括辨识问题的多样性、确定问题分析的机理、确定问题出现的原因及其解决方案。"]
[2804,"知识获取的自动技术包括哪些步骤？","知识获取的自动技术包括数据处理、自动分类、解释和编码。"]
[2805,"如何通过知识获取辨识问题的多样性？","通过分析试验和污水处理厂实际运行历史数据库（在线和离线数据）及专家咨询，获得原始数据并进行加工处理，剔除不正确和冗余的数据。"]
[2806,"知识获取中的自动知识获取技术有什么作用？","自动知识获取技术允许选择大量相关变量以确定污水处理厂的运行状态、变量的检测位置，建立定性预警值及其范围或趋势。"]
[2807,"为什么需要访问污水处理领域专家？","访问污水处理领域专家很重要，因为专家可以提供启发性知识，使来源于文献的推测机理更适用于解决特定污水处理厂的问题。"]
[2808,"知识获取过程中确定问题出现原因和解决方案的方法是什么？","确定问题出现的原因及其解决方案，通过和污水处理专家访谈和数据分析处理获得，选用对应的控制策略或一般性控制方案。"]
[2809,"污水处理厂知识库中的知识分为哪两类？","污水处理厂知识库中的知识分为一般性知识和特定性知识。"]
[2810,"一般性知识和特定性知识的区别是什么？","一般性知识是所有污水处理厂运行管理所需的知识，特定性知识是不同污水处理厂各自的特性和相应信息。"]
[2811,"知识表示的定义是什么？","知识表示是研究如何用最合适的形式来组织知识，从而对所要解决的问题最为有利。"]
[2812,"知识表示的最好办法是什么？","知识表示的最好办法是与所要解决问题的性质和求解方法密切相关。"]
[2813,"为保证知识的最优表示，该过程由哪两步组成？","为保证知识的最优表示，该过程由组织和记载两步组成。"]
[2814,"知识的组织方法是什么？","知识的组织应用“输入-中间-输出”的方法。“输入”确定问题的信息源；“输出”确定正在讨论问题的答案和方法；“中间”确定输入和输出之间的联系。"]
[2815,"组织知识的核心是什么？","组织知识的核心是输入和输出之间的联系，可以转换为决策树的不同分枝，代表问题解决过程中的推理。"]
[2816,"知识的记载要求是什么？","知识的记载要求是以相对清晰、容易被专家理解的方式表达组织的知识。"]
[2817,"知识表示的有效方法是什么？","决策树是知识表示的有效方法。"]
[2818,"决策树的功能有哪些？","决策树可以把各种判定组织起来，作为知识的表示模式和推理方法，易于构造且十分有效，通过广度优先搜索可以方便地转变为产生式规则。"]
[2819,"决策树代表什么关系？","决策树代表一系列因果链接关系，从症状分析到问题提出，从原因发现到方案提出。"]
[2820,"决策树构建的步骤有哪些？","决策树构建的步骤包括：确定研究问题的种类和数量，在推理策略时应用的症状、事实、关系和方法。"]
[2821,"决策树的结构包括哪些部分？","决策树包括分层、自定向下的连接和解决不同问题所需知识的相互关系。"]
[2822,"决策树中的“节点”或“叶”表示什么？","决策树中的“节点”或“叶”表示发现的问题及解决方案。"]
[2823,"决策树中的“枝”表示什么？","决策树中的“枝”表示问题解决过程中的推理程序。"]
[2824,"决策树建立后需要进行什么操作？","决策树建立后需要逐步完善，包括每个分枝直到系统完全正确。"]
[2825,"工艺的启发性规则如何获得？","工艺的启发性规则可以从决策树每个路径的根部到每个叶来获得，并以 If/Then 的形式表达。"]
[2826,"知识获取的决策树形式有何优势？","知识获取的决策树形式易于转化为规则和编码为知识库，包含分析、原因确认和控制策略，解决污水处理厂运行中的问题。"]
[2827,"决策树中包含哪些类型的信息？","决策树中包含特定污水处理厂的独特信息和一般性知识，可以应用于多个污水处理厂。"]
[2828,"决策树的建立步骤是什么？","决策树的建立步骤包括：说明问题种类及个数、收集和列表每个问题的症状、确认不同症状的定性警告信息及检测位置、确认分析问题的推理机制、获得其他决策树的中间事实或数据、确定一般性和特定的原因、提供特定已被证实的控制策略、生成决策树并检查核对。"]
[2829,"决策树中需要说明什么问题？","需要说明问题的种类及个数，例如决策树可以包括解决污泥沉淀问题的各种原因，如丝状菌膨胀、泡沫、粘性膨胀问题等。"]
[2830,"决策树中需要收集和列表哪些信息？","需要收集和列表每个问题出现的症状。"]
[2831,"如何确认不同症状的定性警告信息？","确认不同症状的定性警告信息（高、低、不正常和趋势）及其检测位置，这些警报可以翻译为专家系统的元规则，帮助指出问题。"]
[2832,"决策树中高值警报的示例有哪些？","高值警报包括：出水TSS、COD、BOD或浊度、污泥层高度、泡沫存在、丝状菌存在、SVI。"]
[2833,"决策树中如何确认分析问题的推理机制？","包括当警报启动时对主要变量的检测，不同变量和推理问题的相关关系。"]
[2834,"决策树中如何利用中间事实或数据？","一些中间事实或数据可以获得其他决策树，例如，微型动物活性降低表明系统受到毒性负荷冲击，较高的SVI但丝状菌较少表明粘性膨胀。"]
[2835,"决策树中需要确定哪些原因？","确定一般性的原因（如低DO、低F/M比、低pH、营养物缺乏）和特定的原因。"]
[2836,"当文献提供的控制方法不能很好解决特定问题时该怎么办？","需要提供特定的已被证实的控制策略。"]
[2837,"决策树生成后需要进行什么操作？","生成决策树并检查核对，这一步可能较长，需要重复修改、核对每个分枝。"]
[2838,"专家系统推理的特性是什么？","专家系统推理可以从不同的数据（定性或定量数据），通过不同的分枝获得结论，这使得专家系统尽管缺少一些相关数据，也能正常进行推理。"]
[2839,"污水处理系统常用的专家决策树有哪些？","硝化反应决策树、反硝化反应决策树、高负荷决策树、低负荷决策树、丝状菌膨胀决策树和毒物监测决策树。"]
[2840,"硝化反应决策树是如何建立的？","通过知识收集、专家访问以及试验研究，建立了硝化反应专家系统决策树。"]
[2841,"在硝化反应决策树中，如果出水氨氮测定值大于最小设定值会发生什么？","如果出水氨氮测定值大于最小设定值，会触发相应的控制规则，并分析问题的主要原因。"]
[2842,"在硝化反应决策树中，出现硝化效果差的可能原因有哪些？","可能原因包括：进水碱度缺乏或pH较低、DO浓度较低、进水TN负荷较高、进水TN较稳定但进水碱度较低、混合液温度较低、硝化菌数量不足等。"]
[2843,"硝化反应决策树中如何对可能的原因进行进一步分析？","通过逐一考察碱度、DO浓度、温度、氮负荷等因素，并根据具体情况采取相应的控制策略。"]
[2844,"在硝化反应决策树中，如何解决系统受到毒性物质冲击的问题？","首先分析毒性物质的来源，然后降低污泥排放量或将含有毒性的废水旁流到其他构筑物，最后再处理毒性废水。"]
[2845,"如果出水氨氮小于最大设定值，在硝化反应决策树中会发生什么？","分析出水硝酸氮浓度，如果符合排放标准，则保持当前运行状态；如果不符合，则进入反硝化反应专家控制系统。"]
[2846,"反硝化反应专家系统决策树的目的是什么？","反硝化反应专家系统决策树的目的是提高反硝化效果，并分析系统运行情况以确定可能的问题和解决方案。"]
[2847,"在反硝化反应专家系统决策树中，当出水硝酸氮浓度大于最大设定值9mg/L时，系统会采取什么措施？","当出水硝酸氮浓度大于最大设定值9mg/L时，系统会检测缺氧区DO水平，如果大于0.5mg/L，说明系统反硝化环境差，可能大量DO通过内循环或者进水等途径进入缺氧区，此时可采取措施降低进入缺氧区的DO的量，如降低进水过程中的跌水现象。如果出水硝酸氮浓度大于最大设定值5mg/L，系统会继续检测出水氨氮浓度，如果大于最大设定值5mg/L，表明系统硝化效果也不好，此时建议适量降低内循环回流量。如果出水硝酸氮浓度小于最大设定值5mg/L，系统会适当降低好氧区DO浓度。"]
[2848,"在反硝化反应专家系统决策树中，当出水硝酸氮浓度小于最大设定值9mg/L时，系统会采取什么措施？","当出水硝酸氮浓度小于最大设定值9mg/L时，系统会继续检测出水氨氮浓度，如果大于最大设定值5mg/L，表明系统硝化效果差，进入硝化反应专家控制系统。如果小于最大设定值5mg/L，表明系统硝化和反硝化效果都较好，建议适量降低好氧区DO水平并维持运行状态不变。"]
[2849,"高负荷决策树的主要应用领域是什么？","高负荷决策树主要用来分析反应器内有机物高负荷、进水氨氮高负荷以及工业污染物高负荷的情况。"]
[2850,"高负荷症状的指标有哪些？","高负荷症状的指标主要有：F/M增加、微生物量快速增加、COD去除率降低、进水COD和BOD浓度高、进水量增加、进水氨氮浓度急剧增加、进水电导率增加、好氧区DO浓度下降较快等。"]
[2851,"当进水COD浓度较高时，系统可能处于什么状态？","当进水COD浓度较高时，系统可能处于高有机物负荷状态。"]
[2852,"如何确定系统处于高有机物负荷状态时的策略？","当系统处于高有机物负荷状态时，通过F/M信息确定所采取的策略。如果F/M变化不大，则维持当前状态；如果F/M变化较大，可能导致COD去除率降低，需要降低污泥排放量维持反应器内F/M值相对恒定，并保持好氧区DO浓度处于2～3mg/L。"]
[2853,"如何推测系统受到有机负荷冲击？","可以通过以下途径推测系统受到有机负荷冲击：1. DO浓度不高，进水流量正常，同时鞭毛虫数量和反应器内污泥浓度急速增加；2. 系统污泥沉淀性较差，SRT较短，进水流量不高，污泥浓度快速增加。"]
[2854,"有机物负荷冲击可能的原因是什么？","有机物负荷冲击可能的原因有：1. 进水COD中含有大量易于降解物质；2. 污泥浓缩和脱水单元排出大量高有机物废水，导致系统受到有机负荷冲击；3. 进水中含有大量工业污水。"]
[2855,"低负荷的主要情况是什么？","低负荷主要有以下情况造成：雨天或暴雨情况、低负荷进水、高污泥浓度、水力负荷冲击，表现为二沉池污泥层高度增加或污泥流失。"]
[2856,"低负荷可能具有哪些症状？","低负荷可能具有以下症状：进水中低TSS、COD 和 BOD, 低 HRT, 进水中 SS 和水量急剧增加，污泥流失。"]
[2857,"决策树如何分析低负荷状态？","决策树首先分析进水量是否迅速增加，如果污泥没有溢出或没有上浮，系统正常；如果污泥上浮，然后分析SVI，如果SVI较高表明污泥膨胀，进入污泥膨胀决策树；如果SVI值正常，且进水SS快速增加，说明系统处于暴雨期；如果进水量迅速增加而进水SS没有增加，说明系统处于降雨期。"]
[2858,"如何确定低负荷状态下采取的策略？","根据持续时间的长短来确定采取的策略。持续时间较短时，需要溢流部分进水量，避免二沉池污泥层高度的急速增加，造成污泥流失；持续时间较长时，需要增加污泥排放量，维持系统处于最优F/M值。"]
[2859,"进水流量和进水SS较低时的处理策略是什么？","如果进水流量和进水SS较低，污泥浓度也较低，需避免F/M扰动较大，维持比值恒定；如果进水流量和进水SS较低，但污泥浓度不低，说明F/M值较低，需要增加污泥排放量，维持合适的F/M值，需注意在低负荷状态下可能发生污泥膨胀，需注意控制。"]
[2860,"污泥膨胀的主要类型有哪些？","污泥膨胀一般分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。丝状菌膨胀是活性污泥法污水处理厂经常遇到的比较棘手的问题。"]
[2861,"如何测定污泥膨胀？","可以通过污泥沉淀试验进行，测定污泥沉降比SV%，并计算污泥沉降指数SVI。如果SVI>150，则一般认为污泥膨胀。"]
[2862,"可能导致系统出现污泥膨胀的条件和症状有哪些？","可能导致或指示系统出现污泥膨胀的条件和症状包括：丝状菌数量增加、DO浓度降低、pH异常、污泥沉淀速度变慢、SVI值较高、出水COD、BOD和SS浓度较高、出水浑浊、二沉池出水中含有泡沫、二沉池泥位较高、进水F/M值较低。"]
[2863,"确定系统出现污泥膨胀后的处理步骤是什么？","如果确定系统出现污泥膨胀，触发污泥膨胀决策树。首先分析SVI值，如果SVI值正常或较低，则继续分析沉淀池污泥沉淀效果；如果污泥沉淀效果好，则说明系统没有发生污泥膨胀问题；如果污泥沉淀效果差，则系统可能处于不正常状态，需要检查二沉池是否受到水力负荷冲击。"]
[2864,"如果SVI值高，系统决策系统会做出什么进一步分析？","如果SVI值高，决策系统会继续分析丝状菌数量。如果丝状菌数量较少，则需要检测系统F/M值。如果F/M值低，可能是系统过曝气、污泥老化、絮体破碎导致沉淀效果变差，采取的措施是增加污泥排放量，增加系统F/M值。如果F/M值高或正常，则可能发生非丝状菌污泥膨胀，原因可能是进水中含有易于生物降解物质导致氮和磷含量不足，或有机物过量吸附产生大量胞外粘性物质，采取的措施是降低污泥排放量以降低F/M值、降低进水COD浓度、加大曝气量或增加曝气时间。如果丝状菌含量较多，则确定系统发生丝状菌污泥膨胀。"]
[2865,"如何确定系统发生了丝状菌污泥膨胀？","可以通过镜检来确定丝状菌的种类，另外也可直接确定丝状菌膨胀的原因。"]
[2866,"如果系统发生丝状菌污泥膨胀，采取哪些控制措施？","如果是高F/M值，采取的措施有：增加污泥回流量或降低污泥排放量以降低系统F/M值，并增加SRT；如果好氧区DO浓度较低，可加大曝气量提高DO浓度；如果污泥负荷F/M值较低，采取的控制方式有：应用选择器、间歇运行、增大污泥排放量、反应器分格并采用推流式运行方式；如果进水pH变化较大或进水pH较低，需要确定废水来源，控制排放源同时投加碱性物质；如果进水中营养物匮乏，需投加相应元素；如果进水腐化含有硫化物，需加氧化剂氧化硫化物并进行预氧化；如果进水中含有大量丝状菌，则需确定来源并加氯消毒、预氧化。如果无法确定原因，可以采用推流运行、添加缺氧区或接触稳定法运行、投加化学沉淀剂等方式进行控制。"]
[2867,"毒物监测决策树的建立的主要目的是什么？","主要目的是针对城市污水处理厂经常发生污泥中毒现象，导致系统处理效率降低，特别是硝化效果降低、出水氨氮浓度增加等问题，建立毒性物质决策专家系统，并采用相应策略减小其对系统的影响。"]
[2868,"进水毒性物质冲击可分为哪三类？","进水毒性物质冲击可分为间断的较轻的毒性冲击、较深的毒性冲击和渐进的连续的毒性冲击。"]
[2869,"毒物监测决策树触发的条件和症状有哪些？","毒物监测决策树触发的条件和症状包括：出水浊度较高、SVI值较低、COD去除率较低、出现白色泡沫、OUR降低、含有抑制剂等。这些症状表明反应器中可能存在毒物，并触发毒性决策专家系统的运行。"]
[2870,"如果COD去除率较低，系统决策系统会采取什么措施？","如果COD去除率较低，系统会继续进行污泥沉降比试验。如果在沉淀过程中有大量气泡产生且污泥上浮，则可能是二沉池污泥反硝化导致出水SS增加、COD去除率降低，系统会进入反硝化决策专家系统。如果沉淀过程中没有出现气泡，则继续分析污泥混合液中的丝状菌数量。"]
[2871,"如果丝状菌数量较少，系统采取的措施是什么？","如果丝状菌数量较少，系统会继续分析微型动物及其活性。如果发现微型动物缺乏活性，则可能是系统中毒不深，但毒性物质有积累趋势，系统会采取措施：检查并消除毒源、减少污泥回流并增大污泥排放量、补充新鲜的活性污泥。如果DO、MLSS和进水量不正常，而纤毛虫数量正常，则说明系统最近受到较轻的毒性负荷冲击，采取的措施是：检查并消除毒源、减少污泥回流并增大污泥排放量、补充新鲜的活性污泥、投加营养物。"]
[2872,"系统中是否含有难于降解的清洁剂？","如果含有较多活性正常的微型动物，继续检查混合液表面是否有白色泡沫，如有，说明进水中含有难于降解的清洁剂。"]
[2873,"没有微型动物或微型动物含量较少时，系统采取的措施是什么？","如果没有微型动物或微型动物含量较少，需继续检查F/M值。如果F/M值高，则推测系统遭受高有机负荷冲击，并进入高负荷专家决策系统。如果F/M值正常或较低，需继续分析好氧区DO浓度。"]
[2874,"系统如何应对好氧区DO浓度适量的情况？","如果好氧区DO浓度适量，则说明系统遭受严重的毒性负荷冲击，需检查毒性物质来源，并接种新鲜活性污泥。"]
[2875,"系统如何应对好氧区DO浓度过量或过低的情况？","如果好氧区DO浓度过量，则说明系统过曝气，絮体破碎，需减少曝气；如果DO浓度低，则需降低反应器污泥浓度，维持污泥负荷处于正常值，并增加曝气量。"]
[2876,"根据规则的专家系统的缺点有哪些？","根据规则的专家系统有以下缺点：知识库获取的大量知识具有普遍性，可以被大部分污水处理厂应用，但缺少具有针对性的专家知识；定性数据来源于观察以及污水处理厂运行和管理人员的访问，具有主观性、不完整；当系统复杂时控制规则显著增多，推理效率降低，开发时间增长，在使用和维护过程中会出现很多问题；更重要的是专家系统的数据库是静态的，一旦开发完毕，如果使用者对其修改很难；系统不具有自学习功能，在推理过程中会产生决策错误。"]
[2877,"什么是基于事例的专家系统？","根据过去的相关事例来解决新问题的专家系统。"]
[2878,"基于事例的专家系统有哪些优点？","知识针对特定历史数据库，适用于不同情况；相对灵活；易于开发和维护，费用低；通过学习新经验提高系统性能。"]
[2879,"事例专家系统的主要成分是什么？","事例结构、事例库和CBR工作周期。"]
[2880,"事例结构的主要组成部分有哪些？","分析特定问题、分析潜在原因、过程变量、时间段、控制策略和每日注释。"]
[2881,"事例库是什么？","用于存储一系列包含污水处理厂运行控制问题的相关事例的数据库。"]
[2882,"事例库的结构对于CBR系统的响应时间和效率有何影响？","结构关系到检索问题的响应时间和成功检索大量相关事例解决当前问题的效率。"]
[2883,"常见的事例库结构有哪些？","平铺存储和分层存储，一般采用分层存储结构。"]
[2884,"CBR工作周期中的主要阶段有哪些？","数据收集、系统状态分析、事例库查询、历史事例检索、事例解修正、决策建立、控制策略应用、效果估计、注释记录和学习。"]
[2885,"CBR相比于基于规则的专家系统有什么优势？","知识获取容易，推理效率高且具有学习能力，符合人类专家解决问题的思维决策过程，能更好、更快和更准确解决问题。"]
[2886,"CBR系统存在哪些缺点？","不能解决以前从未发生过的问题，因为事例库中不包括参考事例。"]
[2887,"建议采用什么方式来优化污水处理厂的管理和控制？","建立一个综合的监控或决策支持系统，结合CBS、ES和数学算法或软测量技术预测模型。"]
[2888,"什么是综合专家系统？","综合专家系统是指能够动态监控整个污水处理厂的运行，实现污水处理厂的高效运行的系统，不仅仅是优化单个单元，而是整体的控制系统。"]
[2889,"为什么基于规则或事例的专家系统不能实现污水处理厂的综合控制？","因为它们不能涵盖整个污水处理厂的各个部分和全面的运行情况，只能优化一两个单元。"]
[2890,"分散式控制结构是如何解决问题的？","分散式控制结构通过智能模块的研究、分析和开发，综合一系列协同的基于知识的过程，实现系统的优化运行，它们相互合作、共存、竞争。"]
[2891,"为什么选择分散式控制结构智能系统？","因为城市污水处理厂各反应器单元分散布置并且功能分解，而分散式控制结构可实现过程的快速性、模块化、可扩展性、可逐渐增加控制系统的复杂性并提高系统的控制能力。"]
[2892,"分散式综合控制专家系统包括哪些层级？","本地控制层、数据层、分散知识层和监控层。"]
[2893,"数据层接受污水处理厂不同处理单元的什么信息？","包括进水和出水的信息，分为在线仪表检测信息、离线测定信息和运行状态的观察信息。"]
[2894,"数据层的离线测定信息包括哪些内容？","包括COD、BOD、SVI、SS等，以及对曝气池微生物的镜检。"]
[2895,"数据层的信息如何处理和存储？","操作者将离线测定信息直接存入数据库管理系统 (DBMS)，DBMS 存储所有检测变量的记录并将信息传送到上一层 (分散知识层和监控层)。"]
[2896,"分散知识层包括哪些模块？","数字知识模块、污水处理子系统、污泥处理子系统、事例学习模块、控制器。"]
[2897,"数字知识模块的功能是什么？","数字知识模块包括活性污泥动态模型，用于模拟污水处理厂的运行并计算参数，还能根据状态估计来更新和校正模型的参数，以适应每个特定污水处理厂的需求，并识别错误并计算正确的数据。"]
[2898,"污水处理子系统包含哪些模块？","初级处理专家系统、一级处理专家系统、生物处理专家系统。"]
[2899,"污泥处理子系统包含哪些部分？","污泥浓缩专家系统、污泥稳定专家系统、污泥脱水专家系统。"]
[2900,"事例学习模块的作用是什么？","事例学习模块监控事例库的运行，提供污水处理厂的异常状态及其解决方案，从当前新信息和过去的事例中进行学习以更新事例库，并比较当前状态和已记录的情况，以做出决策并向运行管理人员提供解决方案。"]
[2901,"控制器模块如何实现污水处理厂的最后控制？","控制器模块通过联合前馈和反馈控制系统，利用数据库管理系统获得的数据对活性污泥系统进行控制，包括控制供气量、污泥排放量、反应器内 MLSS、系统反硝化反应等。"]
[2902,"活性污泥工艺的能耗主要来自哪个过程？","活性污泥工艺50%或更多的能耗来自曝气供氧过程。"]
[2903,"对于活性污泥工艺，为什么需要控制 DO 浓度？","控制 DO 足够低并避免丝状菌污泥膨胀可以提高污水处理厂处理效果，并且降低系统运行费用。"]
[2904,"监控层的主要功能是什么？","监控模块负责对整个污水处理厂的运行进行管理，接受来自分散知识层和数据库管理系统的信息，分析污水处理厂的运行状态，并根据条件判断系统是否正常运行。"]
[2905,"什么情况下表明系统运行正常？","系统运行正常的条件包括：①出水水质满足排放标准；②所有检测变量和观测值处于正常范围；③系统未出现异常情况，如暴雨或进水中含有毒性物质。"]
[2906,"如果发现异常现象，监控部分将如何处理？","如果发现异常现象，监控部分将推测当前运行状态，并与以前相似的事例比较，以获取解决方案，并可以修改控制系统的设定值并给出执行控制器命令。"]
[2907,"如何避免过调节？","避免过调节的原则是控制系统的稳定性，管理人员通常逐步调节控制系统，而不是迅速地对其进行调整。"]
[2908,"分散式控制系统中可能出现的一个特点是什么？","一个特点是专家系统可能同时建议多个存在冲突的解决方案，运行管理人员可以选择等待获取更多信息来选择正确的方案。"]
[2909,"运行管理人员在出现问题时更倾向于选择什么类型的策略？","当出现问题时，运行管理人员更倾向于选择可以迅速提高出水水质并具有最小危害性的策略。"]
[2910,"决策支持系统的定义是什么？","决策支持系统是一个计算机系统，它能够应用决策领域的知识，从大量决策中选择出最优策略，综合若干个相近领域或一个领域多个方面的子专家系统，互相协作共同解决一个更广泛领域的问题。"]
[2911,"决策支持系统的开发框架包括哪些组成部分？","决策支持系统的开发框架包括污水运行专家、智能控制专家和计算机专家。"]
[2912,"污水处理厂运行专家在决策支持系统中的作用是什么？","污水处理厂运行专家通过对污水厂运行问题进行分析，提出各种问题，并进行数据收集和知识获取，为智能控制提供所需的信息和知识。"]
[2913,"智能控制专家系统包括哪些组成部分？","智能控制专家系统包括人工智能、统计分析、数学模型选择，有根据规则的专家系统、根据事例的专家系统、根据模型的控制、神经网络、遗传算法、线性模型、统计模型、控制算法和优化模型等。"]
[2914,"为什么有时需要几个智能控制技术和数字方法进行联合开发？","有时需要几个智能控制技术和数字方法进行联合开发，是为了更好地提高污水处理厂的监控能力，克服传统控制和单一智能控制技术解决复杂问题的缺陷。"]
[2915,"神经网络的定义是什么？","神经网络（Neural Network，NN），又称人工神经网络（Artificial Neural Network，ANN），是在模拟人脑神经网络的基础上所构建的一种信息处理网络。"]
[2916,"神经网络的主要类型有哪些？","神经网络的主要类型包括前馈神经网络（如感知器网络、BP神经网络）、反馈神经网络（如离散Hopfield网络、连续Hopfield网络、Boltzman机）、局部逼近神经网络、模糊神经网络等。"]
[2917,"神经网络的基本结构是什么？","人工神经网络由节点和连线组成，节点模拟人脑的神经元，连线模拟神经元之间的连接。神经网络按神经元的位置不同可分成层，通常包括输入层、隐含层和输出层。"]
[2918,"输入层、隐含层和输出层各自的作用是什么？","输入层的节点负责输入数据，本身没有计算功能；隐含层和输出层的节点具有加和与激活的计算功能。加和是指对某一节点所有的输入与相应连接线的权重的乘积进行加和，而激活是指将加和所得到的值经过一定的数学变换形成该节点的输出。"]
[2919,"神经网络中常用的激活函数有哪些？","神经网络中常用的激活函数包括 Sigmoid 函数、比例函数、符号函数、饱和函数和双曲函数等。这些函数具有非线性映射作用，并限制节点输出在特定范围内。"]
[2920,"神经网络的类型是哪些？","神经网络的类型包括前馈神经网络、反馈神经网络、局部逼近神经网络、模糊神经网络等。"]
[2921,"什么是人工神经网络？","人工神经网络是在模拟人脑神经网络的基础上构建的一种信息处理网络。"]
[2922,"神经网络的结构由什么组成？","神经网络由节点和连线组成。节点模拟神经元，连线模拟神经元之间的连接。"]
[2923,"神经网络的节点分为哪几层？","神经网络的节点分为输入层、隐含层和输出层。"]
[2924,"节点的加和和激活是指什么？","节点的加和指节点所有输入与相应连接线的权重的乘积进行加和；激活是指将加和得到的值经过一定的数学变换形成节点的输出。"]
[2925,"神经网络中常用的激活函数有哪些？","神经网络中常用的激活函数有 Sigmoid 函数、比例函数、符号函数、饱和函数、双曲函数等。"]
[2926,"神经网络的特点有哪些？","神经网络的特点包括并行性、分布性和自适应性。"]
[2927,"并行性是指神经网络的什么特性？","神经网络的并行性指的是其输入和信息在网络间的传输是以并行的方式进行的。"]
[2928,"分布性在神经网络中是指什么？","分布性指的是神经网络模拟的实际过程的信息，或过程内变量间的关系，是分布在整个神经网络的连线中，或分布在神经网络各条连线的权重上。"]
[2929,"自适应性是神经网络的哪个特点？","自适应性指的是神经网络具有学习功能，能够通过训练来不断调整其各条连线的权重，从而适应输入数据与输出数据之间的关系，达到建立过程模型的目的。"]
[2930,"神经网络的哪两个主要功能？","神经网络的两个主要功能是分类和近似。"]
[2931,"什么是分类功能？","分类是指根据对象的性质进行归并和标识。"]
[2932,"分类的实现过程是怎样的？","在神经网络中，通过训练网络，根据节点的加和和激活功能对输入数据进行处理，以区分不同的类别。"]
[2933,"分类训练的过程是怎样的？","通过输入已知数据点的坐标值，计算节点的加和值，并根据激活函数的输出结果对节点进行分类。根据分类结果和实际结果对网络的权重进行调整，重复这一过程直至训练完成。"]
[2934,"如何验证训练完成的神经网络？","使用一组不同于训练集的已知数据点，输入神经网络，观察分类结果是否与预期一致。若分类正确，则说明网络训练完成。若分类不正确，则需要进一步调整网络权重，继续训练。"]
[2935,"在分类过程中，如何判断数据点的类别？","在分类过程中，根据计算节点的加和值和激活函数的输出结果来判断数据点所属的类别。若加和值大于零，则数据点属于一类；若小于零，则属于另一类。"]
[2936,"什么情况下可以认为训练完成？","当已知数据点按照分类要求被正确分类，即分类结果与预期一致时，可以认为训练完成。"]
[2937,"神经网络的训练需要多少次迭代？","神经网络的训练需要多次迭代，可能达到上千次甚至上万次，具体取决于网络的复杂程度和训练集的特性。"]
[2938,"如何使用神经网络进行分类？","使用神经网络进行分类时，将待分类的数据点的坐标作为输入，经过训练后的神经网络会给出该数据点所属的类别。根据输出节点的值，判断数据点属于哪个类别。"]
[2939,"什么是近似功能？","近似是指神经网络根据已知的输入和输出之间的关系，对未知的输入数据进行预测或估计。"]
[2940,"近似功能的实现原理是什么？","神经网络通过训练学习已知的输入和输出之间的关系，然后利用这种关系对未知的输入数据进行预测或估计。"]
[2941,"在神经网络中，近似功能是如何实现的？","神经网络通过调整连接权重来逼近已知的输入输出关系，使网络能够对未知的输入数据给出预测或估计的输出。"]
[2942,"什么情况下可以认为近似功能已经实现？","当神经网络对未知的输入数据能够给出符合预期的输出，且预测结果与实际结果的误差足够小时，可以认为近似功能已经实现。"]
[2943,"近似功能在实际应用中的作用是什么？","近似功能能够对未知的数据进行预测或估计，使得神经网络在实际应用中能够根据已有的知识和数据，对未知情况进行推断和预测，从而提供决策支持和问题解决的能力。"]
[2944,"近似功能在神经网络中是如何实现的？","在神经网络中，针对复杂的非线性过程，通过训练网络来建立输入和输出之间的关系。当输入一个或一组自变量时，神经网络可以输出相应的因变量数值，使得神经网络的输出与该非线性过程的响应相近似。"]
[2945,"如何使用神经网络进行近似？","1. 收集输入和输出数据点：收集一组输入和相应的输出数据点，这些数据点可以反映非线性过程的行为。2. 训练神经网络：使用收集到的数据点来训练神经网络，调整网络的连接权重，使得网络能够尽可能准确地近似输入和输出之间的关系。3. 验证神经网络：使用不同于训练集的数据点来验证训练完成的神经网络，确保网络对未知数据的近似性能。4. 使用神经网络进行近似：在训练完成并验证通过后，使用神经网络来进行近似预测，输入新的自变量数据，神经网络会给出相应的因变量近似值。"]
[2946,"近似训练的过程是怎样的？","1. 输入数据点的坐标作为网络的输入值，y 值作为已知的输出值。2. 网络计算隐含层和输出层节点的加和及 Sigmoid 函数激活并给出输出值。3. 计算网络输出值与实际数据点的 y 值的差。4. 根据差值对网络的权重进行修改。5. 重复上述步骤直至训练完成。"]
[2947,"近似功能的实现需要经历哪些步骤？","实现近似功能需要经历收集数据、训练网络、验证网络和使用网络进行近似预测等步骤。"]
[2948,"为什么需要多次迭代训练网络？","多次迭代训练网络是为了调整网络的连接权重，使得网络能够更准确地近似输入和输出之间的关系。每次迭代都会根据实际数据的反馈对网络进行调整，逐步提高网络的近似性能。"]
[2949,"神经网络训练完成后，如何验证网络的近似性能？","训练完成后，可以使用不同于训练集的数据点来验证网络的近似性能。通过输入新的自变量数据，观察网络输出的因变量值与实际数据的差异，以确保网络能够对未知数据进行准确的近似预测。"]
[2950,"为什么在使用神经网络进行近似时需要验证？","在使用神经网络进行近似时需要验证，是为了确保网络对未知数据的预测能力。通过验证，可以评估网络的近似性能，保证网络在实际应用中能够有效地进行预测，并且预测结果与实际数据的偏差在可接受范围内。"]
[2951,"神经网络的训练方法是怎样的？","神经网络的训练方法主要包括准备数据样本集和训练测试两个步骤。在准备数据样本集阶段，需要准备训练用和测试用的数据样本集，对数据进行尺度变换和预处理。在训练和测试阶段，通常采用误差的反向传递方法（BP法）来进行训练，通过调整网络的连接权重来减小误差，使得网络能够更好地代表所模拟的对象或过程。"]
[2952,"神经网络训练前需要做哪些准备工作？","在神经网络训练前，需要准备数据样本集，包括训练用和测试用的数据样本集。数据样本集由样本组成，每个样本包含已知的输入数据向量和相应的输出数据向量。此外，还需要对数据进行尺度变换和预处理，将输入和输出数据变换到合适的范围内，并进行和、差、倒数、平均等运算，以提取数据中的信号特征。"]
[2953,"什么是误差的反向传递方法（BP法）？","误差的反向传递方法（BP法）是一种常用的神经网络训练方法，通过工作信号的前向传递和误差的反向传递来实现训练。在BP法中，网络根据实际输出与期望输出之间的差异来调整连接权重，从而逐步减小网络的误差，使得网络能够更好地拟合训练数据。"]
[2954,"神经网络的输入-输出关系是如何表示的？","神经网络的输入-输出关系通常由加和和激活函数组成。加和阶段将输入信号与连接权重相乘并求和，激活阶段对加和结果进行某种激活函数的处理，得到最终的输出结果。"]
[2955,"BP法中的误差是如何计算的？","在BP法中，误差是网络输出与训练用输出数据之差。经过所有样本训练后，网络的总误差是各个样本的误差之和。"]
[2956,"如何修正神经网络的权重以减小误差？","修正神经网络的权重以减小误差的原则是：对误差贡献大的权重，权重的修正量也大；对误差贡献小的权重，权重的修正量也小。修正权重的方法可以采用一阶梯度法或最速下降法，根据权重对误差的贡献大小来调整权重的大小。"]
[2957,"BP法中的局部梯度是如何计算的？","在BP法中，局部梯度表示某个节点的输出误差对加权输入的导数，是网络调整权重的依据之一。局部梯度的计算涉及输出层和前一层之间的权重以及激活函数的导数。通过对输出层和前一层节点的加和计算及激活函数的导数计算，可以得到每个节点的局部梯度，从而实现网络权重的修正。"]
[2958,"神经网络训练过程中的总误差是如何计算的？","神经网络训练过程中的总误差是所有样本的误差之和。经过每个样本的训练后，计算每个样本的误差，然后将所有样本的误差相加，得到网络的总误差。总误差是网络训练效果的评价指标之一，通过减小总误差来提高网络的拟合能力和预测准确性。"]
[2959,"如何通过误差的反向传递来修正神经网络的权重？","通过误差的反向传递来修正神经网络的权重是基于梯度下降的原理。通过计算网络输出与期望输出之间的误差，然后反向传递误差，根据误差对各个权重的贡献大小，调整权重的大小，使得网络的输出尽可能地接近期望输出。具体地，根据局部梯度的计算结果，对每个权重进行修正，使得误差逐步减小，直至达到训练的要求。"]
[2960,"神经网络的训练过程中如何利用输入-输出样本进行误差计算和权重修正？","神经网络的训练过程中，首先将输入数据样本输入到网络中，然后计算网络的输出值与期望输出值之间的误差。根据误差的大小和方向，通过误差的反向传递，调整网络的连接权重，使得网络的输出误差逐步减小。这个过程是一个迭代的过程，需要多次重复"]
[2961,"BP法中的局部梯度是如何计算的？","在BP法中，局部梯度表示某个节点的输出误差对加权输入的导数，是网络调整权重的依据之一。局部梯度的计算涉及输出层和前一层之间的权重以及激活函数的导数。通过对输出层和前一层节点的加和计算及激活函数的导数计算，可以得到每个节点的局部梯度，从而实现网络权重的修正。"]
[2962,"神经网络 BP训练算法的具体步骤是什么？","神经网络 BP训练算法的具体步骤包括：初始化权重和阈值；计算每个样本的输出值；计算误差并更新权重；重复以上步骤直到达到停止条件；测试网络性能。在每个步骤中，都有具体的计算和调整过程，如计算节点的加和与激活值、计算误差、更新权重等。整个训练过程是一个迭代的过程，通过不断地调整权重和阈值，使得网络的输出逐渐接近期望输出。"]
[2963,"BP算法的优点和缺点是什么？","BP算法的主要优点是可以逼近任意的非线性映射关系，适用于有噪声或不完全数据，具有容错能力和泛化能力。但其主要缺点是收敛速度慢，可能陷入局部极值而非全局最优解。此外，目标函数是关于所有权重的复杂超曲面，使得算法计算复杂度较高。"]
[2964,"BP训练完成后需要进行哪些后续工作？","训练完成后，需要对神经网络进行测试，以验证网络的性能。测试用的样本集应与训练用的样本集不同，但数据范围应在训练用数据范围之内。神经网络具有内插性，但不具备外延性，因此需要在合适的范围内进行测试。"]
[2965,"误差的反向传递方法（BP法）中，如何计算误差随权重的变化率？","在误差的反向传递方法中，误差随权重的变化率可以通过计算误差对各权重的影响来实现。首先计算输出层节点的局部梯度，然后根据输出层节点的局部梯度和前一层节点的输出值计算各权重对误差的影响，即误差随权重的变化率。最后根据误差随权重的变化率对各权重进行修正，以减小误差。这个过程是反向递推的，从输出层到输入层依次进行计算修正。"]
[2966,"神经网络 BP训练算法的主要步骤有哪些？","神经网络 BP训练算法的主要步骤包括初始化、计算输出、计算误差、更新权重、重复迭代和测试网络性能。在初始化阶段，需要为网络的所有连线权重和阈值赋初值。接下来，对于每个输入样本，计算网络的输出值，并计算误差。然后根据误差和网络结构，更新各个连线权重。重复以上步骤直到满足停止条件。最后，对训练完成的网络进行测试，以验证其性能。整个训练过程是一个迭代的过程，通过不断地调整权重和阈值，使得网络的输出逐渐接近期望输出。"]
[2967,"BP算法中如何调整网络的权重和阈值？","在BP算法中，调整网络的权重和阈值是通过计算误差对各权重的影响来实现的。首先计算输出层节点的局部梯度，然后根据输出层节点的局部梯度和前一层节点的输出值计算各权重对误差的影响，即误差随权重的变"]
[2968,"神经网络的BP训练方法的主要优点和缺点是什么？","优点：能逼近任意复杂的非线性函数，适用于有噪声或不完全数据，具有容错能力和泛化能力。缺点：收敛速度慢，可能陷入局部极值"]
[2969,"在污水处理中，神经网络主要应用在哪些方面？","模拟预测、实时控制、参数优化、软测量等"]
[2970,"在污水处理中，神经网络模型如何被用于模拟污水处理过程？","利用历史数据开发神经网络模型，用于模拟污水处理厂的运行和预测出水水质，确定最佳运行状态等"]
[2971,"在污水处理中，神经网络模型如何被用于实现控制？","通过模拟预测基础上实现控制，例如通过在线传感器监测和控制厌氧消化过程，预测高流速厌氧系统对干扰的反应等"]
[2972,"在污水处理中，神经网络模型如何被用于对某些特定参数、现象进行预测？","神经网络模型被用于预测污水水质、污泥膨胀现象等"]
[2973,"在污水处理中，神经网络模型如何被用于优化计算？","神经网络模型被用于活性污泥过程的动态模拟和优化，提高现有模型的精度等"]
[2974,"在污水处理中，神经网络模型如何与其他控制方法结合实现智能控制？","神经网络模型与模糊逻辑、专家系统等结合，用于在线检测和分析，实现智能控制"]
[2975,"在污水处理中，神经网络模型如何用于软测量？","神经网络模型被用作软传感器，从污水处理过程中提取有用信息，描述复杂污水处理过程的非线性等"]
[2976,"在神经网络研究中，如何实现对污水处理过程的高性能控制？","可以将不同智能控制方法结合，形成综合智能控制系统，例如神经控制与模糊控制、传统控制等的结合"]
[2977,"对于污水处理，建立的神经网络模型有什么限制？","大多数为静态模型，不完全适合在线控制"]
[2978,"神经网络研究应该从哪几个方面加强？","结合智能控制方法、加强污水生物处理模型研究、建立预测与故障分析系统、发展软测量技术、利用分子生物学技术研究活性污泥"]
[2979,"如何实现对污水处理过程的高性能控制？","将不同智能控制方法结合，形成综合智能控制系统，例如神经控制与模糊控制、传统控制等的结合"]
[2980,"对于神经网络在污水处理中的应用，什么是主要研究方向之一？","建立不同综合(集成)智能控制系统，可能是神经控制与另外一种或几种智能控制技术的结合，或者是神经控制与传统控制技术的结合"]
[2981,"如何解决污水处理过程中的故障问题？","建立通用性预测与故障分析系统，利用神经网络和专家系统等智能方法"]
[2982,"什么是污水处理过程中的软测量技术？","将难以实时检测的参数与易检测过程参数联系起来，建立可靠的相关关系，间接实现对污水水质参数在线实时检测的技术"]
[2983,"如何提高对活性污泥的测量精度？","利用分子生物学技术和生化分析技术，研制出可用于实际污水处理过程的优质可靠的生物传感器"]
[2984,"神经网络活性污泥建模的基本步骤是什么？","包括建立模型和确认模型两个步骤。建立模型时需选择合适的网络结构和参数，进行训练直到满足设定的误差；确认模型时使用实际数据验证模型的有效性和泛化能力。"]
[2985,"哪些指标被用作神经网络的输入节点和输出节点？","输入节点包括污泥负荷、温度、进水COD、进水BOD、进水SS、pH、MLSS、回流污泥浓度，输出节点包括出水COD、出水BOD、出水SS。"]
[2986,"定义了哪两种误差用于训练神经网络？","均方差和平均相对误差。"]
[2987,"均方差是如何定义的？","均方差是误差的平方和开方的平均值，表示仿真结果和实际结果之间的差距。"]
[2988,"平均相对误差是如何定义的？","平均相对误差是各仿真结果的各水质指标与实际数据的相对误差绝对值的平均值，用来衡量模型的有效性和泛化能力。"]
[2989,"为什么需要对数据进行归一化处理？","因为提供的输入数据、输出数据变化范围差异很大，为了避免模型偏差和淹没重要特征，需要将所有数据都归一化处理到0～1范围内。"]
[2990,"神经网络可以根据结构分类为哪两种？","可以分类为前馈神经网络和反馈神经网络。"]
[2991,"什么是全局逼近神经网络？局部逼近神经网络呢？","全局逼近神经网络对整个输入空间的所有数据进行权值调整，学习速度较慢；而局部逼近神经网络只对输入空间的局部区域进行权值调整，学习速度较快。"]
[2992,"RBF 网络相比 BP 网络有哪些优势？","RBF 网络在逼近能力、分类能力和学习速度等方面优于 BP 网络。"]
[2993,"如何用函数来实现径向基函数网络的训练？","可以使用函数 solverbe 和 solverb 来实现径向基函数网络的训练。"]
[2994,"如何设计径向基函数网络以达到零误差？","可以使用函数 solverbe，其语法格式为 [w1,b1,w2,b2]=solverbe(p,t,sc)，其中 p 和 t 分别为输入样本向量和输出样本向量，sc 是训练时指定的径向基函数的宽度。"]
[2995,"solverb 函数可以做什么？","solverb 函数可以通过对节点数的调整和误差的选择，综合考虑收敛速度和泛化能力，得到合适的模型结构。"]
[2996,"如何进行神经网络模型的仿真？","使用 MATLAB 提供的函数 sim 对由 solverb 设计的网络进行仿真。仿真结果存储在变量 T1' 中。"]
[2997,"如何验证模型的有效性和泛化能力？","使用输入-输出样本矩阵进行验证，计算仿真结果与实际结果之间的误差 E₂，以评估模型的泛化能力。"]
[2998,"如何重新验证网络的仿真能力？","利用上一步得到的网络结构，对另外的数据进行仿真，比较仿真结果与实际结果，计算平均相对误差 E₂，并绘制出水 COD、BOD、SS 的仿真值与真值的对比图。"]
[2999,"对于生物系统设计中的污泥负荷（Ns），如何建立与出水水质和系统运行条件的关系？","可以利用建立的神经网络模型来建立 Ns 与出水水质和系统运行条件的关系。"]
[10,"城市水工业的发展焦点将转移到哪些方面？","未来水工业发展的焦点将转移到受纳水体、用户和资源的合理利用三者之间的关系上，解决水、污染物和能源之间的关系。"]
[3001,"为什么尿液分离技术将成为研发热点？","尿液中的氮和磷可以直接用作农肥，因此尿液分离技术将成为研发热点。"]
[3002,"为什么磷的回收利用非常重要？","磷是非常有限的资源，可以直接用作农肥，或者用于制造清洁剂，或分馏制成其他新物质。"]
[3003,"在设计和运行污水处理系统时，应建立哪些体系？","应该建立一套综合的性能指标评价体系，涵盖卫生、环境影响、资源利用和用户等方面。"]
[3004,"性能指标体系中的哪些方面需要权衡牺牲？","为了达到一定的出水水质，可能在某些方面需要牺牲，需要权衡的方面包括经济和可持续发展等。"]
[3005,"在比较集中式和分散式污水处理系统时，应该考虑什么因素？","在比较集中式和分散式污水处理系统时，应该充分考虑整个城市市政建设的基本情况，定义系统的界限。"]
[3006,"污水处理在水工业中的地位如何？","污水处理是整个水工业重要的一个组成部分，水工业将包含所有能涉及的方方面面。"]
[3007,"对污水处理是否需要收费的看法是什么？","污水处理需要收费，所有用水者都应该缴纳污水处理费，以促进节约用水，尤其在水资源日益紧缺的情况下更为重要。"]
[3008,"在干旱季节时，污水处理系统如何运作？","在干旱季节时，污水处理系统的废水可实现零排放，污水回用，成为一个“封闭系统”，处理过的污水不进入受纳水体，而是回用或部分浇洒绿地使用。"]
[3009,"对污水处理厂的自动化管理有什么期待？","预期污水处理厂将实现完全自动化，管理团队可以通过远程监测和控制系统，在家里或车上完成污水厂的监测和控制，以提高运行管理水平。"]
[3010,"污水处理系统需要进行怎样的维护？","污水处理系统需要定期进行预防性维护，以提高系统的可靠性，即使发生不可避免的或意想不到的故障也能够处理。"]
[3011,"是否应该统一污水处理厂的质量管理团队？","建议统一多个污水处理厂的质量管理团队，实现类似于中央集权管理的方式，提高管理效率和质量。"]
[3012,"如何处理污水厂收到的电子邮件？","建议专设一个管理者来回答污水厂收到的电子邮件，而其他事务则由污水厂信息系统来完成。"]
[3013,"污水处理系统的高效运行需要哪些措施？","污水处理系统的高效运行需要消除系统干扰并进行有效控制。这要求提前检测干扰，将排水管网、泵站和污水处理系统作为一个整体来考虑。检测是诊断问题的关键步骤。"]
[3014,"在污水处理系统中，什么是诊断？","在污水处理系统中，诊断是为了获得问题发生的原因及其解决方案。这可以通过诊断算法进行理论和应用方面的研发来实现。"]
[3015,"什么是软传感器？","软传感器是一种基于模型的估计器，用于预测基于传感器测量数据的系统状态或参数，而无需实际传感器。它通过简单的低成本仪表预测出与传统传感器相似的结果。"]
[3016,"生物量传感器在污水处理中的作用是什么？","生物量传感器在污水处理中的作用是有效地测定具有特定功能的微生物数量，如硝化细菌、反硝化细菌和聚磷菌。它是对微生物生长状况进行监测的关键工具之一。"]
[3017,"在污水处理中，为什么建立有效的数学模型很重要？","在污水处理中，建立有效的数学模型很重要，因为它们可以用于设计和优化生化反应器，如二沉池沉淀澄清、水解酸化、生物膜和污泥处理过程。有效的数学模型有助于更准确地预测系统行为，指导操作和优化。"]
[3018,"什么是仿真器？","仿真器是一种用于模拟和模拟实际系统行为的工具。在污水处理中，仿真器用于模拟处理过程，优化系统设计和操作，并评估不同方案的效果。"]
[3019,"为什么对模型的管理和校验很重要？","对模型的管理和校验很重要，因为复杂的ICA系统需要多种模型来描述不同方面的系统行为。有效的管理和校验可以确保模型的准确性和可靠性，从而提高系统的控制性能。"]
[3020,"在城市污水处理系统中，需要了解哪些信息？","在城市污水处理系统中，需要了解有关生物量、生物组成、絮凝、沉淀和澄清过程、除磷、同步硝化反硝化、水解和发酵过程以及生物膜内微生物生长状况等信息。这些信息有助于更好地理解和控制污水处理过程。"]
[3021,"在设计污水处理厂时需要解决哪些主要问题？","在设计污水处理厂时，需要解决保守设计和灵活控制之间的平衡，进行动态仿真以根据需要进行设计，实现在线优化和过程控制，优化设计和管理生物膜处理系统，并考虑污水回用、副产物提取和无害化等问题。这些问题影响着污水处理厂的性能和效率。"]
[3022,"城市污水系统的范围包括哪些设施？","城市污水系统包括一定区域所有可控制的下水道、泵站、水库和污水处理厂。"]
[3023,"为了实现系统的最优控制和运行，需要实现什么样的控制？","为了实现系统的最优控制和运行，需要对污水处理厂进行全局或全系统控制，实现全厂控制是污水处理系统过程控制发展的必然趋势。"]
[3024,"全厂计算机系统的主要成分有哪些？","全厂计算机系统的主要成分包括数据收集、报告和信息共享、实时可视化、警报管理、可移动的远程通道、开放的结构以及综合的自动化系统。"]
[3025,"在全厂计算机系统中，数据收集和报告的功能是什么？","数据收集和报告的功能是通过高性能的驱动程序和标准的通讯接口连接上千个设备，收集重要的数据，并将数据提供给用户、其他污水处理系统和不同的数据库。"]
[3026,"实时可视化在全厂计算机系统中的作用是什么？","实时可视化将数据转化为有用信息，使运行人员、工艺工程师或管理者根据需要可以通过控制室屏幕或便携式设备获得数据，并及时收到警报信息。"]
[3027,"警报管理在全厂计算机系统中的作用是什么？","警报管理是通过自动响应和传送警报信息给运行人员，通知其他过程相关人员和工程师来识别和解决潜在问题。一个理想的警报系统应在问题发生前具有识别和解决潜在问题的能力。"]
[3028,"可移动的远程通道在全厂计算机系统中的作用是什么？","可移动的远程通道使运行和管理人员可以远程检查系统运行状态和/或修改系统。通过Modem和污水厂内部互联网远程连接，可以提高系统反应时间和运行灵活性。"]
[3029,"全厂计算机系统应具有什么样的开放结构？","全厂计算机系统应具有开放的结构，使得控制器、I/O和数据线能够适应第三方模块，并易于结合在一起。"]
[3030,"综合的自动化系统应具有哪些特点？","综合的自动化系统应该可以与其他自动化应用紧密联系，包括过程控制，同时也应包括工程、文件、质量控制、安全维护、在线仪表、工程资产和维修管理。这样的控制结构还意味着所有的控制器以相同的方式进行编程和配置，并且系统之间可以提供自然的连接。"]
[3031,"为什么污水处理厂的每个处理单元的时间量程跨度不同？","污水处理厂的每个处理单元的时间量程跨度不同，因为不同的控制环路有不同的时间量程。传统仪表的控制环路时间量程以秒或分计，而浓度控制环路的时间量程以分或小时计，如DO控制、化学药剂投加控制和内循环回流量控制。而对于SRT控制，DO值变化对微生物动力学的影响，其时间量程应以天计。"]
[3032,"传统的污水处理厂控制方法是什么？","传统的污水处理厂控制方法采取了“分而制之”的方法，认为每个单元过程相对独立运行。例如，在营养物处理系统中，每次只考虑一个格室而未考虑多个格室之间的关系。"]
[3033,"在污水处理厂的控制和自动化中，为什么需要考虑单元过程之间的相互作用？","在污水处理厂的控制和自动化中，需要考虑单元过程之间的相互作用，因为系统间的相互作用不仅影响污水处理厂的运行目标，还影响单个处理单元的运行。即使根据不同单元过程和时间常数可以解藕运行系统，也不应忽略它们之间的相互作用。"]
[3034,"污水处理厂中存在哪些相互作用？","污水处理厂中存在着不同单元过程之间的相互作用，这些相互作用包括影响污水处理厂的运行目标和单个处理单元的运行。"]
[3035,"水力干扰在污水处理系统中是什么问题？","水力干扰是所有污水处理系统中存在的主要问题，通常需要避免流量快速变化及其带来的干扰。"]
[3036,"什么因素会导致进水流量的变化？","工业污水的排放和暴雨事件等因素会导致进水流量的变化。"]
[3037,"如何降低污水处理厂进水流量的变化？","通过排水管网和污水处理厂的相互作用可以降低进入污水处理厂的污水量。"]
[3038,"下水道和污水处理厂的综合控制意味着什么？","下水道和污水处理厂的综合控制意味着下水道运行目标和污水厂运行目标之间的最优化，并由受纳水体来表示系统处理性能的好坏。"]
[3039,"为什么进水流量的分配很重要？","如果进水流量分配不均，就会导致污水处理厂出现运行问题，即使不同平行运行系统的流量相同，固体负荷差别也较大。"]
[3040,"为什么污水处理厂内部回流系统的相互作用很重要？","污水处理厂内部回流系统的相互作用很重要，因为不同单元过程之间的相互作用会影响整个污水处理厂的运行。"]
[3041,"举例说明污水处理厂内部回流系统的相互作用。","①通过过滤反冲洗和污泥回流，溶解氧和硝酸氮会回流到缺氧区。 ②过滤反冲洗液的回流会引起水力负荷冲击。 ③污泥回流量控制存在问题，进水量变化后约20～30分钟传递到二沉池。 ④好氧区到缺氧区的硝化液回流影响硝化反应器最后区域溶解氧设定值的选择。 ⑤沉淀池二次释磷和污泥回流导致磷的回流，影响溶解氧值的控制和好氧区停留时间的调整。 ⑥污泥消化上清液营养物回流需要严格控制时间，避免与进水高峰负荷重合。 ⑦厌氧区易于生物降解COD和VFA会溢流到缺氧区和好氧区，并产生影响。 ⑧营养物水平和停留时间对微生物种群分布和流量的形成有影响。 ⑨污泥处理之间的相关性：营养物去除的污泥量，污泥消化和甲烷产量的污泥量，降低污泥处理费用之间存在关系。"]
[3042,"单元过程之间的相关性如何影响污水处理厂的运行？","单元过程之间的相关性会影响污水处理厂的运行，例如，好氧池和沉淀池之间的耦合程度很强，如果沉淀池的运行受到影响，可能导致污泥上浮。前置沉淀和同时沉淀会影响碳源的去除，影响进入生物反应器的有机负荷，最终导致反硝化所需碳源不足。反硝化消耗有机碳源，前置反硝化的运行效果影响好氧区有机碳源的去除以及曝气能耗的需求。"]
[3043,"为什么能源分配在污水处理厂中很重要？","能源分配在污水处理厂中很重要，因为它影响着系统的运行效率和总能耗。合理的能源分配可以降低系统的运行成本，节约能耗，并对系统的性能产生重要影响。"]
[3044,"如何评估污水处理系统的能耗？","评估污水处理系统的能耗时，需要考虑污水的输送、曝气需求量、混合所需能耗、水加热能量需求和气体产生量等因素。比较不同控制方法时，应以总能耗为指标，考虑整个系统的运行效率和能源利用率。"]
[3045,"什么是生物脱氮除磷系统的决定性因素？","生物脱氮除磷系统的决定性因素是能耗。在生物脱氮除磷系统中，能耗对系统的运行效率和成本具有重要影响，采用合适的曝气控制方法可以降低系统的能耗。"]
[3046,"为什么高能源价格会促使开发更高效的运行系统？","高能源价格会促使开发更高效的运行系统，因为高能源价格会增加运行成本，促使污水处理厂寻求更加节能的运行方式，进而推动技术创新和系统优化，以降低能耗和成本。"]
[3047,"全厂控制的最终目标是什么？","全厂控制运行的最终目标是在满足出水排放标准的前提下最大程度降低系统运行费用。"]
[3048,"全厂控制系统主要讨论的对象是什么？","主要讨论污水处理厂和下水道综合系统的运行问题。"]
[3049,"污水处理厂外部干扰主要是什么？","污水处理厂的外部干扰主要是进水流量，当下水道包括在综合系统中时，污水处理厂的流量可以看作一个控制变量。"]
[3050,"如何考虑不同运行单元的时间常数？","需要清晰定义污水处理厂控制的时间常数，例如，在暴雨事件中，必须考虑溢流。"]
[3051,"在考虑下水道-污水厂综合运行系统时，如何进行控制？","所有的单元过程都可认为是本地控制，控制系统计算本地控制器合适的设定值，并应用水位计和流量传感器的信息控制下水道的排放量，实现综合控制。"]
[3052,"全厂控制需要实现什么样的通信？","全厂控制需要实现下水道系统和污水处理厂之间的通信，以最大程度地利用两个系统的容量。"]
[3053,"下水道系统和污水处理厂如何能单独满足各自的目标？","下水道系统和污水处理厂都采用控制，可以单独满足各自的目标。"]
[3054,"下水道系统需要预测什么？","下水道系统需要预测进入污水厂的流量，例如几个小时后的流量。"]
[3055,"污水处理厂系统需要估计什么？","污水处理厂系统需要估计生物处理单元最大允许的水力负荷，可以根据模型或经验获得上述估计值。"]
[3056,"综合控制的作用是什么？","综合控制可以实现系统的优化，通过指定污水处理厂和下水道系统的设定值。"]
[3057,"为什么综合控制必须综合考虑？","综合控制必须综合考虑下水道和污水处理厂两者之间的平衡，以促进系统的总性能。"]
[3058,"如何确定生物处理单元所能承受的最大水力负荷？","如果能提前预测污水处理厂控制系统增加的流量，就能确定生物处理单元所能承受的最大水力负荷。"]
[3059,"生物处理单元达到最大可承受的水力负荷时的应对措施是什么？","如果生物处理单元达到最大可承受的水力负荷，可以应用下水道的储存能力来降低生物处理单元的进水量，如果超过了下水道的储存能力，则需要溢流部分污水。"]
[3060,"全厂控制的关键在于什么？","全厂控制的关键在于提前预测下水道内部的污水量和浓度，以实现优化利用污水处理厂的容量。"]
[3061,"如何提前预测下水道的污水量和浓度？","可以应用污水处理厂和下水道系统的流量和浓度变化数据，开发灰箱模型和传统模型相比具有较好的预测能力。"]
[3062,"为什么传统的下水道控制方式不够有效？","传统的下水道仅仅控制流量和浓度，并未考虑以前流量的变化情况，采用平均旱季流量和浓度的稀释模型预测雨季的流量和浓度，且污染物的沉淀和悬浮机理模型不可靠。"]
[3063,"如何优化控制系统？","可以应用降雨量测定数据和泵站数据对流量预测，应用污水厂服务区域的泵站数据代替降雨量测定信息，以降低降雨量分布的不确定性。"]
[3064,"在雨季时哪种模型更适合控制？","泵站模型在雨季时更适合控制，因为它可以减少降雨量分布的不确定性。"]
[3065,"溢流控制的目的是什么？","溢流控制的目的是在暴雨等冲击负荷情况下，避免污水处理厂的初沉池储存能力不足而导致溢流，从而控制溢流量，确保排入接受水体的污染物含量降低。"]
[3066,"溢流控制的重要性体现在哪些方面？","不同国家对溢流控制的认识和态度可能不同，但从总体污染降低的角度来看，溢流控制至关重要。在综合评价污水厂和下水道系统性能时，溢流控制更显重要。"]
[3067,"溢流控制需要哪些关键数据？","为了进行溢流控制，需要测定初沉池出水SS、曝气池内部MLSS以及曝气池出水SS，同时需要进一步估计其他曝气池和二沉池的SS，并测定相应的流量。"]
[3068,"什么因素会导致系统容量低于设计容量？","系统容量低于设计容量可能是因为沉淀性较差或回流污泥浓度较低，导致系统的最大容量降低。"]
[3069,"如何提高系统容量？","为了提高系统容量，污水处理厂可以采用一些方法，如分段进水控制、调节池控制和曝气池沉淀(ATS)。"]
[3070,"全厂控制的目标是什么？","全厂控制的目标是在最小可能的总费用下，实现预期排放标准，降低化学药剂和运行能耗，最大程度提高系统去除效率，实现稳定运行。"]
[3071,"实现全厂控制的困难在哪里？","实现全厂控制的困难在于系统的连续运行和可持续性运行。最优策略并不是在每个单元过程中都试图最大程度地去除污染物，而是综合考虑单元过程和总运行费用的相互关系。"]
[3072,"全厂控制的建议实施方法是什么？","建议采用自下而上的全厂控制方法，首先从本地单元过程控制开始。随着污水厂运行经验的积累，逐步增加综合控制的应用，以充分考虑各单元过程的耦合关系。"]
[3073,"污水生物处理系统是由什么组成？","污水生物处理系统是由大量微生物种群组成的复杂体系。"]
[3074,"微生物种群结构和功能如何受到影响？","微生物种群结构和功能受污水水质以及外界因素的影响，如物理或化学特性。"]
[3075,"近年来关于污水处理系统的文献报道了什么问题？","近年来有大量文献报道了污水处理系统的控制和优化问题。"]
[3076,"控制系统的设计原则是什么？","控制系统的设计原则是在出水污染物浓度满足排放标准的情况下，尽可能节约运行费用。"]
[3077,"控制系统的设计通常从哪个角度考虑？","控制系统的设计通常从化学处理的角度考虑，而不是从生物处理的角度考虑。"]
[3078,"为什么控制系统的设计通常不从生物处理的角度考虑？","控制系统的设计通常不从生物处理的角度考虑，因为尽管生物变量有时也被考虑，但未明确考虑其对微生物种群和微生物特性的影响。"]
[3079,"控制系统的检测变量通常是什么？","控制系统的检测变量通常是化学变量或物理变量，如氨氮、硝酸氮、正磷酸盐、DO 浓度和污水流量。"]
[3080,"为什么在污水处理系统的设计和运行中应考虑微生物种群优化的问题？","在污水处理系统的设计和运行中应考虑微生物种群优化的问题，因为大量事实表明微生物种群受系统运行条件的影响。"]
[3081,"过程控制系统的作用是什么？","过程控制系统的作用不仅在短期内实现系统优化，更重要的是能够优化运行系统的微生物特性及其种群结构，使系统一直处于最优性能状态。"]
[3082,"未来过程控制设计和运行的出发点是什么？","未来过程控制设计和运行的出发点是以优化运行系统的微生物特性及其种群结构为目标。"]
[3083,"微生物种群优化的基本思想是什么？","微生物种群优化的基本思想是通过控制特定过程中的关键参数，如硝化过程中的曝气控制，来优化微生物种群结构和功能，以提高污水处理系统的性能。"]
[3084,"如何通过硝化过程的曝气控制来说明种群优化思想？","可以通过控制硝化过程中的曝气来调节氨氮去除速率，从而影响微生物种群的结构和功能。硝化反应的需氧量决定了生物脱氮污水处理厂的曝气量。"]
[3085,"传统的曝气控制是如何实现的？","传统的曝气控制是通过使目标函数最小化来实现的，其中目标函数包括曝气能耗费用和底物去除与运行能耗的权重系数。"]
[3086,"系统的优化是如何实现的？","系统的优化是通过优化基质浓度和溶解氧浓度来实现的，但实际上受到控制的动力学参数和非受控因素的影响。"]
[3087,"工艺运行对微生物特性的影响如何体现？","工艺运行对微生物特性的影响通常不会立即显示出来，而是需要较长时间才能表现出来。特定的运行策略包括应用生物选择器或其他选择能力，以及微生物单个种群生理特性的变化。"]
[3088,"污泥种群优化的主要目的是什么？","污泥种群优化的主要目的是通过优化微生物种群结构和功能来实现系统性能的优化。"]
[3089,"污泥种群优化可以通过优化哪些特性实现系统性能的优化？","污泥种群优化可以通过优化活性污泥的动力学、产率、稳定性和沉淀性等特性来实现系统性能的优化。"]
[3090,"污泥动力学如何影响系统性能？","污泥动力学影响系统性能，较高的比生长速率和较低的饱和常数可以获得较高的反应速率，而较低的衰减速率会增加污泥浓度，从而增加反应速率，但也会增加污泥处理费用。保持较低的自养菌衰减速率和较高的异养菌衰减速率是最优的。"]
[3091,"产率如何影响系统性能？","产率影响系统性能，较高的产率导致较多的污泥产量，因此较低的产率是合适的，特别是对于异养菌而言。"]
[3092,"稳定性如何影响系统性能？","稳定性影响系统性能，对外界环境变化保持稳定的微生物受欢迎，增加这些微生物的多样性可增加系统的稳定性，因为在不同的环境条件下可选择性增殖不同的微生物。"]
[3093,"沉淀性如何影响系统性能？","沉淀性影响系统性能，控制污泥膨胀问题、抑制丝状菌繁殖以及优化絮状微生物的生长是污水处理厂运行控制的重点，尤其是对于解决二沉池的沉淀问题。"]
[3094,"污水厂的设计和运行如何影响微生物种群结构？","污水厂的设计和运行影响微生物种群结构，进水特性、环境条件以及系统的设计和运行都会对微生物种群结构产生影响。进水特性包括污水中的基质或底物类型，不同的成分会支持不同的细菌生长。系统的环境条件，如空气温度、进水温度等，也会影响微生物的动力学特性。此外，污水处理系统的设计和运行方式也会直接影响微生物种群结构。"]
[3095,"微生物新陈代谢选择是如何影响污水处理系统设计的？","微生物在特定环境下产生的能量选择增殖特定微生物是污水处理系统设计的基础。微生物经历周期性的厌氧、缺氧和好氧环境，可以在一个反应器内选择不同的微生物种群，从而实现有机物、氮和磷的去除。不同的运行条件和反应器结构也会导致活性污泥种群的改变，例如，在连续流营养物去除污水处理厂中，微生物在不同环境下的变化会影响到微生物种群的选择。"]
[3096,"动力学选择如何影响微生物？","动力学选择可以选择或抑制微生物。改变污泥的停留时间(SRT)和进水方式会引起微生物种群的变化。较高的SRT会促进最大比增长速率较低的微生物(如硝化菌)的增殖。进水方式也影响微生物种群结构，不同的进水方式会导致不同的微生物种群竞争优势。例如，在含有选择器或序批处理的条件下，微生物经历从高到低底物浓度的交替运行，从而影响微生物种群结构。"]
[3097,"物理性选择如何影响微生物？","某些微生物可以通过物理手段在特定系统中富集，例如在生物膜工艺中，自养菌和异养菌被物理性分离。在缺氧环境下，自养菌和异养菌的衰减速率较低。微生物的不均匀分布是生物膜工艺的一个特点。物理性选择也包括通过选择性排泥来增加活性微生物的富集，同时增加惰性固体的排放量。"]
[3098,"污水厂设计和运行如何影响微生物的特性？","污水厂的设计和运行方式不仅影响微生物种群结构，还会影响微生物的动力学和化学计量学特性。不同的运行环境可能导致相同微生物具有不同的特性。例如，在不同的DO条件下，自养菌和异养菌的衰减速率可能会有所不同。"]
[3099,"好氧和缺氧环境下异养速率的比较","在缺氧条件下，异养菌的产率系数远远低于好氧条件下的产率系数。许多研究者发现，在间歇好氧/厌氧条件下运行的污水处理厂，污泥产率很低，说明通过单独的合成代谢和分解代谢可以降低污泥产率。在污泥回流线上设置一个厌氧反应器，使回流污泥经过厌氧处理后进入好氧反应器，这样在好氧环境中合成能量，在厌氧环境中并不用于微生物生长，而是维持微生物，从而抑制了好氧反应器的代谢过程，降低了污泥产量。"]
[3100,"异养速率受到哪些因素的影响？","异养速率受到底物类型和环境氧气浓度的影响。根据表10-3，在不同的底物和不同的氧气条件下，异养菌的产率系数会有所不同。底物的类型和浓度以及环境氧气浓度的变化都会对异养菌的产率产生影响。"]
[3101,"生物脱氮系统中为何要控制不易生长的微生物？","生物脱氮系统中控制不易生长的微生物可实现短程生物脱氮，节约氧量和碳源。"]
[3102,"强化生物除磷系统中为何不希望GAO存在？","GAO在厌氧条件下吸收VFAs，但不能除磷。"]
[3103,"BNR污水处理厂相比单独去除COD的污水厂为何更容易导致丝状菌过量生长？","BNR污水处理厂存在底物浓度梯度，这有助于选择性增值絮状菌的生长。"]
[3104,"如何选择最合适的污泥种群？","选择压力来源于污水特性、系统设计和运行，例如，硝化菌对环境变化敏感，因此选择具有“较好”特性的微生物有助于促进系统性能。"]
[3105,"在生物脱氮系统中，完全淘洗NOB的生长能带来哪些优势？","完全淘洗NOB的生长可实现短程生物脱氮，节约25%的耗氧量和40%的碳源。"]
[3106,"为什么选择性增值絮状菌的生长能维持良好的沉淀性能？","选择性增值絮状菌的生长可以一定程度限制丝状菌的生长，从而维持絮状菌的良好沉淀性能。"]
[3107,"在强化生物除磷系统中，GAO的存在会造成什么影响？","GAO能在厌氧条件下吸收VFAs，但不能除磷，这会影响除磷效果。"]
[3108,"什么是短程生物脱氮？","短程生物脱氮是指通过控制微生物群落结构，在硝化阶段完全淘洗掉亚硝酸氮氧化菌(NOBNitrite Oxidizing Bacteria)，从而在处理污水过程中实现氮的脱除，减少氧量和碳源的消耗。"]
[3109,"SHARON工艺中的SRT和HRT分别是什么？","SHARON工艺中的SRT是污泥停留时间（Sludge Retention Time），HRT是水力停留时间（Hydraulic Retention Time）。在该工艺中，SRT和HRT被设定为相等，以实现NOB的淘洗。"]
[3110,"SHARON工艺中的在线过程控制是如何实现的？","在SHARON工艺中，通过在线过程控制，根据pH和DO曲线上出现的特征点来确定氨氮完全氧化时曝气停止的时间，从而实现对硝化过程的控制。"]
[3111,"SBR1反应器200多天试验运行结果如何？","SBR1反应器200多天试验运行结果显示，在初始阶段，硝化的终产物包括亚硝酸氮和硝酸氮，随着反应的进行，硝酸氮所占比例逐渐降低，大约经过三个SRT后，硝酸氮完全消失，实现了完全短程生物脱氮。"]
[3112,"什么是短程脱氮的工作原理？","短程脱氮通过控制反应器的运行方式，在每个处理周期中限制亚硝酸氮氧化菌(NOBNitrite Oxidizing Bacteria)的生长，使其无法在反硝化阶段消耗氮，从而逐步积累亚硝酸氮，最终实现对NOB的淘洗。"]
[3113,"SBR2反应器试验结果如何支持短程脱氮假设？","SBR2反应器试验结果显示，在运行过程中，通过控制好氧阶段末端亚硝酸氮和硝酸氮的浓度，可以观察到NOB种群的数量的变化。系统在运行过程中通过开/关过程控制系统，成功实现了亚硝酸氮的积累和NOB的淘洗，从而在最后阶段实现了完全短程硝化。"]
[3114,"Fux等的试验如何实现短程脱氮？","Fux等的试验中，通过根据pH建立的控制系统调整好氧-缺氧运行时间。当pH降到设定的下限值后停止曝气，然后向反应器中投加乙醇进行反硝化，反硝化结束的时间可通过超过设定时间或ORP值小于最小设定值来确定。"]
[3115,"什么是EBPR系统？","EBPR系统是生物降磷系统的一种，其中的PAOs通过在厌氧环境中吸收VFAs并转换为PHAs，然后在好氧环境中氧化PHA获取生长的能量，并通过排泥实现磷的去除。"]
[3116,"PAOs在EBPR系统中是如何获取能量的？","PAOs通过水解胞内储存的聚磷和糖原获得吸收VFAs转化为PHAs的能量和还原力，在好氧环境中氧化PHA获取生长的能量，并补充糖原和吸磷。"]
[3117,"GAOs在EBPR系统中是如何获取能量的？","GAOs通过水解体内的糖原获得吸收VFAs转化为PHAs的能量，在厌氧环境下吸收VFAs，转变为PHAs，但不能实现厌氧放磷和好氧吸磷，因此不具有除磷功能。"]
[3118,"在EBPR系统中，Accumulibacter和Competibacter分别是什么？","Accumulibacter是PAO的一种，Competibacter是GAO的一种。它们在生物降磷系统中相互竞争，影响着系统的性能。"]
[3119,"通过哪些方法可以控制或排除EBPR系统中GAOs的生长？","pH控制是一种方法，通过调节环境的pH值可以降低GAOs的生长。"]
[3120,"pH对PAOs和GAOs的竞争有什么影响？","pH较高有利于PAOs，而对GAOs则不利。在PAO富集系统中，高pH导致厌氧区磷释放增加，而对GAOs则具有负面影响，使其吸收乙酸能力降低。"]
[3121,"pH的变化如何影响EBPR系统中PAOs和GAOs的数量？","pH的增加可以增加PAOs的数量，降低GAOs的数量。"]
[3122,"pH如何被用作控制参数来研究PAOs和GAOs之间的竞争？","通过将pH设定值从7变到8，可以观察到磷的去除性能的提高和PAOs数量的增加。"]
[3123,"pH控制对EBPR系统中PAOs和GAOs数量的影响如何证实？","pH控制的实验结果表明，当pH从7变到8时，磷的去除性能增加，同时PAOs的数量也增加。通过FISH测定，可以证实这一结论，观察到PAOs种群的增加。"]
[3124,"除了pH控制，还有哪些因素可以影响EBPR系统中的PAOs和GAOs？","除了pH控制，还有其他因素，如温度、供碳物质类型和浓度、氧气浓度等，可以影响EBPR系统中PAOs和GAOs的生长和竞争。"]
[3125,"在EBPR系统中，Accumulibacter是什么？","Accumulibacter是一种确认的PAO，是EBPR系统中的一种细菌群，参与了生物降磷的过程。"]
[3126,"GAOs可以利用哪些碳源？","GAOs可以利用特定的碳源，如乙酸和丙酸。例如，Competibacter可以利用乙酸，而α-GAO可以高效利用丙酸，但效率低于乙酸。"]
[3127,"通过改变碳源可以控制PAOs和GAOs的生长吗？","是的，通过改变碳源可以控制PAOs和GAOs的生长。实验表明，交替改变小试SBR反应器的外投碳源乙酸和丙酸可以控制GAOs的生长。通过这种方式，可以实现系统性能的稳定和磷的完全去除。"]
[3128,"在通过改变碳源控制生长过程中，哪些微生物种群的数量发生了变化？","通过改变碳源控制生长过程中，Accumulibacter种群的数量增加，而Competibacter和α-GAO的数量减少。具体来说，Accumulibacter种群从50%增加到75%，而Competibacter种群从5%～10%降到1%（几乎检测不出）。α-GAO的种群数量在8月份大约占10%～20%，但后来降至5%～10%。"]
[3129,"通过何种方法证实了通过改变碳源可以控制PAOs和GAOs的生长？","通过实验数据和微生物种群的变化可以证实通过改变碳源可以控制PAOs和GAOs的生长。实验结果显示，通过交替改变乙酸和丙酸的投加，可以实现磷的完全去除，并且微生物种群的变化与磷的去除效果相关。FISH测定也支持了这一结论。"]
[3130,"在微生物种群优化方面，什么是NOB？","NOB指的是硝化微生物，即亚硝化细菌（Nitrite-Oxidizing Bacteria）。在污水处理系统中，NOB的存在可能会影响氮的去除效果。"]
[3131,"控制NOB的方法有哪些？","控制NOB的方法包括利用外部碳源（如后置反硝化），以及在连续流运行工艺中通过低DO运行实现同时硝化反硝化，从而通过NOB和AOB之间的竞争逐步淘洗NOB。"]
[3132,"如何改变SRT来影响系统的微生物种群？","改变SRT（污泥停留时间）可以改变系统的微生物种群。增大SRT会使具有较低最大比生长速率的微生物保留在系统中，这些微生物具有较高的底物亲和力，因此在竞争中具有优势。"]
[3133,"底物补给方式对系统微生物种群有何影响？","底物补给方式对系统微生物种群有着重要影响。连续处理系统和SBR系统在微生物种群和水质优化方面有所不同。SBR系统可以促进系统生物的多样性，维持系统稳定性，并优化出水水质。"]
[3134,"曝气对微生物结构有何影响？","曝气对微生物结构有着较大的影响。DO浓度和缺氧/好氧比以及其控制方法可能会影响微生物结构。当前多数曝气控制系统并未进行优化控制，无法获得较好的处理性能，而维持较低DO的曝气控制系统会导致硝化菌衰减速率降低。"]
[3135,"HRT对微生物种群有何影响？","HRT（水力停留时间）可以影响微生物种群的动态。尤其在SBR和推流式系统中，HRT会影响底物梯度，可能对微生物进行选择。尽管当前尚无HRT对活性污泥微生物种群的具体研究报道，但HRT可能会对微生物种群产生影响。"]
[3136,"在微生物种群优化方面，为何选择合适的控制性能标准很重要？","选择合适的控制性能标准对于微生物种群优化非常重要。研究中需要比较硝化菌群及其特性，评估控制系统的长期运行性能，考虑微生物种群和特性变化对系统性能的影响。这可能会导致对生物脱氮污水厂控制方式的革命性变化。"]
[3137,"在评价控制系统的长期运行性能时，需要考虑什么？","在评价控制系统的长期运行性能时，需要考虑微生物种群和特性变化对系统性能的影响。尽管技术目前不可能全面理解微生物种群变化的原因，但需要评估控制系统对微生物种群变化的作用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["现在你是一名标注员，需要你对我提供的文章内容所包含的全部知识点进行标注，以一问一答的形式输出出来，要求尽可能详细和全面，"]
["将知识点的标注以提问和解答的形式输出，问题不要联系上下文，不要有“文章中”、“文中”等字样，提问中如涉及公式和表格，必须进行输出，如未涉及则不需要输出。涉及到的公式均转为LaTeX格式，表格输出R Markdown格式呈现"]
["接下来我回提问一些问题，请用一段话描述答案，不要产生序号、换行、空行，尽可能完善回答内容"]
["现在你是一名标注员，需要你对我提供的文章内容所包含的全部知识点进行标注，以一问一答的形式输出出来，要求尽可能详细和全面，输出为表格格式，只保留问题和答案列"]