{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":193,"n_cols":2,"rows_kept":193,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答"]
["污泥厌氧消化池上清液含固量升高的原因和对策有哪些?","消化池排放的上清液含固量升高，会使出水水质下降，问流 到污水处理系统增加污水处理的负荷，同时还会使排放的消化污 泥浓度降低，其原因和控制对策可以归纳如下：\n(1)上清液排放量过大导致其含固量升高。如果每次排放 上清液时量太多，排放的上清液中会带有许多污泥，因而含固 量升高，因此必须将上清液排放量控制在每次相应进泥量的1/ 4以下。\n(2)排放上清液时速度过快，导致排放管道内流速太大，将 消化池内大量的固体污泥颗粒一起携带排走，因而含固量升高， 所以每次排放上清液时要缓慢进行，且排放量不宜过大。\n(3)上清液排放口与进泥口距离太近，进人的污泥发生短 路，污泥未经充分消化即被直接排出，因而含固量升高。对于这 种情况必须进行改造，使上清液排放口远离进泥门。\n(4)迸泥量过大或进泥中周体负荷过大，使得消化不完全， 有机物的分解率即消化率降低，使得上清液中含固量升高，此时 的对策是减少进泥量。\n(5)排泥量太少使消化池内消化污泥积聚太多、搅拌过度、 浮渣混人等原因也都可以导致上清液含固最升高，可通过加大 排泥量、减小搅拌力度、排上清液时暂停消除浮渣等措施予以解决。"]
["污泥厌氧消化池温度下降的原因和对策有哪些?","消化液温度下降会导致消化效果降低，其原因和控制对策可 以归纳如下：\n(1)用于加热的蒸汽或热水供应不足或热交换器出现故障，解决的办法是加大蒸汽或热水的供应量或修理热交换器。\n(2)投泥的频率较低， 一次投泥量过大，导致加热系统的负 荷不够，即加热量不足导致温度降低，此时应缩短投配周期，减 少每次的投泥量。\n(3)混合搅拌不均匀会导致消化池内局部过热，局部由于热量不足而温度降低，此时应加强搅拌混合作用，提高混合效果。"]
["污泥厌氧消化池气相压力增大的原因和对策有哪些?","污泥厌氧消化池气相压力增大过多，会使沼气自压力安全阀 逸入大气，不仅损失沼气量，而且 可能因沼气的易燃易爆带来危 险。其原因和控制对策可以归纳如下：\n(1)产气量大于用气量，而剩余的沼气又没有畅通的去向 时，会导致消化池气相压力的增大。此时应加强运行调度，增人 用气量或提高沼气贮存柜容气量。\n(2)由于水封罐液位太高或不及时排放冷凝水等原因导致沼 气管道阻力增大，结果使消化池压力增大。此时首先要分析沼气 管道阻力增大的原因，并及时予以排除。\n(3)进泥量大于排泥量而溢流管又排放不畅时或进泥时速 度过快，都会导致消化池液位升高，结果使消化池压力增大。 此时要加强进泥和排泥的控制和管理，设法保证消化池工作液 位的稳定。"]
["污泥厌氧消化池气相出现负压的原因和对策有哪些?","污泥厌氧消化池气相出现负压，会使空气自真空安全阀进入 消化池，破坏消化池内的厌氧状态。其原因和控制对策可以归纳 如下：\n(1)排泥量大于进泥量或排泥时速度过快，会使消化池液位降低，产生真空。此时要加强进泥和排泥的控制和管理，使进泥量和排泥量严格相同，设法保证消化池工作液位的稳定。\n(2)投加氨水、熟石灰、氢氧化钠等药剂补充碱度调整 pH 值时，如果投加过量也会因消耗混合液中的CO₂ 使气相中的 CO₂ 大量向混合液转移，从而导致消化池气相出现负压，因此必须严 格控制碱源的投加量。\n(3)用于沼气搅拌的压缩机的出气管道出现泄漏时，因排气 量大于产气量会导致消化池气相出现负压，及时修复泄漏点即可 解决。\n(4)用风机或压缩机将沼气抽送到较远的使用点时，如果抽 气最大于产气量，也可导致消化池气相出现负压，此时应加强抽 气量与产气量的平衡调度。\n(5)消化池内产甲烷菌的活性下降等原因导致产气量突然减 少，而排气等设施末能及时反应也会导致消化池气相出现负压，此时要完善产气与抽气或用气之间的自控管理，实现自动运行。"]
["污泥厌氧消化池的常规监测项目有哪些?","污泥厌氧系统每班应定时监测和记录的项目有：①进泥量、 排泥量、上清液排放量、热水或蒸汽用量；②进泥、排泥、消化 液和」清液的 VFA 和 ALK;③ 进泥、消化液和上清液的 pH 值； ④消化液温度，而且要多点检测观察各点之间的温差大小；⑤沼 气产量。以上项日中除了VFA 和 ALK 外，其余项目都可以用在  线仪表随时监测并在控制室集中显示。\n污泥厌氧消化系统应每日检测的项目有：①进泥、排泥、消  化液和上清液的总悬浮固体 SS、有机分、氨氮和总氮；②进泥、 排泥和消化液的灼烧减重和灰分，即测定污泥中有机物的含量的  变化；③上清液中的 BOD₅ 、COD_{Cr}和 TP;④ 沼气中 CH₄ 、CO₂、H₂S 等组分的含量。\n污泥厌氧消化系统应每周检测的项目有：进泥和排泥中的大 肠菌群、蜗虫卵数量。\n通过以上监测数据，应定时计算的指标有： VFA/ALK 值、消化时间(或水力停留时间)、水力负荷和有机物投配负荷、单位 体积污泥或投入污泥中单位重量有机物的产气率、有机物分解率(消化率，即投入污泥中的有机成分进行气化和无机化的比例)。"]
["污泥厌氧消化池的正常操作步骤是怎样的?","污泥厌氧消化池的正常运行过程中除了收集沼气外，有进 泥、排泥、排上清液、加热和搅拌五个主要操作环节组成。\n进泥、排泥、排上清液、加热和搅拌这五个操作不可能同时 进行，操作顺序的不同会对消化效果有一定的影响。如何确保最 佳运行效果，确定合理的操作顺序，需要借鉴实践经验。 一般采 用溢流排泥、内蒸汽加热的单级污泥消化池，其合理的操作顺序 为进泥、排泥、排上清液、加热、搅拌。而采用非溢流排泥、池 外热交换器加热时，合理的操作顺序是排上清液、排泥、进泥、 加热、搅拌。另外，五个操作环节的循环周期越短，越接近连续 运行，消化效果越好。采用人工操作时，操作周期一般为8h,能够实现完全自动控制操作时，操作周期可以采用2~4h。"]
["污泥厌氧消化池的正常操作注意事项有哪些?","(1)进泥是为消化池内的微生物提供营养源，进泥量应根据 池内消化温度、消化时间等因素由运行经验确定。中温消化每日 的进泥中的固体量不能超过池内固体总量的5%,而且进泥中的 固体浓度应尽量高一些(一般为4%左右)。为避免泵和输泥管道 的堵塞， 一般都采用间歇进泥方式，即大流量、短时间内进泥。 为使消化池进泥均匀，每日的进泥次数尽何能多，而且每次的进 泥量要尽可能相同。为防止进泥时消化池液面上升过多引起气室 压力的波动，需要设置上清液溢流设施。\n(2)排泥和上清液的排放直接关系到消化池运行效果的好与 环，排泥量和上清液排放量的比值以维持消化池内污泥浓度稳定 和产气量最大为原则，并根据经验确定。排泥和排放上清液一般 都间歇进行，每天数次。而且最好是先排上清液、再排泥，以保 证排泥浓度不小于30g/L,   否则消化很难进行。\n(3)加热是维持厌氧中温消化的关键手段，为保证消化液的温度基本不变(35±1℃),必须经常检查加热盘管或热交换器的 进、出口热水的温度和流量，如果发现加热效果不理想，应立即进行调节或维修。\n(4)搅拌可以促进进泥与消化液的混合均匀、有利于沼气与 污泥颗粒的分离，因此搅拌直接影响产气量的多少和消化效果。 由于纤维杂物的缠绕在搅拌桨卟上或磨损腐蚀等使搅拌桨叶和搅  拌轴等原因会引起搅拌效果的下降，必须通过经常检查运行情况 和保证搅拌效果。搅拌间歇进行， 一般间歇时间为搅拌时间的 3～4倍，通常在进泥和加热后或同时进行搅拌，而在排放消化液 时应停止搅拌。\n以上操作步骤都要和沼气的产量相联系，操作的顺序和每个 步骤的时间都以不影响产气量为原则。"]
["如何控制污泥厌氧消化池的排泥量和上清液排放量?","污泥的厌氧消化系统运行管理是否合适，主要取决于二级消 化池的污泥和上清液的排出。如果消化污泥的排量大于投泥量， 则池内上清液量增多，贮泥量减少，池内消化污泥浓度降低。而  上清液排量过多又会增加池内贮泥量，结果使上清液中污泥浓度 升高。同时，排泥量和上清液排量的过多都会造成沼气产最的时 多时少，影响消化池工作的稳定性。因此厌氧消化池消化污泥排 量和上清液排量的比率，应当以既能维持消化池内的高污泥浓 度，又能使产气量最多为目标，根据运行经验来确定。\n消化污泥的排放一般采用间歇等量方式排出，每天排放数 次。消化污泥通常使用重力排放，排泥时排泥管道上的应当快 速全开，停止排泥时要快速关闭，速开速闭可以避免管道被泥 砂堵塞。\n消化池内上清液的厚度与消化污泥量是此增彼减的关系， 因此上清液排量与消化污泥的排量有关，两者的具体排放量要 根据经验确定。上清液也是每天排放数次， 一般上清液排放量  不能超过进泥量，上清液排量过大会导致消化池内液面下降过 多，沼气就有可能进入上清液管道，对于此点，运行控制上必须十分当心。\n因为上清液还要回流到污水处理系统的前端，如果控制不 当，会增大污水处理系统的负荷。因此，对于运行控制较好的消 化池，排放的上清液中固体浓度约2～4g/L,   效果较差时，也应 控制在10g/L 以下。有消除浮渣设施的消化池，排放上清液之 前，应暂时停止消除浮渣设施的运行。"]
["污泥厌氧消化池的运行管理注意事项有哪些?","(1)微生物的管理。\n正在消化的污泥中，微生物主要是细菌，所以不能像好氧处 理中作为指标生物的各种微型动物那样，依靠镜检来判断污泥的 活性，因此， 一般都采用能反应微生物代谢影响的指标间接判断 微生物活性。为了掌握消化池的运转状态，应当及时监测的指标 有治气产量、消化污泥中的有机物含量、挥发性脂肪酸浓度、碱 度、pH 值等，这些指标也就是消化池的日常管理检测指标。\n最敏感和最直观的反应消化运行情况的指标是沼气产生量， 气体产生量减少往往是消化开始受到抑制的征兆，每天必须要对 产气量进行测定，现在已经能利用计量仪表随时检测气体产生的 瞬时流量和累计流量。pH 值降低会引起有机酸的积累，因而是 抑制气化的表征。在污泥消化正常进行过程中， pH 值应当在7 左右，挥发性脂肪酸浓度为300～700mg/L 、碱度为2000~  2500mg/L 的范围内。\n(2)重金属的影响。\n一般来说，如果好氧生物处理系统运转正常，那么从二沉池 排出的剩余污泥对消化池中厌氧微生物的毒害作用也不会出现， 甚至其中的部分金属元素是污泥消化池中厌氧微生物的必需营养 元素。但由于污水成分复杂和污泥的富集作用，有时会造成剩余 污泥中的某种重金属含量过高，往往也会对消化过程产生抑制作 用。为了降低和消除重金属的毒性，可以采用向消化池内投加消 石灰、液氨和硫化钠等药剂，提高pH 值。\n(3)负荷和温度的影响。\n在消化池的管理上，最重要的工作是防止超负荷投加以及不 使消化温度降低。超负荷和温度降低对厌氧消化的影响比对好氧 处理的影响更为显著,恢复需要的时间更长。 一旦出现消化被抑 制的征兆，必须立即采取处理对策。但当进泥量远小于消化池的 设计进泥量时，由于负荷较低，为充分利用消化池的容积，可延 长污泥在消化池内的水力停留时间即消化的天数，如果消化时间 可以达到60d 以上，可不对消化池进行加热，而只进行常温消 化、节约加热所需的能量。\n(4)挥发酸积累的影响。\n消化良好时， VFA 的浓度应当为300～500mg/L,VFA   出现 积累、含量超过2000mg/L后会妨碍甲烷菌的正常生长和使消化 效果下降。消化池当挥发性脂肪酸浓度较高时，必然会引起 pH 值的降低，此时可投加碱源予以缓解。但采用加氨调pH 值必须 要慎重，因为消化液中氨浓度达到 1500～3000 mg/L 时就能对消 化反应产生抑制。在正常运行的污泥消化池中，厌氧消化因VFA  积累受到抑制的原因主要是超负荷或有害物质含量上升。"]
["污泥厌氧消化池日常维护管理的内容有哪些?","(1)经常通过进泥、排泥和热交换器管道上设置的活动清洗  口，利用高压水冲洗管道，以防止泥垢的增厚。当结垢严重时， 应当停止运行，用酸清洗除垢。\n(2)定期检查并维护搅拌系统：沼气搅拌立管经常有被污 泥及其他污物堵塞的现象，叮以将其余立管关闭，使用大气量 冲洗被堵塞的立管。机械搅拌桨被长条状杂物缠绕后，可使机 械搅拌器反转甩掉缠绕杂物。另外，必须定期搅拌轴穿过顶板 处的气密性。\n(3)定期检查并维护加热系统：蒸汽加热立管也经常有被污 泥及其他污物堵塞的现象，叮以将其余立管关闭，使用大汽量吹 开堵塞物。当采用池外热交换器加热、泥水热交换器发生堵塞 时，换热器前后的压力表显示的压差会升高很多，此时可用高压 水冲洗或拆开清洗。\n(4)污泥厌氧消化系统的许多管道和阀门为间歇运行，因 而冬季必须注意防冻，在北方寒冷地区必须定期检查消化池和 加热管道的保温效果，如果保温不佳，应更换保温材料或保温方法。\n(5)消化池应定期进行清砂和清渣：池底积砂过多不仅会造 成排泥困难，而且会缩小有效池容，影响消化效果；池内液面积 渣过多会阻碍沼气由液相向气室的转移。如果运行时间不长，污 泥消化池就积累很多泥砂或浮渣，则应当检查沉砂池和格栅的除 污效果，加强对预处理设施的管理。 一般来说，污泥厌氧消化池 运行5年后应清砂一次。\n(6)污泥消化池运行一段时间后，应停止运行并放空对消化 池进行检查和维修：对池体结构进行检查，如果有裂缝必须进行 专门的修补；检查池内所有金属管道、部件及池壁防腐层的腐蚀 程度，并对金属管道、部件进行重新防腐处理，对池壁进行防 渗、防腐处理；维修后重新投运前，必须进行满水试验和水密性 试验。此项工作可以和清砂结合在一起进行。\n(7)定期校验值班室或操作巡检位置设置的甲烷浓度检测和报警装置，保证仪表的完好和准确性。"]
["什么是污泥调理?为什么要进行污泥调理?","除了少量尺寸较大的悬浮杂质外，污水处理场产生的污泥中 固体物质主要是胶质微粒、其与水的亲合力很强，若不作适当的 预处理，脱水将非常困难。在污泥脱水前进行预处理，使污泥微 粒改变物化性质，破坏污泥的胶体结构，减少其与水的亲合力， 从而改善其脱水性能，这个过程称为污泥的调理或调质。\n污泥调理的方法有很多种，如加药、淘洗、加热、冷冻等。 其中加药调理法经济实用、简单方便，应用最为广泛。加药调理 法是通过向污泥中投加混凝剂、助凝剂等，在污泥胶质微粒表面 起化学反应，中和污泥胶质微粒的电荷，促使污泥微粒凝聚成大 的颗粒絮体，同时使水从污泥颗粒中分离出来，因此提高污泥的 脱水性能。"]
["什么是污泥的淘洗调理?","污泥经厌氧消化后，挥发性固体含量大幅度下降，但其重碳 酸盐碱度可由数百mg/L 增加到2000～3000mg/L,  按固体量计算 增加60倍以上。在污泥加药处理前，除去重碳酸盐的方法称为 污泥淘洗。\n淘洗除了可以洗去污泥中的重碳酸盐碱度外，还可洗去部分 颗粒很小、表面积很大的胶体颗粒，从而达到节约药剂的日的 同时也能提高污泥浓缩、脱水的效果。淘洗适用于消化污泥脱水 前的预处理，其目的是节省混凝剂用量，降低机械脱水的运行费 用。淘洗包括用洗涤水稀释污泥、搅拌、沉淀分离、撇除上清液 等过程，淘洗用水可以是二沉池出水或河水。\n淘洗法现在已逐渐被淘汰。"]
["什么是污泥的加药调理?","加药调理是利用化学药剂来改变污泥的性质，使污泥颗粒絮 凝以改善脱水性能的化学调理法。"]
["什么是污泥的加热调理?","加热调理是通过将污泥温度提高改变污泥性质，改善污泥脱 水性能的方法。主要有高温加压处理法和低温加压处理法两种工 艺。高温加压处理法是把污泥加温到170～200℃,压力为9.81 ×10⁴ ~1.47×10⁶Pa,反应时间为1～2h 。高温加压处理后的污泥 经浓缩可使含水率降低到80%～87%,再经机械脱水，泥饼含 水率可降低到30%～40%。低温加压处理法是把污泥加温并控 制在150℃以下的热处理法，其主要特点是分离得到的上清液 BOD₅ 浓度比高温加压法低40%～50%,加热锅炉可减少30%~ 40%,臭昧也大为减轻。因此，低温加压法比高温加压法优点更 加明显。"]
["什么是污泥的冷冻调理?","污泥的冷冻调理是将污泥冷冻到-20℃后，再进行融解以提 高污泥沉淀性能和脱水性能的一种处理方法。此法能不可逆地改 变污泥结构，使之变得更加紧密，即使使用机械搅拌或水泵搅拌也不会重新成为胶休，并能减少脱水后污泥残留的水分。污泥的 冷冻处理与加热处理的共同之处是利用热力学方法改变污泥的温 度，而且冷冻处理所需热最比加热处理要少得多，比如常温下的 lg 高含水率污泥(20℃)冷冻到-20℃下需要放热464J,   而常温下 的1g 高含水率污泥升温到100℃需要热量2.6kJ,   所以利用热处理(蒸发)比冷冻处理所需热量高1倍多。"]
["什么是污泥脱水干化?","为了便于污泥的运送、堆积、利用或作进一步的处理，将污 泥浓缩后，利用物理方法进一步降低污泥含水率的方法称为污泥 脱水。有时为了减少处理环节，也可以对污水处理产生的剩余污 泥直接进行脱水处理。\n污泥脱水的方法有自然蒸发法和机械脱水法两种，习惯上将机械脱水法称为污泥脱水，而将自然干化法称为污泥干化。"]
["常用污泥脱水的方法有哪几种?","在整个污泥处理系统中，脱水是最重要的减量化手段。下表列出了常用脱除污泥中水分的方法及其效果。\n@GJJ169.png@$\n@GJJ170.png@$"]
["什么是污泥干化场?","干化场的原理是依靠渗透、蒸发、撇除3种方式脱除水分， 是一种占老而简单的污泥脱水方法，干化场的运行效果与污泥的性质和当地气候条件有关。\n根据滤水层结构的不同，干化场可分为自然滤水层干化场 和人工滤水层干化场两种。下图是常见人工滤水层干化场示 意图。\n@GJJ171.png@$"]
["常用污泥机械脱水的方法有哪些?","污泥机械脱水是以多孔性物质为过滤介质，在过滤介质两侧 两面的压力差作为推动力，污泥中的水分被强制通过过滤介质， 以滤液的形式排出，固体颗粒被截留在过滤介质上，成为脱水后 的滤饼(有时称泥饼),从而实现污泥脱水的日的。常用机械污泥 脱水的方法有以下二种：\n(1)采用加压或抽真空将污泥内水分用空气或蒸汽排除的通 气脱水法，比较常见的是真空过滤法；\n(2)依靠机械压缩作用的压榨过滤法，  般对高浓度污泥采 用压滤法，常用方法是连续脱水的带式压滤法和间歇脱水的板框 压滤法；\n(3)利用离心力作为动力除去污泥中水分的离心脱水法，常 用的是转筒离心法。"]
["污泥脱水过程中常规检测和记录的项目有哪些?","污泥脱水岗位舟班应检测和记录的项日有：进泥的流量及含 固率或含水率、脱水剂的投加量、泥饼的产量及含固率或含水率、冲洗水的用量、冲洗次数和历时。\n每天应检测和记录的项目有：电耗、滤液的产量及滤液的水质指标 SS 、TN 、TP 、BOD_5 或 COD_{Cr}\n定期应当测试或计算的项目有：转速或转速差、滤带张力、 固体回收率、于泥的回收率、折合干污泥的脱水剂投加量、进泥 固体负荷或最大入流固体流量。"]
["什么是污泥堆肥处理?","污泥堆肥处理是指在人为控制条件下，利用微生物的生物化 学作用，将脱水污泥中的有机物分解、腐熟并转变成稳定腐殖土 的微生物过程。堆肥处理强调人为控制，不同于有机物的自然腐 烂或腐败。"]
["污泥堆肥的基本形式有哪些?","根据处理过程中为微生物供氧与否，污泥堆肥处理的基本形 式可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。\n(1)厌氧堆肥：厌氧堆肥是在缺氧的条件下，厌氧微生物代谢有机物的过程，其主要经历产酸和产气阶段。\n(2)好氧堆肥：好氧堆肥是利用好氧微生物在通气条件下， 代谢污泥中可降解有机物得到腐殖质的过程。"]
["什么是好氧高温污泥堆肥处理?","好氧污泥堆肥是在通气条件下通过好氧微生物的代谢活动， 使污泥中有机物得到降解和稳定的过程。好氧堆肥过程完成速度 快，堆体温度高， 一般为50～60℃,极端温度可超过80℃,故 又称高温堆肥。"]
["为什么高温阶段是好氧污泥堆肥处理的关键?","(1)污泥快速腐熟离不开高温。只有在高温阶段，堆体内才能开始形成腐殖质的过程，并开始出现能溶于弱碱的黑色物质。\n(2)高温有利于杀死病原微生物。病原微生物的失活取决于 温度和接触时间， 一般来说，堆体温度50～60℃维持6～7天， 可以达到较好的杀灭虫卵和病原菌的效果。\n(3)高温阶段堆体内的优势微生物随着温度变化。在50℃左 右，主要是嗜热真菌和放线菌；温度升高到60℃时，真菌活动 几乎完全停止，仅有嗜热放线菌继续活动；当温度升高到70℃时，堆体内的绝大部分微生物大量死亡或进人休眠状态。因此，既要设法保持堆体的高温，又要预防温度升得太高。"]
["好氧高温污泥堆肥处理的基本条件有哪些?","(1)有机物含量：含量≥20%。\n(2)含水率：含水率应维持在40%～60%之间。\n(3)温度要维持在50~65℃之间，其中保持55℃以上的时间要超过3天。\n(4)碳氮比(C/N):(20～30):1。\n(5)pH   值控制在7~8.5之间。\n(6)通风量：3.0～3.6m³/(m^3_{堆料}·h)。"]
["污泥堆肥处理的技术关键在哪里?","为了使污泥堆肥过程满足上述基本条件外，必须要对进堆肥 仓的污泥进行适当调整，使堆料能进行堆肥化处理。尤其是含水 率 、pH 值、粒度等三项指标，经过调理、浓缩及脱水处理后，这三个指标与堆肥要求的出入极大。\n(1)含水率：污泥脱水后的泥饼含水率一般高达65%~ 85%,有时接近90%,因此通气性很差，在堆肥处理前必须调 整其含水率。调整的方法有干燥、掺加辅料、成品回流等。掺加 辅料法可以将含水率降到60%以下，通常使用的辅料有木屑刨 花、糠壳、稻草和其他庄稼秸杆等。成品回流法适用于处理含水 率在65%左右的压滤泥饼，不适用于高含水率(超过80%)的泥 饼。对含水60%～65%的压滤泥饼，加入差不多同等体积的成 品，可将含水率降到50%左右，同时也能调整pH 值。\n(2)pH   值：污泥在稳定处理或脱水处理时，有时添加了石 灰助剂，其脱水泥饼的pH 值很高，有时可达11～13,根本不适 于堆肥时微生物的生长活动。对这样的污泥进行堆肥处理时，除 了可用成品回流法调整 pH值外，还可以向堆肥仓里吹入CO₂废 气的方法将堆料的 pH 值降下来。\n(3)粒度：脱水泥饼一般呈板状、片状或团块状，片状泥饼含水率高，贮存时由于压密也会形成团块状。为了改善板状或团块状泥饼的发酵性能，必要时可进行粉碎以调整其粒度。在实际 生产中，掺加辅料或与成品回流混合的过程中，可以将团块状泥饼松散开来，从而达到调整粒度的目的。\n(4)接种：污水处理场产生的污泥中含有大量的微生物，因 此在满足堆肥基本条件的情况下，脱水污泥堆肥根本用不着接 种。但在使用特殊机械装置进行快速发酵时，为了加快反应，必 须接种，保证堆料中微生物的含量足够。接种有时使用特殊的菌 种或专门的活性微生物。"]
["何谓腐熟?判定污泥堆肥腐熟度的主要指标有哪些?","腐熟是指污泥经过微生物作用后，其中的有机物腐化分解成 为成分稳定、不再变化，而且施用于土壤后能改善土壤理化性质、增加农作物产量。\n如果污泥堆肥后的腐熟程度不够，其 C/N 比偏高(C/N≥  30),堆肥施用上壤后，有机质仍继续分解，产生热量会使作物 出现“烧根”现象；同时 N 、P 等营养成分会被微生物首先利用， 不能成为农作物的营养。相反，过熟的堆肥 C/N  比偏低(C/N≤10),在士壤中大量施用时，农作物有可能因氮素过多而受害。\n腐熟程度适中的污泥堆肥外观呈现疏松的黑褐色团粒结构， 形状均匀，手感松软，不再有令人讨厌的臭味，而是发出令人愉 快的泥土味，不会吸引蚊蝇。由于真菌的生长，堆肥内出现白色 或灰白色菌丝。除了上述感官指标外，判定污泥堆肥的腐熟程 度，可以通过测定其 C/N 比 、COD_{Cr} 、pH 值和总有机物等项目的含量，并和一些经验值进行对比。\n《高温堆肥的卫生评价标准》(GB7959—87) 对堆肥产品的各种评价指标作出了规定。"]
["污泥资源化利用的主要形式有哪些?","污泥的资源化利用可以有堆肥后土地利用、焚烧热解能源化 利用和作为添加材料等三种主要形式。\n污泥的土地利用将是污泥资源化的主要发展趋势，通过对 污泥进行无害化、稳定化处理后用做上壤改良剂或肥料，更适用于林地的土壤修复和生态工程建设。污泥的能源化利用也将 是不可忽视的污泥资源化途径，可以对污泥进行生物消化制取 生物能源、热解炼油或焚烧发电等。随着世界能源的日益枯竭 和能源需求的日益增长，污泥的能源化利用将会有较大发展。 污泥还可以用做建筑材料的添加剂及其他环保材料的添加剂等， 随着对污泥认识的进一步深入，在污泥作为添加剂的利用方面 也会有新的进展。"]
["污泥土地利用必须注意哪些事项?","污泥土地利用必须注意：严格控制污水厂污泥的有毒、有害 物质及病原微生物，使其达到国家标准；应该特别注意污泥中重 金属的含量，根据其土壤背景值等情况，严格按照计算得到的污 泥施用量进行施用； 一般来说某块土地使用污泥数量有一定限 度，当达到这一限度时，污泥的土地利用就应停止一段时间后再 继续进行；土地利用应在安全施用量之下控制使用，同时整个利 用区应该建立严密的使用、管理、监测和监控体系。关注区域内 的土壤、地下水、地表水、植物等相关因子的状态和变化，并根 据发生的变化作出相应的调整，使得污泥的上地利用更加安全有 效，促进农业的可持续发展。"]
["什么是污泥热干化处理?其特点和常用方法有哪些?","热干化是利用热能使污泥中的水分蒸发，将含水率60%~  80%的污泥烘于到含水率10%以下，即将脱水污泥中的毛细水、 吸附水和内部水大部分或全部去除的方法。干化后的污泥呈颗粒 或粉末状，体积仅为原来的1/5～1/4,而且由于含水率在10% 以下，微生物活性完全受到抑制而避免了污泥的发霉发臭，有 利于储藏和运输。热干化过程的高温灭菌作用很彻底，产品可完 全达到卫生指标并使污泥性能全面改善，产品可作替代能源也可 土地利用。\n热干化按加热方式可分为直接加热和间接加热。根据污泥与 干燥介质在干燥器内的流动方向的不同，热下化处理又可分为并 流干燥、逆流干燥与错流干燥等3种类型，最常用的是并流干燥和错流干燥。\n可用于污泥干化处理的装置有通风干燥器、喷雾干燥器、气 流干燥器、旋转干燥器、转鼓干燥器、真空干燥器等。"]
["什么是污泥焚烧?","污泥焚烧是使污泥在高温下燃烧、将污泥中所有水分(包括 干化法不能去除的内部水)和有机物全部去除的方法，污泥焚烧 可以使污泥含水率降到0,污泥本身变成灰烬，体积通常可以缩 小到脱水污泥体积的1/10以下。当污泥不符合卫生要求、有毒 物质含量高、用地紧张时，可与煤炭或城市垃圾混合焚烧并利用 产生的热量发电。对于少量有害的工业污泥或有机物浓度极高的 工业废水，可用燃油或燃气焚烧炉进行焚烧处理。"]
["什么是污泥填埋处理?","填埋是一种最古老的传统污泥处置方式，也是污泥处置的最 终手段。在将来的发展中填埋仍然是垃圾和污泥处置中不可避免 的方法。\n建设污泥卫生填理场如同生活垃圾卫生填埋场一样，地址须 选择在底基渗透系数低且地下水位不高的区域，填坑铺设防渗性  能好的材料，卫生填埋场还应配设渗滤液收集装置及净化设施。 日前修建的污泥卫生填埋场中，都要采用高密度聚乙烯为防渗  层，防止对地下水及土壤的二次污染。为防止蚊蝇滋生和臭味外 逸，堆层必须用塑料薄膜等不透气材料封盖。同时要设置竖向排  气导管，收集与排除污泥可能由于厌氧消化而产生的沼气，避免  发生爆炸的危险。"]
["废水处理场的设备管理注意事项有哪些?","污水处理场要贯彻全面生产维护 TPM(Total Productive Mainte-  nance)等先进设备管理理念，积极开展5S(整理、整顿、清扫、 清洁、清心)活动，努力做到设备的零故障率、确保污水处理的 稳定安全运行。设备管理注意事项可以归纳如下：\n(1)选购好设备：针对本场处理污水的性质和选用的处理工艺，从设备购置开始就要认真研究、分析和对比，选择符合木场 特点的设备，做到本质安全完好。要从类似水质和类似工艺的污 水处理场借鉴成功经验和失败教训，不要盲从，杜绝购入一些本 身有缺陷或不合适的设备。\n(2)使用好设备：首先按照设备制造商的使用说明书和现场 的实际情况制定设备操作规程，操作人员必须严格按操作规程进行操作，巡检时注意观察并记录设备的运行状况。\n(3)保养好设备：污水处理场的所有设备都有其运行、操 作、保养、维修的规律，只有按照整理、整顿、清扫、清洁、清 心的要求及规定的工况和运转规律，进行正确的操作和维护保 养，才能使设备处于良好的工作状态。\n(4)检修好设备：对长期运转的机械设备做好运转状态的监 测，尽量通过小修保持设备性能，在必要的时候再进行准确及时 和高质量地拆开大修，以使设备恢复性能，并节约维修费用。同 时做好每次检修的详细记录，为使设备长周期运行积累资料。"]
["废水处理场的常规设备有哪些?","(1)专用设备。格栅除渣机、表面曝气机、转刷曝气器、潜水推进器、立式搅拌机、刮砂机、刮泥机、刮泥吸泥机、污泥浓缩刮泥机、污泥消化池搅拌设备、药液搅拌机、污泥脱水饥等。\n(2)通用设备。各类污水泵、污泥泵、计量泵、螺旋泵、空 气压缩机、罗茨鼓风机、离心鼓风机、电动葫芦、桥式起重机及 各种电动阀门、启闭机和止回阀等。\n(3)电器设备。专用设备和通用设备配备的交直流电动机、 变速电动机及启动开关设备、照明设备、避雷设备、变配电设 备等。\n(4)仪器仪表。电磁流量计、超声波流量计、空气流量计、 液位计、溶解氧测定仪、pH 测定仪、连续采样器、COD_{Cr}测定仪、天平及各种化验室分析仪器等。"]
["污水处理专用工艺设备有哪些?","常用的污水处理专用工艺设备见下表。\n@GJJ172.png@$\n@GJJ173.png@$"]
["污泥处理专用工艺设备有哪些?","常用的污泥处理专用工艺设备见下表。\n@GJJ174.png@$"]
["废水处理场的专用设备维护和保养应注意哪些事项?","(1)要时刻保持转动设备各运转部位良好的润滑状态。必须 正确添加规定使用的润滑油或润滑脂，严防错用。新购置的专用 设备一般都有“磨合期”,“磨合期”过后的第一次换油要彻底，将 脏油排净后要再用柴油清洗才能加人干净的润滑油。\n(2)长时间停运的设备(如备用设备等),要定时或定期盘 车或者短时间运转一下。经常检查润滑油脂的数量或油位是否 正常。\n(3)要重视设备出现的小毛病。\n(4)对于在水面上运行的专用设备，在维护和保养设备时，一定要避免将设备零件或维护工具掉入水中。\n(5)钢丝绳和链条等要加强日常的防腐保养(如定期涂油 等),定期检查，腐蚀严重的及时更换。经常检查防腐涂层的情 况，随时修补，每次设备大修时应将失效的涂层及生锈的钢铁表 面清理干净，重新涂刷防腐涂料。"]
["离心式水泵的原理是什么?","下图为离心泵的示意图。\n@GJJ175.png@$\n离心泵的原理是：在电动机的带动下，叶轮高速旋转产生的 离心力将水从叶轮中心抛向叶轮外缘，水便以很高的速度流入泵 壳，在泵壳内减速和进行能量转换，得到较高的压力，从排出口进入管道。当叫轮内的水被抛出后，叶轮中心形成真空，在大气 压的作用下，水经吸入管道进人泵内填补已被排出的水的位置。 只要叶轮的转动不停，离心泵使不断地吸入和排出水。由此可  见，离心泵之所以能输送水，是因为叶轮高速旋转所产生的离心  力，这也是离心泵名称的由来。"]
["离心式水泵的性能指标有哪些?","(1)流量：指离心泵在单位时间内输送的水量。表示符号是 Q,  常用单位有 L/s,m³/s,m³/h,t/h。\n(2)扬程：又称压头，是单位质量流体经过水泵后其能量的 增加值。从离心泵的所表现出的效果来看，泵的扬程是其将水的 位置抬升高度、将水的静压提高的高度以及在输送水的过程中克 服的管路阻力这三项之和。表示符号是 H,   常用单位有 mH₂O 柱 、mm 汞柱等。有时将离心系扬程表示为泵出口的压力值，常 用单位是kPa,MPa,     也有用非国标单位 kg/cm² 表示的。如果水 的密度p=1kg/L,     则泵所具有的1mH₂O柱的扬程相当于泵出口 9.8kPa 的压力。\n(3)轴功率：指泵的输人功率，即电动机输送给水泵的功 率。用符号N 表示，常用单位为kW。\n(4)有效功率：指泵的输出功率，即单位时间内流过离心泵 的水得到的能量，用符号N_e 表示。泵在运行过程中，存在各种 能量损失，因此轴功率不可能完全传给水，即 N_e<N 。 有效功 率可根据泵的流量和扬程进行计算，计算公式为：\nN_{e}=\\rho\\cdot Q\\cdot H/102(kW),N_{e}=\\eta\\cdot N\n式 中 ：Q 为流量(L/s),H       为扬程(m),ρ为水的密度(kg/L),η为泵的效率。\n(5)效率：指泵的有效功率与轴功率的比值，它反映了泵对 外加能量的利用程度。小型水泵的效率一般为50%～70%,大型水泵可达90%。油泵、耐腐蚀泵的效率比水泵低，杂质泵的 效率更低。若为一台旧泵更换或配置电动机，可按使用时的最大 流量算出轴功率，取其1.1～1.2倍作为所配电动机的功率。"]
["使用离心泵时偏离泵的最佳工况点时可采取哪些措施?","如果离心泵总是偏离最佳工况点，最好是更换离心泵，在不换泵的条件下，可以采取以下措施予以调整：\n(1)阀门调节：用出水阀门调节流量，这种措施是不节能 的，只能达到调节流量的目的。\n(2)更换叶轮或切削叶轮：这两种精施均能改变泵的性能指标。\n(3)改变泵的转速：即采用通过调速装置改变叶轮的转数， 使泵的工作曲线符合管路的特性曲线。"]
["格栅除渣机的运行控制方式有几种?","格栅除渣机应间歇运行，控制格栅除渣机间歇运行的方式有 以下几种：\n(1)人工控制：人工控制有定时控制和根据栅渣数量控制两 种形式：\n(2)自动定时控制：自动定时控制按预先定好的时间自动开 机和停机， 一般使用这种控制方式的除渣机也可以随时实现人工 控制。\n(3)水位差控制：当拦截的栅渣数量增多时，水头损失增 大，栅前和栅后的水位差变大。用传感器测量到水位差的变化 后，使除渣机自动开启。"]
["旋流沉砂池除砂机的结构和各部分的作用是怎样的?","旋流沉砂池除砂机的由搅拌器、提砂器和砂水分离器三个部 分组成，这三个部分均固定在圆形沉砂池上，相互位置固定不变， 通过管道将三个部分连成一个整体，各自发挥功能，共同完成除 砂工作，任一部分出现故障或功能不完善都将影响除砂效果。\n搅拌器的功能是增加进入沉砂池中污水的回转速度，从而加 大污水中砂粒的离心力，将砂子快速甩到池壁上，通过砂粒的白 重延池壁和锥形池底汇集到集砂井中。提砂器的功能是利用一定压力的清水(自来水)将安装在集砂井底部的提砂头四周的砂粒进行清洗，并在提砂头内部形成砂水旋转层，迫使进入提砂头内的 低压空气沿提砂头中心的砂水管向上运动，从而将旋转层的砂水 不断带出集砂井，并通过管道进人砂水分离器。砂水分离器的功 能是将砂水进行沉淀，污水从上部出口流走，砂粒由螺旋带输送 到运输小车内。"]
["旋流沉砂池除砂机的使用注意事项有哪些?","(1)提砂器的自来水压力不能低于0.2MPa。\n(2)定期检查输送砂水管道的堵塞或积砂情况，并及时清理。\n(3)经常检查搅拌器回转支承和内啮合齿轮的润滑情况，及 时加注润滑脂。\n(4)巡检时要注意搅拌器和砂水分离器的驱动装置和转动部 分是否有异常的声音或振动，并检查紧固螺栓是否有松动现象。\n(5)每半年在砂水分离器螺旋带转轴的填料函上加注一次油 脂，同时检查螺旋带和螺旋带下耐磨橡胶垫的磨损情况，如果磨 损严重也要进行更换。\n(6)每年检查一次搅拌器和砂水分离器上的减速箱的润滑油 情况，根据油质情况确定是否换油，并对电机轴承进行润滑。"]
["链条刮板式刮泥机的结构和各部分的作用是怎样的?","链条刮板式刮泥机是一种带刮板的双链输送机， 一般安装 在中小型污水处理场的平流式初沉池。其结构和各部分的作用 如下：\n(1)驱动装置：刮泥板的移动速度一般是不变的，因此其驱 动为一台三相异步电动机和-部减速比较大的摆线或行星针轮减 速机，另有一套传递动力的驱动链轮。\n(2)主动轴和主动链轮：主动轴的作用是将驱动链轮传来的 动力传到主动链轮，其通常是一根横贯全池水面以上的长轴，两 端的轴承座固定在池壁上。\n(3)链条及其拉紧装置：驱动链轮和主动链轮之问通常设一 条连接链条传递动力，而刮板分别固定在两根主链条上，随主链 条一起运动，实现刮泥和刮渣的功能，拉紧装置则起到调整链条 松紧程度的作用。\n(4)导向链轮：导向链轮固定在沉淀池的池壁上，其作用是控制主链条的运动轨迹，使主链条平行运动，避免因刮板的重力及两根主链条阻力不均而引起的扭曲现象。\n(5)刮泥板及导轨：刮泥板的作用是将污泥刮到集泥斗，多 用塑料、玻璃钢或不锈钢制成。刮板导轨用于保持刮板链条的正 确刮泥、刮渣位置，池底导轨多用 PVC 板固定于池底，上部导 轨用PVC板固定于钢制支架上。\n(6)浮渣撇除装置：安装在出水堰前面，阻止浮渣随水流进 入出水渠中。多采用可调节转向的管式撇渣器，构造和操作与隔 油池管式撇渣器相同。\n(7)机械安全装置：大多采用剪切销保证整个设备的安全， 当主链条运动出现异常阻力时，设置在驱动链轮上的剪切销会被 切断，使驱动装置和主动轴脱开。\n(8)电控装置：包括过载保护、漏电保护和可调节的定时开 关系统。可根据实际需要控制每天的间歇运行时间，间歇运行可 有利于污泥的沉淀效果和延长刮泥机的使用寿命。"]
["链条式刮泥机的使用和维护有哪些注意事项?","(1)由于导向轮在较深的水下运转，经常加油很不现实，因 此一般都采用水润滑的滑动轴承。\n(2)经常检查链条的松紧程度，通过观察链条与水面的平行情况，及时地利用拉紧装置适当调整链条松紧程度。\n(3)链条经常与水接触，因此常用制造材料有锻铸铁、不锈 钢和高强度塑料等，具有良好耐腐蚀性和自润滑性且自重较小的 高强度塑料链条，正在得到越来越广泛的应用。\n(4)巡检时根据池面浮渣的聚集情况，及时将浮渣通过管式 撇渣器去除。"]
["回转式刮泥机按结构形式可分为几种?","按结构形式可分为以下几种：\n(1)全跨式与半跨式。\n有些回转式刮泥机桥架的一端与中心立柱上的旋转支座相 接，另一端安装驱动装置和滚轮，桥架做回转运动，在占沉淀池半径的桥架下布置刮泥板，每转一圈刮一次泥。这种形式称为半跨式或单边式，适用于直径30m 以下的中小型沉淀池。\n一些回转式刮泥机具有横跨沉淀池直径的工作桥，旋转桁架 为对称的双臂式，刮泥板也对称布置，这种形式称为全跨式或双 边式。对于直径30m 以上的沉淀池，刮泥机运转一周需30~ 100min, 采用全跨式可每转一周刮两次泥，从而减少污泥在池底 的停留时间。有些刮泥机在沉淀池中心附近与主刮泥板90°方向 上再增加几个副刮泥板，即在污泥聚集较厚的部位每回转一周刮 四次泥。\n(2)中心驱动式与周边驱动式。\n中心驱动式回转刮泥机的桥架是固定的，桥架所起的作用是 固定中心架位置与安装操作维修时的走道。驱动装置安装在中 心，电机通过减速机使悬架转动。悬架的转动速度非常慢，减速 比大，主轴的转矩也非常大。为了防止因刮板阻力太大引起超扭 矩造成破坏，联轴器上都安装剪断销。刮泥板安装在悬架的下 部，为了保证刮泥板与池底的距离并增加悬架的支承力，可以采 用在刮泥板下安装尼龙支承轮的措施，双边式刮泥机还可以采取 在中心立柱与两侧悬架臂之间对称安装拉杆(可调节)的措施。为 了不使主轴转矩过大，单边式中心驱动回转刮泥机的最大回转直 径一般不超过30m,  双边式中心驱动回转刮泥机的最大回转直径可以超过40m。\n周边驱动式回转刮泥机的桥架围绕中心轴转动，驱动装置安 装在桥架的两端这种刮泥机的刮板与桥架通过支架固定在一起， 随桥架绕中心转动，完成刮泥任务，由于周边传动使刮泥机受力 状况改善，其最大回转直径可达60m。周边驱动式回转刮泥机需 要在池边的环形轨道上行驶，如果行走轮是钢轮，则需要设置环 形钢轨；如果行走轮是胶轮，则需要一圈水平严整的环形池边。 周边驱动式回转刮泥机的控制柜和驱动电机都安装在转动的桥架 之上，与外界动力电缆与信号电缆的连接要靠集电环；集电环装 在桥架的中心，动力电缆通过沉淀池下的预埋管从中心支座通向集电环箱，再由集电环箱引向控制柜。"]
["回转式刮泥机的构造和各部分的作用是怎样的?","(1)桥架或桁架：是刮泥机的主体，其他部件都安装其上。 一般采用碳钢管焊接而成，在沉淀池现场组装，进水前进行加强防腐。\n(2)刮泥板：作用是将污泥刮到中心集泥斗，常见的形式有 斜板式和曲线式两种。\n(3)浮渣排除装置：由随刮泥机运转的浮渣刮板、周定在出 水堰旁边的浮渣斗和池外的浮渣井等组成。\n(4)稳流筒：稳流筒是设置在刮泥机中心布水箱外面的一个 圆筒状布水器，其作用就是对从布水口流出的污水再进行整流， 避免沉淀池内水流受进水的扰动而影响沉淀效果，因此圆筒状布  水器简称为“稳流筒”或“整流筒”。\n(5)搅拌器：位于漏斗形沉淀池底中心的集泥斗通过污泥管 与污泥泵相连，通过设置在泥斗内的小刮泥板(即搅拌器)随刮泥 机转动，搅动泥斗内的集泥，避免污泥板结。\n(6)出水堰清洗刷：刮泥机需要在堰板内外均安装随桁架转 动的清洗刷，连续清洗出水堰。\n(7)控制系统：包括驱动电机的开关和保护系统等，还通过 集电环和电缆与总控制室相连，实现远距离监控。有的控制系统 中还安装了时间继电器，可以自动控制刮泥机的间歇运行。\n(8)与沉淀池回转式刮泥机相比，圆形浓缩池使用的同转 式刮泥机在斜板式刮泥板的上方增加了一部分纵向的栅条， 栅条的间距从100～300mm 不等。栅条通过随刮泥机的缓慢转 动产生搅拌作用，促进污泥与水的分离，加快污泥的沉降浓 缩过程。"]
["回转式刮泥机的使用和维护有哪些注意事项?","回转式刮泥机的运行管理简单，只要定时开机、关机并按规 定加润滑油脂即可。\n(1)驱动减速机要加润滑油，行走轮轴承、中心轴承和中心大齿圈需要定期加润滑脂。 一定要重视对中心轴承的加油和保 护，因为一旦这个大轴承因缺油而产生损坏，其修理或更换都十 分困难。\n(2)如果行走轮为胶轮，加油时一定要避免将油洒落在胶轮上，因为油脂对胶轮的腐蚀作用非常大。\n(3)如果行走轮为钢轮，要密切注意钢轨的变形情况。由于 环形钢轨的稳定性要比直轨差，有可能因热胀冷缩、震动等原因 而脱离固有位置，由此引起钢轨与钢轮发生咬和不好，发生“啃 轨”现象。\n(4)要保证集电环箱内保持干燥，实现电刷的良好接触， 如果电刷磨损，或者弹簧失灵要及时更换，避免因电刷接触不 良造成电源缺相或监控信号不通等现象的发生。尤其要注意的  是避免发生监控电路与动力电源电路之间发生短路的现象，因 为短路有可能将380V电压引入监控计算机，造成较大损失或安 金事故。\n(5)对于中心驱动的刮泥机，剪断销的润滑脂必须及时补 充，以保证其过载保护功能正常。因为驱动装置的扭矩非常大， 刮泥阻力一旦超过允许值，而此时剪断销锈死，有可能使主轴 变形。\n(6)一年将沉淀池放空一次，对刮泥机水下部分进行检查， 对金属构件的腐蚀部分及时维修保养，对稳流筒出水口聚积的杂 物进行清理。\n(7)刮泥板与桁架刚性连接时，如果池底出现板结或较大异 物，会造成刮泥机阻力急剧增加而引起刮泥机的破坏，因此长时 间停机后再开机时，要特别当心，必要时，可用高压水或压缩空 气进行松动后再开机。\n(8)浓缩池的进泥往往是间断的，而浓缩池刮泥机却应持 续不断地运转以保持污泥的流动性，有时由于种种原因浓缩 池长时间不进泥，但池中只要有泥，浓缩刮泥机也不能停下 米。如果因为维修、停电等原因造成较长时间的停机而池中有泥时，重新启动应特别注意板结在池底的污泥可能造成的 巨大阻力。"]
["桁车式刮吸泥机的结构和特点有哪些?","桁车式刮、吸泥机适用于平流式沉淀池，由桥架和使桥架 往复行走的驱动系统及周定于桥架上的吸泥管组成。在沉淀池  的一侧或两侧装有导泥槽，用以将吸出的活性污泥引到配泥井  或回流污泥泵房及剩余污泥泵房。桁车式吸泥机往复行走，其 来回两个行程均为工作行程，不存在桁车式刮泥机那样空车返  呵的现象，两个行程的速度相同。桁车式吸泥机的吸泥方式有  虹吸式和泵吸式两种。吸泥机上安装可升降的浮渣刮板，升降 方式有液压式、电磁式及钢丝绳牵引式三种。浮渣槽安装在进  水端，吸泥机从进水端向出水端运行时，刮板脱离水面，在回 程时刮板入水。\n每台吸泥机都有多根吸泥管，但吸泥管不可能将池底完全 覆盖，相邻吸泥管之间必然会有一定空间和距离。为了使空间 中的污泥向吸泥管口处集中，可以采取三种措施：①吸泥管口做成鸭嘴式扁形口，扩大吸泥宽度，沉淀池底水平形式； ② 沉 淀池底作出一些纵向的 V 型槽，池底污泥在重力的作用下向 V  型槽底部集中，再将吸泥管的管门深入 V 型槽底部，并沿槽的 方向行走；③在固定的吸泥管口安装分布成 X 状的四个小刮  板，在吸泥机运行的两个方向都可以利用刮泥板将污泥拢到吸 泥管口。"]
["桁车式刮吸泥机的使用和维护有哪些注意事项?","(1)桁车式刮吸泥机的运行速度要综合考虑入流污水量、产 泥量和沉淀池的深度等诸多因素， 一般为0.3～1.5m/min,   要根 据实际情况适当调整运行速度。\n(2)要注意检查浮渣的排除效果。\n(3)一年将沉淀池放空一次，对刮泥机水下部分进行检查， 对金属构件的腐蚀部分及时维修保养，对吸泥管口或刮泥板等处 聚积的杂物进行清理。\n(4)要定期检验虹吸式吸泥管的气密性，必要时予以更换。"]
["回转式吸泥机的结构和特点有哪些?","按驱动方式划分，回转式吸泥机分为中心驱动式和周边驱动 式两种。主要有以下几个部分组成。\n(1)桥架：分旋转桥架与固定式桥架两种，支承固定吸泥管、控制柜和安装泥槽、水泵或真空泵等操作维修时的走道。\n(2)端梁：又称鞍梁，用于周边驱动式吸泥机上支承桥架、安装驱动装置及主动和从动行走轮。\n(3)中心部分：包括中心集泥斗、稳流筒、中心轴承和集电 环箱等：\n(4)工作部分：由固定于桥架或旋转支架上的若于根吸泥 管，刮泥板及控制每根吸泥管出泥量大的锥阀等组成。\n(5)驱动、浮渣排除及电气控制装置：这些装置与回转式刮 泥机的构成和作用基本相同。\n(6)出水堰清洗刷：除了在吸泥机桥架上安装清洗刷外， 也有在二沉池内安装小气提泵、利用池内上清液清洗出水堰的 形式。"]
["回转式刮、吸泥机环形轨道的使用和维护有哪些注意事项?","沉淀池上的回转式刮、吸泥设备和回转式污泥浓缩机的运转 经常利用钢轮在钢制环形轨道上行走。钢轮和环形钢轨具有承载 力大、导向性能好、运行稳定、使用寿命长等优点。但要注意以 下事项：\n(1)热胀冷缩的影响：北方地区冬夏的温差可达60℃以上， 南方地区也有近40℃左右的温差，在调整钢轨时必须考虑桥架 和钢轨热胀冷缩时产生的影响。在北方地区冬季调整轨道时，相 邻两根钢轨之间要保留4～5mm 的间隙，在南方地区冬季调整轨  道时，相邻两根钢轨之间要保留3~4mm 的间隙，而在夏季调整 轨道时，相邻两根钢轨之间保留lmm 的间隙即可。\n(2)轨道变形后的调整：环行轨道的生产方法多是采用轻型钢轨在压力机上成形。经过一段时间的使用后，由于振动、雨淋日晒及气温变化等原因，由于残存内应力的作用，轨道的弯曲度 变小，原来的圆形轨道变成了多角形，出此产生钢轮凸缘与钢轨 侧面的“啃轨”现象。轨道调整时要调整完一根钢轨并固定好后， 再去松动另-根钢轨上的压板螺栓，切不可将整个环行轨道全部 松开，否则桥架将无法在钢轨上运行，即无法用钢轮检验钢轨的  位置是否正确。调整方法是先将压板螺栓及鱼尾板螺栓拧松，然 后用弯轨器仔细地调整，并随时用样板检查。初步调整后先上紧 两端的鱼尾板螺栓，再使桥架运转，仔细观察钢轨与钢轮的相对  位置，如果有偏差须继续调整，直到完全恢复原有状态，再将其 余螺栓全部上紧。\n(3)日常检查和维护：对正在使用的环形轨道，应当至少每 月进行一次检查。要仔细观察钢轮与钢轨的相对位置，如果有  偏移或啃轨，可用油漆做好记号，以备调整钢轨时重点调整。 当钢轮在钢轨上滚动时，观察压板螺栓是否松动，钢轨或压板  的垫铁是否牢固。螺栓松动的立即上紧，垫铁松动的垫实后再 拧紧螺栓。"]
["什么是滗水器?有何特点?","滗水器是一种收水装置，是一种能够在排水时随着水位升降 而升降的浮动排水装置。汽水器一般由收水装置、连接装置和传 动装置组成。滗水器的排水特点是随水位的变化而升降及时将上 清液排出，同时不对池中其他水层产生扰动。为了防止浮渣随水 一起排出，滗水器的收水口一般都淹没在水面下一定深度，而不 像可调出水堰那样水流从堰顶溢流出去。"]
["SBR 系统的滗水器有几种类型?各自特点有哪些?","SBR系统滗水器从运行方式上可分为虹吸式、浮筒式、套简 式、旋转式等，从堰口形式上可分为直堰式和弧堰式等。除虹吸 式滗水器只有自动式一种传动方式外，其余三种运行方式的滗水 器都有机械、自动或机械自动组合的传动方式。常用滗水器的工 作原理和特点见下表。\n@GJJ176.png@$"]
["滗水器的使用和维护有哪些注意事项?","(1)经常检查滗水器收水装置的充气和放气管路以及充放气 电磁阀是否完好，发现有管路开裂、堵塞或电磁阀损坏等问题， 应及时予以清理或更换。\n(2)定期检查旋转接头、伸缩套筒和变形波纹管的密封情况 和运行状况，发现有断裂、不正常变形后不能恢复的问题时应及 时更换，并根据产品的使用要求，在这些部件达到使用寿命时集 中予以更新。\n(3)巡检时注意观察浮动收水装置的导杆、牵引丝杠或钢丝 绳的形态和运动情况，发现有变形、卡阻等现象时，及时予以维 修或更换。对长期不用的滗水器导杆，要加润滑脂保护或设法定 期使其活动，防止因锈蚀而卡死。\n(4)滗水器堰口以下都要求有一段能变形的特殊管道，浮筒 式采用胶管、波纹管等实现变形，套筒式靠粗细两段管道之间的 伸缩滑动来适应堰口的升降，而旋转式则是靠回转密封接头来联 结两段管道以保证堰口的运动。使用滗水器时必须通过控制出水 山的移动速度等方法，设法使组合式滗水器在各个运动位置时的 重力与水的浮力相平衡，这样既利用水的浮力，又能实现滗水器 的随机控制。"]
["曝气设备的基本要求有哪些?常用曝气设备各自的特 点是怎样的?","曝气设备必需满足以下要求：\n(1)产生并维持有效的水气接触，并且在生物氧化作用不断 消耗氧气的情况下，保持水中一定的溶解氧浓度。\n(2)在曝气区产生足够的混合作用，使水能够循环流动。\n(3)维持曝气池混合液的足够动力，实现水中的活性污泥始 终处于悬浮状态。\n下列出了常用曝气设备的特点和适用范围。\n| 设备 | 特点 | 适用范围 |  \n| :--: | :--: | :--: |  \n| 鼓风机细气泡噪气器 | 用多孔扩散板或扩散管产生气泡 | 各种活性污泥法 |  \n| 鼓风机中气泡曝气器 | 用塑料或布等软带孔材料做成管状或包裹管道产生气泡 | 各种活性污泥法 |  \n| 鼓风机粗气泡曝气器 | 用孔口、喷嘴等喷射器产生气泡 | 各种活性污泥法 |  \n| 淹没式叶轮曝气器 | 山叶轮及压缩空气或自吸空（系统组成） | 各种活性污泥法 |  \n| 静态管式混合器 | 管中设挡板使空气与水混合 | 各种活性污泥法 |  \n| 射流式溶气器 | 带压力的混合液与压缩空气或常压空气在射流器内混合 | 各种活性污泥法 |  \n| 低速表面叶轮曝气器 | 用大直径叶轮在混合液表面搅起水流后裹入空气或氧气 | 各种活性污泥法 |  \n| 高速浮式表面曝气器 | 用小直径叶轮在混合液表面搅起水流后裹入空气 | 各种活性污泥法 |  \n| 转刷曝气器 | 利用浆板在混合液表面在混合液表面 | 氧化沟 |"]
["曝气设备的主要技术性能指标有哪些?","(1)动力效率 E_p:   即每消耗1kW·h  电能转移到混合液中的 氧量，单位是 kgO₂/(kW·h)。\n(2)氧的利用率 E_A:     通过鼓风曝气转移到混合液中的氧量 占总供氧量的百分比(%)。\n(3)氧的转移效率 E_L:   也称充氧能力，通过机械曝气装置， 在单位时间内转移到混合液中的氧量，单位是kg/h。\n通常用动力效率和氧的利用率两项指标评判鼓风曝气设备的 性能，而用动力效率和氧的转移效率两项指标评判机械曝气设备 的性能。"]
["罗茨鼓风机的优点和缺点有哪些?","罗茨鼓风机是利用装在两根平行轴上的两片8字形转子相互 啮合，以相反方向旋转，随着转子的旋转交替形成气穴，吸人  定容积的气体，气体在气缸内推移、压缩和升压后，从排气口排 出，其工作原埋见下图。\n@GJJ177.png@$\n理论上，罗茨鼓风机的压力一流量特性曲线是一条垂直线， 但由于转子与转子、转子与气缸之间都有一定间隙，会不可避免 地产生气体“回流”(或内部泄漏),实际上的压力-流量特性曲线 是倾斜的。与离心式鼓风机相比，进气温度的变化对罗茨鼓风机  性能的影响可以忽略不计。当相对压力不大于48kPa时，罗茨鼓  风机的效率高于相同规格的离心鼓风机。当风量小于14m³/min 时，罗茨鼓风机所需功率是相同规格离心鼓风机的一半。\n罗茨鼓风机是低压容积式鼓风机，产生的压缩空气量是固定 的，而排气压力由系统阻力决定，即根据需要确定，因此适用于 鼓风压力经常变化的场合。罗茨鼓风机噪音较大，必须在进风和 送风的管道上安装消声器，鼓风机房采取隔音措施， 一般适用于 中、小型污水处理站、场。"]
["离心鼓风机的优点和缺点有哪些?","离心鼓风机的原理是将利用高速旋转的叶轮将气体加速，然  后减速、改变流向，使动能转化为势能(压力)。单级离心鼓风机 的压力增高主要发生在叶轮中，其次发生在扩压过程。多级离心  鼓风机的利用回流器使气体进入下一个叶轮，产生更高的压力。 离心鼓风机实际上是一种变流量恒压装置，当鼓风机以恒速运行 时.在鼓风量固定的情况下，所需功率随进气温度的降低而升 高。离心鼓风机特点是空气量容易控制，通过调节出气管上的阀 门即可改变压缩空气量。如果把电机上的安培表改为流量刻度 表，即把电流表上的电流刻度标上对应的风量值，可以更直观地 予以调节。\n离心鼓风机噪音较小，效率较高，适用于大、中型污水处理  厂。如果所配电机为变速电机，离心鼓风机就变为变速鼓风机， 根据混合液溶解氧浓度，可以自动调整鼓风机开启台数和转数， 以最大限度节约能耗。"]
["什么是微孔曝气?微孔曝气的特点和适用范围是 什么?","微孔曝气器也称多孔性空气扩散装置，采用多孔性材料如陶粒、粗瓷等掺以适量的酚醛树脂一类的粘合剂，在高温下烧结成 为扩散板、扩散管及扩散罩等形式。为克服上述刚性微孔曝气器 容易堵塞的缺点，现在已广泛应用膜片式微孔曝气器。\n微孔曝气是利用空气扩散装置在曝气池内产生微小气泡后， 微小气泡与水的接触面积大，所产生的气泡的直径在2mm 以下， 氧利用率较高， 一般可达10%以上，动力效率大于2kgO₂/(kW·h) 。 其缺点是气压损失较大、容易堵塞，进入的压缩空气必须预先经  过过滤处理。\n微 孔 曝 气 器 可 用 于 活 性 污 泥 负 荷 率 小 于 0 . 4kgBOD_5/ (kgMLSS·d)的系统，在要求空气扰动较小的接触氧化等处理工艺中也多使用微孔曝气器(可防止生物膜被大气泡洗脱)。"]
["常用微孔曝气器的形式有哪些?","根据扩散孔尺寸能否改变分为固定孔径微孔曝气器和可变孔 径微孔曝气器两大类。\n常用固定孔径微孔曝气器有平板式(见下图)、钟罩式(见 下图)和管式等三种，由陶瓷、刚玉等刚性材料制造而成。\n@GJJ178.png@$\n常用可变孔径微孔曝气器多采用膜片式(见下图),膜片 材质为合成橡胶。\n微孔曝气器可分为固定式安装及可提升式安装两种形式。\n@GJJ179.png@$"]
["微孔曝气器的注意事项有哪些?","(1)风机进风口必须有空气过滤装置，最好使用静电除尘等方式将空气中的悬浮颗粒含量降到最低。\n(2)要防止油雾进入供气系统，避免使用有油雾的气源，风机最好使用离心式风机。\n(3)输气管采用钢管时，内壁要进行严格的防腐处理，曝气 池内的配气管及管件应采用ABS或 UPVC 等高强度塑料管，钢管 与塑料管的连接处要设置伸缩节。\n(4)微孔曝气器一般在池底均布，与池壁的距离要大于 200mm, 配气管间距300～750mm,  使用微孔曝气器的曝气池长宽比为(8～16):1。\n(5)全池微孔曝气器表面高差不超过±5mm,  安装完毕后 灌入清水进行校验。运行中停气时间不宜超过4h,   否则应放空 池内污水，充人1m 深的清水或二沉池出水，并以小风量持续 曝气。"]
["可变孔曝气软管的特点有哪些?","可变孔曝气软管表而都开有能曝气的气孔，气孔呈狭长的细  缝型，气缝的宽度在0～200μm 之间变化，是一种微孔曝气器。 可变孔曝气软管的气泡上升速度慢，布气均匀，氧的利用率高  一般可达到20%～25%,而价格比其他微孔曝气器低。所需供 的压缩它气不需要过滤过程，使用过程中可以随时停止曝气，不  会堵塞。软管在曝气时膨胀开，而在停止曝气时会被水压扁。可  变孔曝气软管可以卷曲包装，运输方便，安装时池底不需附加其  他复杂设备，而只需要固定件卡住即可。"]
["穿孔曝气管的特点有哪些?","穿孔曝气管是一种应用较为广泛的中气泡曝空气扩散装置， 由管径介于25～50rmm 之间的钢管或塑料管制成，在管壁两侧向 下相隔45°角，留有两排直径3～5mm 的孔眼或缝隙，间距50~  100mm, 压缩空气由孔眼溢出，孔口速度为5~10m/s。\n这种扩散装置的优点是构造简单，不易堵塞，运行阻力小； 缺点是氧的利用率较低，只有4%～6%左右，动力效率也低， 只有1kg/(kW·h)  左右。在活性污泥曝气系统中采用较少，而在 接触氧化工艺中应用较多。\n穿孔管制成管栅，安装在800～900mm 处可用于浅层曝气， 此时动力效率可以达到2kgO₂/(kW·h)   以上，但氧利用率较低， 只有2.5%左右。"]
["常用水力剪切型曝气器的形式有哪些?","常用水力剪切型曝气器有固定螺旋空气曝气器、倒伞型曝气器、射流式曝气器、散流曝气器、“金山”型曝气器等。\n(1)固定螺旋空气曝气器又有固定单螺旋、固定双螺旋、固 定三螺旋等三种类型。\n(2)倒伞型曝气器山伞形塑料壳体、橡胶板、塑料螺杆及压 盖等组成。\n(3)射流式曝气器是利用水泵将泥水混合液加压后，通过水 射器吸入大量空气，泥水和空气在水射器喉管处因流速高而剧烈 混合，吸入的气泡粉碎成雾状，继而在水射器扩散管内由于动能 转化为势能而有利于空气中的氧向混合液的转移速度和转移量， 因此强化了氧的转移过程，使氧的转移率高达20%以上(纯氧曝 气系统有时利用射流式曝气器就是其高转移率)。射流式曝气器  的缺点是动力效率不高。\n(4)散流曝气器用塑料或玻璃钢压制成型，具有良好的耐腐 蚀性，适用丁工业废水的处理。\n(5)“金山”型曝气器由高压聚乙烯注塑成形，外形呈倒莲花状。"]
["表面曝气机如何实现充氧?","表面曝气机向混合液中供氧的途径有三个：①通过叶轮的 搅拌、提升或推流作用，使曝气池内混合液不断循环流动，与 气相的接触面不断更新吸入气相中的氧；②通过叶轮旋转在叶 轮中心及背水侧形成负压，不断将气相中的氧吸入混合液中； ③叶轮旋转使叶轮外缘形成水跃，大量水滴甩向气相吸氧后再回到混合液中。"]
["什么是立式表面曝气机?","立式表面曝气机又称竖轴式叶轮曝气机，表面曝气机主要 是指立式机械曝气器。表面曝气机转速较低， 一般为20～100r/ min, 最大线速度为4 . 5～6 .0m/s,     动力效率为1 . 5～3kgO₂/(kW·h)。"]
["立式表面机械曝气机的类型和各自特点有哪些?","根据曝气机叶轮的构造和型式的不同，常用表面曝气机的类 型可分为泵型、K 型、倒伞型、平板型等四种。\n(1)泵型叶轮。泵型叶轮的外形与离心泵的叶轮相似，其外 缘最佳线速度应在4.5～5.0m/s  之间，叶轮的浸没深度应在 40mm 左右。\n(2)K 型 。K 型叶轮由后轮盘、叶片、盖板及法兰组成，后 轮盘呈双曲线形型。与若干双曲线型叶片相交成水流孔道，孔道 从始端到末端旋转90°,后轮盘端部边缘与盖板相接，盖板大于 后轮盘和叶片，其外伸部分和各叶片上部形成压水罩。K 型叶轮 直径与曝气池直径或边长之比大致为1:(6～10),其最佳线速度 应在3.5～5.0m/s之间，叶轮的浸没深度为0~10mm。\n(3)平板型。平板型叶轮的构造简单，制造方便，不易堵 塞，其叶片与平板的角度一般在0°~25°之间，最佳角度为12°。 线速度一般为4.05～4.85m/s,   直径在1000mm 以下的平板叶轮， 浸没深度在10～100mm 之间，直径在1000mm 以上的平板卟轮， 浸没深度常用80mm, 而且大多设有浸没深度调节装置。\n(4)倒伞型。倒伞型叶轮结构的复杂程度介于泵型和平板 型之间，与平板型相比其动力效率较高， …般都在2kgO₂/(kW,  h) 以上，最高可达2.5kgO₂/(kW·h),     但充氧能力则较低。倒企 型叶轮直径一般比泵型卟轮大，因而转速较低，通常为30~60r/min。"]
["立式表面曝气机的操作管理注意事项有哪些?","立式表面曝气机的安装方式多为固定式，也有使用浮筒式安装的。固定安装的立式表面曝气机的驱动部分一般都安装在一个 面积很大的平台上，而平台设置在曝气池或氧化沟的中心位置， 叶轮在平台下面的水中运转，平台可以起到防止水沫飞溅、保护 驱动装置安全的作用。\n由于风的作用，表面曝气机叶轮搅起的水沫仍有可能落 到平台和电机、减速机上，平时要注意及时对这些污垢进行 擦拭和清理，以保证驱动装置的正常运转。北方冬季在平台 上还会因为飞沫而结冰，因此巡检时必须十分当心，防止滑 倒摔伤人。\n为使表面曝气机总能在较高的充氧动力效率下工作，应当根 据进水量的变化及时通过调节升降机构及出水堰门的高低位置来 调节叶轮的淹没深度，并通过观察电机的电流变化和水跃的大小 形状来积累调节经验。\n减速机的润滑油必须及时补充，并根据季节的变化及时更 换，避免驱动装置出现故障。同时要根据电机电流变化等征兆能 发现叶轮是否堵塞或缠绕，否则要定期检查叶轮(尤其是泵型叶 轮),观察是否有杂物堵塞或缠绕，如果有就要及时清理以提高 充氧的动力效率。"]
["什么是卧式机械曝气机?","卧式机械曝气机又称卧轴式或水平轴式表面曝气机，主要有 转刷曝气机和转盘式曝气机两种形式，是氧化沟专门使用的曝气 充氧设备。\n卧式机械曝气机由水平转轴和固定在轴上的叶片及其驱动装 置组成，转轴带动叶片转动，搅动水面溅起水花，空气中的氧通 过气液接触界面转移到水中。为充分发挥卧式机械曝气机的充氧 能力和最大限度地节约电耗，许多卧式机械曝气机的驱动装置都 配备双速电机，可以根据具体情况实现高、低速运转。具有负荷 调节方便、维护管理容易、动力效率高等优点。\n卧式机械曝气机分为转盘式曝气机和转刷曝气机两种。转盘 式曝气机主要用于奥贝尔氧化沟，而转刷曝气机主要用于传统浅型氧化沟中。"]
["什么是转盘曝气机?","转盘式曝气机简称曝气转盘或曝气碟，其盘片一般由抗腐蚀 的玻璃钢或高强度的工程塑料制成，盘片面」有大量规则排列的  三角形突出物和不穿透小孔(曝气孔),用以增加和提高推进混合  的效果和充氧效率。因此，尽管盘片很薄，但混合和充氧能力很  好。具体构造见下图。\n@GJJ181.png@$\n曝气转盘中心轴一般为碳钢实心轴体，为了使盘片便于从轴 上卸下或重新组装，盘片由两个半圆端面组成，以把法兰和轴连  接。曝气转盘的优点是可以偕助于增加或减少配置在各曝气槽中 的曝气盘片的数目，改变输入每个槽的供氧量。曝气转盘的转速 一般为43～55r/min,   浸没深度为0.23～0.53m。例如直径为 1.38m、 厚度为12.5mm、曝气气孔直径为12.5mm的曝气转盘， 在转速为46r/min 时，充氧动力效率可达2.6kgO₂/(kW·h)。"]
["转刷曝气机的类型有哪些?","转刷曝气机一般简称曝气转刷，主要有可森尔转刷(Kessner brush) 、笼式转刷和 Manmmoth 转刷三种，其他产品都是这二种的派生型式。常见转刷曝气机的主轴一般使用热轧无缝钢管或不 锈钢管制成，叶片由普通钢板、不锈钢或玻璃钢等材料制成，叶 片形状有矩形、三角形、T 型、W 型、齿形和穿孔叶片等多种样 式。其结构示意图见下图。\n@GJJ180.png@$"]
["转刷曝气机的结构和工作原理是怎样的?","转刷曝气机由转刷、驱动装置、混凝土桥和控制装置四部分 组成。\n(1)转刷由一根直径约300～400mm 的空心轴和安装在轴上的许多刷片构成。转刷的长度由氧化沟的宽度决定，但为避免 长度过大及在转动中水的反作用力而产生严重的挠曲， 一般长 度为3～8m,  如果氧化沟宽度超过8m,  可以在氧化沟中心设支 墩，将驱动装置安装在支墩上，即将一个转刷平均分成了左右 两段。为防止生锈，空心轴表面一般都涂以环氧沥青等防腐涂 料或包裹一层氯丁橡胶，刷片使用不锈钢或塑料制成。为了使转刷更有效地发挥作用，通常在其水面以下设置导流板，使水流尽可能向下。\n(2)驱动电机的功率由转刷的大小决定， 一般直径1m 的转 刷每米长度需要功率5kW 左右。电机多采用立式安装，以利于 防雨和防止转刷激起的水沫的影响。转刷曝气机两端的轴承座都 安装了螺旋调节装置，使转刷的高低可以自由调节。转刷曝气机 尾端基座可以轴向浮动，用以抵消转刷因气温变化在长度方向引 起的热胀冷缩，尾端轴承多使用可调心的滚动轴承，用以抵消空 心轴挠曲所造成的影响。\n(3)转刷曝气机在运转中要激起大量的泡沫，为防止这些泡 沫对电气设备的不良影响和避免泡沫随风四处飞扬影响卫生， 一 般都在转制之上设置一个混凝土桥阻挡泡沫和水的飞溅。\n(4)转刷曝气机的电气控制比较简单，主要由继电器、时间 继电器、交流接触器及开关等保护装置组成，也有的带有用以改 变转刷曝气机转速的调速装置。"]
["转刷曝气机的使用和维护有哪些注意事项?","转刷曝气机的操作很简单，试运行后只要转向正确、各部位 没有异常卢响就可以连续运转。转刷的没水深度可根据工艺要求 进行适量的调节，可以通过调节转刷的高低或通过调节进水阀门 开度和出水可调堰的方法改变氧化沟内的水深来实现。但调节的 范围一定要按照产品说明进行，如果调整后的浸水深度过大，可 能会使驱动装置超负荷，使电机发热、保护系统动作，导致转刷 曝气机停运并报警。 一般直径为1m 的转刷浸水深度最大不能超 过300mm。\n由于转刷曝气机一般连续运转，必须保持其变速箱及轴承的 良好润滑。转刷曝气机两端的轴承每2～4周加注一次润滑脂， 变速箱每半年打开检查-次，重点检查齿轮的表面有无点蚀的痕 迹和咬合现象，并将旧的润滑油放出、对齿轮清洗后再加入适应 季节的新润滑油。转刷曝气机的刷片在工作一段时间后可能出现 松动、位移和缺损，应当及时紧固和更换。\n长期停用的转刷曝气机，特别是使用尼龙、塑料及玻璃纤维 增强塑料等材料刷片的转刷曝气机，要用篷布遮盖起来，以免阳 光照射使刷片老化。同时为避免长期闲置的转刷因自重而引起的 挠曲固定化，至少每月将转刷转动一个角度放置。"]
["水下叶轮曝气器的形式和特点有哪些?","常用的水下叶轮曝气器有两种型式。\n一种是压缩空气由水下通过环形穿孔管或喷嘴送入叶轮内， 水下叶轮由电机驱动将气泡打碎。这种叶轮的转速一般为37~  100r/min,叶片为一层或多层，辐流式或轴流式均可，轴流式可  以提水，也可以压水，包括风机在内的动力效率为1 . 1~  2.0kgO₂/(kW·h) 。 此法的优点是可以根据具体情况调节供风量， 缺点是既需要鼓风设备，又需要搅拌设备，投资和运行能耗均较高，动力效率低。\n另一种是通过水下叶轮的高速转动产生负压，空气通过中空 传动轴被吸入叶轮内，水下叶轮在电机驱动下将气泡打碎。通过 控制电机高速或低速运转，可以实现曝气和搅拌两种功能。此法 的优点是设备少，操作管理简单，能耗较低，缺点是进气量难以 准确调整。\n在硝化和脱硝过程中，水下叶轮曝气器既可用作曝气器，也 可用作搅拌器。当需要在脱硝区创造缺氧条件时，停止进风或使 电机低速运行，即可只实现搅拌作用，进行生物脱硝。"]
["水下泵叶轮曝气(搅拌)机的特点有哪些?","水下泵叶轮曝气(搅拌)机应用轴流泵技术，采用独特的复叶 轮结构，充氧效率可达1.6～2.64kgO₂/(kW·h) 。 采用上进水下 排水的大循环方案，能适用于3～6m 的水深，通过配备不同的 电机和叶轮，单机服务面积最人可达500m²。运行时，随主轴旋 转的复叶轮在叶轮前后形成一个负压区，从而将空气吸入淹没在 水下的紊流室内，吸入的空气被高速旋转的水流剪切、粉碎、乳 化后，促使氧分子迅速、充分地从气相转移到液相中，实现气水 的混合和溶解。\n气水混合液再通过六个均匀分布的导向分配器向池底呈360 喷射扩散，并带动污泥一起缓慢翻动上升，微小气泡中的氧气在 上升过程中(停留时间20s  以上)继续向液相转移，实现二次溶 氧，提高了充氧效果。同时水与气体在整个曝气池中形成上下翻 动的大循环，促使池底污泥经常处于翻动和悬浮状态，增加物相 接触的面积，消灭了曝气池中的曝气死角。\n水下泵叶轮曝气(搅拌)机采用浮筒式安装，即将电机和曝气 叶轮等整机装在浮筒上，可以像船一样在水面上周定，在曝气池 尺寸较大的情况下使用在池底抛锚固定， 一般情况下通过池壁上 的缆绳或悬臂固定。不需要建造厂房和固定安装平台，减少了投 资，安装维修方便，而且不受池型大小限制，可根据需氧量的多 少实行一池一机或一池多机。\n如果配套电机选用潜水电机，就变成了潜水型的水下泵叶轮 曝气(搅拌)机，这种潜水机型没有噪声，同时电机与曝气机同 轴，减少了不必要的机械损耗，提高了机组效率。\n如果将配套电机选用双速电机，使叶轮转速不同，水下泵叶 轮曝气(搅拌)机可以在高速进行曝气充氧，而在低速时只进行环 流搅拌。通过控制系统设置可实现转速和工作时间的转换，郎实 现深水曝气和环流搅拌两种独立工作状态的自动转换，特别适用 于 A/0 、MSBR 等除磷脱氮深度处理工艺。"]
["水下推进器的特点有哪些?","水下推进器主要用在厌氧池中，对池内半液态的污泥进行搅 拌混合，保持污泥不沉淀，也可用在氧化沟等形式的曝气池巾 解决普通曝气器充氧与推流作用的矛盾，还可用在均质池中，促 进出水水质的均匀和防止有机杂质在均质中的沉淀。\n水下推进器由电机、减速箱、轮毂、叶片组成，叶轮直径为 1100~2500mm,  转速为38～47r/min 。水下推进器利用一根不锈 钢方管作为导向杆，导向杆对水下推进器进行定位和提供支撑， 一般通过安装在操作平台上的手动绞盘提升到水南以上的检修平 台进行检修。为了对水下推进器进行有效监控， 一般在定子内安装温度传感器，温度大于125℃时电机可以自动断电停止运转； 在减速箱前的油箱内配有湿度传感器，油室内水分达到10%时，可以发出警报并自动断电。\n水下推进器电机的绝缘等级为 F 级，依靠四周的污水或污泥 进行冷却，电缆与接线盒入口密封使用专用橡胶结构密封，其他 密封处使用O 形圈加不干性密封胶进行密封。减速箱与电机连 在一起，采用两级齿轮减速机构，结构紧凑，第一级的小齿轮在 电机输出轴上直接加工而成。减速箱前部设置密封油室，输出轴 黄穿油室，为防止污水进入油室，输出轴出油室的部位使用机械 密封。\n水下推进器的轮毂直接套在减速箱的输出轴上，使用平键实 现动力传递。为防止轮毂的轴向帘动，在输出轴顶端用螺栓压紧 盖板阻止轮毂外窜，向内轴向窜动由输出轴上的轴肩来完成。水 下推进器有两只向后弯的叶片，其骨架为钢质，外表覆盖既耐腐 蚀、又具有很好强度和刚度的工程塑料，叶片后弯可以起到防缠 绕和减小反作用力的双重作用。"]
["水下推进器的使用和维护有哪些注意事项?","(1)水下推进器安装前，要检查接线是否正确，防止叶片反 转，还要认真检查减速箱和油室内的油质和油位是否正确，同时 要保证各紧固件正确紧固，尤其要注意电机接线盒上的人口处密 封是否完好。无水试运转的时间不能超过3min。\n(2)水下推进器的安装深度必须保证叶片的最高点到水面的 距离大丁0.8m。\n(3)及时清理干净积存在提升钢丝绳上的垃圾，每个月都要 对吊环、吊环扣及钢丝绳上的磨损情况进行检查，并根据磨损程 度随时更换。\n(4)水下推进器初次运行或长时间停运后再次使用时，应先 用于转动叶片，确认叶片能灵活运转后方可下水安装使用，否则 应进行检修。\n(5)如果电机的保护装置已经启动跳闸，应当立即检修，不能强制再启，以免烧坏电机。\n(6)每年应对水下推进器进行一次检修，及时更换润滑油和 不合格的零部件及易损件，检修内容包括密封及油的状况和质 量，电气绝缘、磨损件、紧固件、电缆及其接线盒入口、提升机 构等。\n(7)每三年进行一次解体大修，除了一般的检修内容外，还 包括更换轴承、轴承密封、O形圈、电缆及其接线盒人口密封，必要时还要更换叶轮和提升机构等。"]
["污泥回流常用的提升设备有哪些?如何选用?","污泥同流常用的提升设备有螺旋泵、气提泵、污泥泵和潜污 泵 等 ，PW 型 、PWL型离心污水泵也可用于回流污泥的提升和输 送，其中污泥泵为混流泵或轴流泵，运行效率较高，可用于大规 模污水处理厂。\n在选择回流污泥泵时，首先考虑的因素是不破坏活性污泥 的絮凝体，使污泥尽可能保持其固有的絮凝性，保证曝气池生 物化学处理过程运行的稳定可靠。为保证污泥回流量可以随意 调整，污泥回流泵必须具有调节流最功能，而且要有适当数量 的备用泵。\n在需要将污泥进行远距离输送时，还可以使用隔膜泵、柱塞 泵、螺杆泵等高扬程的容积泵。"]
["螺旋泵的工作原理是什么?","螺旋泵提水的原理不同于叶片泵，也不同于容积泵，是一 种特殊形式的提升设备，其工作原理如下图所示。螺旋倾 斜放置在泵槽中，螺旋的下部浸入水下，出于螺旋轴对水面的 倾角小于螺旋叶片的倾角，当螺旋泵低速旋转时，水就从叶片 的 P 点进入，然后在重力的作用下，随着叶片下降到 Q 点 ， 由于转动产生的惯性力将 Q 点的水又提升到R 点，而后在重 力的作用下，水又下降到高一级叶片的底部。如此不断循环， 水延螺旋轴—级·级地往上提升，最后升高到螺旋泵槽的最高 点而出流。\n@GJJ182.png@$"]
["螺旋泵有哪几部分构成?各部分的作用分别是什么?","螺旋泵主要有螺旋部分、下部轴承、上部轴承、驱动装置和泵槽等五个部分及附属设备组成。\n(1)螺旋部分是螺旋泵的主体， 一般是在中心钢管外焊接钢 叶片组成，通常钢管的直径是螺旋外径的1/2左右，叶片的厚度 为5～10mm,  为了防腐，叶片可使用不锈钢材质，叶片采用三头 螺旋或双头螺旋， 一般以30～120r/min 的速度旋转，与泵槽形成一个不断上升的封水区达到使污泥或污水提升的目的。\n(2)下部轴承浸没于污水中，因此也称为水中轴承，承担着 1/2径向荷载。轴承座是--个密封的壳体，内装一个径向滚珠轴 承。壳体内充满润滑脂，上部有密封垫和填料函以防止污水及泥 砂的渗人，也有使用机械密封保护轴承的。为防止因螺旋长度方向热胀冷缩所造成的影响，轴承支架是浮动式的。\n(3)上部轴承完全工作在水面之上，由壳体、径向滚珠轴承和止推轴承组成。同水下轴承一样，径向轴承也承担着1/2的径 向荷载，而止推轴承则要承担全部的轴向荷载。上部轴承不与污 水或污泥接触，工作条件稍好一些，可以直接通过油杯向壳体内 加注油脂。\n(4)驱动装置出电动机、减速机组成，电动机可以高、低两 种速度运转，为了防止雨雪的影响，驱动部分一般安装在机房 内，也可以使用防护等级较高的电动机室外安装。驱动装置与螺 旋的连接方式，小型泵使用皮带连接，大中型泵使用弹性联轴 器。皮带连接可以在出现卡死现象时通过皮带打滑保护设备，更 换皮带可以改变其转速，缺点是能传递的功率有限。\n(5)大型螺旋泵的泵槽多用混凝上制造，内衬玻璃钢防腐层 以防水泥崩落造成卡死甚至损坏螺旋的情况，小型螺旋泵的泵槽 多用钢板或不锈钢板卷焊而成。螺旋泵叶片与泵槽之间的间隙应 在 5 ~ 8mm,  间歇过大则漏水增多、影响螺旋泵的效率，间歇过小则有可能因中心轴挠曲或偏移而发生叶片与泵槽的摩擦。\n(6)为防止粗大悬浮物颗粒对螺旋泵的运转带来障碍。除了 在泵井进水口前设置控制进水的闸门外，还要在闸门后设置一道 粗格棚。"]
["螺旋泵特点有哪些?","(1)螺旋泵的标准安装倾角为30°,倾角小时，同样的扬程 下泵轴会变长，增加制造难度和占地面积；而倾角太大时，螺旋 叶片每一个节距的封水区会减小，同样的扬程下流量会下降。\n(2)螺旋泵的流量 Q  与螺旋叶片的外径D 、螺距 S 、泵轴直 径 d 、转速 n 和叶片的扬水断面率α有关，计算公式为：Q=π/4·(D²-d²)·α·S·n(m³/min) 。      计算实际扬水量还应减去泄漏量 和飞溅量，但在螺旋泵正常运转时，这两个因素对理论扬水量的 影响在0.5%以下。\n(3)螺旋泵的扬水效率高于一般的离心泵和容积泵，最高可 达75%,一般也在70%左右。扬水量有变化时不降低效率，因 此可减少开、停的次数，运转方便，即使空转也不会烧坏电机。\n(4)螺旋泵构造简单，不需要真空泵、润滑冷却水泵等辅助 机械，螺旋叶片敞开安装，维修保养都很方便。小于螺距的杂质 都可以通过，不会被污泥堵塞。螺旋泵转速低，不会出现高速泵 的气蚀现象，而且磨损小，即使有磨损，修复时也很容易，因此 使用寿命长、可靠性大。提升输送污泥时不会破坏活性污泥絮体的完整性，有利于回流污泥进入曝气池后活性的发挥。\n(5)螺旋泵的缺点是体积较大、扬程低，不适用于高扬程泵 站和水位变化较大的场合，出水侧不能配压力管道，只能是明渠 或重力流管道。必须倾斜安装，泵体体积也，因而占地面积大， 而L 槽体敞开、容易挥发臭气。"]
["螺旋泵的使用和维护有哪些注意事项?","(1)应尽量使螺旋泵的吸水位在设计规定的标准点或标准点 以上工作，此时螺旋泵的扬水量为设计流量，如果低于标准点 哪怕只低几厘米，螺旋泵的扬水量也会下降很多。\n(2)当螺旋泵长期停用时，如果长期不动，很长的螺旋泵螺 旋部分向下的挠曲会永久化，因而影响到螺旋与泵槽之间的间隙 及螺旋部分的动平衡，所以，每隔一段时间就应将螺旋转动一定 角度以抵消向一个方向挠曲所造成的不良影响。\n(3)螺旋泵的螺旋部分大都在室外工作，在北方冬季启动螺 旋泵之前必须检查吸水池内是否结冰、螺旋部分是否与泵槽冻结 在一起，启动前要清除积冰，以免损坏驱动装置或螺旋泵叶片。\n(4)确保螺旋泵叶片与泵槽的间隙准确均匀是保证螺旋泵高效 运行的关键，应经常测量运行中的螺旋泵与泵槽的间隙是否在5~ 8mm之间，并调整到均匀准确的程度。巡检时注意螺旋泵声音的 异常变化，例如螺旋叶片与泵槽相摩擦时会发出钢板在地面刮行 的声响，此时应立即停泵检查故障，调整间隙。上部轴承发生故 障时也会发出异常的声响且轴承外壳体发热，巡检时也要注意。\n(5)由于螺旋泵一般都是30°倾斜安装，驱动电动机及减速 机也必须倾斜安装，这样一来会影响减速机的润滑效果。因此 为减速机加油时应使油位比正常油位高一些，排油时如果最低位没有放油口，应设法将残油抽出。\n(6)要定期为上、下轴承加注润滑油，为下部轴承加油时要 观察是否漏油，如果发现有泄漏，要放空吸水池紧固盘根或更换 失效的密封挚。在未发现问题的情况下，也要定期排空吸水池空 车运转，以检查水下轴承是否正常。"]
["气提泵的工作原理是什么?特点有哪些?","气提泵的原理是利用升液管内外液体的密度差，使液体得到 提升的方法。气提泵没有转动部件，结构简单、工作可靠，在现 场可以根据需要使用管材就地装配。气提泵的缺点是需要有压缩 空气为动力源，而且效率较低， 一般只有30%左右。\n气提泵由压缩空气管、布气器、升液管和气液分离箱等四部 分组成，压缩空气经布气器与污水或污泥混合后，形成的混合液 密度比原液密度要低，密度差形成升液管内外液体的液面高度变 化，密度小的混合液升高随升液管排出。为减少混合液在气提泵 后渠道内的流动阻力，在升液管的最高处设置气液分离箱，将混 合液中的空气释放出来。\n当用气提泵提升回流污泥时，为避免相互干扰， 一座污泥回 流井应当只设一条升液管，而且只与一座二沉池相连，以免造成 不同二沉池排泥量的相互干扰。污泥回流晕可通过调节进气阀调 整进气量来控制。理论上，压缩空气管的入水深度约等于污泥的 提升高度，但考虑到摩擦损失， 一般空气压力应大于浸没深度 30cm 以上，空气管的最小管径为25mm, 升液管最小管径为 75mm。 当压缩空气压力为0.02MPa( 约 2m 水头)时，如果要求污 泥的提升高度为1.5m,  压缩空气管人水深度应为1.6～1.8m,  所 需空气量为2.0～3.5m³/m菱泥，升泥管直径等于压缩空气管直径 的3～4倍时效果最好。"]
["潜污泵的特点有哪些?","潜污泵是离心泵的一种型式，基本原理、性能参数等和离心 泵相同。可提升污水或污泥，大中型潜污泵常用于进水的提升和 回流污泥或剩余污泥的排放，小型潜污泵可随时移动作业，用于维修时排除各种水处理构筑物、管道、渠道和各种检查井、阀门井、计量表井中的积水。\n与普通离心泵相比，潜污泵全部水下作业，结构简单、休积 小。安装要求简单， 一般安装在集水池内即可，不需要建设泵房 及配备真空泵、吸水管和吸水阀门等诸多辅助设施。维护或检修 时可以将泵体整体从水中提出，而不需要将吸水井中的积水排 空。另外潜污泵不存在最大允许吸上真空高度问题，不会发生气 蚀现象。\n潜污泵的缺点是对电机的密封要求非常严格，如果密封不好 或使用管理不当，会因漏水而烧坏电机。为检测潜污泵的运转情 况，大中型潜污泵的油室、电机的定子及接线盒内都安装了温度 和湿度传感器，当出现漏水、超温等问题时提前报警以保护电机。\n潜污泵配备的叶轮是为了能抽取混有大量杂质的污水或污泥 而专门设计的，过流特性较好，避免了堵塞和缠绕，宽大的蜗室 可以使污水中的杂物自由通过。小型潜污泵电机使用其四周的水 流将电机产生的热量连续扩散出去，大中型潜污泵则使用强制冷 却。即在定子室外包围的一圈冷却水套与叶轮蜗室相连，叶轮旋 转时，高压污水少量进入冷却水套并由上部排出，在冷却水套内 形成循环，不断带走热量。\n潜污泵的电缆与接线盒之间、上下壳体之间及电机壳体与泵 体之间的密封都是静止密封，其中电缆与接线盒之间的密封使得 使用专用密封，其余两处使用橡胶 O 形圈加不干性密封胶。电 机输出轴与泵体之间是动密封，设置湿度传感器的潜污泵动密封 在油室的上下有两处密封，上面的密封将油与定子隔离，下面的 密封将污水与油隔离，这两处密封均采用机械密封。"]
["潜污泵的使用和维护有哪些注意事项?","潜污泵在无水的情况下试运转时，运转时间严禁超过额定时 间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高，以确 保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停 机，大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后，在电机完全停止运转前，不能重新启动。\n新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前，应用兆欧表测量 定子对外壳的绝缘不低于2MΩ, 否则应对电机饶组进行烘干处 理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时，或泵 体运转时震动、噪音出现异常时，或输出水最水压下降、电能消 耗显著上升时，应当立即对潜污泵停机进行检修。\n有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时，即使不使用，绝 缘值也会逐渐下降，最终无法投用，甚至在比连续运转的潜污泵 在水中的工作时间还短的时间内发生绝缘消失现象。因此潜污泵 在吸水池内备用有时起不到备用的作用，如果条件许可，可以在 池外干式备用，等运行中的某台潜污泵出现故障时，立即停机提 升上来后，将备用泵在放下去。"]
["螺旋输送机的结构和特点有哪些?","螺旋输送机是一种不带挠性牵引机构的连续输送机械，主要 由进料口、机壳、螺旋片、出料口和驱动装置组成，其构造示意 图见下图。泥饼进人固定的机壳内时，由于重力及对机壳的 摩擦力作用而不随螺旋体一起转动，泥饼只在螺旋片的推动下向 前移动，从而达到输送的目的。\n@GJJ183.png@$\n螺旋输送机的优点是结构简单、操作维护方便，可以水 平、倾斜甚至垂直输送物料，横断面尺寸小，密封性能好、不 会造成二次污染，输送过程中可起到对物料混合搅拌和破碎的 作用。螺旋输送机的缺点是功率消耗大，螺旋叶片和机壳的磨 损大。\n污水处理厂一般使用螺旋输送机输送脱水污泥和栅渣。"]
["螺旋输送机的使用和维护有哪些注意事项?","螺旋输送机投运前，应首先确认电气设备完好，紧固件和运行部件正常，连接管线牢固可靠，转动部位进行必要的润滑等。\n螺旋输送机必须空载启动，运转正常后再给料运行。运行过 程中给料量要均匀适中，给料过多会导致超载外溢，过少则使效 率降低。\n经常检查机械的运转情况，主要包括电机是否超负荷、轴承 温度和温升是否在正常范围内、紧固连接件是否松动等，尤其要 注意螺旋叶片不能与机壳碰撞摩擦。如果发现异常振动或听到异 常声响，应立即停机进行检查。同时要经常检查和清理机器外壳 及其他部件积聚或缠绕之物。\n螺旋输送机每月应检查的项目有轴状密封管连接和磨损是否 正常、衬垫磨损是否正常、排水管线是否漏水、电动机齿轮油位 是否正常等，每年应检查和保养的项目有检查更换电动机齿轮内 机油和更换其他部位的润滑油脂。"]
["常用污泥脱水机的类型有哪些?","(1)真空过滤脱水机。真空过滤依靠减压与大气压产生压力 差作为过滤的动力，其优点是操作平稳，处理量大，整个过程可 实现自动化，适用于各种污泥的脱水；缺点是脱水前必须进行预 处理，附属设备多，工序复杂，运行费用也较高。真空过滤器分 为转简式、转盘式和水平式，转盘式真空过滤器形式变化较少， 而转筒式和水平式根据滤饼剥离排料方式和过滤室构造的不同， 又有多种形式。\n(2)压滤脱水机。利用空压机、液压泵或其他机械形成大于大气压的压差进行过滤的方式成为加压过滤，压滤的压差为 0.3×10⁶~0.5×10⁶Pa,  其基本原理与真空过滤类似，两者区别 在于压滤使用正压，真空过滤使用负压。加压过滤经历了由间 歇操作到连续操作的发展过程，以前使用较多的板框压滤机是 人工间歇操作，与连续式真空过滤器相比，操作复杂，现在已  有多种连续运行的压滤方法。板框压滤机比真空过滤机过滤能 力强，可降低调理剂的消耗量和使用较便宜的、效率较差的药 剂，甚至可以不经过预先调理而直接进行过滤脱水。带式压滤 机则具有能连续生产、机器制造容易、操作管理简单、附属设 备少等优点。\n(3)离心脱水机。污泥的离心脱水技术是利用离心力使污泥 中的固体颗粒和水分离，离心机械产生的离心力场可以达到用于 沉淀的重力场的1000倍以上，远远超过了重力沉淀池中的沉淀 速度，因而可以在很短的时间内使污泥中很细小的颗粒与水分 离，而月可以不加或少加化学调理剂。离心脱水机特别适用于处 理含油污泥和难于脱水的污泥，处理疏水性的无机污泥时一般也 不使用离心脱水机。"]
["转筒真空过滤脱水机的工作原理是怎样的?","下图为转筒真空过滤器的工作原理示意图。\n@GJJ184.png@$\n转筒每旋转一周，依此经过滤饼形成区、吸干区、反吹区和 休止区四个功能区，休止区主要起正压与负压转换时的缓冲作 用。转筒式真空过滤机一般在400～600mm 汞柱的真空下连续过 滤，转筒一般以0.3m/min 以下的线速度转动。真空过滤机的功率消耗约1000W/m², 处理污泥的单耗约5~8W/m 高泥。\n除了真空过滤主机以外，还需要配备调理剂投加系统、真 空系统和空气压缩系统，有时还需要在污泥槽内设置搅拌设 施。如果将转筒与污泥槽的间隙改为40～50mm, 可以取消搅 拌设施。真空过滤机的脱水能力与污泥性质和污泥浓度有关， 进泥浓度为3%～8%时，处理生活污水污泥的脱水能力为 10～30kg干固体/(m²·h) 。 转筒真空过滤机对消化污泥脱水时，泥饼的含水率约60%～80%;对单纯的活性污泥脱水时，真空 过滤机的产率较低；如果与初沉池污泥或浮渣混合脱水，可提 高过滤产率。"]
["转筒真空过滤脱水机的彩响因素有哪些?","(1)污泥性质：污泥种类和调理情况对过滤性能影响很大， 原污泥的浓度越大，过滤产率越高。但污泥含固量最好不超过 8%～10%,否则污泥的流动性较差，输送困难。另外，污泥在 真空过滤前的预处理及存放时间应该尽量短，贮存时间越长，脱 水性能越差。\n(2)真空度：真空度是真空过滤机的动力，真空度越高，泥饼的厚度越大、含水率越低。但滤饼厚度的增大又使过滤阻力增 大，不利于脱水。 一般来说，真空度增加到一定程度后，过滤速 度的提高就会变得不明显，处理经过浓缩的污泥时更是如此。而且真空度的增加不仅加大动力消耗和运行费用，还容易使滤布堵 寨和损坏。通常滤饼形成区的真空度约为400～600mm 汞柱，吸 干区的真空度约为500～600mm Hg柱。\n(3)转筒浸没深度：浸没深度大，滤饼形成区与吸干区的范 围广，过滤产率高，但泥饼含水率也高。浸没深度浅，转筒与污 泥的接触时间短，滤饼较薄、含水率也较低。\n(4)转筒转速：转速高，过滤产率高，泥饼含水率也高，同 时滤布的磨损也会加剧。转速低，滤饼含水率低，产率也低。因 此，转简的转速过高或过低都会影响脱水效果， 一般转速范围为 0.7～1.5r/min, 具体转速值需要根据污泥性质、脱水目标和真空 过滤机转筒直径等因素综合考虑。\n(5)滤布性能：滤布孔目大小决定于污泥颗粒的大小和性 质。网眼太小，污泥固体回收率高、产率低，滤布容易堵塞，过 滤阻力也大。网眼过大，过滤阻力小，但污泥固体回收率低，滤 液浑浊。"]
["污泥离心脱水机的类型有哪些?","在污泥脱水中应用较多的离心机有倾析型离心分离机、分离 板式离心沉降机等。\n倾析型离心分离机转筒转速为1200～8500r/min,   一般离心 系数小于2000,而且为适应处理不同量、不同污泥浓度和不同 沉降速度的污泥的需要，都配有比转简转速低5～100r/min 的螺 旋输送机。输送机和转筒转速的差值可以随时改变，使得难以分 离的污泥也能得到较好的脱水效果。由于不使用滤网、滤布等滤 料，因此不存在堵塞问题。从外形上分，倾析型离心分离机有圆 筒型和圆锥型两类。\n分离板式离心沉降机结构复杂，离心系数为700～12000,处理能力120～70000L/h 。 由于悬浮颗粒沉降距离较小，微小的颗粒也能被捕集，再通过转筒上的细孔连续排出，污泥可被 浓缩5~20倍。因为转筒壁上的细孔直径为1.27～2.54mm, 所 以对污泥浓度和粒度有一定限制，通常需对原料污泥进行适当 的筛分处理。"]
["污泥脱水机的日常管理注意事项有哪些?","(1)按照脱水机的要求，经常做好观测项目的观测和机器的 检查维护。例如巡检离心脱水机时要注意观察其油箱油位、轴承 的油流量、冷却水及冷却油的温度、设备的震动情况和电流表读 数等，对带式压榨脱水机巡检时要注意其水压表、泥压表、油表 等运行控制仪表的工作是否正常。\n(2)定期检查脱水机的易磨损部件的磨损情况，必要时予以 更换。带式压榨脱水机的易磨损部件有转辊、滤布等，离心脱水 机的易磨损部件是螺旋输送器。\n(3)发现进泥中的砂粒等硬颗粒对滤带、转筒或螺旋输送器造成伤害后，要立即进行修理，如果损坏严重，就必须予以更换。\n(4)污泥脱水机的泥水分离效果受温度的影响较大，例如使 用离心脱水机时冬季泥饼的含水率比夏季要高出2%～3%,因 此在冬季应加强污泥输送和脱水机房的保温，或增加药剂投加 量、甚至有时需要更换效果更好的脱水剂。\n(5)当脱水机停机前，必须保证有足够的水冲洗时问，以确 保机器内部及周身外围的彻底清洁干净，降低产生恶臭的可能 性。否则，如果出现积泥干化在机器上，粘结牢度很大，以后再 冲洗非常困难，将直接影响下次脱水机的正常运行和脱水效果。\n(6)脱水时经常观察和检测脱水机的脱水效果，如果发现泥 饼含固最下降或滤液混浊，应及时采取措施予以解决。同时观察 脱水机设备本身的运转是否正常，对异常情况要及时采取措施解 决，避免脱水机出现大的问题。"]
["带式污泥脱水机的工作原理是怎样的?","带式污泥脱水机又称带式压榨脱水机或带式压滤机，是一种 连续运转的固液分离设备，污泥经过加脱水剂絮凝后进入压滤机的滤布上，依此进入重力脱水、低压脱水和高压脱水三个阶段， 最后形成泥饼，泥饼随滤布运行到卸料辊时落下。用于城市污水 处理厂消化污泥的脱水时，泥饼的含水率可小于80%,而用于小规模的工业废水处理场未经浓编的新鲜剩余污泥脱水时，泥饼 的含水率也可降到90%以下。\n压滤机的工作原理是利用上下两条张紧的滤带夹带着污泥 层，从一系列按规律排列的辊压筒中呈 S 形弯曲经过，依靠滤带 本身的张力形成对污泥层的压榨力和剪切力，把污泥中的毛细水 挤压出来，从而获得较高含固量的泥饼，实现污泥脱水。压滤机的工作原理如下图。\n@GJJ185.png@$"]
["带式污泥脱水机的工作区可以怎样划分?","从功能上划分，压滤机一般可以分成四个工作区：\n(1)重力脱水区：经过加脱水剂絮凝后的污泥进人到压滤机 的滤布上后，滤带有一个水平行走段，这就是重力脱水区。污泥 经絮凝后，部分毛细水转化成了游离水，在滤带的水平段借自身 重力通过滤带，从污泥中分离出来。 一般来说，重力脱水区可以 脱去污泥中50%以上的水分。\n(2)楔形脱水区：楔形是一个三角区，两条滤带在该区内逐渐贴紧，经过重力脱水的污泥在滤带之间受到挤压。污泥经过楔 形脱水区后，含固量进一步提高，并由半固态向固态转变，为进 入压力脱水区作准备。\n(3)低压脱水区：污泥经过楔形区挤压后，被夹在两条滤带 之间绕辊压筒作S 形移动。施加到泥层上的压榨力取决于滤带的 张力和辊压筒直径。在张力一定时，辊压筒直径越大，单位面积 泥层受到的挤压力越小。压滤机前三个辊压筒直径较大， 一般都 在50cm 以上，施加到泥层上的压力较小，因此称为低压区。低 压区的作用主要是使泥层成饼，强度增大，为接受高压脱水做准 备。污泥经过低压区挤压后，含固量会进一步提高。\n(4)高压脱水区：经过低压区脱水的泥层进入高压区后，滤 带经过的辊筒直径越来越小，受到的压榨力逐渐增大。压滤机的 最后一个辊压筒的直径往往降到25cm 以下，压榨力增至最大。 泥层经过高压区之后，含固量可以升高到20%以上。"]
["带式污泥脱水机的构造是怎样的?","各种形式的带式压滤机一般都由滤带、辊压筒、滤带张紧系 统、滤带调偏系统、滤带驱动系统和滤带冲洗系统等组成。\n(1)滤带：滤带有时也称滤布， 一般用单丝聚酯纤维材料纺 织而成，这种材质具有抗拉力强度大、耐曲折、耐酸碱、耐温度 变化等特点，应根据污泥的性质选择合适的滤带。  -般来说，对 新鲜活性污泥脱水时，应使用透气性能和拦截性能较好的滤带， 而对消化污泥和除沉池污泥进行脱水时，可以对滤带的性能要求 低一些。无接头的滤带使用寿命较长一些，因为有接头的滤带容 易从接头处损坏，但无接头滤带安装不方便。\n(2)辊压筒：脱水机一般设有5~8个辊压筒，这些辊压筒 的直径沿污泥走向由大而小，由90cm 到20cm 不等，第一个最 大，最后一个最小。辊压筒均由钢材制成，外表进行防腐处理， 两端固定在脱水机架上，位置固定不动。辊压简都是空心而且筒 壁上钻有很多小孔，主要为了滤液尽快排出。\n(3)滤带张紧系统：滤带张紧系统的作用是调整两条滤带的挤压力，是控制脱水污泥含水率的关键调整手段。其工作原理是 在张紧辊的两端，安装同样规格的汽缸，汽缸活塞杆的顶端与张 紧辊轴承座连接。带机工作时，由空气压缩机输送来的压缩空 气，经压力调节器进入两个汽缸，通过调节压力调节器的压力使 活塞杆伸出带动张紧辊向前运动，从而张紧滤布，以达到给泥层 施加压榨力和剪切力的目的。\n(4)滤带驱动系统：滤带驱动系统由电机、无级变速箱、齿 轮减速箱、同步传动齿轮以及驱动辊组成。无级变速箱的作用是 为了适应污泥量的变化而调高或调低带速。同步传动齿轮是一对 规格大小相同的齿轮，安装在上下滤带驱动辊的同一端，并保持 外啮合状态，这样电动机转动时，传送到任一驱动辊或任一同步 齿轮上的力矩和转速，都能通过同步齿轮使两个驱动轴同步转 动。两个驱动轴的直径相同，因此两条滤带的运动速度就能保持 同步，避免出现因不同速而带来的打滑现象，同时两个驱动轴外 表有10mm 厚的防滑橡胶层。\n(5)滤带调偏系统：滤带调偏系统的作用是调整滤带的行走 方向，保证脱水机滤带的运转正常，其由调偏杆、气体换向阀、 调偏气缸和调偏辊组成。滤带调偏系统的工作原理是滤带发生偏 离时，紧贴在滤带边缘的调偏杆即向前或向后动作，调偏杆的另 一端顶杆就顶着换向阀活塞杆移动，移动一定位移后，压缩空气 就到达调偏气缸的前部或后部，促使调偏辊向前或向后移动，从 而使偏移的滤带回到中心位置。\n(6)滤带冲洗装置：在泥饼出口处，上下滤带带出泥饼后就 进入冲洗装置。冲洗喷头喷出的高压水从滤带背面进行冲洗，将 挤入滤带的污泥冲掉，以保证其恢复正常的过滤性能。冲洗装置 结构简单，仅在带机内的高压水管上设置一定数量的喷头，为防 止冲洗水的四处飞溅，通常在喷头上再安装防溅罩。"]
["带式污泥脱水机运行经常出现的问题有哪些?如何 解决?","(1)脱水泥饼含固率下降的原因和对策：①污泥性质或进泥量发生改变，脱水剂的投加量或种类不适合情况的变化，导致污 泥的脱水性能下降，此时应重新进行试验，确定出合适的脱水剂 种类或投加量；②带速太快，使污泥挤压时间不够、泥饼变薄和 含固率下降，对策是及时降低带速；③滤带张力太小，不能产生 足够的压榨力和剪切力，使脱水泥饼的含固率下降，此时应适当 增大滤带张力；④滤带堵塞，水分无法滤出，使脱水污泥含水率 上升，应停止运行，认真冲洗滤带后再重新投入运行。\n(2)滤液混浊的原因和对策：①污泥性质或进泥量发生改 变，脱水剂的投加量或种类不适合情况的变化，导致污泥的脱水 性能下降，此时应重新进行试验，确定出合适的脱水剂种类或投 加量；②滤带接缝不合理或损坏及滤带老化等，使污泥进入滤液 中导致滤液混浊，此时应修补或更换滤带；③滤带张力太大或带 速太大会导致挤压区跑料使滤液混浊，此时应将滤带的张力或带 速适当减小。\n(3)滤带打滑的原因和对策：进泥量超负荷、滤带张力太小 或辊压筒损坏等原因都可能造成滤带打滑，此时应分别采取减少 进泥量、增大滤带张力或更换辊压筒等措施予以解决。\n(4)滤带堵塞的原因和对策：滤带冲洗不彻底、滤带张力太 大、进泥中细沙含量太多、脱水剂投加过多使污泥粘度过大等原 因会造成滤带的严重堵塞，可相应采取加强冲洗、调整带速、加 强污水沉淀预处理效果、减少投药量等方法予以解决。\n(5)滤带跑偏的原因和对策：进泥不均匀、辊压筒位置不 对、辊压筒局部磨损或纠偏措施不灵敏等都会引起滤带跑偏，解 决办法分别是调整进泥口或平泥装置、检查调整辊压筒位置、检 查更换辊压筒或检查修复纠偏装置。"]
["离心脱水机的结构和特点有哪些?","污泥脱水所用的卧式离心脱水机一般为转筒离心机，按进泥 方向和出泥方向是否相同又分为顺流式和逆流式两种。高速离心 机通常采用逆流中心进泥方式，而低速离心机则采用顺流始端进 泥方式。污泥脱水使用较多的是低速顺流式离心机(见下图)。\n@GJJ186.png@$\n顺流离心机进泥和脱水污泥的流出方向是一致的，这样可以 消除逆流离心脱水机不可避免的涡流现象。始端进泥方式还可以 使离心脱水机全长都起到了净化作用，与逆流离心机相比，延长 了沉淀距离和时间，使微细的颗粒也能沉淀下来，因而可以得到 含水率更低的脱水污泥和更清澈的分离液，并能有效地减少脱水 药剂的投及量，有时甚至可以不用再投加药剂。由于顺流离心机 内污泥流态得到了很大改善，而且可以加大转简直径来提高离心 力，因此这种脱水机的转速可以降低到500～1000r/min,   不仅节\n约了电能，而且降低了机器的噪音、延长了使用寿命。\n顺流转简离心机按转筒的外形又可以划分为全圆筒型、全圆 锥型和圆筒圆锥结合型二种类型。其中全圆筒型离心机的特点是 分离液透明度好，全圆锥型的特点是脱水污泥的含固率高，而圆 筒圆锥结合型则兼有前两者的优点，即分离液透明度好、脱水污 泥的含固率也较高。因此，根据脱水污泥含固率、分离液透明度 及固体回收率等不同要求，可以生产出配置不同圆简和圆锥长度 配比的离心机。圆筒长度较大而圆锥长度较小共至没有圆锥的离 心机可以用于污泥的浓缩工艺，相反，圆筒较短而圆锥较长的离 心机则用于污泥脱水。\n顺流式圆筒圆锥离心机的锥角大小对于污泥的脱水与固体回 收率的影响很大。由于离心力的作用，在圆筒圆锥交界处以上的 圆锥壁上已部分脱水的泥饼受到一个向下滑移力的作用，这个力 随着离心机转筒圆锥角度的减小而变弱。为达到脱水效果，这个 滑移力必须不能破坏已部分脱水污泥的内聚力，否则脱水泥饼的 含水率就高，部分甚至会重新成为分离液中的悬浮物。脱水用离 心机的锥角一般为6°~8°,对难脱水的污泥，以降低到4°为宜。\n转筒式离心机特别适用于含油污泥和难以脱水污泥的处理 不适用于处理固液密度差较小的污泥， 一般也不用于无机成分较 多的污泥的脱水处理。在投加有机高分子污泥调理剂聚丙烯酰胺 的情况下，经过转筒式离心机脱水处理后的泥饼含固率一般为 20%～25%。与其他机械脱水方式相比，转筒式离心机可以少投加或不投加调理剂对污泥进行脱水，从而可以降低污泥脱水的药剂费用。"]
["离心式污泥脱水机运行经常出现的问题有哪些?如何 解决?","(1)泥饼含固率下降和滤液混浊的原因和对策：脱水剂的种 类或投加量不合适、进泥量太大、进泥固体负荷超标、转速差过 大、转筒转速太低、液环层厚度太薄或螺旋输送器磨损严重等都  可以引起脱水泥饼含固率的下降和滤液混浊，解决的办法是更换  脱水剂的种类或调整投加量、减少进泥量、降低转速差、加快转 筒转速、更换螺旋输送器等。\n(2)离心机转轴扭矩太大的原因和对策：进泥量太多、入 流固体量太大、浮渣或砂进入离心机、转速差太小、齿轮箱出 现故障等会使离心脱水机的转轴扭矩太大，解决的方法是减少 进泥量、加强污水沉淀预处理效果、提高转速差、检查维修齿 轮箱等。\n(3)离心机震动过大的原因和对策：有浮渣进入机内且缠绕 在螺旋输送器上而造成的转动失衡、润滑系统出现故障、机座固 定螺丝松动等会导致离心脱水机震动过大，相应的解决方法是清 理进入离心机的浮渣、检查维修润滑系统、紧固机座螺丝等。"]
["流化床焚烧炉的构造和特点有哪些?","流化床焚烧炉炉型结构简单，主体设备类似圆柱形塔体，下 部设有空气分配板，塔内装填一定形状和数量的耐热粒状载体 (通常使用粗石英砂等),可燃气体从下部通入，并以一定的速度 通过分配板孔，进入炉内使载体“沸腾”旱流化状态。污泥从塔的 上部投入，在流化床层内进行干燥、粉碎、气化后迅速燃烧，流 化床内的温度为700～850℃。燃烧气从塔顶排出，尾气中夹带的 载体颗粒和灰渣经过除尘器捕集后，载体颗粒可以再返回流化床 内循环使用。\n流化床内气、固相接触均匀，燃烧效率高，炉内床层温度均 匀，容易操作控制。炉内热载体蓄热量大，当进泥量有波动时，仍可以保持稳定运行。流化床结构简单，机械传动部件少，维护 检修工作量小。其缺点是进泥的颗粒粒度不能过大，否则需要进 行粉碎处理；排出的粉尘量大，需要设置除尘设施。"]
["卧式回转焚烧炉的构造和特点有哪些?","卧式回转焚烧炉为倾斜安装的旋转圆筒炉，特征是长度较 长，直径与长度之比为1:(10～16),炉室的倾斜度为1/100~  3/100,转速为0.5～3r/min,   炉体内设有提升挡板，依靠挡板的 作用，可将污泥在焚烧炉内破碎、搅拌，并在燃烧区的热气流的 作用下进行干燥、着火、燃烧。按气流与污泥的行进方向的不 同，回转式焚烧炉可分为并流式和逆流式两种，其中以逆流式最  常见。焚烧时，将污泥从炉室前面的上方投入，在炉室的另一端  烧火加热，使冷污泥与燃烧气逆流接触，利用燃烧气放出的湿热 将污泥在炉室前部(约1/3长度)200～400℃的干燥区内干燥，然 后进入燃烧区(后段约2/3长度)在700～900℃温度下进行燃烧， 最后再进入1100～1300℃的高温熔融烧结区，实现完全燃烧。\n卧式回转焚烧炉的优点是能适应污泥处理量、含水率及热值 的变化，操作弹性较大，炉型结构简单、容易实现长周期连续运 行。其缺点是热效率低(仅为40%左右),排放尾气中带有恶臭， 需要设置脱臭炉对尾气进行二次焚烧脱臭。"]
["多段立式焚烧炉的构造和特点有哪些?","多段立式焚烧炉又称耙式炉，是一个钢制圆筒炉，炉膛内衬 耐火材料， 一般由5~12个水平燃烧室组成。炉体分为三个操作 区：上部两层为干燥区，其中温度为310～540℃;中部为焚烧 区，其中温度为760～980℃;下部几层为温度260～350℃的灰渣 冷却区(同时起对空气预热的作用)。炉中心有一个顺时针旋转的 空心中心轴，此轴带动各段中心轴上的搅拌杆(即耙背)用以搅拌 分散在各段上的固体物质，使这些固体物在1、3、5等奇数段从 外向里落入下一段，而在2、4、6等偶数段从里向外落入下一 段。从而实现将污泥搅拌、破碎、干燥、燃烧的目的，同时常温 空气连续不断地进入中心轴的空心内，起到对中心轴冷却的作用以保持中心轴温度较低而能连续运行。\n多段立式焚烧炉结构紧凑，操作弹性大，适用于各种污泥的 焚烧处理。多段炉的污泥白上而下进行干燥和焚烧，焚烧后的气 体在炉内上升，在顶部与处于干燥阶段的含水率为65%～75% 的泥饼逆向接触，对气体起到一定脱臭作用，因此排出的气体臭 味较小，不必建造脱臭装置。其缺点是排出的气体中含有大量的 飞灰，需要使用旋流分离器或文丘里水冲式洗涤器分离飞灰后再 排放；而且机械设备较多，维护检修的工作量大，有时需要对产 生的尾气进行二次燃烧处理。"]
["脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么?","污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种，静态 堆肥采用传统的条形静态通风垛，动态堆肥则采用现代工业化的 发酵仓工艺，并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如下图。\n@GJJ187.png@$\n污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节，使用的设备除了上面 流程图中提到的机械外，还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机 和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行，需要的设 备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动 侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥 机、装袋机等，另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料 斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备，其他设备的作 用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。\n螺旋输送器或带式输送机的使用场合有：①将脱水污泥输送 到粗混机；②将用于造粒的堆肥仓出料从料斗输送到精混机； ③将向用于造粒的堆肥仓出料中添加的氮、磷等增效成分从料斗 输送到精混机；④将经过精混的物料从料斗输送到造粒机；⑤将 经过造粒的物料输送到气流干燥机；⑥将向堆肥发酵仓回流的堆 肥仓出料从料斗输送到粗混机。\n粗混机将脱水污泥和回流堆肥仓出料混合后，经过带式输送 布料机和气动侧犁式卸料器进入堆肥仓。在发酵过程中，翻堆机 定时对堆料进行翻动，使堆料上下混合均匀，同时将堆料向堆肥 仓出口推移。装载机将堆肥仓出料送到同流料斗和造粒料斗，进 人回流料斗的物料经输送机进入粗混机，进入造粒料斗的物料则 依此经过精混机、造粒机、气流下燥机、装袋机等设备处理，最 终制成成品复合肥料。\n翻堆机等多种机械设备的投用，不仅大大减轻了操作人员的 劳动强度，而且改善了堆肥效果。\n"]
["链条式翻堆机的结构和特点有哪些?","国内正在应用的翻堆机的是链条式翻堆机，具有输送和翻动 两个功能，主要由机架、行走部分、翻堆部分、耙子提起部分和 电控部分等组成。减速机的动力通过链轮一链条传动结构驱动行 走部分、翻堆部分、耙子提起部分分别实现行走、翻堆和提起耙 子等功能。\n(1)机架：由钢板和槽钢等焊接而成，行走部分、翻堆部 分、粑子提起部分安装在机架上面。\n(2)行走部分：驱动行走部分的减速机出轴通过链轮-链条 带动行走主动轴的链轮使主动轴和两个行走轮旋转，从动轴及其 行走轮也随着转动，这四个行走轮在轨道上带动整台翻堆机匀速 行走。当减速机配套电磁调速电机在低速档时，翻堆机处于工作 行程，行走速度为0.45m/min;   此时翻堆部分工作，而提起粑子 部分不动作。当减速机配套电磁调速电机在高速档且反向旋转 时，翻堆机处于回程行程，行走速度为1.45m/min;  此时翻堆部分和提起耙子部分均不动作。\n(3)翻堆部分：驱动翻堆部分的减速机出轴通过链轮-链条 传动使提升长轴旋转，并由两端的链轮-链条使框架上而的长轴  旋转，再通过多组链轮-长链条-链轮结构使框架下而的长轴和 安装在长链条上的齿耙一起旋转。翻动齿耙框架与水平呈45°布  置，并分成上下两部分，上半部分固定、下半部分可活动。在齿  耙从发酵仓的最底部(距池底约20mm) 旋转到最上面的过程中， 将堆料从下层带到上层并落下，同时堆料在水平方向向前搬动定距离。比如堆层高度为1.4m时，搬动距离为2.9m。\n(4)耙子提起部分：驱动耙子提起部分的减速机出轴通过链  轮-链条传动使提升长轴的两个钢丝绳卷筒旋转，两条钢丝绳固  定在翻动齿耙框架的下半部分的侧面，使可活动的下半部分框架  转动到水平位置，即将齿粑提起、使齿粑离开堆层。需要放下下  半部分齿耙时，电机反向旋转，使下半部分齿耙框架旋转到45° 位置并停止，此时和固定的上半部分齿耙框架方向-致。翻堆机  在工作行程前需要放下可活动齿粑框架，而在回程行程前需要提  起可活动齿耙框架。\n使用翻堆机后，堆肥过程实现了由静态过程向动态过程的转 变，由此可以解决静态堆肥过程中不可避免地出现局部供氧不足 甚至缺氧的缺陷，也可以降低堆肥过程产生臭气污染的程度。翻 堆机还具有将堆肥仓内堆料顺序外移的功能，因而可以实现连续 生产，提高了堆肥仓的容积利用率。"]
["如何选择确定废水的处理流程?","工业废水和城市污水处理方法或流程的确定需要综合考虑多  方面的因素。除了考虑废水的特性及主要成分的可处理性以外， 还要结合国家或地方污水排放标准对排放污水各种成分的具体指 标，确定应去除的主要污染物及其处理程度，同时考虑处理系统 的基建投资和建成后的运行维护费用。因此，必须综合考虑各种 客观因素，因地制宜地选择确定废水的处理流程，使之在达到既 定的水质目标的条件下，技术上可行、经济上适宜，做到环境效 益、经济效益和社会效益的和谐统一。"]
["针对废水中污染物种类的常规处理方法分别有哪些?","下表列出了针对废水中的具体污染物成分而通常使用的处理方法。以下是将上述污染物及其处理方法以表格形式展示的示\n| 污染物类别 | 处理方法 |\n| --- | --- |\n| 悬浮物 | 格栅、筛网、过滤、磨碎、沉淀、浮选、离心分离、混凝沉淀 |\n| 油、脂 | 隔油、浮选、聚结除油、过滤、混凝过滤 |\n| 酸、碱 | 中和、渗析分离、热力法回收 |\n| 溶解性无机物 | 离子交换、反渗透、电渗析、蒸发 |\n| 重金属 | 离子交换、反渗透、电渗析、活性炭吸附、铁氧体法、离子浮选、混凝沉淀或浮选 |\n| 热 | 冷却池、冷却塔、均质池 |\n| 病原体 | 加氯、臭氧、二氧化氯、紫外线、辐射、超声波、溴或碘等氧化剂消毒 |\n| 硫化物 | 蒸汽汽提、生物处理 |\n| 可生物降解有机物 | 活性污泥法、生物膜法、稳定塘、土地处理系统 |\n| 难生物降解有机物 | 活性碳吸附、臭氧或其他强氧化剂氧化、土地处理系统 |\n| 氮 | 生物硝化与脱氮、氨吹脱解析、离子交换、土地处理系统 |\n| 磷 | 混凝沉淀、生物-化学法、A/A/O尘物法、土地处理系统 |"]
["废水处理场的常规流程是怎样的?","为达到国家污水排放标准， 一般的废水处理场都采用一级处 理(物理法或化学法)+二级生物法处理的处理流程, 为避免工业废水水质不均衡引起对出水水质的影响，在二级生物 法处理前后分别设置均质调节池(事故池)和监测池。\n@fscljs1.png@$"]
["废水处理场的常规检测和控制项目有哪些?","废水处理场的检测和控制项目见下表：\n| 构筑物 | 检测项目 | 控制项目 |\n| --- | --- | --- |\n| 进水管、渠 | 水量、水质污染指标 | 闸门 |\n| 格栅、集水池 | 水位、pH值、温度 | 格栅除污机 |\n| 进水泵房 | 压力、水量、阀门开启度 | 水泵、阀门 |\n| 计量槽、沉砂池 | 水位、水量、pH值、温度 | 阀门、除砂机 |\n| 预曝气池 | 温度、风量、风压、回流污泥量 | 鼓风机、回流泵及阀门 |\n| 一次沉淀池 | 水量、温度、pH值、泥位、溶解氧 | 刮泥机，排泥阀门 |\n| 曝气池 | 水量、溶解氧、水位、pH值、温度、回流污泥量 | 进水阀门、回流污泥阀门 |\n| 鼓风机房、曝气机 | 风压、风量、曝气机转速 | 风机及阀门、曝气机 |\n| 回流泵房 | 回流污泥量、阀门开启度，回流污泥浓度 | 回流泵及阀门 |\n| 二次沉淀池 | 水量、溶解氧、pH值、温度、泥位 | 刮泥机、排泥阀门 |\n| 污泥浓缩池 | 进泥浓度、排泥浓度、液SS（上清液） | 浓缩刮泥机、阀门 |\n| 污泥泵房 | 进泥量、排泥量、阀门开启度 | 阀门、污泥泵、搅拌机 |\n| 污泥加热池 | 蒸汽压力、温度、泥位、阀门开启度 | 阀门、污泥泵 |\n| 消化池 | 泥位、pH值、温度、上清液SS及进、排泥浓度 | 阀门、搅拌设备 |\n| 锅炉房 |  蒸汽量、压力、温度、阀门开启度 | 风机、阀门 |\n| 加药间 | 加药量、溶液池液位、阀门开启度 | 阀门、加药设备 |\n| 反应池 | 泥位、pH值、阀门开启度 | 搅拌机、加药泵阀门 |\n| 污泥脱水间 | 污泥浓度、分离液SS.压力、阀门开应度、进泥量、脱水污泥含固率 | 脱水机、空压机、真空泵、阀门、输送机 |\n| 污泥禁烧间 | 温度、压力、SO₂浓度、空 气量、泥量 | 焚烧炉、鼓风机、输送机 |\n| 消毒设备 | 加氯量、自来水水用量、氯瓶压力 | 投加设备、阀门 |\n| 排放管渠 | 水量、浊度、pH值、余氯 | 阀门 |"]
["废水处理场的调试过程是怎样的?","废水处理场的调试也称试运行，包括单机试运与联动试车两 个环节，是其正式运行前必须进行的一项工作，通过试运行可以 及时修理和改正工程缺陷和错误，确保处理场达到设计功能。在 调试废水处理工艺过程中，离不开机电设备、自控仪表、化验分 析等柑关专业的配合，因此调试实际是设备、自控、工艺实现联 动的过程。具体可以归纳如下：\n(1)单机试运：包括各种设备安装后的单机运转和各处理 单元构筑物的试水。在未进水和已进水两种情况下对污水处理 设备进行试运行，同时检查水工构筑物的水位等是否满足设计 要求。\n(2)对整个工艺系统进行设计水量的清水联动试运行，打通 工艺流程。考察设备在清水流动下的运行情况，检验部分自控仪 表和连接各个工艺单元的管道、阀门等是否满足设计要求。\n(3)对各级处理的各个处理单元分别进入要处理的废水，检 验各处理单元的处理效果或进行正式运行前的准备工作(如培养 驯化活性污泥等)。\n(4)全工艺流程废水联动试运行，直至出水水质达标。此阶段进一步检验设备运转的稳定性，同时实现自控系统的联动。"]
["废水处理场试运行的主要作用有哪些?","(1)进一步检验土建、设备和安装工程的质量，建立相关设 施的档案资料，对相关机械、设备、仪表的设计合理性及运行操 作注意事项等提出建议。\n(2)通过污水处理设备的带负荷运转，测试其能力是否达到 铭牌值或设计值。如水泵和风机的流量、压力、温度、噪声与振 动等，曝气设备的充氧能力和氧利用率，刮、排泥机械的运行稳 定性、保护装置的效果等。\n(3)检验象站、均质池、沉砂池、曝气池、沉淀池等工艺单 元构筑物的处理效果是否达到设计值，二级处理采用生物法时要 根据来水水质情况选择合适的方法培养驯化活性污泥。\n(4)在单项处理设施带负荷试运行的基础上，连续进水打通 整个工艺流程，在参照同类型污水处理场运行经验的条件下，经 过调整各个工艺环节的操作数据，使污水处理尽早达标排放，同 时摸索整个系统及各个处埋构筑物在转人止常运行后的最佳工艺 参数。"]
["沉淀池调试时的主要内容有哪些?","(1)检查刮泥机或吸刮泥机等金属部件的防腐是否完好合 格，以及其在无水情况下的运转状况。\n(2)沉淀池进水后观察是否漏水，做好沉降观测，检查观测 沉淀池是否存在不均匀沉降(沉淀池的不均匀沉降对刮泥机或吸 刮泥机的运行影响很大),通过观察出水三角堰的出水情况也能 发现沉淀池的沉降情况。\n(3)检查刮泥机或吸刮泥机的带负荷运行状况。主要观察震 动、噪声和驱动电机的运转情况是否正常，线速度、角速度等是 否在设定范围内。\n(4)试验和确定刮泥机或吸刮泥机的刮、吸泥功能和刮渣功 能是否正常。观察沉淀池表面的浮渣能否及时排出，观察排泥量 在一定范围内变化时的刮、吸泥效果。(5)分别测定进、出水的 SS,  验证沉淀池在设计进水负荷下 的作用是否符合设计要求。比如二沉池的回流污泥浓度和初沉池\n的排泥浓度是否在合理范围内。\n(6)检验与沉淀池有关的自控系统能否正常联动。如初沉池 的自动开停功能和二沉池根据泥位计测得泥位的自动排放剩余污 泥或浮渣功能等。"]
["活性污泥法试运行时的注意事项有哪些?","(1)活性污泥法试运行的主要工作是培养和骈化活性污泥， 对于生活污水比例较大的城市污水和混有较大比例生活污水的工  业废水，可以使用间歇培养法或连续培养法直接培养，而对于成  分主要是难降解有机物的工业废水来说，通常需要接种培养或间 接培养，即先用生活污水培养污泥，再逐步排入工业废水对污泥 进行驯化。\n(2)活性污泥培养初期，由于污泥尚未大量形成，产生的污 泥也处于离散状态，因而曝气量一定不能太大， 一般控制在设计 曝气量的1/2 即可，否则不易形成污泥絮体。\n(3)试运行时应当随时进行镜检，观察生物相的变化情况， 并及时测量 SV、MESS 等指标，并根据观测结果随时调整试运行 的工况条件。\n(4)活性污泥达到设计浓度，并不能说明试运行已经完成， 而应当以出水水质连续相当长的时间(6～12个月)达到设计指标  为试运行的完成标志。\n(5)为提高活性污泥的培养速度，缩短培养时间，废水处理 场一般应避免在冬季试运行。冬季水温较低，不利于微生物的快 速繁殖。\n(6)试运行的目的是确定最佳的运行工艺条件，如确定最佳 的 MLSS、鼓风量、污水投加方式等，如果工业废水中的养料不  足，还应确定氮、磷的投加量。可以将这些参数组合成几种运行 条件，结合设计值分阶段进行试验，观察各种条件的处理效果， 最后确定最佳的运行数据。"]
["生物膜法试运行时的注意事项有哪些?","(1)  在生物培养阶段，除氮磷等营养元素的数量必须充足 外，采用小负荷进水的方式，减少对生物膜的冲刷作用，增加填 料或滤料的挂膜速度。\n(2)试运行时应当随时进行镜检，观察生物膜的生长情况和\n生物相的变化情况，注意特征微生物的种类和数量变化情况。\n(3)控制生物膜的厚度，保持在2mm左右，不使厌氧层过分 增长，通过调整水力负荷(改变回流水量)等形式使生物膜的脱落 均衡进行。"]
["废水处理操作工巡检时应该注意观察哪些现象?","在活性污泥法污水处理场中， 一个有经验的操作工或管理者 对污水处理正常运转的各种表现应该心中有数，即可以通过巡检 时观察污水处理系统各个环节的感官现象和指标，初步判断进出 水水质是否变化、各构筑物运转是否正常、处理效果是否稳定， 从而较快地对一些运行参数进行调整，避免因水质化验结果出来 得较晚而贻误调整的最佳时机。巡检时应该注意观察现象有以下 几个方面：\n(1)颜色与气味\n对于一个已经正常运行的污水处理场来说，进场的污水颜色 与气味一般变化不大，变化时一般也是有规律的，按流程进入和 流出各个工艺构筑物的污水或污泥的颜色与气味也是固定或有规 律地变化的。如果出现异常，就说明遇到了不正常情况，需要进 行适当调整或提前采取一些应对措施，为发生突变做好准备。比 如活性污泥正常的颜色应当是黄褐色，正常气味应当是七腥味或 霉香味，如果发现颜色变黑或闻到腐败性气昧，则说明供氧不 足，污泥已发生腐败，需要采取增加供氧的措施。\n(2)气泡与泡沫\n在供氧充足、污水处理效果良好时，无论采用哪种曝气方 式，曝气池内都会出现少量分布均匀的气泡与泡沫。气泡与泡沫 的大小和曝气方式等因素有关，外观类似肥皂泡，风吹即散，这往往是水中含有少量油脂或表面活性剂而造成的。如果曝气池内 有大量白色泡沫翻滚，泡沫有粘性不易自然破碎，堆积满池甚至 飘逸到池顶走道上，这往往说明来水中油脂或表面活性剂过多或 活性污泥发生了异常变化。在二沉池表面一般看不到气泡与泡 沫，但有时因污泥在二沉池局部停留时间太长，产生厌氧分解或 出现反硝化而析出气体，二沉池表而也能见到气泡，甚至有时气 泡会将污泥颗粒带到二沉池表面形成浮渣。\n(3)水流状态\n曝气池表面的水流应当平稳翻滚，如果局部翻动缓慢，往往 说明此处扩散器堵塞；如果局部剧烈翻动，往往说明此处曝气过 多或曝气头脱落。在机械曝气池中如果发现近池壁处水流翻动不 剧烈，近叶轮处溅花高度及范围很小，则说明叶轮浸没深度不 够，应当予以调整。\n如果沉淀池或沉砂池边角处有积泥或积渣，应当检查排泥排 渣管道是否通畅，排泥排渣的数量是否及时和合适。如果二沉池 出水悬浮物增加、透明度下降，则应当检查剩余污泥排放和进水 水最是否正常，出水渠中有泡沫积聚和水位变化等现象，则应当 检查进水水质和水量是否发生了变化。\n(4)温度、流量、压力等\n污水处理场-般都有一系列现场显示仪表，比如温度、流 量、压力等，巡检时要认真负责地观察和记录，并与正常值进行 对比。如果发现异常，就应当立即采取多种形式的应对措施。\n(5)声音与振动\n污水处理场的泵、风机、表曝机等设备正常运转的声音与振 动等感官指标应当了如指掌，巡检时利用听、看、摸等简单手段 判断出设备的运转状况。\n(6)二沉池的现象\n观察二沉池泥面的高低、上清液透明程度、出水悬浮物、水 面漂浮物等现象及变化情况。正常运行时，二沉池上清液的厚度\n应该为0.5～0.7m以上，站在二沉池走道上能清晰地看到泥面。泥面上升说明污泥的沉降性能较差，上清液变得混浊说明负荷过 高，上清液透明但含有一些细小污泥颗粒或碎片，往往是污泥解 絮的表现，液面不连续大块污泥上浮说明池底出现反硝化或局部 厌氧，而污泥大范围成层上浮可能是污泥中毒所致。"]
["废水处理场管道的常用清通方法有哪些?","清通的方法主要有两种。\n(1)水力清通。水力清通是利用水流对管道进行冲洗，具体 方法是用一个充气橡皮垫或木筒橡皮刷堵住检查井下游管段的进 口，并用绞车上的钢丝绳自由端栓牢，然后设法使上游管段充 水。当检查井的水位抬高到1m 左右后，突然放掉气塞中的空 气，气塞缩小后便在水流的推动下向下游滑动而刮走污泥，同时 水流在上游水压作用下，因气塞堵塞部分过水面积而以较大的流 速从气塞底部冲向下游。这样一来，沉积在管底的淤泥便在气塞 和水流冲刷的双重作用下排向下游检查井，管道本身得到清刷。\n(2)机械清通。机城清通是用逐根相连的竹片从需要清通的 管段一端的检查井穿进，直到下游的检查井穿出来，从竹片的一端系上钢丝绳，钢丝绳的另一端系住清通工具的一端(清通工具 的另一端也用钢丝绳系住)。在需要清通的管段两端的检查井 上各设一架手动或机动绞车，竹片从下游的检查井抽出来时将钢丝 绳带出后，清通工具两端的钢丝绳分别系在两架绞车上。然后利 用绞车往复绞动钢丝绳，带动清通工具将淤泥刮到下游检查并 内，使管道得到清通。清通工具有铁牛、胶皮刷、钢丝刷等很多 种，其大小应与管道管径相适应，当淤泥数量较多时，可先用小 号清通工具清通，等污泥清除到一定程度后，再使用与管径相适 应的清通工具清通。"]
["清通管道时下井作业的注意事项有哪些?","(1)下井作业前必须履行各种手续，检查井井盖开启后，必 须设置护拦和明显标志：\n(2)下井前必须提前打开检查井井盖及其上下游井盖进行自 然通风，并用竹棒搅动并内泥水，以散发其中的有害气体。必要时可采用人工强制通风，使有毒有害气体浓度降到允许值以下、\n而含氧量达到规定值。\n(3)人员下井前，必须进行气体检测，测定井下空气中常见 有害气体的浓度和含氧量，其含氧量不得少于18%。准确量化 的测定方法是使用多功能气体检测仪，检测方便快捷。简易的方  法可以将安全灯放人井内，如果缺氧，灯会熄灭；如果有可燃性 爆炸性气体(未到爆炸极限),灯熄灭前会爆闪。简易的方法还可 以将鸽子等小鸟放入井内，观察小鸟的活动是否异常来判定人能 否下井。\n(4)严禁进入管径0.8m以下的管道作业，对井深不超过 3m 的检查井，在穿竹片牵引钢丝绳和掏挖淤泥时，也不宜下井 作业。\n(5)井下严禁使用明火。照明必须使用防爆型设备，而且供电电压不得大于12伏。井下作业面上的照度要高于50lx。\n进入污水处理场的其他井、池作业时的注意事项也可以参照 以上内容。"]
["对进入井、池作业的人员有哪些要求?","(1)下井、池作业人员必须经过安全技术培训，懂得人工 急救的基本方法，明白防护用具、照明器具和通讯器具的使用 方法。\n(2)患深度近视、高血压、心脏病等严重慢性疾病及有外伤 疮口尚未愈合者不得从事井、池下作业。\n(3)操作人员下井作业时，必须穿戴必要的防护用品，比如 悬托式安全带、安全帽、手套、防护鞋和防护服等。如果尽管在 已采取常规措施能无法保证井下空气的安全性而又必须下井时， 严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具，而应当配戴供压缩 空气的隔离式防护装具。\n(4)有人在井下作业时，井上应有两人以上监护。如果进入 管道，还应在井内增加监护人员作为中间联络人。无论出现什么 情况，只要有人在井下作业，监护人就不得擅离职守。\n(5)每次下并作业的时间不宜超过1h。"]
["废水处理场提升泵房集水池的管理注意事项有哪些?","集水池的作用是调节来水量与泵的抽水量之问的不平衡，避 免水泵的频繁启动， 一般要求集水池的有效容积不小于最大一台 水泵5min的抽水量。集水池的布置应该充分考虑清理池底淤泥 时操作的方便性，比如要设置吊物孔、出泥孔和肥梯等。\n废水中含有有毒有害或易燃性挥发性物质时，集水池应当设 置成封闭式，在集水池平面距离最大的两点设通风孔，使集水池 液面以上的空气形成最大程度的对流，并在合适的位置安装高空 排放的排气简，必要时还要安装风机强制通风，有时还要在操作 人员巡检必须经过的部位设有毒气体标志。\n清理池底淤泥时，因为集水池都很深(一般是污水处理场的 最低点),所以一定要严格遵守下井、池作业的规定，注意操作 人员的人身安全。清池前，先关闭进水闸或堵塞靠近集水池的检 查井停止进水，并用泵将池内存水排空，再用高压水将淤泥反复 搅动几次，然后要采用强制通风，在通风最不利点检测有毒气体 (H₂S 、CH₄ 及可燃气等)的浓度和含氧量，在达到安全部门的规定要求后，操作人员方可下池工作，同时池上必须有人监护。\n特别值得注意的是，操作人员下池后，仍要保持一定的通风 量，因为下人后，人对淤泥层的搅动仍可能释放出有毒气体。每 个操作人员在池下的工作时间不宜超过30min。"]
["废水处理场可能出现的有害气体有哪些?","在污水管道和处理场的各种构筑物和井内，都有可能存在对 人体有害的气体。这些有害气体成分复杂、种类繁多，根据危害 方式的不同，可将它们分为有毒有害气体(室息性气体)和易燃易 爆气体两大类。\n有毒有害气体主要通过人的呼吸器官对人体造成伤害比如硫 化氯、 一氧化碳等气体，这些气体进人人体内部后会抑制人体细 胞的换氧能力，引起肌体组织缺氧而发生窒息性中毒。\n易燃易爆气体是遇到各种明火或温度升高到一定程度能引起燃烧甚至爆炸的气体，比如沼气、石油气等，在污泥井、集水片 (池)等气体流通不畅或长时间没有任何操作的地方，这些气体容易积聚成害。"]
["水质分析化验室的安全操作规则有哪些?","污水处理厂都设置水质分析化验室，进行分析化验时必须遵守以下规则：\n(1)加热挥发性或易燃性有机溶剂时，严禁用火焰或电炉直接加热，必须在水浴锅或电热板上缓慢进行。\n(2)可燃性物质如汽油、酒精、煤油等物品，不可放在电炉、火源或其他热源附近。\n(3)当加热蒸馏、高温消毒及有关用火或电热工作中，必须 有人在现场负责看管，不能无人值守。从电热炉上、烘干箱中或 其他热处用手取玻璃仪器或试样时，要佩带隔热手套。\n(4)剧毒物品必须制订保管、使用制度，并设专用保险柜双 人双锁管理，杜绝单人取用管理现象。\n(5)倾倒硝酸、硫酸、烧碱溶液、氨水和氢氟酸等强腐蚀性 药剂时必须带好橡皮手套，开启乙醇和氨水等容易挥发性的试剂 瓶时，绝不可使瓶口对着自己或他人，尤其是夏季高温时极易大 量冲出，如果不小心有可能产生严重的伤害事故。\n(6)酸、碱，尤其是挥发性酸、碱必须在不同的仓库内保存。\n(7)用移液管吸取水样或化学试剂时，不能用口吸，而必须 使用橡皮球吸取。\n(8)应经常检查电热设备所用电线是否完整无损，电炉等加 热设施必须放在隔热垫板上，电源开关应安装坚固的外罩，开关 电闸时， 一定要精力集中，而且绝不能湿手操作。\n(9)使用挥发性溶剂、试验会产生有害气体或进行加热消解 (如测定COD_{Cr}) 时，必须在通风橱内进行。\n(10)操作离心分离机、六联搅拌机等转动仪器时，必须在仪器完全停止转动后才能进行开盖等操作。\n(11)氢气钢瓶、氮气钢瓶等压力容器必须远离热源，并停放稳定，且不能放在操作间内，而应在隔开的单独存放间内 存放。\n(12)化验室内应配备干粉灭火器等消防设备，以便及时扑救初期火灾。\n(13)接触污水和药品后，应注意及时洗手，手上有伤口时 不可接触污水或药品。"]
["废水处理场的安全生产制度有哪些?","(1)安全生产责任制：安全生产责任制是根据“管生产必须 管安全”的原则，以制度形式规定污水处理厂各级领导和各岗位 工作人员在生产活动中应负的安全责任。它是污水处理厂搞好安 全生产的一项最基本的制度，规定了各级领导、各职能部门、安 全管理部门及其他各岗位的安全生产职责范围。\n(2)安全生产教育制：必须对新人厂的职工进行三级安全教 育(人厂教育、车间教育和班组岗位教育),经考试合格后，才能 进入岗位操作。设备更新或对操作人员调换岗位都必须进行相应 的安全教育。电气、起重吊装、焊接、车辆驾驶等特殊作业的人 员必须经过专门培训，并持有相应特殊工种的合格操作证。\n(3)安全生产检查制：操作人员上班后的第一项工作就是必须 对所操作的设备和工艺系统进行检查，安全管理部门定期检查各个 生产岗位存在的各种安全隐患，厂领导还要组织各职能部门定期分 专业进行安全检查。在较长的节假日前，还要组织专项检查。\n(4)事故报告处理制：发生事故必须及时向有关管理部门报 告，按照有关规定进行处理，严格执行“四不放过原则”(事故原 因分析不清不放过、事故责任者没有受到处理不放过、群众没有 受到教育不放过、没有防范措施不放过)。\n(5)防火防爆制度：对含油污水处理区、污泥消化区等容易 可能发生火灾爆炸的区域要建立严格的防火防爆制度，规范用火 或临时用电的管理和审批，按规定设置必要的消防器材和设施。\n(6)各工种、岗位安全操作规程：污水处理厂要根据木厂的 工艺特点和采用的仪器设备的特性制定各个工种或各生产岗位的安全操作规程。各通用工种如化验工、电工、焊工等要执行国家或地区统一规定的安全操作规程。"]
["废水处理场的运行记录和统计报表应当包括哪些内容?","(1)污水处理每个工艺过程的进、出水的特征指标和分析化 验数据，如温度、水位、压力、流量、COD_{Cr} 、BOD_5 、颜色、气味、污泥指标等。\n(2)污水处理设备的运行情况，如水泵运行台数、台号、电 流、电压、温度及调整水量后有关阀门的开度等。\n(3)设备维修情况，如对巡检发现的设备隐患进行的抢修和设备的正常维修时间、修理原因、修理结果等。\n(4)工作日志性记录，主要是与污水处理没有直接关系的工作，比如场地清理和绿化、电器设备的安全校验等。\n(5)污水处理场其他情况，如总的电量消耗、自来水消耗、 药剂消耗及其他物资的消耗。\n(6)污水处理成本分析，将污水处理的水量、COD_{Cr}总量、 去除量、排放量及消耗情况进行核算，为降低污水处理的运行费 用和提高管理水平提供依据。"]
["一般废水处理场的工种有哪些?","大型城市污水处理场的日处理规模一般在几十到上百万吨， 坐落地点通常比较偏僻，场内生产和检维修及各种服务性岗位设 置比较齐全，自成系统，分工明确。主体工种有化验工、机泵管 理工、污水处理工、污泥处理工、污泥脱水工等，辅助工种有电 工、钳工、焊工、车工、仪表工、绿化工、炊事员、门卫等。\n小型的工业废水处理场的日处理规模一般只有几百到数万 吨，通常是工业生产的一个环节，处理规模较小，处理场职工人  数较少，分工不是十分明确，污水处理工往往要负责机泵管理、 污水处理、污泥处理、污泥脱水等多项工作，检维修、化验等服  务性功能由工业生产企业承担。"]
["污水处理工应该掌握哪些基本知识?","污水与污泥处理是分不开的，污水处理工要做到“四懂 四会”。\n“四懂”是：懂污水处理的基本知识，懂污水处理场内各构筑 物的作用和管理方法，懂污水处理场内各种管道的分布和使用方 法，懂污水处理系统分析化验指标的含义及其应用。\n“四会”是：会合理配水配泥，会合理调度空气，会正确回流 与排放污泥，会排除运行中的常见故障。"]
["污水处理初级工的“应知应会”水平的标准是什么?","知识要求：①污水流最及其单位换算，污水水质指标 COD_{Cr}、BOD₅ 和 SS 等基本知识；②污水处理工艺流程、各构筑 物及附件名称、用途及相互关系；③污水来源及水质、水量变化 规律，出水水质的要求；④污水处理安全操作规程及岗位责任 制；⑤污水处理主要设备的名称、性能、功率、流量、扬程、转 数及电器机械基本知识；⑥主要工艺管路的走向、用途及相互关 系，各种阀门的启闭要求及对工艺的影响；⑦污水一级处理的原理及污水二级生物处理的基本知识。\n技能要求：①正确、及时、清晰填写值班记录；②按时、 定点采集代表性的水样，并加以妥善保存；③各种与工艺有关  设备、阀门的操作、维护保养及控制步骤；④能识别一级处理  及二级生物处理构筑物运行是否正常；⑤二级生物处理曝气  池-二沉池系统配水、布气、回流、排泥的基本操作；⑥各构  筑物排渣、排泥的基本操作；⑦掌握除砂机、刮泥机、螺旋回  流泵、排泥泵等关键设备的基本操作；⑧能使用一般测试仪器  进行观察和测试。"]
["污水处理中级工的“应知应会”水平的标准是什么?","知识要求：①识图的基本知识；②水体自净及污水排放标准 的基本知识；③污水处理的常见方法及要点；④污水处理运行参  数的概念；⑤影响生物处理运行的四素及其与运行效果的关系； ⑥污水消毒的基本知识；⑦常用污水处理机电设备的性能和使用 方法；⑧污水处理基本数据(流量、BOD₅ 总 量 、COD_{Cr}总量、电  耗、沉淀时间、曝气时间等)的计算方法；⑨污水处理常规分析  项目的名称及含义；⑩与污水生物处理有关的微生物知识。\n技能要求：①看懂污水处理场构筑物设计图纸及部分机电设 备装配图；②运用检测和分析数据，进行污水处理的工艺调整和 操作；③解决一般污泥上浮及活性污泥不正常现象；④工艺流程 中机电设备的操作、维护、保养和一般故障的正确判断及排除； ⑤加氯机操作及接触反应池的操作管理；⑥微生物镜检操作和显 微镜的一般保养；⑦掌握初级电工、钳工的基本操作技能；⑧本 岗位各项数据统计和计算；⑨能发现安全生产隐患，并及时正确 处理。"]
["污水处理高级工的“应知应会”水平的标准是什么?","知识要求：①环境保护和污水处理的理论知识及水利学、水 分析化学的基本知识；②污水处理运行数据的计算方法；③污水 污泥综合利用及污水深度处理的基本知识；④提高污水处理机电 设备完好率及演唱设备使用寿命的知识；⑤了解污水处理新技术、新工艺、新设备的发展动态及应用知识；⑥计算机应用的有关常识。\n技能要求：①灵活掌握活性污泥系统四大操作环节(配水、 布气、回流、排泥)之间的相互关系，并能正确调节，使系统运  行处于最佳状态；②能解决污水处理运行中出现的疑难问题，并  提出安全技术措施；③能进行新工艺及新设备的调试和试运转工  作；④学握中级电工、钳工的基本操作技能；⑤污水主要化验项 目的基本操作；⑥能为污水处理场技术改造和改扩建提供管理经  验及部分资料参数，并能参加设计图纸的会审，提出合理化建  议；⑦在专业技术人员指导下进行污水处理新技术、新工艺、新 设备的试验与应用；⑧能对初级、中级工传授技艺及进行改革技  术考核。"]
["机泵操作工应该掌握哪些基本知识?","知识要求：①掌握泵站内各岗位工艺操作条件、调节手段、 输送介质的工艺参数、控制指标，变、配电装置的原理和电气操 作原理及操作方法；②掌握各种型号泵的规格、结构、性能、特 点及维护保养知识，熟悉泵站各种自动控制设备和电气设备的性 能、各种仪表设备的计量原理和维护常识；③掌握机械润滑的基  本理论知识、各种润滑油(脂)的使用范围和条件；④掌握功率因 数 cosφ 的意义、作用及调整的方法；⑤掌握机械、水力学、及 电学专业的基本理论知识：熟悉有关自动化概念及仪表检测知  识；⑥熟悉泵站内各种事故隐患、预防措施及手段，掌握安全用 电的组织措施和技术措施并能对触电、灼伤人员进行紧急救护； ⑦了解泵及电气专业工艺、设备自控技术的现状和发展方向。\n技能要求：①能组织开、停泵并对出现的各种异常情况及时 做出处理，能制定和实施泵站的各种停、送电方案；②能根据运 行状况及时判断机泵、电气系统、仪表及其它设备运行故障及隐 患并作相应处理；③能对设备隐患、检修重点部位全面了解，提 出处理和改进措施；④能编制泵站生产操作程序框图、工艺流程 图；③能编写生产技术总结、提出符合实际要求的可行性强的合理化建议和方案。"]
["污泥处理工应该掌握哪些基本知识?","(1)了解污泥的分类、表示污泥性质的指标、污泥中水的存 在形式等有关污泥的基本理论知识。掌握污泥浓缩、消化稳定、 调理、脱水、干化、焚烧、填理、堆肥等处理过程的基木原理和 相关的设备设施有关知识，了解污泥处理新技术和发展方向。\n(2)灵活掌握浓缩、消化、调理、脱水、干化、焚烧、填 埋、堆肥等污泥处理过程的进泥量、排上清液或分离液、调理剂 的配制和投加等基本操作，能根据运行经验及时对操作过程进行合理的调整，使污泥处理对污水处理的影响减少到最小程度。\n(3)掌握污泥脱水机、焚烧炉等设备的规格、结构、性能、 特点及维护保养知识，熟悉其自动控制设备和电气设备的性能、 各种仪表设备的计量原理和维护常识。\n(4)掌握机械润滑的基本理论知识、各种润滑油(脂)的使用 范围和条件，并能正确、及时对设备进行润滑保养。\n(5)掌握污泥处理过程中可能存在的各种隐患及其预防措 施或手段，掌握有毒有害气体防护、消防器材使用、安全用电 等基本知识，能对气体中毒、触电的人员进行紧急救护和扑救 初期火灾。"]
["废水处理场化验工应该掌握哪些基本知识?","(1)废水处理场化验工应具有中专以上文化程度，经过一定 时期的培训，经过一定级别的考核，并取得相应的合格证件。\n(2)掌握分析化学的基本理论知识，对标准溶液的配制、滴 定分析、常用药品的基本理化特征能理论知识能熟练应用，并能 利用数理统计计算知识对化验结果进行计算和核定。\n(3)熟练掌握采样、水样预处理和检测技术等方面的基本操 作技能，能正确使用玻璃器皿(包括洗涤、器皿量具的选取),能 规范地操作分析仪器。\n(4)进行分析时，能理解分析方法的原理，并能正确操作和严格遵守操作规程，对存在或可能发生的危害能够独立处理。\n(5)能清楚、完整、真实地记录化验过程中的数据，对数据 异常具有一定的敏锐判断能力，并主动向技术管理人员报告所发现的问题。\n(6)在操作过程中，能够做到实验前有准备，分析过程有安 全、质量控制，实验后对所使用的器皿和用具进行洗涤、清理， 并合理摆放整齐。\n(7)掌握强酸强碱防护、有毒有害气体防护、消防器材使 用、安全用电等基本知识，在出现酸碱伤害时能及时、冷静、合 理地自行救助和处理，同时能对气体中毒、触电的人员进行紧急 救护和扑救初期火灾。"]
["水质分析常用的方法有哪些?","水质分析的方法与水中待测定成分的性质和含量有关系。常  用的水质分析方法化学法、气相色谱法、离子色谱法、原子吸收  法、原子荧光法、电极法等。其中化学法包括重量法、容量滴定 法和光度法三种，容量滴定法又可分为沉淀滴定、氧化还原滴 定、络合滴定和酸碱滴定等，光度法又可分为比浊法、比色法、 紫外分光光度法、红外分光光度法和可见光光度法等。下表列出了以上这些方法在水质分析中的应用举例。\n| 方法名称 | 主要测定成分 |\n| --- | --- |\n| 重量法 | 悬浮物、石油类、溶解性固体、矿化度、总固体、灼烧减重、灰分、SO_4^{2-}、Cl⁻、Ca²⁺等 |\n| 容量法 | 酸度、碱度、溶解氧、总硬度、挥发酚、氮氮、余氯、硫化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、CO₂、COD_{Cr}、COD_{Mn}、BOD₅、Ca²⁺、Mg²⁺等 |\n| 光度法 | 挥发酚、甲醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子合成洗涤剂、凯氏氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、余氯、硫化物、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、磷酸盐及各种金属离子 |\n| 气相色谱法 | 苯系物、挥发性卤代烃、氯苯类、有机磷农药、二氯乙醛、硝基苯类、PCB、DDT、BHC |\n| 离子色谱法 | 硫酸盐、亚硫酸盐、氯化物、溴化物、氟化物、K⁺、Na⁺、NH₄⁺、硝酸盐、亚硝酸盐等 |\n| 原子吸收法 | 银、汞、铅、锌、铬、镉、镍、铜、锰等 |\n| 原子荧光法 | 砷、汞等 |\n| 电极法 | 硫化物、氯化物、氰化物、氟化物、硫酸盐、溶解氧、氨、pH、ORP等 |\n为了方便迅速地得到检测结果，现在各种水质分析项日的 检测有向仪器方法发展的趋势，但水质的常规分析还是以化学 法为主，只有待测成分含量较少、使用普通化学分析法无法准 确测量时，才考虑使用仪器法，而且仪器法往往也需要用化学 法予以校正。"]
["水质分析常用的仪器有哪些?","为了取得准确可靠的数据，污水处理厂分析化验室必须配备 一些必要的仪器设备。\n(1)精密仪器：分析天平、分光光度计、生物显微镜、pH 计 、DO分析仪、气相色谱仪、浊度计、余氯测定仪、BOD₅ 测定 仪、COD_{Cr}测定仪、原子吸收分光光度计等。\n(2)电气设备： BOD₅ 培养箱、电冰箱、恒温箱、可调高温 炉、六联电炉、恒温水浴箱、电烘箱、电动离心机、蒸馏水器、 高压蒸汽灭菌锅、磁力搅拌器等。\n(3)玻璃仪器：烧杯、量筒、量杯、酸式滴定管、碱式滴定 管、移液管、刻度吸管、DO 瓶、试管、比色管、冷凝管、橡皮  奶头吸管、蒸馏水瓶、碘量瓶、洗气瓶、具塞锥形瓶、广口瓶、 试剂瓶、称量瓶、容量瓶、分液漏斗、圆底烧瓶、平底烧瓶、锥形瓶、凯式烧瓶、玻璃蒸发皿、平皿、漏斗、玻璃棒、玻璃管、 玻璃珠、干燥器、酒精灯等。\n(4)其他设备：扭力天平、滴定管架、冷凝管架、漏斗架、 分液漏斗架、比色管架、烧瓶夹、酒精喷灯、定量滤纸、定性滤  纸、定时钟表、操作台、医用手套、温度计、采样瓶、搪瓷盘、 防护眼镜、洗瓶刷、滴定管刷、牛角匙、白瓷板、标签纸、灭火  器、急救药箱等。"]
["什么是水质分析的空白试验?","空白试验是以水质分析时使用的蒸馏水或纯水代替被测水 样，其他所加试剂与样品测定完全相同的操作过程。空白试验应 与样品测定同时进行。\n一般情况下，样品测定结果不仅与样品中待测物质的浓度有 关，试剂中的杂质、环境及操作过程中的沾污等因素都有可能影 响测定结果。因此，为了了解这些因素对样品测定的综合影响， 在每次进行样品分析的同时，都应该进行空白试验。\n空白试验值的大小与分析方法及各种试验条件有关，所以 空白试验结果可以反映实验室的基本状况和化验操作人员的技 术水平。当空白试验值偏高时，应全面检查空白试验用水、试 剂的空白、量器及容器的沾污情况、测量仪器的性能及试验环 境状态等。"]
["废水处理场的常规分析化验项目有哪些?频率是 多少?","废水处理场对水质进行检测的目的有两个：①了解进水、出 水的情况，观测出水是否符合国家排放标准；②控制工艺的运行 状况，判断工艺运行是否正常。按照用途可以将废水处理场的常 规监测项目分为以下三类：\n(1)反映处理效果的项目：进、出水的 BOD₅、COD_{Cr}、SS 及 有毒有害物质(视进水水质情况而定)等，三班运行的污水处理场 监测频率一般为一班一次，即一日3次。\n(2)反映污泥状况的项日：包括曝气池混合液的各种指标SV 、SVI 、MISS 、MLVSS 及生物相观察等和回流污泥的各种指标 RSSS、RSVSS、RSSV 及生物相观察等，监测频率测频率一般为一 日 1次 。\n(3)反映污泥环境条件和营养的项目：水温、pH 、溶解氧、 氮、磷等，水温、pH 、溶解氧等一般采用在线仪表随时监测，氮、磷的监测频率一般为一日1 次。\n理论上讲，废水处理场的监测项目越多、监测频率越高，越 能反映实际情况，分析结果越准确可靠，但是还要考虑实际可能 和现实实用性，因此具体监测项目和监测频率往往根据需要和实 际情况确定。"]
["废水处理场污泥的常规监测项目有哪些?","(1)含水率与含周率：污泥的含固率和含水率之和是100%, 即含水率高的污泥含固率低，含水率低的污泥含固率高。剩余污 泥进行浓缩、消化、脱水处理，脱水后的污泥含水率会有明显改 变，含水率或含固率的变化可以反映浓缩、消化、脱水等处理过 程的效果。\n(2)挥发性物质和灰分：挥发性物质代表污泥中所含有机杂 质的数量，灰分代表污泥中所含无机杂质的数量，两者都是以在 污泥干重中所占百分比表示。\n(3)微生物：污泥中的微生物种类和数量在消化、堆肥处理 后会有明显的变化，尤其是在绿化、农用等最终处置之前必须对 其中的致病微生物如大肠菌群等进行检测。\n(4)有毒物质：为了评价污泥利用或处置时对环境的影响， 需要对最终排放或利用污泥及其制品的氰化物、汞、铅等有毒物 质或有毒重金属及某些难以分解的有毒有机物含量进行检测。\n(5)植物营养成分：为了评价污泥或污泥制品的肥力，必须 对污泥中的氮、磷等植物营养成分迸行检测。"]
["采集废水水样的方式有哪些?","取样方式可以分为瞬时取样和混合取样，瞬时样代表的是某一时间在取样位置取样瞬时的水流水质情况，只有被取样水流在一段时间内成分相对稳定，瞬时样才能代表整个水流的特性。工 业废水的排放与生产过程有关，往往是随时变化的，因此，瞬时 样只能代表取样时的水流水质情况。混合样可以分析废水一日内 的平均浓度，因此对于废水处理厂来说，混合样可用于对来水或 出水水质进行综合分析。\n水样可以人工采集，也可以在重要取样位置安装自动取样 器。自动取样器既可以进行瞬时样采集，也可以进行混合样的采 集。采集混合样时可每隔相同的时间间隔采集等量的水样混合而 成，也可在不同的时间按废水流量的一定比例采样混合而成，上 述两种方法分别适用于废水流量稳定和多变的情况。\n取样位置的确定必须满足三个条件：①所采水样能真实地反 映工艺控制过程的情况，并具有代表性；②取样点的水流状况比 较稳定，不能在死角或水流湍急处取样；③如果每一工艺过程有 多个并联单元，水样采集应尽量多点取样，或选择有代表性的单 元取样。"]
["化验员采样时有哪些安全事项?","在城市污水处理厂和1业废水处理场采样时，必须采取必要 的预防措施、配备相应的设备和仪器，采样人员必须注意以下安 全事项：\n(1)在排水检查井、泵房集水池及均质池等存在高浓度有机 废水或末处理废水的地方取样时，要有预防可燃性气体引发爆炸 的措施。\n(2)在泵房、检查井等半地下式或地下式构筑物处取样时， 要当心硫化氢、 一氧化碳等有毒气体引起的中毒危险和缺氧引起  的窒息危险。\n(3)取样时，如果需要上、下曝气池、二沉池、事故池等 较高构筑物和地下式泵房的爬梯，要注意预防滑跌摔伤，尤其 是在雨、雪、霜、风等恶劣天气条件时上、下室外爬梯更要十 分当心。\n(4)在泵房集水池、曝气池等各种水处理构筑物上取样时，必须小心操作，以防止溺水事故的发生。"]
["废水水样的保存方法有哪些?","根据所测定的项目不同，采集水样所用的容器一般为硼硅 玻璃瓶或聚乙烯瓶。水样的保存方法应根据不同的分析内容加\n以确定。\n(1)充满容器或单独采样。采样时使样品充满取样瓶，样品 上方没有空隙，减少运输过程中水样的晃动。有时对某些特殊项 目需要单独定容采样保存，比如测定悬浮物时定容采样保存，然 后可以将全部样品用于分析，防止样品分层或吸附在取样瓶壁上 而影响测定结果。\n(2)冷藏或冷冻。水样通常应在4℃冷藏，有时也可将水样 迅速冷冻，储存在暗处。其作用是阻止生物活动、减少物理挥 发作用和降低化学反应速度。比如测定电导、COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐及微生物项目 时，都可以使用冷藏法保存。但在冷冻过程中，溶质会逐渐向 中心溶液富集，最后集中于中心冷冻处，产生分层作用，而且 在冷冻时有可能使生物细胞破裂，导致生物体内的化学成分进 入水溶液，改变水样的成分，因此尽可能不使用冷冻的方法保 存水样。\n(3)化学保护。向水样中投加某些化学药剂，使其中待测成 分性质稳定或固定，可以确保分析的准确性。但要注意加入的保 护剂不能干扰以后的测定，同时应做相应的空白试验，对测定结 果进行校正，如果加入的保护剂是液体，则必须记录由此而来的 水样体积的变化。"]
["水样化学保护的保存方法有哪些?","化学保护的方法有如下儿种：\n(1)加生物抑制剂：为了抑制生物作用，可以向水样中加入 生物抑制剂，比如在测定氨氮、硝酸盐氮和COD  的水样中，加 入 HgCl₂20～40mg/L,  也可以加入氯仿、甲苯作为防腐剂以抑制微生物对硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮产生的氧化或还原作用。在测定挥发酚时，加入过量的硫酸亚铁，并立即用H₃PO₄ 将水样 pH值调整到4,加入浓度为 CuSO₄·5H₂O1g/L    的 CuSO₄ 溶液，可 以控制苯酚分解菌的活动。\n(2)调节pH 值：测定COD_{Cr} 时，用H₂SO₄ 将水样 pH 值调节 到2以下，可以用玻璃瓶保存一周时间；测定总磷、氨氮、硝酸 盐氮时，用H₂SO₄ 将水样 pH 值调节到2以下，也可以保存水样 24h。测定金属离子的水样常用HNO₃ 酸化至 pH 值为1~2,既可 防止重金属的水解沉淀，又可防止金属在取样瓶壁表面的吸附  还能抑制微生物的活动性，按这种方法保存的金属离子水样可稳 定数周或数月。测定氰化物或挥发酚的水样需要加 NaOH 调整 pH值至12,防止氰化物或挥发酚在酸性条件下挥发掉；测定 Cr^{6+} 的水样需要加NaOH 调整pH 值至8,防止Cr^{6+}在酸性条件下 被还原；保存总铬的水样，则需要加 HNO₃ 或 H₂SO₄ 调整 pH 值 至1～2,防止出现氢氧化铬沉淀。\n(3)加氧化剂：为防止水样中痕量汞容易被还原而引起汞的 挥发性损失，在水样中加入HNO₃(pH 值 < 1 ) -K₂Cr₂O₇(0.05%),可使求维持在高氧化态，汞的稳定性就可得到改善。\n(4)加还原剂：含有余氯的水样，余氯可使 CN—氧化，可 使酚类、烃类、苯系物氯化成相应的衍生物，为测定水中的上述 物质的含量，可以加入适景的 Na₂S₂O₃ 溶液予以还原，把余氯除 去。测定硫化物的水样，也可以加入还原剂抗坏血酸剂防止硫化 物被氧化。"]
["水样保存期限的长短如何确定?","水样保存期限的长短，除了采取上述保存方法进行处理外， 必须考虑以下因素：\n(1)待测成分的物理化学性质：对于废水中稳定性好的成 分，比如 F⁻ 、Cl⁻ 、SO₄²⁻、Na⁺ 、K⁺ 、Ca²⁺ 、Mg²⁺ 等，保存期 就长。对于废水中不稳定的成分，保存期就短，甚至不能保存， 需要取样后立即化验分析或在现场测定，比如氧化还原电位、 pH 值、浊度、DO (电极法)、色度等必须在现场测定。BOD₅、COD_{Cr}、氨氮、硝酸盐、挥发酚和氰化物等也应该尽快分析。\n(2)待测成分的浓度： 一般待测成分的浓度越大，水样的保 存时间就可以越长，相反，待测成分浓度较低时，水样不宜久存，因为大多数成分极低的溶液通常是很不稳定的。\n(3)水样的化学组成：成分相对简单的某些工业废水水样， 待测成分受其他干扰的可能性也较小，保存时间可以长些。水质 成分复杂的城市污水和一些工业废水，各种成分之间互相于扰或 随时在发生反应，其水样的保存时间就短，要尽快分析。"]
["什么是水头损失?","当水从有压管路或构筑物中流过时，由于管道或构筑物局部 及沿程阻力的作用，会产生一部分能量损失，此损失即称为水头 损失。表示符号是h,   常用单位有kPa 、MPa和 mH₂O柱，其中水柱高度是工程和实际中应用较多单位。"]
["废水处理场常用阀门有哪些?常用阀门型号的含义是 什么?","污水处理场的阀门安装在封闭的管道之间，用以控制介质的 流量或者完全截断介质的流动。按介质的种类分，有污水阀门、 污泥阀门、加药阀门、清水阀门、低压气体阀门、高压气体阀 门、安全阀、油阀门等。这些阀门的作用有截止、止回、控制流 量、安全保护等，结构有闸阀、蝶阀、球阀、角阀和锥形阀等多 种，驱动方式有手动、电动、气动、液动等。下表列出了常用阀门型号的含义。\n@fscljs2.png@$\n@fscljs3.png@$\n@fscljs4.png@$"]
["阀门的常见故障的原因和解决方法有哪些?","(1)闸板等关闭件损坏：原因是材料选择不当或利用管道上 的阀门经常当做调节阀用、高速流动的介质造成密封面的磨损。 此时应查明损坏的原因，改用其他材料的关闭件；在输送高压水 或水中杂质较多时，避免将闭路阀门当做调节阀门使用。\n(2)填料室泄漏：其原因主要是填料的选型或装填方式不正 确、阀杆存在质量问题等。首先应选用合适的填料，并使用正确 的方法在填料室内填装填料。在输送介质温度超过100℃时，不能使用油浸填料，而应使用耐热的石墨填料，以避免油浸填料中 的油在高温时炭化后刮伤阀杆。当因为阀杆有椭圆度或划痕等缺 陷而引起泄漏时，应修整或更换阀杆，保证阀杆圆整且表面粗糙 度较低：\n(3)阀杆升降不灵活：阀杆螺纹表面光洁度不合要求或阀杆 不直，需要重新打磨或调整。阀杆及其衬套采用同一种材料或采 用的材料不当会使阀杆升降不灵活，阀杆使用碳钢或不锈钢材料 时，应当采用青铜或含铬铸铁作为阀杆衬套材料。阀杆有轻微锈 蚀使阀杆升降不灵活时，可用手锤沿阀杆衬轻轻敲击，将阀杆旋 转出来后加上润滑油脂。如果发现阀杆螺纹有磨损现象，应更换 新的阀杆衬套或新的阀杆。\n(4)密封圈不严密：阀门安装前没有遵守安装规程，比如没  有清理阀体内腔的污垢，表面留有焊渣、铁锈、泥砂或其他机械  杂质，引起密封面上有划痕、凹痕等缺陷引起阀门故障。因此， 必须严格遵守安装规程，确保安装质量。阀门本身因为加工精度 不够会使密封件与关闭件(阀板与阀座)配合不严密，此时必须修  理或更换。关闭阀门时用力过大，也会造成密封部件的损坏，操 作时用力必须适当。\n(5)安全阀或减压阀的弹簧损坏：造成弹簧损坏的原因往往 是弹簧材料选择的不合适，或弹簧制造质量有问题，应当更换弹 簧材料，或更换质量优良的弹簧。"]
["测量仪表的性能指标有哪些?","衡量一台仪表的好坏，可以通过其准确度、重现性、灵敏 度、响应时间、零点漂移和量程漂移等指标来反映。\n(1)准确度：也称精确度，即仪表的测量结果接近真实值 的准确程度。可利用绝对误差或相对误差来表示。但因为每台 仪表的测量范围不同，两台绝对误差相同的仪表，其准确度也 可能不同。\n(2)重现性：是指在测量条件不变的情况下，用同一仪表对 某一参数进行多次重复测量时，各测定值与平均值之差相对于最大刻度量程的百分比。这是仪器、仪表稳定性的重要指标， 一般需要在投运时和日常校核时进行检验。\n(3)灵敏度：指的是仪表测量的灵敏程度。常用仪表输出的变化量与引起此变化的被测参数的变化量之比来表示。\n(4)响应时间：当被测参数发生变化时，仪表指示的被测值 总要经过一段时间才能准确地表示出来，这段和被测参数发生变 化滞后的时间就是仪表的反应时间。有的用时间常数表示(如热 电阻测温),有的用阻尼时问表示(如电流表测电流)。\n(5)零点漂移和量程漂移：是指对仪表确认的相对零点和最大量程进行多次测量后，平均变化值相对于量程的百分比。"]
["废水处理场的常用在线仪表有哪些?安装部位在 哪里?","在污水处理过程中，需要测量的运行控制参数是多种多样 的，比如污水处理场的进出、水温度、液位、流量、浊度，进 入曝气池的空气流量、压力，曝气池混合液的溶解氧、pH 值、 污泥浓度，二沉池的污泥界面，出水余氯等。随着科学技术的 发展和污水处理工艺的要求，污水处理过程的自动化控制水平 越来越高，因而不仅需要大量的现场仪表，尤其需要应用大量 的在线仪表。下表列出了污水处理场常用在线仪表和安装位置。\n@fscljs5.png@$\n@fscljs6.png@$\n@fscljs7.png@$"]
["在线COD_{Cr}测定仪的工作原理是怎样的?","国家规定在最终排放口必须安装在线COD_{Cr}测定仪，这种测 定仪是将COD_{Cr}的化验室分析过程，通过仪器系统化、程序化地 实现，常见的 COD_{Cr}分析仪工作原理见下图。\n@fscljs8.png@$\nCOD_{Cr}测定仪先由自吸泵将水样从排放明渠内提升至进水精 滤采样杯内，再由进水蠕动泵 P₁ 将水样提加到反应室内。然后， 依顺序再由蠕动泵 P₂ 、P₃ 、P₄ 分别将重铬酸钾、硫酸-硫酸银 和蒸馏水提加到反应室内。进样完毕开始微波加热5min(加热时  间可自行设定和修改),待加热完毕注入蒸馏水稀释并冷却到室温，之后再由气压泵将混合液吹至测量室进行测量，并自动计算和显示测量结果。最后，由气压泵将混合液排放掉并将管路吹扫 干净，进入下一次测量循环过程。整个循环过程由 PLC 进行控制，自动进行。"]
["在线COD_{Cr}测定仪的使用注意事项有哪些?","在线COD_{Cr}测定仪日常维护和管理的注意事项有下内容：\n(1)日常的检查：主要包括检查仪器工作是否正常，比如 进出管路是否通畅，有无泄漏，并保持仪器的清洁，尤其是对 转动部分和易损件要定期检查和更换，防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。\n(2)试剂的更换：重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试 剂，并且在工作现场容易挥发和吸潮，所以应定期更换。更换周 期依据使用情况而定， 一般至少3个月更换一次。\n(3)防护性检修：由于蠕动泵管吸取强腐蚀性试剂，所以应 3个月更换一次。测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修 一次。\n(4)日常校准：除程序设定的自动零循环校准外，在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的 校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液。校准过程与 测量循环过程相同，校准后保留新零点的参数，并对工作曲线 进行校准。\n(5)仪器在出厂时虽然保存已经设定了原始的工作曲线，但 因使用场所不同，原有工作曲线往往不能满足任何监测场合，所 以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD_{Cr}标 准溶液进行校核，校准过程与测量循环过程相同，校核后更改有 关界面参数，对工作曲线进行校准。\n(6)安装环境：要保证在线COD_{Cr}测定仪安装场所的温度、 湿度恒定，必要时需要安装空调等加热、制冷和除湿设施。同时 使用独立的稳压电源。\n(7)仪器暂停使用时，要用蒸馏水彻底清洗后排空，再依此关闭进出口阀门和电源，重新启用时用新试剂进行彻底清洗，并对工作曲线进行校准。"]
["自动连续采样器的使用注意事项有哪些?","自动连续采样器一般安装在污水处理场的进水口和排放口， 可以较好地进行混合样的采集，而且大部分带有冷藏功能，可以 在-定时间内保持采集水样的稳定性。其使用注意事项有：\n(1)后配的取样管一定要使用洁净无污染的管道，管道的材 质不能和废水中的成分发生反应，如果没有特殊要求， 一般使用PVC 软管。\n(2)及时将自动连续采样器采集的水样取出分析化验，防止 水样超过保存的稳定时间和取样瓶装满后溢出损坏采样器。\n(3)定期清洗或更换取样管和取样瓶。\n(4)定期对采样器的控制和机械部分进行维护和保养。\n(5)北方地区污水处理场安装的自动连续采样器必须有防冻 措施。"]
["废水处理场如何实现自动化控制?","废水处理自动化是污水处理场的污水、污泥处理过程实现自 动化的简称。污水或污泥在处理过程中经过管道、构筑物、设 备、容器时，不停地进行着物理、化学或生物化学变化，各种工 艺参数时刻在发生变化。为了保证污水污泥处理能高效地运行， 可以利用各种自动化仪表对处理过程进行检测和调节。另外，废 水处理场还涉及腐蚀、易燃易爆气体、有毒有害气体、臭昧、高 温等因素，为了保证安全运行和改善劳动条件，在这些危险区域 的操作也应实现自动化。\n污水处理场工艺过程中要使用大量的阀门、泵、风机及吸、 刮泥机等机械设备，这些设备经常需要根据一定的程序、时间  或逻辑关系开启或关闭。在采用氧化沟处理工艺的污水处理!, 氧化沟中的转刷要根据时间定时启动或停止，并根据溶解氧浓  度等条件高速运转或低速运转。在采用 SBR 工艺的污水处理  厂，曝气、搅拌、沉淀、港水和排泥要按照预定的时间程序周 期性运行。在采用普通活性污泥法的污水处理厂，初沉池的排泥、消化池的进泥、排泥也要根据一定的时间顺序进行。这种 设定时间予以调整的自动调节可通过程序调节即顺序逻辑控制 来实现。\n另外，污水处理要在--定的温度、压力、流量、液位、浓 度等工艺条件下才能正常进行，但由于种种原因，这些参数总 会与理想值存在一定差距，从而对处理效果产生不利影响。为 了维持这些参数的相对稳定，就必须对工艺过程施加一个作用 以消除这种差距，使这些参数问到设定的理想值。例如消化池 内的污泥温度需要控制在一定的范围内，鼓风机的出口压力需 要控制在一个定值，曝气池内的溶解氧浓度必须根据工艺要求 控制在一定的范围内。这种设定定值的自动调节可通过闭环回 路控制来实现。"]
["废水处理场的自动化装置有哪些?","废水处理场的自动化装置主要有以下四类：\n(1)自动检测和报警装置：为了解废水处理各个环节的参数 变化情况，需要利用自动检测仪表将这些参数自动、连续地检测 并显示出来，这是废水处理过程实现自动化的前提和条件。自动 报警装置是指用声、光等信号自动反映废水处理过程中工艺参数 或机器设备运转出现异常的情形。\n(2)自动保护装置：当废水处理过程中工艺参数或机器设 备运转出现异常、有可能出现事故时，自动保护装置能自动采 取联锁措施，防止事故的发生和扩大，保护人身和设备的安全。 实际上，自动保护装置和自动报警装置往往是配合使用的，即 在自动报警后如果不能及时采取补救措施，自动保护装置就会 发生作用。\n(3)自动操作装置：根据废水处理的工艺条件的需要，利 用自动操作装置启动或停运某台设备，或使设备交替运行。例 如利用自动操作装置定时自动启动排泥泵前阀门、排泥泵等设 备，实现对初沉池的自动定时排泥。\n(4)白动调节装置：在废水处理过程中，有些工艺参数如温度、溶解氧等必须保持在规定的范围内。为使废水处理有效 地运行，当因某种干扰使实际参数发生变化后，可以通过白动 调节装置对运行状况进行调节，使参数恢复到最佳值。例如普 通活性污泥法曝气池内的溶解氧需要保持在2mg/L 左右，当实 际 DO 值低于此值时，自动调节装置可以自动增加运转风机的 台数或提高表面曝气机的运转速度来升高曝气池混合液溶解氧 的含量。\n上述四种白动化装置有时没有明显的区别，测量仪表、计 算机监控系统和被控制设备，是实现自动报警、自动保护、自 动调节和自动操作的基础，也构成了现代化废水处理场的自动 化系统。"]
["北方废水处理场冬季运行时的注意事项有哪些?","(1)尽量保持水温在20℃以上，必要时可以采取保温措施， 比如对曝气池加盖和通入蒸汽、合理曝气(过量曝气不利于保持  温度)等。\n(2)由于冬季污泥活性差，尽量保持进水负荷的稳定，减少 冲击，防止污泥流失。同时要减少剩余污泥排放量，使曝气池内 保持较高的污泥浓度。\n(3)对流通介质为废水和污泥的管线、阀门等设施的采取保 温措施，以防冻坏，对暂不运行和加酸、碱、絮凝剂、调理剂、 消毒剂等小直径加药管线尤其要当心，必要时可以对这些管道进  行电或蒸汽伴热等。\n(4)大风天和雪、霜天，有关工作人员在污水处理构筑物爬 梯和池顶上巡检或维修设备时，必须注意防滑伤人。\n(5)制定冬季操作法，要包括以上所有防冻措施的具体内 容，并要求在巡检时检查各项保温措施的实际效果。"]
["废水处理中常用药剂的种类有哪些?","根据药剂用途的不同，可以分成以下几类：\n(1)絮凝剂：有时又称为混凝剂，可作为强化固液分离的手 段，用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理等工艺 环节。\n(2)助凝剂：辅助絮凝剂发挥作用，加强混凝效果。\n(3)调理剂：又称为脱水剂，用于对脱水前剩余污泥的调理，其品种包括上述的部分絮凝剂和助凝剂。\n(4)破乳剂：有时也称脱稳剂，主要用于对含有乳化油的 含油废水气浮前的预处理，其品种包括上述的部分絮凝剂和助 凝剂。\n(5)消泡剂：主要用于消除曝气或搅拌过程中出现的大量 泡沫。\n(6)pH   调整剂：用于将酸性废水和碱性废水的 pH值调整为 中性。\n(7)氧化还原剂：用于含有氧化性物质或还原性物质的工业 废水的处理。\n(8)消毒剂：用于在废水处理后排放或回用前的消毒处理。"]
["什么是絮凝剂?其作用是什么?","絮凝剂是能够降低或消除水中分散微粒的沉淀稳定性和聚合 稳定性，使分散微粒凝聚、絮凝成聚集体而除去的一类物质。絮 凝剂在污水处理领域作为强化固液分离的手段，可用于强化污水 的初次沉淀、浮选处理及活性污泥法之后的二.次沉淀，还可用于污水三级处理或深度处理。当用于剩余污泥脱水前的调理时，絮凝剂和助凝剂就变成了污泥调理剂或脱水剂。\n在应用传统的絮凝剂时，可以使用投加助凝剂的方法来加强  絮凝效果。例如把活化硅酸作为硫酸亚铁、硫酸铝等无机絮凝剂 的助凝剂并分前后顺序投加，可以取得很好的絮凝作用。因此， 无机高分子絮凝剂 IPF其实就是把助凝剂与絮凝剂结合在一起制 备然后合并投加来简化用户的操作。\n混凝处理通常置于固液分离设施前，与分离设施组合起来、 有效地去除原水中的粒度为1nm～100μm 的悬浮物和胶体物质， 降低出水浊度和 COD_{Cr},  可用在污水处理流程的预处理、深度处 理，也可用于剩余污泥处理。混凝处理还可有效地去除水中的微 生物、病原菌，并可去除污水中的乳化油、色度、重金属离子及 其他一些污染物，利用混凝沉淀处理污水中含有的磷时去除率可 高达90%～95%,是最便宜而又高效的除磷方法。"]
["絮凝剂的作用机理是什么?","水中胶体颗粒微小、表面水化和带电使其具有稳定性，絮凝 剂投加到水中后水解成带电胶体与其周围的离子组成双电层结构 的胶团。采用投药后快速搅拌的方式，促进水中胶体杂质颗粒与 絮凝剂水解成的胶团的碰撞机会和次数。水中的杂质颗粒在絮凝 剂的作用下首先失去稳定性，然后相互凝聚成尺寸较大的颗粒， 再在分离设施中沉淀下去或漂浮上来。\n促使絮凝剂迅速向水中扩散，并与全部废水混合均匀的过程 就是混合。水中的杂质颗粒与絮凝剂作用，通过压缩双电层和电 中和等机理，失去或降低稳定性，生成微絮粒的过程称为凝聚。 凝聚生成微絮粒在架桥物质和水流的搅动下，通过吸附架桥和沉 淀物网捕等机理成长为大絮体的过程称为絮凝。混合、凝聚和絮 凝合起来称为混凝，混合过程一般在混合池中完成，凝聚和絮凝 在反应池中进行。"]
["絮凝剂的种类有哪些?","按照化学成分，絮凝剂可分为无机絮凝剂、有机絮凝剂以及微生物絮凝剂三大类。\n无机絮凝剂包括铝盐、铁盐及其聚合物。有机絮凝剂按照聚 合单体带电集团的电荷性质，可分为阴离子型、阳离子型、非离  子型、两性型等几种，按其来源又可分为人工合成和天然高分子  絮凝剂两大类。在实际应用中，往往根据无机絮凝剂和有机絮凝  剂性质的不同，把它们加以复合，制成无机有机复合型絮凝剂。 微生物絮凝剂则是现代生物学与水处理技术相结合的产物，是当 前絮凝剂研究发展和应用的一个重要方向。"]
["无机絮凝剂的种类有哪些?","无机絮凝剂为低分子的铝盐和铁盐，铝盐主要有硫酸铝(Al₂ (SO₄)₃·18H₂O) 、 明 矾(Al₂(SO₄)₃·K₂SO₄·24H₂O) 、  铝酸钠(NaAl0₃),    铁盐主要有三氯化铁(FeCl₃·6H₂O) 、 硫酸亚铁(FeSO₄ · 6H₂O) 和硫酸铁(Fe₂(SO₄)₃·2H₂O)。无机絮凝剂具有原料易得，制备简便、价格便宜、处理效果 适中等特点，因而在水处理中应用较多。"]
["无机絮凝剂硫酸铝有哪些特点?","市售硫酸铝有固、液两种形态，固态的又按其中不溶物的含 量分为精制和粗制两种，我国民间常用于饮用水净化的固态产品 明矾，就是硫酸铝与硫酸钾的复盐，但在工业水及废水处理中应 用不多。\n硫酸铝适用的 pH值范围与原水的硬度有关，处理软水时， 适宜pH 值为5~6 .6,处理中硬水时，适宜pH 值为6.6～7.2, 处理高硬水，适宜pH 值为7.2~7.8。硫酸铝适用的水温范围是 20～40℃,低于10℃时混凝效果很差。硫酸铝的腐蚀性较小、使 用方便，但水解反应慢，需要消耗一定的碱量。"]
["无机絮凝剂三氯化铁有哪些特点?","三氯化铁产品有固体的黑褐色结晶体，也有较高浓度的液 体。具有易溶于水，矾花大而重，沉淀性能好，对温度、水质 及 pH的适应范围宽等优点。三氯化铁的适用pH 值范围是9~ 11,形成的絮体密度大，容易沉淀，低温或高浊度时效果仍很好。固体三氯化铁具有强烈的吸水性，腐蚀性较强，易腐蚀设 备，对溶解和投加设备的防腐要求较高，具有刺激性气味，操作条件较差。"]
["无机高分子絮凝剂有哪些种类?","铝、铁和硅类的无机高分子絮凝剂实际上分别是它们由水 解、溶胶到沉淀过程的中间产物，即 Al(Ⅲ) 、Fe(Ⅲ) 、Si(N)的 羟基和氧基聚合物。铝和铁是阳离子型荷正电，硅是阴离子型荷 负电，它们在水溶态的单元分子量约为数百到数千，可以相互结 合成为具有分形结构的集聚体。它们的凝聚-絮凝过程是对水中 颗粒物的电中和与粘附架桥两种作用的综合体现。水中悬浮颗粒 的粒度在纳米到微米级，大多带负电荷，因此絮凝剂及其形态的 电荷正负、电性强弱和分子量、聚集体的粒度大小是决定其絮凝 效果的主要因素。目前无机高分子絮凝剂的种类已有几十种(主要品种见下表）,产量也达到絮凝剂总产量的30%～60%,其中广泛使用的为聚合氯化铝。\n以下是整理后的表格，包含了您提供的无机高分子混凝剂的类型和具体化合物：\n\n| **阳离子型** | 聚合氯化铝 (PAC, PACl)，聚合硫酸铝 (PAS)，聚合氯化铁 (PFC)，聚合硫酸铁 (PFC），聚合磷酸铝 (PAP)，聚合磷酸铁 (PEP） |\n| **阴离子型** | 活化硅酸 (AS)，聚合硅酸 (TS) |\n| **无机复合型** | 聚合氯化铝铁 (PAFC)，聚合硫酸铝铁 (PAFS)，聚合硅酸铝 (PASiC, PASiS)，聚合硅酸铁 (PFSiC, PFSiS)，聚合硅酸铝铁 (PAFSi)，聚合磷酸铝铁 (PAFP)，聚合磷酸氯化铝 (PAPCI)，聚合氯化硫酸铝 (PASCI)，聚合氯化硫酸铝铁 (PAFSCl)，聚合复合型铝酸钙 ，聚合硅酸硫酸铝 (PSiAS) |\n| **无机有机复合型** | 聚合铅-聚丙烯酰胺 (PACM)，聚合铁-聚丙烯酰胺 (PFCM)，聚合铝-阳离子有机高分子 (PCAT)，聚合铁-阳离子有机高分子 (PCFT)，聚合铝-甲壳素 (PAPCh） |"]
["无机高分子絮凝剂有哪些特点?","Al(Ⅲ) 、Fe(Ⅲ) 、Si(IV)    的羟基和氧基聚合物都会进一步结 合为聚集体，在一定条件下保持在水溶液中，其粒度大致在纳 米级范围，以此发挥凝聚-絮凝作用会得到低投加量高效果的  结果。若比较它们的反应聚合速度，由Al→Fe→ Si 是趋于强烈 的，同时由羟基桥联转为氧基桥联的趋势也按此顺序。因此， 铝聚合物的反应较缓和，形态较稳定，铁的水解聚合物则反应  迅速，容易失去稳定而发生沉淀，硅聚合物则更趋于生成溶胶 及凝胶颗粒。\nIPF的优点反映在它比传统絮凝剂如硫酸铝、氯化铁的效能 更优异，而比有机高分子絮凝剂(OPF) 价格低廉。现在它成功地 应用在给水、工业废水以及城市污水的各种处理流程，包括预处 理、中间处理和深度处理中，逐渐成为主流絮凝剂。但是，在形 态、聚合度及相应的凝聚-絮凝效果方面，无机高分子絮凝剂仍 处于传统金属盐絮凝剂与有机高分子絮凝剂之间的位置。其分子 量和粒度大小以及絮凝架桥能力仍比有机絮凝剂差很多，而且还存在对进一步水解反应的不稳定性问题。"]
["聚合氯化铝有哪些特点?","聚合氯化铝(PAC),   又称碱式氯化铝，是一种多价电解质，能显著地降低水中粘土类杂质(多带负电荷)的胶体电荷。由于相 对分子质量大，吸附能力强，形成的絮凝体较大，絮凝沉淀性能 优于其他絮凝剂。PAC聚合度较高，投加后快速搅拌，可以大大 缩短絮凝体形成时间。PAC受水温影响较小，低水温时使用效果 也很好。它对水的 pH 值降低较少，适用的pH范围宽(可在 pH 为5~9范围内使用),故可不投加碱剂。PAC的投加量少，产泥 量也少，且使用、管理、操作都较方便，对设备、管道等腐蚀性 也小。因此， PAC在水处理领域有逐步替代硫酸铝的趋势，其缺 点是价格较高。\n另外，从溶液化学的角度看， PAC是铝盐水解-聚合-沉淀 反应过程的动力学中间产物，热力学上是不稳定的， 一般液体 PAC产品均应在半年内使用。添加某些无机盐(如 CaCl₂ 、MnCl₂ 等)或高分子(如聚乙烯醇、聚丙烯酰胺等)可提高 PAC 的稳定 性，同时可增加凝聚能力。从生产工艺讲，在 PAC 的制造过程 中引入一种或几种不同的阴离子(如 SO₄²⁻ 、PO₄³⁻  等),利用增聚 作用可以在一定程度上改变聚合物的结构和形态分布，进而提高 PAC的稳定性和功效；如果在 PAC 的制造过程中引入其它阳离 子组分，如Fe³⁺,使 Al³⁺和 Fe³⁺交错水解聚合，可制得复合絮 凝剂聚合铝铁。\n三氧化二铝含量是聚合氯化铝有效成分的衡量指标， 一般而 言，絮凝剂产品密度越大，三氧化二铝含量越高。 一般来说，碱 化度越高的聚合氯化铝吸附架桥能力越好，但因接近[AI(OH)₃]_{n} 。 而易产生沉淀，因此稳定性也较差。"]
["PAC 的碱化度是什么?","由于聚合氯化铝可以看作是 AlCl₃ 逐步水解转化为Al(OH)₃   过程中的中间产物，也就是 Cl⁻ 逐步被羟基 OH⁻取代的各种产 物。聚合氯化铝的某种形态中羟基化程度就是碱化度，碱化度是 聚合氯化铝中羟基当量与铝的当量之比。\n碱化度是聚合氯化铝的最重要指标之一，聚合氯化铝的聚合 度、电荷量、混凝效果、成品的 pH 值、使用时的稀释率和储存的稳定性等都与碱化度有密切关系。常用聚合氯化铝的碱化度多为50%～80%。"]
["复合絮凝剂的特点和使用的注意事项有哪些?","复合絮凝剂有各种成分，其主要原料是铝盐、铁盐和硅酸 盐。从制造工艺方面讲，它们可以预先分别羟基化聚合再加以混 合，也可以先混合再加以羟基化聚合，但最终总是要形成羟基化 的更高聚合度的无机高分子形态，才能达到优异的絮凝效果。复 合剂中每种组分在总体结构和凝聚-絮凝过程中都会发挥一定作 用，但在不同的方面，可能有正效应，也可能有负效应。\n目前的复合絮凝剂即使制造质量优良，与聚合铝相比，其效 果只能提高10%～30%。作为使用IPF 的废水处理技术人员，必 须了解不同种类复合絮凝剂的特性、适应性、优点及不足。在选 用最合适的絮凝剂和投加工艺操作程序时，只有根据废水水质特 点，仔细分析和判断，才能获得最佳的处理效果。"]
["人工合成有机高分子絮凝剂的种类有哪些?","人工合成有机高分子絮凝剂多为聚丙烯、聚乙烯物质，如聚 丙烯酰胺、聚乙烯亚胺等。这些絮凝剂都是水溶性的线型高分子 物质，每个大分子由许多包含带电基团的重复单元组成，因而也 称为聚电解质。包含带正电基团的为阳离子型聚电解质，包含带 负电基团的为阴离子型聚电解质，既包含带正电基团又包含带负 电基团，称之为非离子型聚电解质。\n目前使用较多的高分子絮凝剂是阴离子型，它们对水中负电 胶体杂质只能发挥助凝作用。往往不能单独使用，而是配合铝 盐、铁盐使用。阳离子型絮凝剂能同时发挥凝聚和絮凝作用而单 独使用，故得到较快发展。\n我国当前使用较多的是聚丙烯酰胺类非离子型高聚物，常 与铁、铝盐合用。利用铁、铝盐对胶体微粒的电性中和作用和 高分子絮凝剂优异的絮凝功能，从而得到满意的处理效果。聚 丙烯酰胺在使用中具有投量少，凝聚速度快，絮凝体粒大强韧 的特点。我国目前生产的人工合成有机高分子絮凝剂中80%是这种产品。\n"]
["聚丙烯酰胺类絮凝剂的特点有哪些?","聚丙烯酰胺的生产原料是聚丙烯腈 CH₂=CHCN,   在一定条 件下，丙烯腈水解生成丙烯酰胺，丙烯酰胺再通过悬浮聚合得到 聚丙烯酰胺。聚丙烯酰胺属于水溶性树脂，产品有粒状固体和一定浓度的粘稠水溶液两种。\n聚丙烯酰胺在水的实际存在形态是无规线团，由于无规线团 具有一定的粒径尺寸，其表面又有一些酰胺基团，因此能够起到 相应的架桥和吸附能力，即具有一定的絮凝能力。但由于聚丙烯 酰胺长链卷曲成线团，使其架桥范围较小，两个酰胺基缔结后 相当于作用相互抵消而丧失两个吸附位，再加上部分酰胺基卷藏 在线团结构的内部，不能与水中的杂质颗粒相接触和吸附，所以 其拥有的吸附能力不能允分发挥。\n为了使缔结在一起的酰胺基再次分开、内藏的酰胺基也能暴 露在外表，人们设法将无规线团适当延伸展开，甚至设法在长分 子链上增加一些带有阳离子或阴离子的基团，同时提高吸附架桥 能力和电中和压缩双电层的作用。这样一来，在 PAM 的基础上 又衍生出一系列性质各异的聚丙烯酰胺类絮凝剂或助凝剂。\n比如说在聚丙烯酰胺溶液中加碱，使部分链节上的酰胺基转 化为羧酸钠，而羧酸钠在水中容易离解出钠离子，使 COO⁻ 基保 留在支链上，因此生成部分水解的阴离子型聚丙烯酰胺。阴离子 型聚丙烯酰胺分子结构上的 COO⁻ 基使分子链带有负电荷，彼此 相斥将原来缔结在一起的酰胺基拉开，促使分子链由线团状逐渐 伸展成长链状，从而使架桥范围扩大、提高絮凝能力，作为助凝 剂其优势表现得更为出色。\n阴离子型聚丙烯酰胺的使用效果与其“水解度”有关，“水解 度”过小会导致混凝或助凝效果较差，“水解度”过大会增加制作 成本。"]
["什么是阴离子型聚丙烯酰胺的水解度?","阴离子型聚丙烯酰胺“水解度”是水解时 PAM 分子中酰胺基转化成羧基的百分比，但由于羧基数测定很困难，实际应用中常 用“水解比”即水解时氢氧化钠用量与PAM用量的重量比来衡量。\n水解比过大，加碱费用较高，水解比过小，又会使反应不 足、阴离子型聚丙烯酰胺的混凝或助凝效果较差。 一般将水解比 控制在20%左右，水解时间控制在2～4h。"]
["影响絮凝剂使用的因素有哪些?","(1)水的 pH 值。水中的 H⁺和 OH⁻ 参与絮凝剂的水解反 应， pH 值强烈影响絮凝剂的水解速度、水解产物的存在形态和性能。\n(2)水温。水温影响絮凝剂的水解速度和矾花形成的速度及 结构。混凝的水解多是吸热反应，水温较低时，水解速度慢且不 完全。但低温对高分子絮凝剂的影响较小。使用有机高分子絮凝 剂时，水温不能过高，高温容易使有机高分子絮凝剂老化其至分 解生成不溶性物质，降低混凝效果。\n(3)水中杂质成分。水中杂质颗粒大小参差不齐对混凝有 利，细小而均匀会导致混凝效果很差。杂质颗粒浓度过低往往对  混凝不利，此时同流沉淀物或投加助凝剂可提高混凝效果。水中 杂质颗粒含有大量有机物时，混凝效果会变差，需要增加投药量  或投加氧化剂等起助凝作用的药剂。水中的钙镁离子、硫化物、 磷化物--般对混凝有利，而某些阴离子、表面活性物质对混凝有  不利影响。\n(4)絮凝剂种类。絮凝剂的选择主要取决于水中胶体和悬 浮物的性质及浓度。如果水中污染物主要呈胶体状态，则应首 选无机絮凝剂使其脱稳凝聚，如果絮体细小，则需要投加高分 子絮凝剂或配合使用活化硅胶等助凝剂。很多情况下，将无机 絮凝剂与高分子絮凝剂联合使用，可明显提高混凝效果，扩大 应用范围。对于高分子而言，链状分子上所带电荷量越大，电 荷密度越高，链越能充分伸展，吸附架桥的作用范围也就越大， 混凝效果会越好。\n(5)絮凝剂投加量。使用混凝法处理废水，其最佳絮凝剂和最佳投药量通常要通过试验确定。一般普通铁盐、铝盐的投加范 围是10～100mg/L,  聚合盐为普通盐投加量的1/2～1/3,有机高  分子絮凝剂的投加范围是1～5mg/L。\n(6)絮凝剂投加顺序。当使用多种絮凝剂时，需要通过试验 确定最佳投加顺序。 一般来说，当无机絮凝剂与有机絮凝剂并用 时，应先投加无机絮凝剂，再投加有机絮凝剂。而处理杂质颗粒 尺寸在50μm以上时，常先投加有机絮凝剂吸附架桥，再投加无 机絮凝剂压缩双电层使胶体脱稳。\n(7)水力条件。在混合阶段，要求絮凝剂与水迅速均匀地混  合，而到了反应阶段，既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条 件让絮体有足够的成长机会，又要防止已生成的小絮体被打碎， 因此搅拌强度要逐步减小，反应时间要足够长。"]
["天然有机高分子絮凝剂的种类有哪些?","天然高分子絮凝剂的种类很多，按照其主要天然成分(包括  改性所用的基质成分),可以分为：壳聚糖类絮凝剂、改性淀粉 絮凝剂、收性纤维素絮凝剂、木质素类絮凝剂、树胶类絮凝剂、 褐藻胶絮凝剂、动物胶和明胶絮凝剂等。这些天然高分子多数具 有多糖结构，其中淀粉主链中仅含有一种单糖结构，属于同多 糖；壳聚糖、树胶、褐藻胶等含有多种单糖结构，属于杂多糖； 木质素是一种特殊的芳香型天然高聚物；动物胶和明胶属于蛋白 质类物质。"]
["使用高分子有机絮凝剂时，应注意哪些事项?","有机高分子絮凝剂属于线团结构的长链大分子，在水中必然 经历一个溶涨过程，固体产品或高浓度液体产品在使用之前必须 配制成水溶液再投加到待处理水中。配制水溶液的溶药池必须安 装机饿搅拌设备，溶药连续搅拌时间要控制在30min以上。水溶 液的浓度一般为0.1%左右，再高，溶液的粘度增大，投加困 难；再低，需要的溶液池体积又会过大。溶药使用的水中应尽量 避免含有大量的悬浮物，以避免有机高分子絮凝剂与这些悬浮物 进行絮凝反应形成矾花，影响投加后的使用效果。对固体有机高分子絮凝剂进行溶解时，固体颗粒的投加点一 定要在水流紊动最强烈的地方，同时一定要以最小投加量向溶药 池小缓慢投入，使固体颗粒分散进入水中，以防固体投加量太快 在水中分散不及而相互粘结形成团块。\n固体颗粒的投加点一定要远离机械搅拌器的搅拌轴，因为搅 拌轴通常是溶药池中水流紊动性最差的地方，溶解不充分的有机 高分子絮凝剂经常会附着在轴上，日益积累，有时可以形成相当 大的粘团，如果不及时认真地予以清理，粘团会越变越大，影响 范围也就越来越大。\n作为助凝剂时， 一般要先在处理水中投加无机絮凝剂进行压 缩双电层脱稳后，再投加有机高分子絮凝剂实现架桥作用。在无 机絮凝剂投加充足的条件下，有机高分子絮凝剂的助凝效果不会 因投加量的差异而有较大差别。因此，作为助凝剂时，有机高分 子絮凝剂的投加量一般为0.1mg/L。\n固体有机高分子絮凝剂容易吸水潮解成块，必须使用防水包 装，保存地点也必须干燥，避免露天存放。"]
["微生物絮凝剂的种类有哪些?","微生物絮凝剂与传统无机或有机絮凝剂有显著不同，它们或 是直接利用微生物细胞，或是利用微生物细胞壁提取物、代谢产 物等。前者是微生物絮凝剂研究的主要方面，至今发现的具有絮 凝性能微生物有17种以上，包括霉菌、细菌、放线菌和酵母， 后者与有机絮凝剂为同类物质。\n微生物絮凝剂的絮凝性能受诸多因素影响，内在因素包括絮 凝基因的遗传和表达，外在因素则有微生物培养基的组成、细胞 表而疏水性的变化、环境中二价金属离子的存在等。目前，国外 已有性能良好的微生物絮凝剂商品，如日本生产的 NOC-1。"]
["如何确定使用絮凝剂的种类和投加剂量?","絮凝剂的选择和用量应根据相似条件下的水厂运行经验或原 水混凝沉淀试验结果，结合当地药剂供应情况，通过技术经济比 较后确定。选用的原则是价格便宜、易得，净水效果好，使用方便，生成的絮凝休密实、沉淀快、容易与水分离等。\n混凝的目的在于生成较大的絮凝体，由于影响因素较多， 一般通过混凝烧杯搅拌试验来取得相应数据。混凝试验在烧杯中 进行，包括快速搅拌、慢速搅拌和静止沉降三个步骤。投人的絮 凝剂经过快速搅拌迅速分散并与水样中的胶粒相接触，胶粒开始 凝聚并产生微絮体；通过慢速搅拌，微絮体进一步互相接触长成 较大的颗粒；停止搅拌后，形成的胶粒聚集体依靠重力自然沉降 至烧杯底部。通过对混凝效果的综合评价，如絮凝体沉降性、上  清液浊度、色度、pH 值、耗氧量等，确定合适的絮凝剂品种及 其最佳用量。"]
["什么是助凝剂?其作用是什么?","在废水的混凝处理中，有时使用单一的絮凝剂不能取得良好 的混凝效果，往往需要投加某些辅助药剂以提高混凝效果，这种 辅助药剂称为助凝剂。常用助凝剂有氯、石灰、活化硅酸、骨胶 和海藻酸钠、活性炭和各种粘土等。\n有的助凝剂本身不起混凝作用，而是通过调节和改善混凝条 件、起到辅助絮凝剂产生混凝效果的作用。有的助凝剂则参与絮 体的生成，改善絮凝体的结构，可以使无机絮凝剂产生的细小松 散的絮凝体变成粗大而紧密的矾花。"]
["常用助凝剂的种类有哪些?","助凝剂种类较多，按它们在混凝过程中的作用大致可分 为两类：\n(1)调节或改善混凝条件的药剂。\n(2)加大矾花粒度、密度和结实性的助凝剂。"]
["絮凝剂、助凝剂在强化废水处理中的应用有哪些?","废水处理中投加絮凝剂可加速废水中固体颗粒物的聚集和沉 降，同时也能去除部分溶解性有机物。这种方法具有投资少，操 作简单，灵活等优点，特别适合于处理水量小，悬浮杂质含量较 大的废水。采用无机絮凝剂时，因为投药量大，产生的污泥量也 大，所以实际应用中主要采用人工合成有机高分子絮凝剂 OPF,有机合成高分子调理剂种类很多，按聚合度可分为低聚合度 (分子量约为1千～几万)和高聚合度(分子量约为几十万～几百 万)两种；按离子型分为阳离子型、阴离子型、非离子型、阴阳 离子型等。与无机调理剂相比，有机调理剂投加量较少， 一般为污泥干固体重量的0.1%～0.5%,而且没有腐蚀性。\n用于污泥调理的有机调理剂主要是高聚合度的聚丙烯酰胺系 列的絮凝剂产品，主要有阳离子型聚丙烯酰胺、阴离子型聚丙烯 酰胺和非离子型聚丙烯酰胺三类。"]
["选择使用污泥调理剂应考虑的因素有哪些?","(1)调理剂的品种特点。在选用无机调理剂时，尽可能采用 铁盐；当使用铁盐会带来许多问题时，再考虑采用铝盐。在利用 真空过滤机和板框压滤机使污泥脱水时，可以考虑采用无机调理  剂。在利用离心脱水机和带式压滤机使污泥脱水时，可以考虑采 用有机调理剂。在采用无机调理剂或有机调理剂中的一种难以达 到理想的调理效果时，可以考虑将无机和有机调理剂复配使用。 比如石灰和三氯化铁联合使用，不但能起到调节 pH 值的作用， 而且石灰和污水中的重碳酸钙生成的碳酸钙颗粒结构还能增加污 泥的孔隙率，促进泥水分离。\n(2)污泥性质。对有机物含量高的污泥，较为有效的调理剂 是阳离子型有机高分子调理剂，有机物含量越高，宜选用聚合度 越高的阳离子型有机高分子调理剂。对以无机物为主的污泥，可 以考虑采用阴离子型有机高分子调理剂。污泥性质的不同直接影 响调理效果：初沉池污泥较易脱水，而浮渣和剩余活性污泥则较 难脱水，混合污泥的脱水性能则介于两者之间。 一般来说，越难 脱水的污泥其调理用药剂量越大，污泥颗粒细小，会导致调理剂 消耗量的增加，污泥中的有机物含量和碱度高，也会导致调理剂 用量的加大。另外，污泥含固率也影响调理剂的投加量， 一般污 泥含固率越高，调理剂的投加量越大。\n(3)温度。污泥的温度直接影响着无机盐类调理剂的水解作 用，温度低时，水解作用会变慢。如果温度低于10℃,调理效果会明显变差，可通过适当延长调理时间的方法改善调理效果。 冬季气温较低时，要重视污泥输送系统的保温环节(从污水处理  系统排出的污泥温度一般不低于15℃),尽量减少污泥输送过程  中热量的损失。在必要的情况下，可以采取对有机高分子调理剂 稀释罐加热或适当延长混合溶解时间和加大搅拌强度的方法改善 溶解条件。\n(4)pH  值。污泥的 pH 值决定无机盐类调理剂的水解产物 形态，同一种调理剂对不同 pH 值的污泥的调理效果也大不相 同。铝盐的水解反应受 pH 值的影响很大，其凝聚反应的最佳 pH 值范围为5~7。高铁盐调理剂受pH 值的影响较小，最佳 pH  值范围为6~11。亚铁盐在 pH值为8~10的污泥中，其溶解度 较高的水解产物能被氧化成溶解度较低的 Fe(OH)₃  絮体。因此  选用无机盐类调理剂时，首先要考虑脱水污泥的具体 pH 值 ， 如果 pH 值偏离其凝聚反应的最佳范围，最好更换使用另一种 调理剂。否则就要考虑在对污泥进行调理之前，投加酸或碱调 整污泥的 pH值。\nph 值对聚合电解质的调理效果也有影响，污泥的 pH 值影 响着调理剂分子的电离、电荷状况以及分子形状。阳离子型聚 合电解质在低pH 值的酸性污泥中的电离度较大，分子形状趋 向舒展；而在高 pH 值的碱性污泥中电离度较小，分子形状趋 向卷曲。与阳离子型聚合电解质性质相反，阴离子型聚合电解  质在低 pH值的酸性污泥中的电离度较小，分子形状趋向卷曲； 而在高 pH 值的碱性污泥中电离度较大，分子形状趋向舒展。 阴阳离子型聚合电解质的情况稍有不同，在等电点时，整个分 子呈中性，正负两种电荷相互吸引，故分子紧密卷曲成团。在 等电点两侧，分子上都会有一种电荷过剩，因互相排斥作用而 使分子趋向舒展.\n(5)配制浓度。调理剂的配制浓度不仅影响调理效果，而 且影响药剂消耗量和泥饼产率，其中有机高分子调理剂影响更 为显著。 一般来说，有机高分子调理剂配制浓度越低，药剂消耗量越少，调理效果越好。但配制浓度过高或过低都会降低泥 饼产率。而无机高分子调理剂的调理效果几乎不受配制浓度的 影响。有机高分子调理剂配制浓度在0.05%～0.1%之间比较合 适，三氯化铁配制浓度10%最佳，而铝盐配制浓度在4%～5% 最为适宜。\n(6)投加顺序。当采用铁盐和石灰作调理剂时， 一般先投加 铁盐，再投加石灰，这样形成的絮体与水较易分离，而且调理剂 总的消耗量也较少。当采用无机调理剂和有机高分子调理剂联合 调理污泥时，先投加无机调理剂，再投加有机高分子调理剂， 一 般可以取得较好的调理效果。\n(7)混合反应条件。要想达到最好的调理效果，污泥与调理 剂实现完全充分的混合是非常必要的。但值得注意的是，污泥与 调理剂混合反应形成絮体后，决不能再被破坏，因为絮体一口受 到破坏就很难恢复到原来的状态。经过试验确定了调理的时间和 强度后，必须在实际操作中严格遵守执行。 一方面不能随意延长 或缩短混合反应的时间，另一方面要尽可能快地使调理后的污泥 进入脱水机。"]
["调理剂的投加量如何确定?","污泥调理的药剂消耗量没有固定的标准，根据污泥的品种、 消化程度、固体浓度等具体性质的不同，投加量会出现一定的差 异。因此，大多是在实验宰或在现场直接试验确定调理剂的种类 及具体投加量。\n一般来说，按污泥干固体重量的百分比计，三氯化铁的投加 量为5%～10%,硫酸亚铁约为10%～15%,消石灰的投加量为 20%～40%,聚合氯化铝和聚合硫酸铁约为1%～3%,阳离子型 聚丙烯酰胺为0.1%～0.3%。"]
["使用调理剂的注意事项有哪些?","为了更好地使用调理剂，应注意以下事项：①充分了解和掌 握被处理污泥的性质(浓度、成分等);②试验确定适合于污泥性 质和脱水机性质的调理剂种类；③试验确定调理剂的注人点、反应条件、投加量等；④根据调理剂的性质确定调理剂的溶解、储存等使用方法。"]
["脱水剂、调理剂与絮凝剂、助凝剂的关系是什么?","脱水剂是对污泥进行脱水之前投加的药剂，也就是污泥的调 理剂，因此脱水剂和调理剂的意义是一样的。脱水剂或调理剂的\n投加量一般都以污泥干固体重量的百分比计。\n絮凝剂应用于去除污水中悬浮物，是水处理领域的重要药 剂。絮凝剂的投加量一般以待处理水的单位体积内投加的数量来 表示。\n脱水剂(调理剂)与絮凝剂、助凝剂的投加量都可以称为加药 量。同一种药剂既可以在处理污水时应用为絮凝剂，又可以在剩 余污泥处理过程中应用为调理剂或脱水剂。\n助凝剂用在水处理领域作为絮凝剂的助剂时被称为助凝剂， 同一种助凝剂在剩余污泥处理时一般不称助凝剂，而是统称为调 理剂或脱水剂。"]
["消泡剂的种类有哪些?","消泡剂的效果与发泡液的种类有关，即有的消泡剂对某些发 泡液效果显著,而对其它发泡液效果不明显，甚至没有作用。常 用的消泡剂按成分不同可分为硅(树脂)类、表面活性剂类、链烷 烃类和矿物油类。\n(1)硅(树脂)类：硅树脂消泡剂又称乳剂型消泡剂，使用方 法是将硅树脂用乳化剂(表面活性剂)乳化分散在水中后投加到废 水中。二氧化硅细粉是另一种消泡效果较好的硅类消泡剂。\n(2)表面活性剂类：此类消泡剂其实是乳化剂，即利用表面 活性剂的分散作用，使形成泡沫的物质在水中保持稳定的乳化状 态分散，从而避免生成泡沫。\n(3)链烷烃类：链烷烃类消泡剂是用乳化剂把链烷烃蜡或其 衍生物乳化分散后制成的消泡剂，其用途与表面活性剂类的乳化 型消泡剂类似。\n(4)矿物油类：以矿物油为主要消泡成分。为了改善效果，有时混合金属皂、硅油、二氧化硅等物质一起使用。此外，为使 矿物油容易扩散到发泡液表面，或者使金属皂等均匀分散在矿物 油中，有时还可投加各种表面活性剂。"]
["常用pH 调整剂有哪些?","调整酸性废水 pH 值时经常采用的中和剂有石灰、石灰石、 白云石、氢氧化钠、碳酸钠等，调整碱性废水 pH 值时一般采用  硫酸、盐酸。\n在对含酸废水进行中和时，还可以就近使用一些碱性工业废 渣，比如化学软水站排出的碳酸钙废渣、有机化工厂或乙炔发生 站排放的电石废渣(主要成分为氢氧化钙)、钢厂或电石厂筛下的 废石灰、热电厂的炉灰渣和硼酸厂的硼泥等。在对碱性废水进行 处理时，也可以使用烟道气利用其中的 CO₂ 、SO₂ 等酸性气体对 废水中的碱进行中和。\n当废水的 pH值过大或过小时，为减少 pH 值调整时所需的 溶药池和药剂池容积及实现 pH 值调整的自动化控制，可以使用 40%NaOH  和 9 8 %H₂SO₄  分别作为含酸废水和含碱废水的 pH 值调 整剂。同时可以避免使用石灰类碱剂所带来的污泥问题，减少  次污染的机会。"]
["消毒剂的选择应考虑哪些因素?","废水经一级或二级处理后，水质改善，细菌含量也大幅度减 少，但其绝对值仍很可观，并有存在病原菌的可能。因此，废水 排入水体前应进行消毒处理。\n目前，用氯化法消毒能产生有害物质，影响人体健康。美  国规定三卤甲烷(THMS)的最大浓度为100μg/L,   德国、加拿大、 日本也分别规定为25μg/L、 350μg/L、100pg/L, 我国1985年版  《生活饮用水且生标准》中也规定了氯仿的上限为60yg/L 。 有鉴  于此，废水消毒一是要控制恰当的投剂量，二是采用其他消毒  剂代替，如二氧化氯、臭氧、紫外线辐射等，以减少有害物质 的生成。各种消毒剂的优缺点和适用条件见下表。\n| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 适用条件 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| 液氯 | 效果可靠、投配设备简单、投量准确，价格便宜 | 氯化形成的余氯及某些含氯化合物低浓度时，对水生物有毒害；当废水含工业质比例大时，氯化可能生成致癌化合物 | 适用于大、中规模的废水处理厂 |\n| 漂白粉 | 投加设备简单，价格便宜 | 投量不准确，溶解调制不便，劳动强度大；存在液氯类似的毒害问题 | 适用于消毒要求不高或间断投加的小型废水处理厂 |\n| 氯片 | 设备简单，管理方便，只需定时清理消毒器内残渣及补充氯片。基建费用低 | 需要有特制氯片及专用消毒器，消毒水量小 | 适用于医院、生物制品所等小型废水处理站 |\n| 次氯酸钠 | 可用海水或盐水就地电解自制产生，也可购买商品次氯酸钠 | 需要有专用次氯酸钠电解设备和投配设备 | 适用于边远地区，购液氯等消毒剂困难的小型废水处理厂 |\n| 二氧化氯 | 只起氧化作用、不起氯化作用，杀菌效果好，不受pH影响，可同时除臭、脱色 | 制取设备复杂，管理要求高，不能久存，一般需要现场制备 | 适用于中、小型废水处理厂 |\n| 臭氧 | 消毒效率高，能有效降解水中残留的有机物、色、味等，废水pH、温度对消毒效果影响很小，不产生难处理的或生物积累性残余物 | 投资大、成本高，设备管理复杂，没有持续消毒作用 | 适用于出水水质较好，排入水体卫生条件要求高的废水处理厂 |\n| 紫外线 | 1. 消毒效率高<br>2. 不改变水的成分<br>3. 运行管理安全 | 1. 紫外线照射灯具货源不足<br>2. 技术数据较少<br>3. 水的前处理需求 | 适用于小型废水处理厂，特别是对水质成分改变敏感的应用场景 |\n| 超滤 | 1. 物理截留效率高<br>2. 保障饮用水生物安全性 | 1. 投资大、运行成本高<br>2. 设备管理复杂<br>3. 没有将细菌杀死（仅截留） | 适用于对水质要求较高的小型废水处理厂，特别是需要严格控制细菌和病毒数量的应用场景 |"]
["消毒剂的种类有哪些?各自的特点是怎样的?","常用的消毒剂有次氯酸类、二氧化氯、臭氧、紫外线辐射 等。次氯酸类消毒剂有液氯、漂白粉、漂粉精、氯片、次氯酸钠  等形态，主要是通过HOCl 起消毒作用。次氯酸类消毒剂的弱点 是容易和水中的有机物生成氯代烃，而氯代烃已被确认为是对人  体健康极为不利的，同时处理过的水会有一些令人不快的气味。 存放环境要阴凉、通风和干燥，远离热源和火种，不能与有机 物、酸类及还原剂共储混运，运输过程中要防止雨淋和日光曝 晒，装卸时动作要轻，避免碰撞和滚动。\n次氯酸类消毒剂消毒时往往发生的是取代反应，这也是使用 次氯酸类消毒剂会产生氯代烃的根本原因，而臭氧和二氧化氯消 毒时发生的是纯氧化反应，因而可以破坏有机物的结构，在杀菌  的同时还可以提高废水的可生化性(BOD₅/COD_{Cr}值),去除水中 的部分COD_{Cr}。二氧化氯消毒与臭氧或紫外线消毒相比，前者一次性投资低，运行费用高(大约0.1元/m²);   后者一次性投资高， 运行费用低(大约0.02元/m³)。\n臭氧消毒和紫外线消毒可以在很短的时间内达到消毒的效 果，经过臭氧消毒和紫外线消毒的二沉池出水或回用水细菌总数 和总大肠菌群等微生物指标可以达到要求，但他们的缺点是瞬时 反应，无法保持效果，抵抗管道内微生物的滋生和繁殖，因此在 回用水系统使用这两种方法消毒时，往往需要在其出水中再投加0.05～0.1mg/L 二氧化氯或0.3～0.5mg/L 的氯，以保持管网末梢有足够的余氯量。"]
["如何防止氯中毒?","虽然空气中最高允许浓度为1mL/m³, 但长期在低于此值的 环境中工作，也会导致慢性中毒，表现为患慢性支气管炎、慢性 胃肠炎、牙龈炎、口腔炎、皮肤搔痒症等疾病。短时间暴露在高 氯环境中，会导致急性中毒。轻度急性中毒表现为喉干胸闷、脉 搏加快等症状，重度急性中毒表现为支气管痉挛和水肿，甚至出 现昏迷或休克。防止氯中毒的措施如下：\n(1)操作人员的值班室要和加氯间分开设置，并在加氯间安 装监测及警报装置，随时对其中的氯浓度进行检测。\n(2)加氯间要靠近加氯点，两者间距不超过30m。加氯间建 筑要坚固防火、耐冻保温、通风良好、大门外开，并与其他工作 间严格分开，没有任何直接连通。由于氯比空气重，因此当氯气 在室内泄漏后，会将空气排挤出去，在封闭的室内下部积聚并逐 渐向上扩散。所以加氯间的底部必须安装强制排风设施，进气孔 要设在高处。\n(3)加氯间门外要备用检修工具、防毒面具和抢救器具等， 照明和通风设备的开关也要设在室外，在进入加氯间之前，先进 行通风。通向加氯间的压力水管必须保证不闻断供水，并保持水 压稳定.同时还要有应对突然停水的措施。加氯间内要设置碱液 池，并定时检验，保证碱液随时有效。当发现氯瓶有严重泄漏 时，戴好防毒面只，然后将氯瓶迅速移入碱液池中。\n(4)当发现现场有人急性氯中毒后，要设法迅速将中毒者转 移到具有新鲜空气的地方，对呼吸困难者，应当让其吸氧，严禁 进行人工呼吸，可以用2%的碳酸氢钠溶液为其洗眼、鼻、口等 部位，还可以让其吸入雾化的5%碳酸氢钠溶液。"]
["使用液氯瓶时的注意事项有哪些?","(1)氯瓶内压力一般为0.6～0.8MPa,  不能在太阳下曝晒或 靠近炉火或其他高温热源，以免气化时压力过高发生爆炸。液氯 和干燥的氯气对铜、铁和钢等金属没有腐蚀性，但遇水或受潮时，化学活性增强，能腐蚀大多数金属。因此贮氯钢瓶必须保持0.05～0.1MPa 的余压，不能全部用空，以免进水。\n(2)液氯变成氯气要吸收热量，1kg 液氯变成1kg 氯气约需  要289kJ 热量。在气温较低时，氯瓶从空气中吸收的热量有限， 液氯气化的数量受到限制时，需要对氯瓶进行加热。但切不可用 明火、蒸汽直接加热氯瓶，也不宜使氯瓶温度升高太多或太快， 一般可使用15～25℃的温水连续淋洒氯瓶的方法对氯瓶加温。\n(3)要经常用10%氨水检查加氯机与氯瓶的连接处是否泄 漏，如果发现加氯机的氯气管出现堵塞现象，切不可用水冲洗， 可以用钢丝疏通，再用打气简或压缩空气将杂物吹掉。\n(4)开启前要检查氯瓶的放置位置是否正确，一定要保证出 口朝上，即放出来的是氯气而不是液氯。开氯瓶总阀时，要先缓 慢开半圈，随即用10%氨水检查是否漏气， 一切正常后再逐渐 打开。如果阀门难以开启，不能用榔头敲击，也不能长板手硬 扳，以防将阀杆拧断。"]
["使用次氯酸钠消毒时的注意事项有哪些?","由于次氯酸钠容易因阳光、温度的作用而分解，一般用次氯 酸钠发生器就地制备后立即投加。利用钛附极电解食盐水(沿海 地区可用海水作为盐溶液),得到的次氯酸钠溶液是淡黄色透明 液体，含有效氯6～11g/L。一般每生产1kg有效氯，食盐消耗量 约3～4.5kg,  耗电量5～10kWh,  通常其消耗比使用漂白粉消毒 还要低。\n次氯酸钠周体或溶液都不宜久存，而且必须在避光低温环境 下存放。电解生产次氯酸钠溶液最好是使用多少，随时生产多 少。气温低于30℃时，每天损失有效氯0.1～0.15mg/L,   如果气 温超过30℃,每天损失有效氯可达0.3～0.7mg/L 。因此、如果 为了具有一定储备量以备用， 一般夏天储存时间不超过1d，冬 天不超过7d。"]
["使用漂白粉消毒时的注意事项有哪些?","漂白粉 CaCl₂ ·Ca(OCl)₂ ·2H₂O为白色粉末，有氯的气味，含有效氯20%～25%。漂白粉易吸潮，性质极不稳定，日光照射、 受热均能使其变质而降低有效氯成分。与有机物、易燃液体混合 能发热自燃，受高热会发生爆炸。氯片是用漂粉精3Ca(OCl)₂ · 2Ca(OH)₂ ·2H₂O 加工成的片剂，含有效氯60%～70%。氯片和 漂粉精稳定性比漂白粉高，可以在常温下储存200d 以上不分解。 两者的消毒作用与氯相同，以有效氯计的加氯量、接触时间等参 数可以参照液氯。\n使用漂白粉作消毒剂，需配成溶液加注，而且一般需设混合 池。每包50kg的漂白粉先加400～500kg 水搅拌成10%～15%溶 液，再加水调成1%～2%浓度的溶液。混合池通常有隔板式与 鼓风式两种。用氯片消毒时，废水流入特制的氯片消毒器，浸润 溶解氯片，并与之混合，然后再进接触池。"]
["使用二氧化氯时的注意事项有哪些?","(1)在水处理中，二氧化氯的投加量一般为0.1～1.5mg/L,  具体投加量随原水性质和投加用途而定。当仅作为消毒剂时，投 加范围是0.1～1.3mg/L;   当兼用作除嗅剂时，投加范围是0.6～1.3mg/L;   当兼用作氧化剂去除铁、锰和有机物时，投加范围是1～1.5mg/L。\n(2)二氧化氯是一种强氧化剂，其输送和存储都要使用防腐 蚀、抗氧化的惰性材料，要避免与还原剂接触，以免引起爆炸。\n(3)采用现场制备二氧化氯的方法时，要防止二氧化氯在空 气中的积聚浓度过高而引起爆炸， 一般要配备收集和中和二氧化 氯制取过程中析出或泄漏气体的措施。\n(4)在工作区和成品储藏室内，要有通风装置和监测及警报 装置，门外配备防护用品。\n(5)稳定二氧化氯溶液本身没有毒性，活化后才能释放出二氧化氯，因此活化时要控制好反应强度，以免产生的二氧化氯在 空气中的积聚浓度过高而引起爆炸。\n(6)二氧化氯溶液要采用深色塑料桶密闭包装，储存于阴凉通风处，避免阳光直射和与空气接触，运输时要注意避开高温和强光环境，并尽量平稳。"]
["二氧化氯的制备方法有哪些?","二氧化氯的制备方法有很多种，在水处理行业中， 一般用 氯、盐酸或稀硫酸与亚氯酸钠或氯酸钠反应的办法生产，还有 使用次氯酸钠酸化后与亚氯酸钠合成二氧化氯的。反应式分别如下 ：\\begin{gathered}\n2\\mathrm{NaClO_{3}+2NaCl+2H_{2}SO_{4}}\\rightarrow2\\mathrm{ClO_{2}+Cl_{2}+2Na_{2}SO_{4}+2H_{2}O} \\\\\nCl_2+2NaClO_2\\to2ClO_2+2NaCl \\\\\n5NaClO_2+4HCl\\to4ClO_2+5NaCl+2H_2O \\\\\n10NaCIO_2+5H_2SO_4\\to8ClO_2+5Na_2SO_4+4H_2O+2HCl \\\\\n\\end{gathered}\n\\mathrm{NaClO}+2\\mathrm{HCl}+2\\mathrm{NaClO}_2\\to2\\mathrm{ClO}_2+3\\mathrm{NaCl}+\\mathrm{H}_2\\mathrm{O}_\\downarrow \n使用氯和亚氯酸钠合成二氧化氯时，先调制 pH<2.5   的氯水 溶液，再和一定量的10%亚氯酸钠溶液一起进入反应室，在反 应室中充分混合和反应，生成二氧化氯。理论上，每10g 亚氯酸 钠加3.9g 氯，可生成7.5g 二氧化氯。为了防止未起反应的亚氯 酸钠被带入水中，通常要加入比理论值多的过量氯。\n其他方法与上述方法的操作基本类似，为保证反应过程的安 全性，酸和氯酸钠或次氯酸钠都配成水溶液，也都是要加入过量 的酸，以提高氯酸钠或次氯酸钠的转化率。生成的 ClO₂ 溶液可按照合适的投加量直接加到水中进行消毒。\n国内市场上有许多使用电解法生产二氧化氯的设备，但实际 上，这些设备制造的所谓二氧化氯至多是二氧化氯和氯的复合 物，不可能彻底解决氯类消毒剂会产生氯代烃的问题，而且已经 有使用复合二氧化氯时发生爆炸的事例。"]
["臭氧在水处理中的应用有哪些?","臭氧和氯的氧化还原电位分别是2.07V 和1.36V,  因此，臭 氧的氧化性仅次于羟基自由基·OH 和氟，是一种比氯性质更强 烈的氧化剂和杀生剂，在水处理中的可以作为氧化剂或消毒剂。\n作为消毒剂消毒时，其杀菌和除病毒效果较好，而且接触时间较短。臭氧消毒的最大特点是当水中含有有机物时，不会产生 氯消毒时容易生成的有机氯化物一类有毒物质。而且由于臭氧的 氧化力极强，不但可以杀菌，还可以除去水中的色味等有机物， 即同时其有杀菌、除臭、去色、除酚等多种作用。由于其分解快 而没有残留物质存在，因此特别适用于对微污染地表水为水源的 饮用水消毒和污水深度处理出水的消毒。\n利用臭氧的强氧化性，可以将污水中的 Fe²⁺ 、Mn²⁺ 等金属 离子氧化到较高或最高氧化态，再加碱形成更难溶的氢氧化物沉  淀从水中除去。当废水中含有氰化物、硫化物、亚硝酸盐等有毒  还原性无机物时，可以使用臭氧氧化的方法，将其氧化为 CO₂、 N₂O 、SO₄²⁻、NO₃⁻ 等无毒或毒性较小的物质。\n与有机物反应时，臭氧的氧化作用可导致不饱和的有机分子 的破裂而发生臭氧分解。即臭氧分子在极性有机分子原来的双键 位置上发生反应，把其分子分裂为两个羧酸类分子。臭氧化物的 自发性分裂产生一个羧基化合物和带有酸性和碱性基团的两性离 子，后者是不稳定的，可分解成酸和醛。因此，在废水处理领 域，已开始广泛利用臭氧的这一性质对一些难以生物降解的有机 废水进行处理，作为二级生物处理的预处理。紫外/臭氧光化学 系统能促进臭氧分解产生氧化能力更强的·OH 自由基，从而提 高臭氧的氧化速率和效率，实现对有机物彻底的矿化处理。比如 这样的系统对含二甲苯废水进行处理时，可以将二甲苯彻底氧化 成无毒的水及二氧化碳。"]
["使用臭氧时的注意事项有哪些?","(1)臭氧是一种有毒气体，对人体眼和呼吸器官有强烈的刺 激作用，正常大气中的臭氧的体积比浓度是(1~4)×10-⁸m³/m³, 当空气中臭氧体积比浓度达到(1~10)×10~6m³/m³ 时，就会使 人出现头痛、恶心等症状。《工业企业设计卫生标准》GBZ 1— 2002规定车间空气中O₃ 的最高允许浓度为0.3mg/m³。\n(2)臭氧极不稳定，在常温常压下容易自行分解成为氧气并放出热量。在空气中，臭氧的分解速度与温度和其浓度有关，温度越高、分解越快，浓度越高，分解越快。臭氧在水中的分解速 度比在空气中的分解速度要快得多，水中的羟离子对其分解有强 烈的催化作用，所以 pH 值越高，臭氧分解越快。因此不能贮存 和运输，必须在使用现场制备。\n(3)臭氧具有强烈的腐蚀性，除铂、金、铱、氟以外，臭氧 几乎可与元素周期表中的所有元素反应。因此凡与其接触的容  器、管道、扩散器均要采用不绣钢、陶瓷、聚氯乙烯塑料等耐腐 蚀材料或作防腐处理。\n(4)臭氧在水中的溶解度只有10mg/L,  因此通入污水中的臭  氧往往不能被全部利用。为了提高臭氧的利用率，接触反应池最  好建成水深5～6m 的深水池，或建成封闭的多格串联式接触池， 并设置管式或板式微孔扩散器散布臭氧。"]
["臭氧的制备方法有哪些?","臭氧的制备方法有化学法、电解法、紫外线法、辐照法和无 声放电法等。水处理中应用的多是无声放电法，其生产臭氧的原 理是在两平行高压电极之间隔一层介电体(又称诱电体，通常是 特种玻璃材料)并保持一定的放电间隙；通入15000～17500V 高 压交流电后，在放电间隙形成均匀的蓝紫色电晕放电，经过净化 和干燥的空气或氧气通过放电间隙，氧分子受高能电子激发获得 能量，并相互发生碰撞聚合形成臭氧分子。生产1kg臭氧耗电约20~30kW臭氧由臭氧发生器制取， 一般以空气或氧气为原料，空气中 含有的蒸气和灰尘都会形成弧电损坏电极和降低臭氧产量，所以 进入臭氧发生器的空气必须预先经过净化和干燥。利用氧气作为 制造臭氧的原料时，并不是纯氧效果最好，一般氧气浓度在 92%~99%臭氧产率最高，这可能是因为其中的杂质起到了催化 剂的作用。利用氧气为原料的臭氧发生器，国外单机发生量已可 达250kg/h,   这为大规模利用莫氧消毒打下了良好的基础。\n为了提高臭氧的溶水效果， 一般使用水深较大(5~6m)的接触池，而且应使臭氧以微气泡形式，在水中迅速混合和扩散。常用臭氧加注方法有静态混合器、文丘里管和微孔曝气等形式，这 一过程要在接触池内完成，接触时间通常只要数分钟，结合不同 的水质，臭氧的投加量一般为1～5mg/L 之间。为此，臭氧氧化 工艺主要包括空气净化干燥装置、臭氧发生器以及水-臭氧的接 触池。"]
["废水处理中常用的氧化剂和还原剂有哪些?","从理论上说，氧化还原电位不同的两种物质都可以相对地成 为氧化剂或还原剂，但在废水处理实践中能够使用的氧化剂或还 原剂必须满足以下要求：①对废水中希望去除的污染物质有良好 的氧化或还原作用；②反应后生成的物质应当无害以避免二次污 染；③价格便宜、来源可靠；④能在常温下快速反应、不需要加 热；⑤反应时所需的pH 值最好在中性，不能太高或太低。\n在废水处理中常用的氧化剂有：①在接受电子后还原变成带 负电荷离子的中性原子，如 O₂ 、Cl₂ 、O₃ 等；②带正电荷的原 子，接受电子后还原成带负电荷的离子，比如在碱性条件下，漂 白粉、次氯酸钠等药剂中的次氯酸根 OCl⁻中的 Cl⁺ 和二氧化氯 中的 Cl⁴⁺接受电子还原成 Cl⁻；③ 带高价正电荷的原子在接受电 子后还原成带低价正电荷的原子，例如三氯化铁中的 Fe³⁺和高 锰酸钾中的 Mn^{7+}在接受电子后还原成Fe²⁺和 Mn²⁺。\n在废水处理中常用的还原剂有：①在给出电子后被氧化成带 正电荷的中性原子，例如铁屑、锌粉等；②带负电荷的原子在给 出电子后被氧化成带正电荷的原子，例如硼氢化钠中的硼元素为  负5价，在碱性条件下可以将汞离子还原成金属汞，同时自身被 氧化成正三价；③金属或非金属的带正电的原子，在给出电子后 被氧化成带有更高正电荷的原子。例如硫酸亚铁、氯化亚铁中的 二价铁离子 Fe²⁺ 在给出一个电子后被氧化成三价铁离子 Fe³⁺；二氧化硫SO₂ 和亚硫酸盐SO₃²⁻中的四价硫在给出两个电子后， 被氧化成六价硫，形成 SO₄²⁻。"]