{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":434,"n_cols":7,"rows_kept":434,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["编号","问","答"]
[1,"污水","污水指在生产与生活活动中排放的水的总称。"]
[2,"工业废水","工业废水可分为生产污水和生产废水。"]
[3,"污水处理","污水处理就是采用各种技术和手段，将污水中所含的污染物质去除、回收利用或将其转化为无害物质，使水得到净化。"]
[4,"溶解氧","溶解氧表示的是溶于水中（分子态氧）的数量。"]
[5,"废水中的磷","废水中的磷包括有机磷和无机磷。"]
[6,"总磷","磷酸盐和有机磷之和称为总磷。"]
[7,"污泥回流比","污泥回流比是指回流污泥流量与进水流量之比。"]
[8,"活性污泥","活性污泥通常为黄褐色絮状颗粒具有絮凝性。"]
[9,"影响活性污泥法处理效果的因素","影响活性污泥法处理效果的因素包括：污泥负荷、污泥泥龄、溶解氧、营养物质、PH值、水温、有毒物质、污泥回流比等。"]
[10,"水力停留时间","水力停留时间是指水在处理系统中的停留时间，单位是d。"]
[11,"化学需氧量COD","化学需氧量COD是指在一定条件下，水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。"]
[12,"剩余污泥","剩余污泥是指生物处理系统每天排放的多余污泥。"]
[13,"活性污泥中混合液","活性污泥中混合液是指曝气池中污水、污泥、空气形成的混合体。"]
[14,"水处理","水处理包括原水处理、循环水处理、污水处理。"]
[15,"厌氧池的专业术语","厌氧池的专业术语是厌氧水解酸化池。"]
[16,"活性污泥系统","活性污泥系统是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统所组成的。"]
[17,"三大营养物质（碳源、氮源、磷源）的比例关系","一般三大营养物质（碳源、氮源、磷源）的比例关系为BOD:N:P=100:5:1。"]
[18,"影响微生物生理活动的因素","影响微生物生理活动的因素包括营养物质、温度、溶解氧以及有毒物质等。"]
[19,"缺氧池","缺氧池内有兼性好氧菌和反硝化菌。"]
[20,"活性污泥工艺","活性污泥工艺包括A-B工艺、SBR工艺、A^2/O工艺、氧化沟工艺等。"]
[21,"水解酸化池中停留时间","水在水解酸化池中停留4.5小时COD除去率最高。"]
[22,"曝气池内溶解氧浓度","曝气池内溶解氧浓度保持在3-4mg/L为宜，不应低于2mg/L。"]
[23,"污水生物处理过程中的转化","污水生物处理过程中的转化包括氧化、同化、硝化、反硝化作用。"]
[24,"活性污泥性能的指标","活性污泥性能的指标包括混合液悬浮固体（MLSS)、污泥沉降比（SV)、污泥体积指数（SVI)、污泥密度指数（CDI)"]
[25,"生化预处理系统","生化预处理系统包括调节池、除油池、气浮池、蒸氨塔、氨水净化池。"]
[26,"污水处理分类","污水处理分类按技术原理、处理强度。"]
[27,"二焦酚氰废水处理站设计处理能力","二焦酚氰废水处理站设计处理能力为60m3/h。"]
[28,"影响硝化反应因素","影响硝化反应因素有溶解氧、温度、PH、碱度、污泥泥龄、回流比。"]
[29,"生化进水指标","生化进水指标COD:<3000mg/L，NH3-N<300mg/L,RON<700mg/L,S<70mg/L,CN-<20mg/L,油：<50mg/L，PH:7-9。"]
[30,"生物污泥处理废水原理","生物污泥处理废水原理利用微生物的新陈代谢从而促进废水指标降解。"]
[31,"二沉池的作用","二沉池的作用是泥水分离。"]
[32,"污泥回比率","污泥回比率是污泥回流量与进水量的比。"]
[33,"A2/O工艺的全称","A^2/O工艺的全称是双生物膜前置反硝化生物除磷脱氮工艺。"]
[34,"过滤器内介质","FA-40型过滤器内介质是斜板填料和石英砂，JEA-200型过滤器中介质为石英砂。"]
[35,"污水中的有机氮存在形式","污水中的有机氮主要以蛋白质和氨基酸形式存在。"]
[36,"活性污泥运行过程中常见异常情况","活性污泥运行过程中常见异常情况有：污泥膨胀、污泥解体、污泥老化、污泥脱氮上浮。"]
[37,"污泥容积指数","污泥容积指数为100-150为运行正常，为250-360时污泥发生膨胀，为100左右时表明活性污泥沉降性能良好。"]
[38,"反硝化生物脱氮","兼性厌氧菌利用有机物将亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气的反应称之为反硝化生物脱氮。"]
[39,"溶解氧","溶解氧用DO表示，当水温升高会导致溶解氧含量降低。"]
[40,"影响混凝效果的因素","影响混凝效果的因素是水温、PH值、碱度。"]
[41,"沉淀三种形式","沉淀有自然沉降沉淀、混凝沉淀、化学沉淀三种形式。"]
[42,"预处理的方法","预处理的方法主要有预沉、混凝、澄清、过滤、软化、消毒等。"]
[43,"水中胶体颗粒","水中胶体颗粒是10-4～10-6mm大小的颗粒，在水中很稳定，不易沉降。"]
[44,"水中胶体颗粒的组成","水中胶体颗粒由胶核、吸附层、扩散层三部分组成。"]
[45,"混凝剂","在水处理中，能够使水中胶体微粒相互粘结和聚结的这种物质，称为混凝剂。"]
[46,"水中的还原性物质","水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。"]
[47,"饱和溶液","在一定条件下，物质的溶解和结晶达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。"]
[48,"化学需氧量","化学需氧量用COD表示，是在一定条件下，采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。"]
[49,"生物凝聚剂","生物凝聚剂是近年来发展起来的新型凝聚剂，由微生物所产生的生物体高分解物质、生物树脂所组成。"]
[50,"高聚合物","高分子混凝剂溶于水后，会产生水解和缩聚，形成高聚合物。"]
[51,"水的预处理","水的预处理是在水精制处理之前，预先进行初步处理以便在水的精处理时取得良好效果，提高水质。"]
[52,"碱度","碱度是表示水中CO₃^{2-}、HCO^{3-} 、 OH^-及其他一些弱酸盐类的总和。"]
[53,"溶解氧","溶解于水中的游离氧称为溶解氧，用DO表示。"]
[54,"pH值","水的PH值是表示水中氢离子浓度的负对数值。"]
[55,"mg/L","mg/L是表示水中某物质或杂质含量多少的单位。"]
[56,"悬浮物","水中的悬浮物质是颗粒值约在10^-4mm以上的微粒。"]
[57,"沉淀","水中固体颗粒依靠重力作用，从水中分离出来的过程，称为沉淀。"]
[58,"助凝剂","在水处理中，有时使用单一混凝剂不能取得良好的效果，需要投加辅助药剂以提高混凝效果，这种辅助剂称为助凝剂。"]
[59,"鼓风机类型","鼓风曝气用鼓风机供应压缩空气，常用罗茨鼓风机和离心式鼓风机。"]
[60,"曝气的作用","在活性污泥系统中，曝气的作用是向液相供给溶解氧并起搅拌和混合作用。"]
[61,"微生物的主要营养物质","氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。"]
[62,"水","水是人类生活、活动中不可缺少的物质资源。"]
[63,"毒性污染物","废水中能对生物引起毒性的化学物质，称为毒性污染物，简称为毒物。"]
[64,"固体物质在水中有三种分散状态","固体物质在水中有三种分散状态：溶解氧、胶体态、悬浮态。"]
[65,"废水根据来源分类","根据来源不同，废水可分为生活污水和工业废水。"]
[66,"废水的一项重要水质指标","悬浮物是废水的一项重要水质指标。"]
[67,"鼓风机曝气机理","鼓风机曝气是将压缩空气通过管道系统送入池内的散气设备，以气泡形成分散进入混合液。"]
[68,"好氧生物处理工艺的主要功能","常规的好氧生物处理工艺其主要功能是去除废水中的有机碳化物。"]
[69,"生物处理活性污泥中，磷占污泥干重？","一般的生物处理活性污泥中，磷占污泥干重的1.5%-2.0%。"]
[70,"在废水生物除磷工艺系统中，一般存在哪三种微生物？","在废水生物除磷工艺系统中，一般存在具有不同功能的三种微生物，即聚磷菌、发酵产酸菌和养样好氧菌。"]
[71,"A2/O工艺的功能","A^2/O工艺具有除磷和脱氮的功能。"]
[72,"废水中的氮四种存在形态？","废水中的氮一般以有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮共四种形态存在。"]
[73,"生物除磷法特点","生物除磷法具有除磷效果高，不产生化学污泥、处理费用低等特点。"]
[74,"生活污水中氮的主要存在形态","生活污水中氮的主要存在形态是有机氮和氨氮。"]
[75,"废水生物脱氮","废水生物脱氮是在硝化和反硝化菌参与的反应过程中，将氨氮最终转化为氮气，而将其从废水中去除的。"]
[76,"硝化反应","硝化反应是将氨氮转化为硝酸盐氮的过程。"]
[77,"反硝化反应","反硝化反应是将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸还原成N2的过程。"]
[78,"水中溶有气体有哪些？","水中溶有氧气、二氧化碳、硫化氢、二氧化硫、氮气和氨等。"]
[79,"硬度种类","水的硬度有碳酸盐硬度和非碳酸盐两种。"]
[80,"水垢的导热性","水垢的导热性能只有钢材的二百分之一。"]
[81,"化学需氧量","化学需氧量是衡量水中有机物质含量多少的指标。"]
[82,"水中胶体颗粒的结构特点","水中胶体颗粒的结构特点：胶核、吸附层、扩散层。"]
[83,"胶体颗粒沉淀","要使胶体颗粒沉淀，就要促使胶体颗粒相互接触，成为大的颗粒，立即凝聚起来，藉其质量而沉淀。"]
[84,"絮凝","絮凝是高分子混凝剂溶于水后，会产生水解和缩聚反应而形成高聚合物。"]
[85,"常用的混凝剂作用","常用的混凝剂作用有：吸附作用、中和作用、表面接触作用、过滤作用。"]
[86,"影响混凝效果的因素","影响混凝效果的因素是：水温、水的PH值和碱度、水中杂质的成分、性质和浓度。"]
[87,"混凝剂投加后水质的变化","混凝剂投加后水质的变化为浊度下降、碱度下降、酸根增加。"]
[88,"在水的预处理中，加入石灰水作用","在水的预处理中，加入石灰水，主要起到软化和助凝两个作用。"]
[89,"沉淀处理的效果影响因素","沉淀处理的效果影响因素有同离子效应的影响、盐效应的影响、酸效应的影响、综合效应的影响、水温的影响。"]
[90,"平流沉淀池的组成","平流沉淀池主要由以下四个部分组成：进水区、沉淀区、出水区、存泥区和排泥。"]
[91,"斜板、斜管沉淀池的特点","斜板、斜管沉淀池的特点：增加了沉淀面积、水力条件的改善。"]
[92,"澄清池里加氯的作用","澄清池里加氯的作用：杀菌、分解有机物、提高混凝效果、氧化作用。"]
[93,"滤池的冲洗方式","滤池的冲洗方式有：水塔冲洗、加压水泵冲洗。"]
[94,"活性炭在水处理中的作用","活性炭在水处理中的作用有：水的净化、脱氯、除油、去臭等。"]
[95,"去除水中的铁的工艺","去除水中的铁的工艺的组成部分有曝气、氧化反应和过滤。"]
[96,"水的消毒方法","水的消毒方法有化学法和物理法两种。"]
[97,"在液氯钢瓶上洒水目的","在液氯钢瓶上洒水是为了供给液氯化时所需要的热量。"]
[98,"离子交换剂","离子交换剂可分为无机质类和有机质类两大类。"]
[99,"化学需氧量COD","化学需氧量COD指一定条件下，水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。"]
[100,"污泥负荷","污泥负荷是指曝气池内单位重量的活性污泥在单位时间内承受的有机质的数量，一般记为F/M，常用Ns表示。"]
[101,"为什么要污水处理？","废水来源于银杏叶提取工艺，其中废水中的多项污染因子严重超标，如果排放前不处理，将严重污染环境。环境和资源遭到破坏后难以恢复，因此污水处理是保护环境、维护生态平衡的必要措施，也是符合国法、社会期待并有利于企业自身发展的做法。"]
[102,"什么叫ISO14000（环境管理标准）？","ISO14000是由国际标准化组织的环境管理技术委员会制定的环境管理标准，旨在全面管理、预防污染、持续改进。其包括严格的管理标准和条例，涵盖从购进原料到产品出厂的各个生产和管理环节，废水治理是其中的一部分。ISO14000环境质量认证被视为国际市场认可的“绿色护照”，在国内逐步推广执行，类似于ISO9000。"]
[103,"怎样实施科学的环保管理？","实施科学的环保管理需要符合我国环境保护法规和方针政策，在规划设计中将生产观点、生态观念、环境保护结合起来统筹考虑，通过淘汰不合理的产品、加强管理减少污染、建立区域性小型污水处理厂等措施来预防和减少污染。此外，提高水的循环利用率、回收利用和综合利用废水中的有用物质也是重要的管理策略。"]
[104,"什么是“环保110”？","“环保110”是指上海市开通的环保应急热线，旨在处理重大污染事故、监督排污单位、协助处理环境问题引发的社会事件等。环保110的开通对污染排放单位既是压力又是动力，需要企业认真做好污染的管理和治理工作，以经受住环保执法机构和公众的监督考验。"]
[105,"清洁生产管理包括哪几项工作？","清洁生产包括采用新工艺、新技术、新路线、更换原辅材料、选用新的后处理工艺、加强溶剂回收工作等措施，旨在降低或消灭废水产生，提高原辅材料利用率，减少废水处理成本。"]
[106,"废水分析中为什么经常使用COD和BOD这两个污染指标？","COD和BOD能综合反映废水中有机物的含量，分析简便且相对全面。COD表示废水中有机物的化学需氧量，BOD表示废水中可生物降解的有机物的生化需氧量。两者的差值可以表示废水中不可生物降解的有机物含量。"]
[107,"什么叫COD（化学需氧量）？","COD是指废水中被化学氧化剂氧化时所需的氧量，以氧的毫克/升作为单位。它是测定废水中有机物含量的常用指标之一，常用重铬酸钾法测定。"]
[108,"什么叫BOD5（生化需氧量）？","BOD5是指废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需的氧的数量。它用来表征废水中可生物降解的有机物的含量，是测定废水污染程度的重要指标之一。"]
[109,"COD和BOD5之间有什么关系?","COD能较全面地表示废水中有机物的含量，而BOD5则表示废水中可生物降解的有机物含量。两者之间的比值（B/C）可以反映废水的可生化降解特性，便于评价水质。"]
[110,"什么叫B/C？B/C表示什么意义？","B/C是BOD5与COD比值的缩写，表示废水的可生化降解特性。该比值可用于评价废水中生物降解性有机物与不可生物降解性有机物的相对比例，对水质评价和环境工程设计具有重要意义。"]
[111,"什么叫pH？","pH实际上是水溶液中酸碱度的一种表示方法。平时我们经常习惯于用百分浓度来表示水溶液的酸碱度，如1%的硫酸溶液或1%的碱溶液，但是当水溶液的酸碱度很小很小时，如果再用百分浓度来表示则太麻烦了，这时可用pH来表示。pH的应用范围在0-14之间，当pH＝7时水呈中性；pH＜7时水呈酸性，pH愈小，水的酸性愈大；当pH＞7时水呈碱性，pH愈大，水的碱性愈大。"]
[112,"废水分析中为什么要经常使用毫克/升（mg/L）这个浓度单位？","废水中的有机物质和无机物质的含量通常很小，如果用百分浓度或其它浓度来表示则太麻烦太不方便了。使用毫克/升（mg/L）这个浓度单位更方便表示废水中微量污染物的含量。"]
[113,"什么叫废水的预处理？预处理要达到哪几个目的？","废水的预处理是指在进行生化处理之前对废水进行处理的过程。预处理的主要目的是消除或削减废水中对微生物有抑制、有毒害的物质，以确保后续的生化处理系统能够正常运行，并且减轻生化池的运行负担。"]
[114,"废水集水池是派什么用的？","废水集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质和水量。这样做可以确保废水处理设备和设施能够在稳定的水质和水量条件下运行。"]
[115,"为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉降?","废水中的胶体颗粒由于其微小的颗粒大小以及表面的带电性和水化层的存在，使得它们难以自然沉降。"]
[116,"怎样使胶体颗粒沉淀?","要使胶体颗粒沉淀，可以采用凝聚、絮凝等技术来促使颗粒相互聚结，形成大颗粒从而沉淀。"]
[117,"什么叫凝聚？","凝聚是在废水中投加带正离子的混凝药剂，大量正离子在胶体粒子之间的存在以消除胶体粒子之间的静电排斥，从而使微粒聚结，形成大颗粒。"]
[118,"什么叫絮凝？","絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂，形成高分子聚合物，通过粘结架桥的作用使微粒逐渐聚结成大颗粒，最终形成絮凝体。"]
[119,"废水为什么要用聚铁进行絮凝吸附预处理？","废水用聚铁絮凝吸附后，可以去除废水中的有机物质和微量有毒物质，有利于后续的生化处理系统的运行。另外，使用聚铁进行混凝预处理还可以减轻生化池的运行负担。"]
[120,"什么叫混凝？","混凝是凝聚与絮凝结合在一起使用的过程，利用投加的药剂使微粒相互聚结，形成大颗粒从而沉淀。"]
[121,"什么叫吸附？","吸附是利用多孔性固体或絮体物质将废水中的有毒有害物质吸附在固体或絮体的表面上或微孔内，以达到净化水质的目的的处理方法。"]
[122,"什么叫铁炭处理法？","铁炭处理法是一种废水处理技术，利用铁炭法作为预处理技术来处理有毒有害、高浓COD废水，通过铁与炭在酸性条件下形成微电流反应池，进而达到氧化还原的效果。"]
[123,"铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理？","铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁，如果不予去除，会影响后续生化池中微生物的生长繁殖。因此，需要用石灰粉进行中和处理，将废水的pH值调高，将硫酸亚铁转化为不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙，然后通过混凝沉降的方法使其沉淀下来。"]
[124,"怎样估算化学污泥的产生量？","化学污泥的产生量可以通过投加的硫酸与石灰粉的量来估算，也可以根据经验进行估算。一般来说，铁炭进水的pH如果在2左右，则中和混凝后每吨废水所产生的化学污泥量（含水率80%）在50公斤左右。"]
[125,"什么叫废水的生化处理？","废水的生物化学处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的有机物有效地去除，使水得到净化的过程。在生化处理中，微生物将废水中的有机污染物分解、氧化为水份、二氧化碳等无机物质。"]
[126,"微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除掉的？","微生物通过消耗废水中的有机物质作为食料，将一部分降解为细胞物质（组合代谢产物），另一部分氧化为水份、二氧化碳等（分解代谢产物），从而将有机污染物分解去除。"]
[127,"微生物与哪些因素有关？","微生物的生存和繁殖需要合适的环境因素，如温度、pH值、溶解氧、渗透压等。环境条件不正常会影响微生物的生命活动。"]
[128,"微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖？","在废水生物处理中，微生物最适宜的温度范围一般为16-30℃，最高温度在37-43℃，当温度低于10℃时，微生物将不再生长。"]
[129,"微生物最适宜的pH条件应在什么范围？","大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9，而最适宜的pH值的范围在6.5-7.5。当pH低于6.5或高于9时，会影响微生物的生长和代谢速率。"]
[130,"什么叫溶解氧？溶解氧与微生物的关系如何？","溶解氧是指溶解在水体中的氧气。微生物对溶解氧的要求不同，好氧微生物需要较高的溶解氧供给，而厌氧微生物则能在较低的溶解氧条件下生长。溶解氧是微生物进行生化反应的基础，影响微生物的代谢活动和生长繁殖。"]
[131,"为什么高浓度的含盐废水对微生物的影响特别大？","高浓度的含盐废水会增加渗透压，导致微生物失水而死亡，同时也会影响微生物的代谢速率和生长繁殖能力。微生物对高浓度盐水的适应需要长期驯化，而过快改变盐度会导致微生物大量死亡。"]
[132,"什么叫好氧生化处理？什么叫兼氧生化处理？二者有何区别？","好氧生化处理和兼氧生化处理都是废水处理方法，但好氧生化处理需要充足的氧气供给，而兼氧生化处理则只需少量氧气。兼氧生化处理适用于高COD浓度的废水，而好氧生化处理更适用于低COD浓度的废水。两者的处理时间和效率也有所不同。"]
[133,"生物处理在废水处理工程上有哪些应用？","生物处理在废水处理工程上的主要应用包括活性污泥法和生物膜法。活性污泥法通过微生物的生化代谢作用去除废水中的有机物，而生物膜法则通过微生物附着在填料表面形成生物膜来处理废水。两者在处理原理和应用场景上有所不同。"]
[134,"生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处？","生物膜法和活性污泥法都是用于废水处理的生化处理方法，但生物膜法中微生物附着在填料表面形成生物膜，而活性污泥法中微生物悬浮在水中。两者处理机理和适用场景有所不同，但在处理效果上都能有效去除废水中的有机物。"]
[135,"什么叫活性污泥？","活性污泥是指废水处理过程中产生的一种含有有机物质和活性微生物的泥状物质。它具有很大的比表面积和吸附能力，能够有效地去除废水中的有机物质。活性污泥的生长状况和组成对废水处理效果具有重要影响。"]
[136,"怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥？","对于活性污泥法，评价主要通过污泥浓度（MLSS）、挥发性悬浮固体（MLVSS）等指标来判断活性污泥的生长情况。而对于生物膜法，评价则主要通过显微镜观察生物相来判断。两者在评价方法和指标上有所不同，但都能反映出活性污泥的生化处理效果。"]
[137,"在用显微镜进行生物相观察时，那一类微生物直接表明生化处理效果良好？","当观察到微型后生动物（如轮虫、线虫等）时，表明活性污泥的生态系统比较稳定，微生物群落生长良好，这时候的生化处理效果较好。"]
[138,"什么叫混合液悬浮固体（MLSS）？","混合液悬浮固体（MLSS）是指单位体积生化池混合液中含有的干污泥的重量，单位为毫克/升。它反映了活性污泥在生化池中的浓度，是评价活性污泥生长情况的重要指标之一。"]
[139,"什么叫混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）？","混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）是指单位体积生化池混合液中含有的干污泥中可挥发性物质的重量，单位为毫克/升。它可以更准确地反映活性污泥中微生物的数量，是评价活性污泥生长"]
[140,"污泥沉降比（SV）是什么？","污泥沉降比（SV）是指曝气池内混合液在100毫升量筒中，静止沉淀30分钟后，沉淀污泥与混合液之体积比（%），一般生化池内的SV在20-40%之间。"]
[141,"污泥指数（SVI）是什么？","污泥指数（SVI）是指1克干污泥在湿态时所占体积的毫升数，计算公式为SVI＝SV*10/MLSS。"]
[142,"溶解氧（DO）表示什么？","溶解氧（DO）表示水中氧的溶解量，单位用mg/L表示。"]
[143,"废水中溶解氧的含量与哪些因素有关？","废水中溶解氧的含量与水温、有效水深、曝气量、污泥浓度、盐度等因素有关。"]
[144,"生化过程中微生物所需的氧气由谁提供？","生化过程中微生物所需的氧气主要由罗茨风机提供。"]
[145,"在生化过程中为什么需要经常补充废水中的营养物？","生化过程中需要补充废水中的营养物，以满足微生物新陈代谢和细胞合成的需要。"]
[146,"废水中微生物所需的各营养元素之间的比例是多少？","废水中微生物所需的营养元素的比例一般为C:N:P＝100:5:1（重量比）。"]
[147,"为什么会有剩余污泥产生？","在生化处理过程中，微生物消耗有机物质并合成新的细胞质，而部分微生物也会死亡，因此产生剩余污泥。"]
[148,"怎样估算剩余污泥的产生量？","剩余污泥的产生量通常可根据处理的有机物质量估算，一般每处理一公斤BOD_5，产生0.6-0.8公斤的剩余污泥。"]
[149,"地表水是什么？","地表水是指存在于地壳表面，暴露于大气的水，包括河流、冰川、湖泊、沼泽等。"]
[150,"地下水是什么？","地下水是贮存于地球表面以下地层空隙中的水，包括岩石孔隙、裂隙和溶洞中的水。"]
[151,"原水是什么？","原水是指采集于自然界的水源，未经过任何人工净化处理。"]
[152,"pH表示什么？","pH表示溶液酸碱度的数值，计算方式为pH=-lg[H^+]，其中[H^+]为氢离子浓度的对数。"]
[153,"总碱度是什么？","总碱度是水中能与强酸发生中和作用的物质总量。"]
[154,"酚酞碱度是什么？","酚酞碱度是用酚酞作指示剂所测得的碱度，滴定终点pH为8.2～8.4。"]
[155,"甲基橙碱度是什么？","甲基橙碱度是以甲基橙作指示剂所测得的碱度，滴定终点pH为3.1～4.4。"]
[156,"总酸度是什么？","总酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。"]
[157,"总硬度是什么？","总硬度是水中Ca^{2+}和Mg^{2+}的总含量，反映水中钙和镁的含量。"]
[158,"暂时硬度是什么？","暂时硬度是由于水中含有碳酸盐而形成的硬度，经煮沸后可去除。"]
[159,"永久硬度是什么？","永久硬度是由于水中含有非碳酸盐而形成的硬度，经煮沸后无法去除。"]
[160,"溶解物是什么？","溶解物是以简单分子或离子的形式存在于水中的物质，粒子大小通常只有零点几到几个纳米。"]
[161,"胶体是什么？","胶体是由若干分子或离子结合在一起形成的粒子团，大小在几十纳米至几十微米之间。"]
[162,"悬浮物是什么？","悬浮物是大量分子或离子结合而成的肉眼可见的小颗粒，大小通常在几十微米以上。"]
[163,"总含盐量是什么？","总含盐量是水中离子总量的指标，包括全部阳离子和阴离子的量相加而得。"]
[164,"浊度是什么？","浊度是反映水中悬浮物含量的参数，用来衡量水的透明度。"]
[165,"总溶解固体是什么？","总溶解固体是水中的溶解性固体总量的指标，单位为毫克/升。"]
[166,"电阻是什么？","电阻是水的电导能力与电极间距离和垂直截面积相关的参数。"]
[167,"电导是什么？","电导是水的导电能力的指标，表示水中的电离程度。"]
[168,"电导率是什么？","电导率是水的导电性的指标，是水的电阻的倒数。"]
[169,"电阻率是什么？","电阻率是水的电阻的指标，是某一温度下1cm立方体水的相对两侧面间的电阻。"]
[170,"软化水是什么？","软化水是指去除或降低水中硬度而得到的水，总含盐量不变。"]
[171,"脱盐水是什么？","脱盐水是指去除或降低水中盐类含量的水，电导率和含盐量较低。"]
[172,"纯水是什么？","纯水是指水中的电离物质和其他杂质几乎完全去除的水。"]
[173,"超纯水是什么？","超纯水是指水中的导电介质、气体、胶体和有机物质都被彻底去除的水。"]
[174,"除氧水是什么？","除氧水是指脱除水中溶解氧的水，常用于锅炉用水。"]
[175,"离子交换是什么？","离子交换是利用离子交换剂与水中离子进行交换的方法。"]
[176,"阳树脂是什么？","阳树脂具有酸性基团，可与水中阳离子进行离子交换。"]
[177,"阴树脂是什么？","阴树脂含有碱性基团，可与水中阴离子进行离子交换。"]
[178,"惰性树脂是什么？","惰性树脂没有活性基团，用于隔开阴阳树脂，避免交叉污染。"]
[179,"什么是微滤？","微滤是一种精密过滤技术，能够过滤掉溶液中的微米级或纳米级的微粒和细菌。"]
[180,"什么是超滤？","超滤是一种膜分离技术，以压力为推动力，用膜过滤分离大分子和小分子，膜孔径在20－1000A°之间。"]
[181,"什么是纳滤？","纳滤是一种介于反渗透和超滤之间的压力驱动膜分离过程，膜孔径在几个纳米左右。"]
[182,"什么是渗透？","渗透是指水分子经半透膜扩散的现象，从高水分子区域渗透到低水分子区域。"]
[183,"什么是渗透压？","渗透压是阻止水从低浓度溶液渗透到高浓度溶液的最小额外压强。"]
[184,"什么是反渗透？","反渗透是通过人工加压将水从浓溶液中压到低浓度溶液中的过程，常用于去除水中的无机盐、重金属离子、有机物等。"]
[185,"什么是渗析？","渗析是以浓度差为推动力的膜分离操作，利用膜对溶质的选择透过性，实现不同性质溶质的分离。"]
[186,"什么是电渗析？","电渗析是在电场作用下进行的渗析，溶液中的带电溶质粒子通过膜迁移的现象。"]
[187,"什么是EDI？","EDI是连续电除盐技术，是一种将离子交换、离子交换膜和离子电迁移相结合的纯水制造技术。"]
[188,"什么是回收率？","回收率是指膜系统中给水转化为产水或透过液的百分比。"]
[189,"什么是脱盐率？","脱盐率是通过膜从系统进水中去除总可溶性杂质的百分比。"]
[190,"什么是透盐率？","透盐率是脱盐率的相反值，表示进水中溶解性杂质成分透过膜的百分比。"]
[191,"什么是通量？","通量是单位膜面积透过液的流率，通常以每小时每平方米升或每天每平方英尺加仑表示。"]
[192,"什么是产品水？","产品水是纯水处理系统的产物，经过反渗透或纳滤后得到的净化水。"]
[193,"什么是循环水？","循环水是用来冷却工艺介质的水系统。"]
[194,"什么是直流冷却水系统？","直流冷却水系统是指冷却水仅通过换热设备一次，用过后水就被排放掉的系统。"]
[195,"什么是敞开式循环水？","敞开式循环水是利用水冷却移走工艺介质热量，然后利用热水和空气直接接触将一部分热水蒸发出去的系统。"]
[196,"什么是封闭式循环水系统？","封闭式循环水系统是指冷却水用过后不被排放，而是回收再利用的系统。"]
[197,"什么是冷却塔？","冷却塔是用水作为循环冷却剂，从系统中吸收热量排放至大气中的装置。"]
[198,"什么是布水器？","布水器是用来将回水均匀分布到填料上的设备。"]
[199,"什么是填料？","填料是用来增加回水与空气接触面积，形成水膜的介质。"]
[200,"什么是收水器？","收水器是用来回收冷却塔中蒸汽中携带的液体水的设备。"]
[201,"什么是循环水量？","循环水量是指循环水系统中冷却塔的循环水总量。"]
[202,"什么是补充水量？","补充水量是指循环水系统中用来补充由于蒸发、排污和飞溅损失的水量。"]
[203,"什么是旁滤水量？","旁滤水量是指从循环冷却水系统中分流出部分水量按要求进行处理后再返回系统的水量。"]
[204,"什么是蒸发水量？","蒸发水量是指循环冷却水系统在运行过程中由于蒸发损失的水量。"]
[205,"什么是排污水量？","排污水量是指在确定的浓缩倍数条件下，需要从循环冷却水系统中排放的水量。"]
[206,"什么是风吹泄露损失水量？","风吹泄露损失水量是指循环冷却水系统在运行过程中由于风吹和泄露而损失的水量。"]
[207,"什么是补充水量？","补充水量是指循环冷却水系统在运行过程中补充所损失的水量。"]
[208,"什么是浓缩倍数？","浓缩倍数是指循环冷却水的含盐浓度与补充水的含盐浓度之比值。"]
[209,"什么是换热？","换热是指物体间的热量交换过程，包括热交换、对流换热、辐射换热和蒸发换热。"]
[210,"什么是导热？","导热是指直接接触的物体各部分之间的热量传递现象。"]
[211,"什么是对流换热？","对流换热是指在流体内，通过流体运动使热量传递给冷流体的换热方式。"]
[212,"什么是辐射换热？","辐射换热是指高温物体辐射出的电磁波向外发射到其他物体，再被吸收转化为热能的换热过程。"]
[213,"什么是蒸发换热？","蒸发换热是指水分子蒸发时带走的汽化潜热的换热形式。"]
[214,"什么是冷却水进出口温差？","冷却水进出口温差是指冷却塔入口与出口之间水的温度差。"]
[215,"什么是湿球温度？","湿球温度是指空气达到饱和时的温度，是同等焓值空气状态下的温度。"]
[216,"什么是干球温度？","干球温度是指在普通空气中测量到的温度，是常规的气温。"]
[217,"什么是物理清洗？","物理清洗是通过水的流速将管道内的杂物清洗出管道的过程。"]
[218,"什么是化学清洗？","化学清洗是利用药剂使金属表面保持清洁状态，为预膜做准备的过程。"]
[219,"什么是预膜？","预膜是一种金属表面防护层，通过化学转化膜的方法保护金属设备和管道。"]
[220,"什么是缓蚀剂？","缓蚀剂是一种能够延缓或抑制金属腐蚀的化学物质。"]
[221,"什么是阻垢剂？","阻垢剂是一种通过化学或物理方法防止换热设备受热面结垢的处理剂。"]
[222,"什么是氧化性杀菌剂？","氧化性杀菌剂是一种具有强氧化性的杀生剂，能有效杀灭水中的微生物。"]
[223,"什么是非氧化性杀菌剂？","非氧化性杀菌剂是一种不以氧化作用杀灭微生物，而是通过致毒作用于微生物的特殊部位的杀菌剂。"]
[224,"什么是有效氯？","有效氯是指含氯化合物中能够产生氧化作用的氯量，用于定量表示消毒效果。"]
[225,"什么是余氯？","余氯是指水经过加氯消毒后，在一定时间后仍然残留在水中的氯量。"]
[226,"什么是化合性氯？","化合性氯是指水中氯与氨的化合物，有NH_2Cl、NHCl_2及NHCl_3三种。"]
[227,"什么是游离性余氯？","游离性余氯是指水中的ClO-、HClO、Cl_2等自由氯残留的量。"]
[228,"什么是正磷？","正磷是指磷酸盐中的+5价磷。"]
[229,"什么是有机磷？","有机磷是指含有碳-磷键的化合物或含有机基团的磷酸衍生物。"]
[230,"什么是总铁？","总铁是指水中所有存在状态的铁元素的总和。"]
[231,"什么是总锌？","总锌是指水中所有存在状态的锌元素的总和。"]
[232,"什么是药剂停留时间？","药剂停留时间是指药剂在循环冷却水系统中的有效时间。"]
[233,"什么是结垢？","结垢是指水中溶解的钙、镁碳酸氢盐受热分解后在容器表面析出的沉淀物。"]
[234,"什么是腐蚀？","腐蚀是指在周围介质的作用下，金属或非金属发生损耗和破坏的过程。"]
[235,"什么是生物粘泥？","生物粘泥是由微生物及其产生的粘液与其他杂质混合在一起，在物体表面形成的粘滞性物质。"]
[236,"什么是生活污水？","生活污水主要是指人类日常生活中使用的厨房、洗涤和卫生间排放的无毒无机盐类水，其中含有氮、磷、硫和致病细菌。"]
[237,"什么是市政污水？","市政污水是指排入城市污水系统的统称，包括生活污水、工业污水和截留的雨水，经过污水处理厂处理后再排放。"]
[238,"什么是工业废水？","工业废水是指工业生产过程中产生的含有工业废物和污染物的水，包括废水、污水和废液。"]
[239,"什么是COD？","COD是指化学需氧量，表示在特定条件下，水中可被氧化物质消耗的氧化剂量，通常以每升水样消耗氧的毫克数表示。"]
[240,"什么是BOD？","BOD是指生化需氧量，表示地面水体中微生物分解有机物消耗的溶解氧量，通常以每升水样的毫克数表示。"]
[241,"什么是BC比？","BC比表示水中污染物的可生化程度，根据比值的大小分为难生化、可生化和易生化三种情况。"]
[242,"什么是TOC？","TOC指水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量，是反映水中氧化有机化合物含量的指标，单位通常为ppm或ppb。"]
[243,"什么是氨氮？","氨氮是指水中以游离氨和铵离子形式存在的氮。"]
[244,"什么是有机氮？","有机氮是指水中与碳结合的含氮物质的总称，包括蛋白质、氨基酸、酰胺和尿素等。"]
[245,"什么是凯氏氮？","凯氏氮是指以基耶达法测定得到的水中氮含量，包括氨氮和在此条件下能转化为铵盐的有机氮化合物。"]
[246,"什么是硝态氮？","硝态氮是指水中的硝酸盐中所含有的氮元素，包括硝酸根离子和亚硝酸根离子。"]
[247,"什么是总氮？","总氮是指水中各种形态无机和有机氮的总量。"]
[248,"什么是总磷？","总磷是指水样经过消解后，各种形态的磷转化成正磷酸盐后测定的结果，通常以每升水样含磷的毫克数计量。"]
[249,"什么是次磷？","次磷是指以H_2PO^{2-}形式存在的磷酸盐，通常需要转化为硫酸根才能去除。"]
[250,"什么是色度？","色度是指水中溶解性或胶状物质呈现类黄色至黄褐色的程度。"]
[251,"什么是格栅？","格栅是用于去除水中漂浮物的设施。"]
[252,"什么是初沉池？","初沉池又称一沉池，用于污水处理中去除可沉物和漂浮物的构筑物。"]
[253,"什么是调节池？","调节池是用于调节进出水流量和水质的构筑物，主要用于水量和水质的调节。"]
[254,"什么是事故池？","事故池是用于收集处理高浓度废水的设施，通常在处理化工和石化工厂的废水时设置。"]
[255,"什么是隔油池？","隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同进行分离的设施。"]
[256,"什么是气浮？","气浮是通过产生微细气泡使悬浮物颗粒浮在水面上实现固液分离的过程。"]
[257,"什么是生化池？","生化池是指用于生化处理中细菌代谢的设施。"]
[258,"什么是二沉池？","二沉池是活性污泥系统中的重要组成部分，用于使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。"]
[259,"什么是平流式沉淀池？","平流式沉淀池的池体平面为矩形，进口和出口分设在池长的两端。"]
[260,"什么是竖流式沉淀池？","竖流式沉淀池，又称立式沉淀池，是池中废水竖向流动的沉淀池，通常池体平面图形为圆形或方形，水由设在池中心的进水管自上而下进入池内，通过污泥自身重量沉淀。"]
[261,"什么是幅流式沉淀池？","幅流式沉淀池是指废水自池中心进水管进入池，沿半径方向向池周缓缓流动，悬浮物在流动中沉降，并沿池底坡度进入污泥斗，澄清水从池周溢流出水渠。"]
[262,"什么是污泥池？","污泥池一般用于盛放回流污泥及剩余污泥的池子。"]
[263,"什么是监测池？","监测池，又称清水池，用于盛放处理过的污水。"]
[264,"什么是凝聚？","凝聚是指胶体失去稳定性的过程，俗称胶体脱稳。"]
[265,"什么是絮凝？","絮凝是指脱稳胶体互相聚结成大颗粒絮体的过程。"]
[266,"什么是混凝？","混凝是指通过凝聚和絮凝形成大颗粒絮凝物的两个阶段的整个过程。"]
[267,"什么是新陈代谢？","新陈代谢是指机体与外界环境之间的物质和能量交换以及生物体内物质和能量的自我更新过程，包括合成代谢（同化作用）和分解代谢（异化作用）。"]
[268,"什么是菌胶团？","菌胶团是由于细菌的遗传特性决定，细菌之间按一定的排列方式互相粘集在一起，被一个公共荚膜包围形成一定形状的细菌集团。"]
[269,"什么是丝状菌？","丝状菌是指结构为丝状的一类细菌，是菌胶团的骨架。"]
[270,"什么是自养菌？","自养菌是指以无机碳源为碳源的细菌。"]
[271,"什么是异养菌？","异养菌是指以有机碳源为碳源的细菌。"]
[272,"什么是厌氧环境？","厌氧环境是指没有分子氧和硝态氮的环境，一般工程上DO小于0.2为厌氧。"]
[273,"什么是好氧环境？","好氧环境是指既有溶解氧又有硝态氮的环境，一般工程上DO大于0.5为好氧。"]
[274,"什么是缺氧环境？","缺氧环境是指没有分子氧但有硝态氮的环境，工程上DO在0.2~0.5为缺氧。"]
[275,"什么是活性污泥法？","活性污泥法是一种通过菌胶团的吸附、代谢、泥水分离来实现的污水处理方法。"]
[276,"什么是生物膜法？","生物膜法是一种利用附着生长在固体物表面的微生物进行有机污水处理的方法。"]
[277,"什么是水力停留时间？","水力停留时间是指待处理污水在反应器内的平均停留时间，也就是污水与生物反应器内微生物作用的平均反应时间。"]
[278,"什么是泥龄？","泥龄指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。"]
[279,"什么是SV？","SV是指30分钟沉降比，用于表示混合液30分钟静置沉降后沉淀污泥与混合液之体积比。"]
[280,"什么是MLSS？","MLSS是指污泥浓度，即1升曝气池污泥混合液所含干污泥的重量。"]
[281,"什么是MLVSS？","MLVSS是指混合液挥发性悬浮固体浓度，表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。"]
[282,"什么是RSS？","RSS是指回流污泥的污泥浓度。"]
[283,"什么是SVI？","SVI是指污泥体积指数，用于衡量活性污泥的沉降性能。"]
[284,"什么是内回流比？","内回流比是指硝化液回流的流量与进水流量的比值。"]
[285,"什么是外回流比？","外回流比又称污泥回流比，指回流污泥的流量与进水流量的比值。"]
[286,"什么是接种？","接种是指向生化处理的系统中投加活性污泥或颗粒污泥的过程。"]
[287,"什么是驯化？","驯化是指使已培养成熟的粪便污水活性污泥逐步具有处理特定工业废水能力的转化过程。"]
[288,"什么是有机负荷？","有机负荷是指单位质量的活性污泥在单位时间内去除的污染物的量。"]
[289,"什么是容积负荷？","容积负荷是指单位曝气池容积，在单位时间内能去除的污染物重量。"]
[290,"什么是冲击负荷？","冲击负荷是指在污水处理过程中，进水水质发生很大变化导致污泥负荷和容积负荷发生变化的情况。"]
[291,"什么是ORP？","ORP是氧化还原电位的缩写，是水溶液氧化还原能力的测量指标，单位是mV。"]
[292,"什么是DO？","DO是指溶解氧，即溶解于水中的分子态氧，通常以每升水中氧气的毫克数表示。"]
[293,"什么是曝气？","曝气是使空气与水强烈接触的一种手段，其目的在于将空气中的氧溶解于水中，或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中。"]
[294,"什么是充氧率？","在废水处理中，曝气器对液体供氧的能力称为充氧能力，通常以kg/(m³·h)计算，每千瓦小时内液体的充氧能力称为充氧效率。"]
[295,"什么是推流式活性污泥法？","推流式活性污泥法是一种污水处理方法，其中废水均匀地推进流动，从池首端进入，从池尾端流出，前段液流与后段液流不发生混合。"]
[296,"什么是序批式活性污泥法？","序批式活性污泥法是一种按间歇曝气方式运行的活性污泥污水处理技术，其主要特征是在运行上的有序和间歇操作。"]
[297,"什么是镜检？","镜检是指将待检标本取样、制片，在显微镜下观察、分析、判断的简称。"]
[298,"什么是原生生物？","原生生物是动物界中最低等的一类真核单细胞动物，个体由单个细胞组成。"]
[299,"什么是后生生物？","后生生物是除原生动物外所有其他动物的总称，也称为后生动物亚界。"]
[300,"什么是非丝状菌膨胀？","非丝状菌膨胀是由于菌胶团细菌体内大量累积高粘性物质而引起的非丝状菌性膨胀。"]
[301,"什么是丝状菌膨胀？","丝状菌膨胀是由于活性污泥中大量丝状菌的繁殖而引起的污泥丝状菌膨胀。"]
[302,"什么是过氧化？","过氧化是微生物在氧气充足而营养不足时自身继续氧化反应的过程。"]
[303,"什么是外源呼吸？","外源呼吸是微生物利用外界供给的能源进行呼吸代谢的过程。"]
[304,"什么是内源呼吸？","内源呼吸是微生物利用自身内部储存的能源物质进行呼吸代谢的过程。"]
[305,"什么是老化？","老化是由于泥龄过长、长时间低负荷或过氧化等因素导致的污泥解体现象。"]
[306,"什么是剩余污泥？","剩余污泥是指活性污泥系统中从二次沉淀池（或沉淀区）排出系统外的活性污泥。"]
[307,"什么是氨化？","氨化是指含氮有机物如蛋白质、尿素等在微生物分解下转变为氨的过程。"]
[308,"什么是硝化？","硝化是指氨在微生物作用下氧化为硝酸的过程。"]
[309,"什么是反硝化？","反硝化是指细菌将硝酸盐中的氮还原为氮气的生物化学过程。"]
[310,"什么是短程硝化反硝化？","短程硝化反硝化是指氨转化为亚硝酸根后不再生成硝酸根，而直接生成氮气的反硝化过程。"]
[311,"什么是同步硝化反硝化？","同步硝化反硝化是指硝化和反硝化反应发生在同样的处理条件及同一处理空间内的现象。"]
[312,"什么是厌氧氨氧化？","厌氧氨氧化是指在缺氧条件下由厌氧氨氧化菌利用亚硝酸盐为电子受体，将氨氮氧化为氮气的生物反应过程。"]
[313,"什么是折点加氯？","折点加氯是利用氯系的氧化剂将含氨物质氧化成氯胺，再氧化分解成氮气的脱氮过程。"]
[314,"什么是鸟粪石法？","鸟粪石法是利用水中的镁离子、铵根离子、磷酸盐形成磷酸铵镁沉淀来去除氨氮及总磷的方法。"]
[315,"什么是生物除磷？","生物除磷是利用聚磷菌的过量吸磷特性来实现磷的去除的过程。"]
[316,"什么是化学除磷？","化学除磷是利用磷酸根与某些金属离子形成沉淀的原理来去除磷的过程。"]
[317,"什么是气化除磷？","气化除磷是指磷酸盐在微生物的作用下形成磷化氢的过程。"]
[318,"什么是污泥干化？","污泥干化是通过渗滤或蒸发等作用，从污泥中去除大部分含水量的过程。"]
[319,"什么是厌氧反应器？","厌氧反应器是为厌氧处理技术而设置的专门反应器。"]
[320,"什么是厌氧颗粒污泥？","厌氧颗粒污泥是升流式厌氧污泥床及其类似的反应器产生的颗粒状污泥，主要由无机沉淀物和胞外聚多糖构成，用于去除废水中的污染物。"]
[321,"什么是好氧颗粒污泥？","好氧颗粒污泥是通过微生物在好氧环境下自凝聚作用形成的颗粒状活性污泥。"]
[322,"什么是MBR？","MBR是膜生物反应器的缩写，是一种由膜分离单元与生物处理单元相结合的水处理技术。"]
[323,"什么是高级氧化？","高级氧化是通过产生羟基自由基对污水中不能被普通氧化剂氧化的污染物进行氧化降解的过程。"]
[324,"什么是羟基自由基？","羟基自由基是一种重要的活性氧，具有极强的氧化能力，是自然界中仅次于氟的氧化剂。"]
[325,"什么是蒸发结晶？","蒸发结晶是加热蒸发溶剂，使溶液由不饱和变为饱和，过剩的溶质呈晶体析出的过程。"]
[326,"什么是噬盐菌？","噬盐菌是一类具有特定的生理结构，在含盐环境中才能存活的细菌微生物。"]
[327,"什么是中水回用？","中水回用是指将经过深度技术处理的废水去除各种污染物后再利用于工业生产或居民生活的过程。"]
[328,"什么是零排放？","零排放是指将生产过程中产生的污水全部回收再利用，无任何废液排出工厂的过程。"]
[329,"粗滤是指什么？","粗滤是一种机械过滤方法，用于去除水中的悬浮物、胶体、浊度、色度、异味等。常见的粗滤方式包括澄清池、快滤池、砂滤池、砂滤器、多介质过滤器、活性碳过滤器、盘式过滤器、高效纤维过滤器等。"]
[330,"什么是精滤？","精滤是一种使用特殊材料制成的滤膜进行过滤，具有较高的过滤精度。常见的精滤方式包括微滤膜和滤芯过滤。"]
[331,"什么是超过滤？","超过滤是一种膜过滤方法，主要用于去除大分子、胶体、细菌等。超过滤膜的孔径约为0.002-0.1微米，不能去除水中的离子。超过滤常用于反渗透预处理、反渗透后的精处理，或单独使用。"]
[332,"什么是反渗透？","反渗透（RO）是一种膜分离技术，利用高压力下通过反渗透膜来实现水的分离、提纯、浓缩。该技术可去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98％以上的溶解性盐类。反渗透具有运行费用低、操作简单、自动化程度高、出水水质稳定等优点，被广泛应用于水处理领域。"]
[333,"什么是离子交换？","水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子，经过氢型离子交换剂层时，水中的阳离子被氢离子所取代，即是阳床的除盐原理。\n水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子，经过OH^-型离子交换剂层时，水中的阴离子被OH-离子所取代，即是阴床的除盐原理。\n混床是阳、阴离子交换树脂按一定比例混合装填于同一交换柱内的离子交换装置。均匀混合的树脂层，阳树脂与阴树脂紧密交错排列，每一对阳树脂与阴树脂颗粒类似于一组复床，故可以把混床视作无数组复床串联运行。由于通过混合离子交换后进入水中的氢离子与氢氧离子立即生成电离度很低的水分子，很少可能形成阳离子或阴离子交换时的反离子，可以使交换反应进行得十分彻底，因而混合床的出水水质优于阳、阴离子交换串联组成的复床所能达到的水质，能制取纯度相当高的成品水"]
[334,"降低酸碱耗的主要措施有哪些？","（1）保证进水水质；<br>（2）保证再生质量，延长制水量的周期；<br>（3）保证再生液的质量、纯度，严格控制再生操作规程；<br>（4）保证设备运行安全、可靠、正常。"]
[335,"胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些？","(1)胶体表面带电；<br>(2)胶体表面有水位层；<br>(3)胶体表面吸附某些促使胶体稳定的物质。"]
[336,"使用助凝剂有何目的？","1) 改善絮粒结构，使其颗粒长大，强韧和沉重；<br>2) 调整被处理水的PH值和碱度，使其达到最佳混凝条件，提高混凝效果；助凝剂本身不起混凝作用，但能促进水中杂质的混凝过程。"]
[337,"混凝的基本概念？","由于水中存在的胶体颗粒是带负电荷，他们间同性相斥，同时又在水中不断做“布朗运动”极为稳定，不易下沉，当加入适量混凝剂后，水中的微小胶体颗粒就能脱稳，产生吸附架桥作用，絮凝成絮状物迅速下沉，这一过程称之为混凝。"]
[338,"影响混凝效果的主要因素有哪些？","1) 水的PH：如加PAC水解产生Al(OH)_3胶体，当PH在6.5-7.5时溶解最小，混凝效果也好；\n2) 水的碱度：当碱度不足时，混凝剂在水解过程中不断产生H+，使PH值下降,混凝效果也下降；\n3) 水的温度：当温度低时水的粘度大，水解速度慢，絮粒形成缓慢，且结构松散，颗粒细小不易沉淀；\n4）水中杂质的成分：性质和浓度对混凝效果有很大的影响。"]
[339,"碳酸化合物在水中存在的形式与PH值有何关系？","1) 当PH值≤4.3时，水中只有CO_2（游离）；\n2) 当PH值=8.3-3.4时，98%以上的都是HCO^3- ;\n3) 当PH值＞8.4时，水中没有CO_2"]
[340,"锅炉内水处理的目的？","1) 防止锅炉本体及附属系统水、汽在运行中积聚沉积物和腐蚀。提高锅炉的传热传导效益。\n2) 确保蒸汽质量，防止汽轮机部件结垢和腐蚀，在保证水质条件下，减少锅炉的排污损失，提高经济效益"]
[341,"离心泵的工作原理？","离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心力来工作的，水泵在启动前，必须把泵壳和吸水管都充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水作高速旋转运动，水在离心力作用下甩向叶轮外缘，并汇集到泵壳内，经涡形泵壳的流道而流入水泵的压水管路。与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空，吸水池中的水便在大气压力作用下，通过吸水管吸进叶轮。叶轮不停地旋转，水就不停地被甩出，又不断地被补充。这就形成了离心泵的连续输水。"]
[342,"锅炉的排污方式有哪几种？各有什么作用？","锅炉的排污方式有：\n（1）连续排污；\n连续排污：是连续不断的从汽包中排出炉水。主要目的是为了防止锅炉水中的含盐量和含硅量过高排去一些细小或悬浮的水渣。\n（2）定期排污。\n定期排污：是排出水渣，一般排污点设在水循环系统的底端；排污时最好在锅炉低负荷时进行。"]
[343,"促进RO膜性能下降的主要原因有哪些？","1) 膜本身的化学变化：膜的水解、游离氯、活性氯的氧化干扰\n2) 膜本身的物理变化：膜的压密化，使透水率下降，除盐率上升；膜受污染：结垢、微生物、固体颗粒在膜表面或膜内污染堵塞。"]
[344,"什么是混床的反洗？反洗的条件有哪些？其目的是什么？","当混床中树脂失效后，用与制水方向相反的水流，由下而上对树脂进行大流量的冲洗，以松动树脂，去除污染物的操作方法叫反洗。\n反洗条件：\n①新装或新补加树脂后；\n②混床达到运行周期；\n③周期制水率明显下降；\n④运行阻力明显增加。\n反洗目的：\n①松动树脂层，为再生创造良好的条件；\n②清除树脂层期间的悬浮物、有机物、微生物等污染；\n③清除树脂在运行中造成的碎粒等杂物。"]
[345,"计量泵启动的注意事项有哪些？","（1）检查计量箱是否有液位；\n（2）泵的出口阀是否全开；\n（3）加药部分入口线是否全开；\n（4）检查加药是否正常；\n（5）在确定无误后方可启动加药泵。"]
[346,"如何防止RO膜的结垢？","1) 做好原水的预处理工作，保证SOI＜4，同时要加杀菌剂，防止微生物的滋生。\n2) 在RO运行中要维持合适的工作压力，一般工作压力增加产水量也增大，但过大又会使膜压实。\n3) 在RO运行中应保持浓水的絮流状态，减轻膜表面溶液的浓差极化，避免难溶盐在膜表面析出。\n4) 在RO停运时，短期应进行加药冲洗，长期应加CH_2O保护液进行保护。\n5) 当RO产水明显减小或含盐量增高时，表面结垢或污染，应进行化学清洗。"]
[347,"水的预处理常用的有哪些方法？其主要任务是什么？","主要有：混凝、澄清、过滤、吸附、杀菌等方法\n主要任务：\n（1）去除水中的悬浮物、胶体物质和有机物；\n（2）降低微生物物质；\n（3）去除重金属离子；\n（4）降低水中的硬度和重碳酸根。"]
[348,"何为过滤周期？包括几个环节？各环节的作用是什么？","过滤周期是两次反洗之间的实际运行时间\n包括：过滤、反洗、和正洗三个环节\n反洗是为了清除在过滤过程中积累的污物，恢复过滤介质的截污能力\n正洗是保证过滤运行？水合格的一个必要环节，正洗合格后才能进入周期运行制水。"]
[349,"反渗透装置各加药装置的作用","1、阻垢剂投加系统：\n主要由阻垢剂计量箱和阻垢剂计量泵组成。为了防止溶解在水中的微溶、难溶解的盐类，在反渗透浓水侧的浓度超过溶度积产生沉淀，在反渗透装置前投加阻垢剂。\n2、还原剂投加系统：\n主要由还原剂加药箱和还原剂计量泵组成。由于反渗透装置的进水对余氯有严格要求（小于0.1ppm）、且在原水进口和超滤反洗加入了氧化剂进行杀菌，加入还原剂进行还原以达到反渗透进水的要求。投加点为反渗透装置进水母管处。\n3、氧化剂投加系统：\n主要由氧化剂计量箱和氧化剂计量泵组成。由于原水为循环排污水，含有大量的有机物和氧化物，投加杀菌剂可以氧化杀死原水中的大部分细菌，有效防止膜系统生物污染，保证系统稳定可靠的运行。\n4、碱投加系统：\n主要由碱计量箱和碱计量泵组成。用于超滤或反渗透化学清洗时投加，去除超滤膜或反渗透膜表面粘附的有机物。\n5、酸投加系统\n主要由酸计量箱和酸计量泵组成，由于原水为循环排污水PH值偏高，有碳酸盐垢的生成趋势，在不加酸的情况下反渗透浓水侧的LSI值为2.14，加酸既可控制碳酸盐垢的生成，又可将LSI值调节至1.8以下，减少阻垢剂的投加量。投加点为反渗透装置进水母管处。"]
[350,"反渗透工艺原理","RO是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的大部分盐份。在RO的原水侧加压，使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅有少量盐份，收集透过水，即达到了脱盐的目的。"]
[351,"什么是水体自净？","水体自净：受污染的河流经过物理、化学、生物等方面的作用，使污染物浓度降低或转化，水体恢复到原有的状态，或者从最初的超过水质标准降低到等于水质标准。"]
[352,"污水处理的基本方法有哪些？","污水处理的基本方法：就是采用各种手段和技术，将污水中的污染物质分离去除，回收利用，或将其转化为无害物质，使污水得到净化。一般分为给水处理和污水处理。"]
[353,"现在污水处理技术有哪些？","现代污水处理技术，按作用原理可分为物理处理法，化学处理法，生物处理法。"]
[354,"五个水的测量指标","生化需氧量（BOD）：表示污水被有机物污染的综合指标。 - 理论需氧量（thOD）：有机物完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值。 - 总需氧量（TOD）：水中能被氧化的物质，以O^2的mg/L表示。 - 化学需氧量（COD）：测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。 - 总有机碳（TOC）：水体中溶解性和悬浮性有机物含碳的总量。"]
[355,"什么情况采用生化法处理？","一般认为BOD/COD值大于0.3的污水才适于采用生化法处理。"]
[356,"生活饮用水的卫生标准是什么？","生活饮用水卫生标准的物理指标：色，浑浊度，臭和味。"]
[357,"什么是水体富营养化？","水体富营养化是发生在淡水中，由水体中氮、磷、钾含量过高导致藻类突然性过度增殖的一种自然现象。"]
[358,"什么叫溶解氧？","溶解在水体中的氧被称溶解氧。水体中的生物与好氧微生物，它们所赖以生存的氧气就是溶解氧。不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。"]
[359,"现代污水处理的基本方法是什么？","现代污水处理技术，按作用原理可分为物理处理法，化学处理法，生物处理法。"]
[360,"什么是胶体的稳定性？","胶体的稳定性：是指胶体粒子在水中长期保持分散悬浮状态的特性。"]
[361,"什么是电动位？","动电位：胶体滑动面上的电位即ζ电位。"]
[362,"憎水胶体怎样结成大颗粒？","对于憎水胶体而言，要使胶体通过布朗运动相互碰撞而结成大颗粒，必须降低或消除排斥能峰，降低排斥能峰的办法是降低或消除胶粒的ζ电位。"]
[363,"吸附架桥的作用是什么？","吸附架桥作用是指高分子物质与胶粒的吸附与桥连。"]
[364,"格栅有什么作用？","格栅的作用：用以拦截较粗大的悬浮物或漂浮杂质。"]
[365,"影响混凝效果的主要因素是什么？","影响混凝效果的主要因素：水温，水的PH值和碱度，水中的悬浮物浓度以及水力条件。"]
[366,"沉淀有几种类型？分别是什么？","沉淀有四种类型，分别是： - 自由沉淀 - 紊凝沉淀 - 拥挤沉淀 - 压缩沉淀"]
[367,"按池内水流方向，沉淀池可分为哪几种？","按池内水流方向的不同，沉淀池可分为平流式、斜流式、辐流式、竖流式。"]
[368,"滤料层内杂质分布有什么规律？","滤料层内杂质分布规律：在过滤开始阶段，滤料比较干净，孔隙也较大，水流剪切力较小，粘附作用较强，随着过滤时间延长，滤层中杂质增多，孔隙率逐渐减小，特别是表层细滤料，水流剪切力增大，脱落作用增强。"]
[369,"提高过滤效率的途径有哪些？","提高过滤效率的途径：为了改变这种状况提高滤层含污能力，便出现了“反粒度”过滤，即顺水流方向，滤料粒径由大到小。"]
[370,"均质滤料由什么组成？","均质滤料组成：均质滤料是指整个滤层深度方向的任一横断面，滤料组成和平均粒径均匀一致，而并非指滤料粒径完全相同。"]
[371,"什么是负水头现象？","在过滤过程中，当滤层截留了大量杂质，以致砂面以下某一深度处的水头损失超过该处水深时出现的现象。"]
[372,"避免的方法有哪些？","增加砂面上水深，或者滤池出水位置等于或高于滤层表面。"]
[373,"普通快滤池反冲洗水供给方式有几种？","普通快滤池反冲洗水供给方式有两种：冲洗水泵和水塔。"]
[374,"什么是这点加氯？","当水中有机物主要为氨和氮化物时，实际需氯量满足后，加氯量增加，余氯量增加，但增长缓慢，一段时间后，加氯量增加，余氯量反而下降，此后加氯量增加，余氯量又上升，出现自由性余氯，此时是折点加氯。"]
[375,"活性污泥法有哪几个系统？","活性污泥法由曝气池、沉淀池、污泥回流、剩余污泥排除系统组成。"]
[376,"什么是污泥沉降比？","污泥沉降比（SV%）：是指曝气池混合液，在1000ml量筒中静置沉淀30min，沉淀污泥与混合液的体积比（%）。"]
[377,"什么是污泥指数？","污泥指数(SVI)：是指曝气池出口处混合液经静置沉淀30min后，每克干污泥所占的容积，以mL计。SVI值过低说明泥粒细小紧密，SVI值过高说明污泥难于沉淀分离。"]
[378,"什么是污泥膨胀、解体、腐化、上浮和泡沫？","- 污泥膨胀：污泥变质导致体积膨胀。 - 污泥解体：污泥微细化，处理效果变差。 - 污泥腐化：在二次沉淀池可能由于厌氧发酵产生气体，导致污泥上浮。 - 污泥上浮：污泥块状上浮。 - 泡沫问题：曝气池产生泡沫，通常由于水中存在合成洗涤剂等物质。"]
[379,"什么是活性污泥增长曲线？","活性污泥增长曲线表示微生物数量随时间的增殖和衰减规律，主要有四个阶段：适应期、对数增长期、减速增长期、内源呼吸期。"]
[380,"活性污泥的净化分为几个过程？","活性污泥的净化分为三个阶段：吸附作用、氧化阶段、泥水分离阶段。"]
[381,"二次沉淀池有什么特点？","二次沉淀池除进行泥水分离外，还进行污泥浓缩，并暂时储存污泥。"]
[382,"什么是污水慢渗滤系统？","污水慢速渗滤是利用土地的自然渗透过滤来净化污水的系统。适用于渗水性良好的土壤和气候湿润的地区。"]
[383,"什么是污水快渗滤系统？","污水快速渗滤适用于渗透性非常好的土壤，如沙土、砾石性沙土等，污水槽至快速渗滤田表面后迅速下渗进入地下水层。"]
[384,"厌氧反应有几个阶段？分别是什么？","厌氧反应分为三个阶段：第一阶段是水解和发酵细菌分解有机物；第二阶段是产氢和产乙酸；第三阶段是甲烷发酵阶段。"]
[385,"什么是两相消化？","两相消化是将厌氧消化的产酸阶段和产甲烷阶段分开进行的消化过程。"]
[386,"污泥的物质成分有什么？","污泥的物质成分分为有机污泥和无机污泥。根据来源，可分为初次沉淀污泥、剩余活性污泥、腐殖污泥、熟污泥与化学污泥。"]
[387,"污泥中含有什么水分？","污泥中含有的水分包括颗粒间的空隙水、毛细水、吸附水和颗粒内部水。去除方法包括重力、气浮和离心。"]
[388,"机械脱水包括哪些？","机械脱水方法有真空过滤脱水、压滤脱水、滚压脱水和离心脱水。"]
[389,"污泥的稳定目的是什么？","污泥的稳定目的是消除臭味和杀灭病原微生物。"]
[390,"什么是吸附作用？","吸附是利用多孔性固体或絮体物质将废水中的有害物质吸附在固体或絮体表面或孔隙内，以净化水质的方法。"]
[391,"物理吸附和化学吸附有什么特点？","- 物理吸附特点：吸附热较小，低温下可进行，吸附是可逆的，吸附基本没有选择性。 - 化学吸附特点：吸附热较大，吸附是不可逆的，吸附有选择性。"]
[392,"什么是树脂密度？","树脂密度一般指湿真密度和湿视密度两种表示方法，用来计算离子交换器所需装填湿树脂的数量。"]
[393,"淋水填料有什么作用？","淋水填料的作用是将水滴分散成微细小水滴或水膜，增大水和空气的接触面积，延长接触时间，从而促进水和空气的热质交换作用。"]
[394,"什么是混合液挥发性悬浮固体？","混合液挥发性悬浮固体（MLVSS）指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质的重量，它能较准确地代表活性污泥中微生物的数量。"]
[395,"为什么会有剩余污泥产生？","在生化处理过程中，微生物消耗废水中的有机物质，一部分有机物质被氧化提供能量，另一部分被利用合成新的细胞质，导致微生物繁殖，同时也有部分老的微生物死亡，产生剩余污泥。"]
[396,"什么是铁炭技术？","铁炭技术是金属铁处理废水的一种应用形式，也称为铁炭微电解法或铁炭内电解法，用于处理高浓度COD废水，具有独特的处理效果。"]
[397,"中和沉淀池的出水pH为什么要调高？","铁炭处理废水中含有大量的硫酸亚铁，若不去除会影响后续生化池中微生物的生长。调高pH值至9以上后，水溶性硫酸亚铁转化为不溶性氢氧化亚铁和硫酸钙，通过沉淀除去，以保证生化池中水不含硫酸亚铁。"]
[398,"气浮有哪几种类型？","气浮主要有溶气气浮法（真空溶气气浮和加压溶气气浮）、散气气浮法和电解气浮法。"]
[399,"什么是絮凝？","絮凝是加入高分子混凝剂形成高分子聚合物，通过其线性结构在微粒间形成粘结架桥，使微粒逐渐变大形成絮凝体，从而促进颗粒沉降。"]
[400,"废水为什么要用聚铁进行絮凝吸附处理？","聚铁形成氢氧化铁絮凝体能有效吸附废水中有机物，可去除废水中COD的10%-20%，减轻生化池的负担。聚铁还能去除废水中对微生物有毒的微量物质，保证生化池中的微生物正常运行。"]
[401,"为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉淀？","废水中的胶体颗粒微小，比重小于1，稳定性高，因此沉降速度非常慢，有些甚至需耗时数百年才能沉淀下来。"]
[402,"机械过滤器","根据系统总进水量选择大小和数量。 内部填料由多种精制石英砂按粒径大小排列组成。初始投入使用时需要形成“架桥”来提高过滤效果。随着运行时间增长，过滤精度越来越高，进出口压差增大时需要进行反冲洗。"]
[403,"高效纤维过滤器","利用特殊的高效纤维材料过滤水中的杂质，具有较高的过滤效率。适用于对水质要求较高的场合，如食品加工、制药等领域。"]
[404,"活性炭过滤器","利用活性炭吸附水中的有机物、异味等，改善水质。适用于去除水中的异味、颜色等，常用于饮用水处理。"]
[405,"精密过滤器","使用特殊的过滤膜或过滤器材料，可以去除水中的微小颗粒和微生物。适用于对水质要求极高的场合，如医药、电子等领域。"]
[406,"超滤和微滤","利用超滤膜或微滤膜进行物理过滤，可以去除水中的微小颗粒和大部分细菌、病毒等。适用于中水再利用、膜分离等领域。"]
[407]
[408,"紫外线杀菌器的特点是什么？","1. 杀菌速度快、效率高、效果好。 2. 不改变水的物理、化学性质。 3. 适用于各种水的流量，操作简单，使用方便。 4. 体积小，轻便，耗电低，寿命长。"]
[409,"影响紫外线杀菌器效果的因素和注意的事项是什么？","1. 紫外线的强度、紫外线光谱的波长和照射时间。 2. 安装位置，流量。 3. 水的物理化学性质：色度、浊度、总铁含量等。 4. 灯管功率，水层厚度。 5. 石英管套质量。"]
[410,"臭氧杀菌器的特点是什么？","1. 杀菌效率高。 2. 不受 PH 值和氨的影响。 3. 能够降低水的嗅、味和色度。"]
[411,"水质分析中水样采集应注意什么问题？","1. 采样具有代表性。 2. 稳定性。 3. 缩短采样时间。 4. 采样记录。"]
[412,"什么叫总有机碳（TOC）？","水中的有机物质的含量，以有机物中的主要元素一碳的量来表示，称为总有机碳。测定方法类似于TOD的测定，通过高温下气化燃烧有机物生成CO2，然后通过红外线分析仪测定其生成的CO2量，即可知总有机碳量。应注意扣除水中的无机碳化合物如碳酸盐、重碳酸盐等生成的CO2量。"]
[413,"什么叫总需氧量（TOD）？","总需氧量（TOD）是在特殊的燃烧器中，以铂为催化剂，于高温下将有机物燃烧氧化所消耗氧的量。TOD用仪器测定只需约3分钟可得结果，具有分析速度快、方法简便、干扰小、精度高等优点。若TOD与BOD5的相关系数确定，则以TOD指导生产具有更好的实用意义。"]
[414,"什么叫生化需氧量（BOD）？ 如何以BOD来判断水质？","生化需氧量（BOD）是在有氧条件下，微生物作用下，水中能完全氧化分解的有机物质所消耗氧的量。一般以20℃、5天的培养时间作为标准。BOD5反映了水中有机物的分解情况，高值表明水中有机物含量多，水质差；低值则相反。"]
[415,"什么叫化学需氧量（COD）？","化学需氧量（COD）是在一定条件下，采用强氧化剂处理水样所消耗的氧化剂量，用来表示水中还原性物质的含量。常用的测定方法有酸性高锰酸钾氧化法和重铬酸钾氧化法。COD越高，说明水体中有机物含量越多，污染越严重。"]
[416,"什么叫水的溶解氧（DO）？","溶解于水中的游离氧称为溶解氧（DO），通常以O2的单位来表示。溶解氧的含量反映了水中氧气的溶解程度，也是水体污染程度的重要指标之一。水质越好，溶解氧含量越高。"]
[417,"何谓水的电阻率？","水的电阻率是指水对电流的阻碍程度，与水中溶解的离子浓度有关。纯净水的电阻率较高，而含有溶解物的水电阻率较低。电阻率越高，水的纯度越高。"]
[418,"什么是水的酸度？","水的酸度是指水中能提供H离子与强碱发生中和反应的物质总量。酸度反映了水中酸性物质的含量，对水质酸碱性的判断有重要意义。"]
[419,"如何根据硬度和碱度的关系了解水质？","硬度和碱度反映了水中不同离子的含量和性质，它们之间的关系可以帮助了解水质。根据碱度和硬度的比较可以判断水中所含的离子类型和含量，进而评估水质。"]
[420,"水中各种碱度的相互关系如何？","水中的碱度主要由碳酸盐和碳酸氢盐的存在所决定，同时还包括了氢氧化物的碱度。不同的碱度物质可以共存，其关系取决于水样中各种离子的浓度和相互作用。了解水中各种碱度的相互关系有助于深入理解水质特征和污染程度。"]
[421,"什么是水的碱度？水中的碱度有哪几种形式存在？","水的碱度是指水中能够接受H离子与强酸进行中和反应的物质含量，主要由碳酸盐和碳酸氢盐产生。水中的碱度有五种形式存在：碳酸氢盐碱度、碳酸盐碱度、氢氧化物碱度、碳酸氢盐和碳酸盐碱度、碳酸盐和氢氧化物碱度。水质的碱度反映了水中碱性物质的含量和性质，对水体的酸碱平衡和污染程度具有重要意义。"]
[422,"废水的物理处理方法","物理处理方法主要用于分离废水中的悬浮性物质，也称为机械治理法。这些方法简单易行，效果良好，经济实用。常见的物理治理方法包括：1. 重力分离法；2. 离心分离法；3. 过滤分离法。"]
[423,"重力分离法的原理和应用","重力分离法利用重力使废水中的悬浮物颗粒沉降或上浮，达到分离的目的。可分为自由沉淀和絮凝沉淀。对于乳化状态或密度接近于水的悬浮物，需要通过气浮或浮选实现分离。"]
[424,"离心分离法的原理和应用","离心分离法通过高速旋转产生的离心力将悬浮物质从废水中分离出来。常见的设备有离心机和水力旋流器。"]
[425,"过滤分离法的原理和应用","过滤分离法通过过滤装置或介质将废水中大于孔眼尺寸的悬浮颗粒截留在介质表面，从而净化废水。常用的过滤介质包括颗粒状材料和多孔性介质，如石灰砂、筛网、微孔管等。"]
[426,"废水的化学处理方法","化学处理方法主要针对废水中的溶解性或胶体性污染物质，可以达到比物理方法更高的净化程度。常用的化学治理方法包括：1. 中和（均衡）法；2. 化学混凝和沉淀法；3. 氧化还原法。"]
[427,"中和（均衡）法的原理和应用","中和法通过酸碱中和反应调节废水的酸碱度，使其呈中性或接近中性，适合后续处理。常用的方法包括均衡法和pH值直接控制法。"]
[428,"化学混凝和沉淀法的原理和应用","化学混凝和沉淀法通过投加化学药剂使废水中的悬浮物或胶体污染物聚集成大颗粒或絮状物，从而便于分离。常用的混凝剂包括无机混凝剂和有机絮凝剂，常见的设备有瓜池等。"]
[429,"氧化还原法的原理和应用","氧化还原法通过氧化或还原反应将废水中的有毒有害物质转化为无毒无害的物质。常用的氧化剂包括氧类和氯类，还原剂包括铁粉、锌粉等。"]
[430,"吸附法","利用吸附剂将污染物吸附到表面","常用吸附剂或设备","活性炭、离子交换树脂","操作步骤","废水与吸附剂接触、分离吸附剂、再生或更新吸附剂"]
[431,"电渗析法","利用离子交换膜选择性透过性","常用吸附剂或设备","阴阳离子交换膜","操作步骤","膜堆、极区、压紧装置"]
[432,"汽提法","蒸汽压不同的挥发性溶质转移到蒸汽中","常用吸附剂或设备","蒸汽蒸馏塔","操作步骤","预热废水、塔顶送入废水、气体与废水逆流接触"]
[433,"吹脱法","空气与废水充分接触，使溶解性挥发物质逸出","常用吸附剂或设备","吹脱池、吹脱塔","操作步骤","塔顶送入废水、空气塔底送入废水逆流接触"]