{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":145,"n_cols":2,"rows_kept":145,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答"]
["什么是原水？","原水是指未经任何处理的天然水或城市的自来水，也称为生水。"]
["什么是澄清水？","澄清水是去除了原水中的悬浮杂质的水。"]
["什么是除盐水？","除盐水是指水中的阳、阴离子基本上除去或降低到一定程度的水。除盐的方法包括蒸馏法、电渗析法、反渗透法、离子交换法等。"]
["什么是浊度？","浊度是指水的浑浊程度，由水中悬浮物（包括胶体物质）产生的光学效应决定。浊度的标准单位规定为1mgSiO₂所构成的浑浊度为1度。"]
["什么是絮凝剂？","絮凝剂是能引起胶粒产生凝结架桥而发生絮凝作用的药剂。"]
["什么是总碱度？","总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质总量。"]
["什么是酸度？","酸度是指水中能与强碱发生中和作用的物质总量。"]
["什么是硬度？","硬度是指水中某些易于形成沉淀物的金属离子，通常指钙、镁离子含量。"]
["什么是电导率？","电导率是在一定温度下，截面积为1平方厘米，相距为1厘米的两平行电极之间溶液的电导，它可以间接表示水中溶解盐的含量。"]
["什么是电阻率？","电阻率是反映水的导电能力的一个指标，电阻率越大，水的导电能力越差，水中所含的离子就越少。电阻率与电导率之间是倒数关系。\n例如:水的电导率是0.2μs/cm,则它的电阻率就是1/0.2=5(MΩ·CM)。"]
["TDS（溶解性总固体）是什么？","TDS是滤除悬浮物(SS)与胶体并蒸发全部水分后的剩余无机物，它反映了水中的离子含量。单位是ppm或mg/l。\n可以用TDS仪来测量。它也反应了水中的离子含量。它与电导率之间一个粗略的对应关系:对于氯化钠参考溶液来说，1ppm的TDS值对应2μs/cm的电导率。"]
["什么是pH值？","pH值是溶液中酸和碱的相对含量，是水中氢离子浓度的负对数(log)的度量单位。pH值分0~14挡，pH值为7.0则水为中性；小于7.0为酸性；大于7.0为碱性。"]
["什么是碱度？","碱度是指水中能够接受[H⁺]离子与强酸进行中和反应的物质含量。\n水中产生碱度的物质主要由碳酸盐产生的碳酸盐碱度和碳酸氢盐产生的碳酸氢盐碱度，以及由氢氧化物存在而产生的氢氧化物碱度。"]
["SDI是什么？","SDI是污染指数，用于测量反渗透系统所用原水中悬浮固体的数量。"]
["什么是臭氧？","臭氧是氧的一种不稳定的、高活性的形式，可以通过自然雷电或高压电荷通过空气产生，是一种优良的氧化剂和消毒剂。"]
["什么是余氯？","余氯是水经过加氯消毒后，接触一定时间后，水中所余留的有效氯。"]
["总大肠杆菌是什么？","总大肠菌群是指一群需氧及兼性厌氧的，在37℃生长时能使乳糖发酵，在24h内产酸产气的革氏阴性无芽胞杆菌。总大肠菌群系指每升水样中所含有的总大肠菌群的数目。"]
["什么是回收率？","回收率是指系统产出的产品水的流量与进水流量的比值。"]
["脱盐率是什么？","脱盐率是反映膜的性能的参数，通常一级RO膜系统脱盐率在97%以上。可以简单计算为：(原水电导率-产品水的电导率)/原水电导率。"]
["水的含盐量是什么？","水的含盐量也称矿化度，是表示水中所含盐类的数量。由于水中各种盐类一般均以离子的形式存在，所以含盐量也可以表示为水中各种阳离子的量和阴离子的量的和。"]
["沉淀是什么？","沉淀是废水处理的技术方法之一，可分为物理沉淀和化学沉淀两种作用。通常所指的沉淀是物理沉淀，即重力分离的方法。"]
["什么是中水？","多种解释，污水工程方面称为再生水，工厂方面称为回用水，一般以水质作为区分。\n中水是指废水或雨水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行有益使用的水。一般指废水回收再利用的水。"]
["有机物污染主要来源于哪里？","有机物污染主要来源于生活污水和工业废水，这些污染物包括碳水化合物、蛋白质、氨基酸以及脂肪等形式存在的天然有机物质以及某些其它可生物降解的人工合成有机物质。"]
["什么是浓差极化？","浓差极化是指在反渗透运行过程中，膜表面盐类被浓缩，同进水中的盐类之间存在浓度差。若浓水流量小、流速低，高含量盐类的水不能被及时带走，会在膜表面形成很高的浓度差，阻碍盐分的扩散。"]
["悬浮物(SS)是什么？","悬浮物(SS)是指悬浮在水中的固体物质，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、粘土、微生物等。它是衡量水污染程度的指标之一，它是水样过滤后在103-105℃温度下把滤纸上截留物烘干所得的固体量。单位mg/L。"]
["总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮之间的关系？","氮在自然界以各种形态进行着循环转换。有机氮如蛋白质水解为氨基酸，在微生物作用下分解为氨氮，氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO₂⁻)和硝酸盐氮(NO₃⁻)；另外，NO₂⁻和NO₃⁻在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为N₂。\n总氮=有机氮(有机氮=蛋白性氮+非蛋白性氮)+无机氮(无机氮=氨氮+NO₂⁻+NO₃⁻)\n氮是细菌繁殖不可缺少的物质元素，当工业废水中氮量不足时，采用生物处理时需要人为补充氮；相反，氮也是引发水体富营养化污染的元素之一。"]
["总磷、有机磷、无机磷之间的关系？","在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷，污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样，也是污水生物处理所必需的元素，磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。"]
["什么是曝气？","曝气是使空气中O₂转移到混合液中而被微生物利用的过程，目的是提供活性污泥等微生物所需的溶解氧，以保障微生物代谢过程的需氧量。"]
["生化需氧量(BOD)是什么？","生化需氧量(BOD)是指在规定时间、温度和条件下，微生物在分解、氧化水中有机物的过程中所消耗的溶解氧量，通常所用时间为5天，温度20℃，简记为BOD₅，单位为mg/L。\nBOD是一种环境监测指标，用于监测水中有机物污染情况，有机物都可以被微生物分解，此过程中需要消耗氧，如果水中溶解氧不足以供给微生物的需要，水体就处理污染状态。\n（1）BOD₅:生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写，表示在20℃下，5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。\n（2）BOD的意义：\na、生物能氧化分解的有机物量;\nb、反映污水和水体的污染程度;\nc、判定处理厂效果;\nd、用于处理厂设计;\ne、管理指标;\nf、排放标准指标;\ng、水体水质标准指标。记做BOD₅，经常使用五日生化需氧量。BOD数值越大证明水中含有的有机物越多，因此污染也越严重。"]
["化学需氧量(COD)是什么？","化学需氧量(COD)是指在一定条件下，用强氧化剂氧化废水中的有机物质所消耗的氧量。废水检验标准一般采用重铬酸钾作氧化剂，单位为mg/L。\n它反映了水中受物质污染的程度，化学需氧量越大，说明水中受有机物的污染越严重。COD以mg/L表示，通过水质监测仪器检测出的COD数值，水质可分为五大类，其中一类和二类COD≤15mg/L，基本上能达到饮用水标准，数值大于二类的水不能作为饮用水的，其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L属于污染水质，COD数值越高，污染就越严重。\n（1）COD_{Mn} /COD_{Cr}:化学需氧量(chemical oxygen demand)的简写，表示氧化剂有KMnO₄和K₂Cr₂O₇。COD测定简便快速，不受水质限制，可以测定含有生物有毒的工业废水，是BOD的代替指标。也可以看作还原物的量。COD_{Cr}可近似看作总有机物量，COD_{Cr}-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物，用BOD/COD_{Cr}比值表示污水的可生化性，当BOD/COD_{Cr}≥0.3时，认为污水的可生化性较好；当BOD/COD_{Cr}<0.3时，认为污水的可生化性较差，不宜采用生物处理法。\n（2）BOD₅/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值，是污水可生化降解性的指标。BOD₅/COD值越大，废水可生化性评度越高，厌氧和缺氧条件下是利用厌氧菌消化废水中的有机物，而达到净化。抗生素废水中，因抗生素一身就是很多的细菌、真菌，也能消化废水中的有机物，而达到净化。一般认为此比值大于0.3的污水，才适合于采用生物处理。当：\nB/C＞0.58 完全可生物降解；\nB/C=0.45~0.58 生物降解良好；\nB/C=0.30-0.45 可生物降解；\n0.1<B/C＜0.3 难生物降解；\nB/C＜0.1不可生物降解。"]
["BOD和COD有什么关系?","在污水处理过程中，有机物质有上百种，对这些有机物质进行逐一分析，既耗时间，又耗药品。经过研究发现，所有的有机物质都有二个共性，一是它们都由碳氢组成，二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化，它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。污水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧，废水中的有机物质愈多，则消耗的氧量也愈多，二者之间是呈正比例关系的。于是，将污水用化学药剂氧化所消耗的氧量称为COD(化学需氧量)，将污水中微生物氧化所消耗的氧量称为BOD(生化需氧量)。\n由于COD(化学需氧量)与BOD(生化需氧量)能够综合性地反映水中所有有机物的数量，此类检测仪器也比较多，检测方法简单，较短时间内就能拿到检测结果，在因此被广泛用于水质检测分析上，成为水质监测的重要指标，也是环境监测水体的重要依据，在污水处理中我们大家听到比较多的。\n实际上，COD(化学需氧量)不只单单反应水中有机物，它还能表示水中具有还原性质的无机物质，如：硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠等。比如污水中的亚铁离子在中和池中没有完全去除掉的话，在生化处理出水中，有亚铁离子存在，出水COD(化学需氧量)可能会超标。\n污水中的有机物质，有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇)，有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇)，还有一部分有机物是不能被生物氧化降解的，并且还有一定的毒性(某些表面活性剂)。这样，可以把污水中的有机物分成二个部分，可生化降解和不可生化降解的有机物。习惯上，COD(化学需氧量)基本上表示污水中所有的有机物，BOD(生化需氧量)是污水中可以生物降解的有机物，因此COD与BOD的差值，可表示污水中不能生物降解的有机物。\n常以BOD₅/COD=0.3为污水可生化降解的下限。"]
["什么是水锤？","水锤又称水击，是指水（或其他液体）输送过程中，由于阀门突然开启或关闭、水泵突然停止、骤然启闭导叶等原因，使流速发生突然变化，同时压强产生大幅度波动的现象。"]
["什么是吸附？","吸附是指利用多孔性固体吸附废水中某种或几种污染物以回收或去除某些污染物，从而使废水得以净化的方法。"]
["什么是酶？","酶是生物细胞中自己制成的一种催化剂（生物催化剂），其基本成分是蛋白质，用于促进生物化学反应速度的物质。"]
["什么是污水？","污水是指在生产与生活活动中排放的水的总称。人类在生活和生产活动中，要使用大量的水，这些水往往会受到不同程度的污染，被污染的水称为污水。"]
["污水处理是什么意思？","污水处理就是采用各种技术和手段，将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质，使水得到净化的过程。"]
["什么是污水回用？","污水回用是将污水或废水经过二级处理和深度处理后，再回用于生产系统或生活杂用的过程。当处理出水满足特定回用要求时，也可称为再生水。"]
["什么是水垢？","水垢是由于锅炉水水质不良，经过一段时间运行后，在受热面与水接触的管壁上生成的固态附着物。"]
["什么是水渣？","水渣是指在炉水中呈悬浮状态的固体物质和沉积在汽包、下联箱底部等水流缓慢处的沉渣。它与水垢的区别在于水渣比较松散，呈悬浮或沉渣状态，易随锅炉排污排掉，而水垢能牢固地粘结在管壁上。"]
["铁、锰、铝对水质有什么影响？","微量的铁和锰会造成染色、结垢和味道等问题。铁在还原状态下是水可溶性的二价铁，与空气接触后会逐渐氧化并沉淀。锰的特性与铁类似。这些金属的氧化物也可能是RO膜结垢的原因之一。"]
["什么是纯水？","纯水是指既将水中易去除的强电介质去除，又将难以除去的硅酸及二氧化碳等弱电解质去除至一定程度的水。纯水的含盐量在1.0mg/L以下，电导率小于3μs/cm。"]
["什么是超纯水？","超纯水又称高纯水，是指将水中的导电介质几乎全部去除，同时将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水。超纯水的含盐量在0.1mg/L以下，电导率小于0.1μs/cm。\n纯水和超纯水除了对含盐量或电导率有严格要求外，还对水中各种金属离子含量、有机物含量、微粒粒径及数量和微生物数量也有严格指标限制。"]
["纯水和超纯水有哪些严格指标？","纯水和超纯水除了对含盐量或电导率有严格要求外，还对水中各种金属离子含量、有机物含量、微粒粒径及数量和微生物数量也有严格指标限制。"]
["什么是蒸馏水？","蒸馏水是将原水加热汽化，再将蒸汽冷凝成的水。一般蒸馏水的电导率约为10μs/cm，通过多次蒸馏可以得到电导率更低的蒸馏水。电导率可降至很低达1.0μs/cm左右。"]
["什么是阻垢剂？","阻垢剂是具有能分散水中的难溶性无机盐、阻止或干扰难溶性无机盐在金属表面的沉淀、结垢功能，并维持金属设备有良好的传热效果的一类药剂。"]
["离子交换树脂是什么？","离子交换树脂是带有官能团（有交换离子的活性基团）、具有网状结构、不溶性的高分子化合物。通常是球形颗粒物。"]
["什么是离子？","离子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一个或几个电子，使其达到最外层电子数为8个或2个（氦原子）或没有电子（四中子）的稳定结构。这一过程称为电离。"]
["产水量（水通量）是什么？","产水量（水通量）指反渗透系统的产能，即单位时间内透过膜水量，通常用吨/小时(t/h)或加仑/天(g/d)来表示。"]
["EDI（连续电除盐）是什么？","EDI简称连续电除盐，是一种新型超纯水制备技术。它巧妙地融合了电渗析技术和离子交换技术。\nEDI是电渗析和离子交换结合的除盐新工艺，它结合了电渗析和混床离子交换的优点，利用离子交换做深度处理，不需要使用药剂进行再生，而是利用电离产生的H⁺和OH⁻来达到再生树脂的目的。"]
["什么是粗滤？","粗滤指机械过滤，用于去除水中的悬浮物、胶体、浊度、色度、异味等。主要过滤方式包括澄清池、快滤池、砂滤池、砂滤器、多介质过滤器、活性碳过滤器、盘式过滤器、高效纤维过滤器等。"]
["什么是精滤？","精滤是使用特殊材料制成的滤膜进行的过滤，其过滤精度较高。常见的精滤方式有微滤膜和滤芯过滤。"]
["什么是超过滤？","超过滤是一种膜过滤技术，用于去除大分子、胶体和细菌等。其过滤精度高，常见的过滤膜是超滤膜。"]
["反渗透是什么原理？","反渗透（简称RO）的原理是原水在高压力的作用下通过反渗透膜，水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散，从而达到分离、提纯、浓缩的目的。这一原理与自然界中的渗透方向相反。"]
["离子交换是如何工作的？","离子交换的工作原理是：水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子，当这些离子经过氢型离子交换剂层时，水中的阳离子被氢离子所取代（即阳床的除盐原理）；当经过OH⁻型离子交换剂层时，水中的阴离子被OH⁻离子所取代（即阴床的除盐原理）。"]
["混床是什么？","混床是阳、阴离子交换树脂按一定比例混合装填于同一交换柱内的离子交换装置。"]
["EDI（连续电除盐）是什么新工艺？","EDI是电渗析和离子交换结合的除盐新工艺，它结合了电渗析和混床离子交换的优点，利用离子交换做深度处理，不需要使用药剂进行再生，而是利用电离产生的H⁺和OH⁻来达到再生树脂的目的。"]
["水处理工程中常用的管道材质有哪些？","碳钢管:用于原水进水管路。\nUPVC管:用于管径小于DN150的场合较好，安装方便。\n不锈钢管:用于有特殊要求的场合，多用于医药医药小的系统。\n钢衬胶或塑管:用于大的工程当中，使用可靠，施工较麻烦。"]
["纯水的用途有哪些？","纯水和超纯水广泛用于电厂、电子、医药、化工行业，通过各种膜的过滤或离子交换作用，将水中的有害离子去除。\n电厂:多用的脱盐水，其脱盐水水质的主要指标为:硬度约等于零，电导率≤0.2μs·cm，SiO2≤20ppb。\n化工厂:化工用水多种多样，通常水质不会比电厂水质要求高，但可能会对某些离子有要求，所以常用一级或二级反渗透工艺。出水水质电导为5~10μs.cm以上。如有更高的要求则后面加混床或EDI。\n医药:医药用水多对电导和细菌作要求，对系统所用材料材质有要求，多选用不锈钢产品。通常纯水后要加杀菌消毒装置。\n电子行业:电子行业对水的要求是最高的，多数电子用水要求达到18兆。对电阻率的要求只是电子用水的一小部分，它对其中很多离子都有较高要求，所以对安装材料及管道有特殊要求。选用工艺也是最复杂的。通常要在EDI（连续电除盐）后加抛光混床及超滤、杀菌、氮封水箱等装置，造价也很高。"]
["降低酸碱耗的主要措施有哪些?","1.保证进水水质;\n2.保证再生质量，延长制水量的周期;\n3.保证再生液的质量、纯度，严格控制再生操作规程;\n4.保证设备运行安全、可靠、正常。"]
["胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些?","1.胶体表面带电;\n2.胶体表面有水位层;\n3.胶体表面吸附某些促使胶体稳定的物质。"]
["使用助凝剂有何目的?","1.改善絮粒结构，使其颗粒长大，强韧和沉重;\n2.调整被处理水的PH值和碱度，使其达到最佳混凝条件，提高混凝效果;助凝剂本身不起混凝作用，但能促进水中杂质的混凝过程。"]
["混凝的基本概念?","由于水中存在的胶体颗粒是带负电荷，他们间同性相斥，同时又在水中不断做“布朗运动”极为稳定，不易下沉，当加入适量混凝剂后，水中的微小胶体颗粒就能脱稳，产生吸附架桥作用，絮凝成絮状物迅速下沉，这一过程称之为混凝。"]
["影响混凝效果的主要因素有哪些?","1.水的pH:如加PAC水解产生Al(OH)₃胶体，当pH在6.5-7.5时溶解最小，混凝效果也好;\n2.水的碱度:当碱度不足时，混凝剂在水解过程中不断产生H⁺，使PH值下降,混凝效果也下降;\n3.水的温度:当温度低时水的粘度大，水解速度慢，絮粒形成缓慢，且结构松散，颗粒细小不易沉淀;\n4.水中杂质的成分:性质和浓度对混凝效果有很大的影响。"]
["碳酸化合物在水中存在的形式与PH值有何关系?","1.当PH值≤4.3时，水中只有CO₂(游离);\n2.当PH值=8.3-3.4时，98%以上的都是HCO₃⁻;\n3.当PH值>8.4时，水中没有CO₂;"]
["锅炉内水处理的目的?","1.防止锅炉本体及附属系统水、汽在运行中积聚沉积物和腐蚀。提高锅炉的传热传导效益。\n2.确保蒸汽质量，防止汽轮机部件结垢和腐蚀，在保证水质条件下，减少锅炉的排污损失，提高经济效益。"]
["离心泵的工作原理?","离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心力来工作的，水泵在启动前，必须把泵壳和吸水管都充满水，然后启动电机，使泵轴带动叶轮和水作高速旋转运动，水在离心力作用下甩向叶轮外缘，并汇集到泵壳内，经涡形泵壳的流道而流入水泵的压水管路。\n与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空，吸水池中的水便在大气压力作用下，通过吸水管吸进叶轮。叶轮不停地旋转，水就不停地被甩出，又不断地被补充。这就形成了离心泵的连续输水。"]
["什么是树脂的再生?","树脂经一段软化或除盐运行后，失去了交换离子的能力;这时可用酸、碱或盐使其还原再生，恢复其交换能力，这种使树脂恢复能力的过程称为树脂的再生。"]
["影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些?","1.进水中水质的质量;\n2.交换终点的控制指标;\n3.树脂层的高度;\n4.水温及水流速度;\n5.交换剂再生的效果，树脂本身的性能。"]
["树脂有哪些化学性质?","1.离子交换反应的可逆性:RH+Na+RNa+H⁺\n2.酸碱性:ROHR+OH⁻;RHR+H⁺\n3.选择性:离子交换树脂对各种不同离子的吸附不一样\n4.树脂交换能力大小阳树脂:Fe³⁺>Al³⁺>Ca²⁺>Mg²⁺>K⁺≈NH₄⁺ >Na⁺阴树脂:SO₄²⁻>NO₃⁻>Cl⁻>HCO₃⁻>His"]
["混床树脂的污染有哪些？","混床树脂的污染主要包括悬浮物污染、有机物污染和重金属离子铁污染。\n1、悬浮物污染多以阳树脂形式出现，需要加强生水的预处理。\n2、有机物污染主要发生在强碱阳树脂，可以使用NaOH和NaCl混合溶液浸泡树脂进行复苏。主要复苏方法:NaOH(1-4%)和NaCl(5-12%)混合溶液浸泡树脂24小时。\n3、重金属离子铁污染多在阴树脂中形成，需要加强管道和设备的防锈蚀，降低进水的含铁量，增加除铁措施。"]
["促进RO（反渗透）膜性能下降的主要原因有哪些？","促进RO（反渗透）膜性能下降的主要原因包括膜本身的化学变化和物理变化。\n1.膜本身的化学变化:膜的水解、游离氯、活性氯的氧化干扰\n2.膜本身的物理变化:膜的压密化，使透水率下降，除盐率上升;膜受污染:结垢、微生物、固体颗粒在膜表面或膜内污染堵塞。"]
["保安过滤器的工艺原理是什么？","保安过滤器的工艺原理是利用5μm孔隙pp滤芯进行机械过滤，使水中残存的微量悬浮颗粒、胶体微生物等被截留或吸附在滤芯表面和空隙中。随着制水时间的增长，滤芯上的固截物会导致阻力上升，当进出口压差增加到0.1MPa时，应更换滤芯。过滤器的滤元是可更换的卡式滤棒。"]
["如何防止RO（反渗透）膜的结垢？","防止RO（反渗透）膜结垢的方法包括：\n1、做好原水的预处理工作，保证SOI<4，并加杀菌剂防止微生物滋生；\n2、在RO运行中维持合适的工作压力，避免过大压力导致膜压实；\n3.在RO运行中应保持浓水的絮流状态，减轻膜表面溶液的浓差极化，避免难溶盐在膜表面析出;\n4.在RO停运时，短期应进行加药冲洗，长期应加CH₂O保护液进行保护。\n5.当RO产水明显减小或含盐量增高时，表面结垢或污染，应进行化学清洗。"]
["在RO（反渗透）装置除盐过程中加NaHCO₃的作用是什么？","在RO装置除盐过程中加NaHCO₃的作用是消除或降低水中的余氯含量，保证RO元件的稳定性。具体到我公司，要求余氯小于0.1mg/L。"]
["RO（反渗透）膜组件前设置电动慢开自动阀的作用是什么？","RO膜组件前设置电动慢开自动阀的作用是防止RO运行时高压泵的突然启停升压，产生对RO膜元件的高压冲击，形成水锤破坏RO膜。通过缓慢开启自动阀，可以控制水流的速度和压力，保护RO膜组件免受损害。"]
["何为过滤周期？包括哪些环节？各环节的作用是什么？","过滤周期是指两次反洗之间的实际运行时间。过滤周期包括过滤、反洗和正洗三个环节。反洗环节是为了清除在过滤过程中积累的污物，恢复过滤介质的截污能力；正洗环节是为了保证过滤运行水质的合格，正洗合格后才能进入下一个周期运行制水。"]
["活性炭除氯原理是什么？","活性炭除去余氯不是物理吸附作用，而是化学反应，游离余氯通过活性炭时，在其表面产生催化作用，游离余氯很快水解出氧原子〔O〕并与炭原子进行化学反应生成二氧化碳，同时原水中的HClO也迅速转化成CO₂气体。\n综合反应:\nC+2Cl₂+2H₂O→4HCl+CO₂↑\n根据以上反应容器内活性炭会根据原水中余氯含量的多少而逐步减少，每年应适当补充。"]
["反渗透工艺原理是什么？","RO（反渗透）是利用半透膜透水不透盐的特性，去除水中的大部分盐份。在RO的原水侧加压，使原水中的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜，水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩，剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走。透过水中仅有少量盐份，收集透过水，即达到了脱盐的目的。\n反渗透原理图如下：\n@ganhuo1.jpg@$"]
["你知道的预处理设备有哪些?","预处理设备有：机械过滤器、高效纤维过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器、超滤、微滤、钠离子软化器、除铁除锰过滤器、加药装置、原水箱、曝气池。"]
["你所知道的预除盐设备有哪些?","预除盐设备有电渗析装置、反渗透装置。"]
["你所知道的深除盐设备有哪些?","深除盐设备有阴离子交换器、阳离子交换器、混合离子交换器、蒸馏装置、EDI装置。"]
["机械过滤器是如何选型的?其工作原理是什么?","机械过滤器的选型是根据系统总进水量来选择过滤器的大小以及组合方式的。其工作原理是利用不同粒径的石英砂按一定次序配置而成，形成石英砂级配。当水通过过滤器时，悬浮物被拦截形成“架桥”，过滤效果逐渐提高。随着运行时间的增长，过滤精度变高，压差增大，需进行反冲洗。反冲洗时，最好配有压缩空气擦洗石英砂。\n过滤器在刚投入使用时，过滤效果往往不是很好，是因为在刚开始时过滤器没有形成“架桥”，所谓“架桥”是指由水中悬浮物组成一道拦截网，该拦截网拦截与其粒径相当的悬浮物，继而拦截粒径较小的悬浮物，形成一个先拦截大颗粒物质、后拦截小颗粒物质的反粒度式过滤过程。\n过滤器一旦形成“架桥”，过滤效果非常好，随着投入运行的时间加长，过滤精度越来越高，拦截网越来越厚，进出口压差越来越大，当压差达到1kg/cm²应对过滤器进行反冲洗，在反冲洗的过程中最好配有压缩空气对石英砂擦洗，一般的工程经验是直径小于2500mm的机械过滤器不需用压缩空气;而直径大于2500mm的机械过滤器必需用压缩空气进行擦洗才能够达到满意的清洗效果;反冲洗流量一般为过滤器的设计容量的3-4倍。\n老式的机械过滤器大都采用大的鹅卵石作为基础垫层，底部用凸形的钢板均匀地打上透水孔，使布水不均匀，容易产生中心过滤率大而边沿过滤率小;在滤器经过反洗时会发生石英砂混层的现象，这样就不可避免地会发生滤料泄露到下级管道和精密过滤器中，对精密过滤器和反渗透装置形成严重的威胁。\n经过不断地实践和实验，不少厂家对机械过滤器进行了改进，布水装置采用多孔板加装特殊形式ABS水帽，该种ABS水帽具有双向出力不同的功能，即运行时出力较小、反洗出力可几倍增加，使过滤器在正洗时的布水更均匀，反洗时更彻底，出水品质大大提高。为防止在运行或反洗时有细砂透过滤器，该种ABS水帽的透过间隙非常小，一般在0.1-0.2mm左右。值得注意的是，在过滤器填料填装的过程中，必须将过滤器内注入一定量的水来防止大的石英砂击碎ABS水帽;在安装水帽的过程中，不能穿硬的鞋以防止踩碎ABS水帽。\n机械过滤器设有反洗水进口限位蝶阀，控制和调节反洗水流量，反洗强度应使滤层膨胀15-25%，反洗压缩空气强度一般在10-18L/S.m2。如无压缩空气可考虑用罗茨风机。"]
["精密过滤器是如何选型的?滤芯有几种方式?","精密过滤器的选型是和总进水量配套的，根据总进水量来选择精密过滤器的直径。对40\"5μm过滤精度的滤芯，单根产水量大致为2m³/h。滤芯的种类有聚丙烯滤芯、蜂房式滤芯、喷熔式滤芯、折叠式滤芯等。"]
["水中含铁如何去除?","地下水中的铁一般是二价亚铁，因此必须将二价亚铁氧化为三价铁，氧化过程是通过曝气来完成的，曝气装置将水同氧气充分地接触而产生自然氧化;曝气后的水通过除铁除锰过滤器进行除铁过程。如果水中的铁大部分为三价铁则不必曝气而直接进入除铁除锰过滤器进行脱除。"]
["有的水型经过阳离子交换器后为什么必须加除二氧化碳器?","水中的金属离子与阳树脂上的H⁺离子交换的结果使H+离子进入水中，因此阳离子交换器的出水是偏酸性的，使水中大部分的HCO₃⁻转化为H₂CO₃而进一步转化为CO₂气体，由于CO₂气体的溶解度较低，一是为脱气提供了良好的条件，二是如果不进行脱气，则H₂CO₃将与阴离子交换树脂进行交换，加重了阴离子交换器的负担，缩短了阴离子交换器的产水周期。通常除二氧化碳器放在阳离子交换器后、阴离子交换器前，也有放在反渗透等一些预除盐系统之前，而有的地方却不用加除二氧化碳器，所有的这些要视用户的水质水型而定。"]
["反渗透装置主要是由那些设备组成?","反渗透装置主要由高压泵、高压泵出口闸阀(手动或电动)、高低压保护开关、进水流量计(也可不加)、产水流量计、浓水流量计、产水电导仪、膜组件(压力容器、反渗透膜元件)、浓水电动阀、浓水截止阀、进水压力表、段间压力表、浓水压力表、产水压力表、反渗透支架、反渗透控制盘、反渗透取样盘、爆破膜以及相应的管道、卡箍、弯头等。"]
["电渗析有那些优缺点?","电渗析的优点为：\n      1能耗低，占地面积小。\n      2操作简单，噪音低。\n      3出水水质稳定，在脱盐过程中无相的变化。\n      4污染环境小。\n      5适用范围较广为200-40000mg/h。\n      电渗析的缺点为：\n      1安装较为复杂。\n      2脱盐效果不太彻底一般为75%。\n      3水回收率低一般为50%。"]
["阴阳异相离子交换膜有那些品牌?它们有那些特性?","阴阳异相离子交换膜主要有上海化工厂双花牌异相离子交换膜、临安异相离子交换膜、北京顺义异相离子交换膜等;质量好的异相离子交换膜必须具备以下几个特性：      1选择透过性强。选择透过性是衡量膜性能的主要指标，它直接影响电渗析器的电流效率和脱盐效果，其选择透过性大于85%。      2膜电阻小。电渗析器由几百对离子交换膜组成，因此膜电阻在总电阻中占很大比重，如电阻小则操作电压低、电流效率高。      3较强的化学稳定性。在阴阳离子迁移的过程中，浓水室会形成浓度较大的离子溶液;在发生极化时，膜两侧滞留层PH值也要发生变化，特别是极水参加化学反应会产生氧化性极强的氧气和氯气，这样就必须要求膜具有较强的化学稳定性以延长电渗析器的使用寿命。      4较强的机械强度和尺寸稳定性。      5较低的扩散性能。      6对强电解质具有很高的脱除效果。"]
["电渗析的电极是由什么材料做成的?规格有那些?各有什么优缺点?","电渗析的电极分为几种：钛镀铂电极、钛涂钌电极、石墨电极、不锈钢电极;电极根据电渗析本体尺寸的不同而有所不同，常见的工程用电极规格有：800×1600mm、400×1600mm、400×800mm、340×640mm等。"]
["淡水室、浓水室、极水室是如何区分的?","一张阳膜、一张隔板、一张阴膜组成一个膜对，阳膜、阴膜中间构成水室，在电场作用下，水室中的离子产生定向移动，当水室中离子经过牵引和膜的选择透过性而离开该水室时，该水室称为淡水室;相反，离子经过牵引和膜的选择透过性而进入该水室时，该水室成为浓水室;阳膜、阴膜或隔板与电极之间产生的水室成为极水室。"]
["电渗析装置由那些部分组成?各部分的特点和功能是什么?","电渗析装置是由几部分组成的，阴膜，阳膜，隔板，电极，夹紧装置，防漏胶板，酸洗系统，流量计，压力表，ABS管材管件，阀门，可控硅整流柜。      阴膜、阳膜对水中离子具有的选择透过性使系统有浓水，淡水，极水之分，即是装置的脱盐部分。"]
["电渗析的脱盐原理是什么?","电渗析装置中的阴阳离子交换膜具有选择透过性，当溶液中的离子在电场作用下发生定向移动时，利用阴阳离子交换膜的选择透过性而透过或不透过相应的交换膜在不同的水室中形成了浓水或淡水。"]
["废水来源与特性是什么？","根据来源不同，废水可分为生活污水和工业废水两大类。\n 生活污水：人们在日常生活中所产生的废水。\n工业废水：在工业生产过程中所排出的废水。\n1、固体污染物\n固体污染物常用悬浮物（SS)和浊度两个指标来表示。\n浊度：水的透明程度的量度。指水溶液中所含颗粒物对光的散射情况。\n2、有机污染物\n主要用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等指标  来描述。\n3、营养性污染物\n主要是氮、磷化合物(NH₃-N、TP）引起富营养化\n4、酸碱污染物\n主要由工业废水排放的酸碱以及酸雨带来。\n水质标准中以pH值来反映其含量水平。\n5、有毒污染物\n废水中的毒物可分为三大类：无机化学毒物、有机化学毒物和放射性物质。\n无机化学毒物：包括金属和非金属两类。\n有机化学毒物： 这类毒物大多是人工合成有机物，难以被生化降解，主要有：农药(DDT、有机氯、有机磷等)、酚类化合物、聚氯联苯、稠环芳烃(如苯并芘)、芳香族氨基化合物等。\n放射性物质：放射性是指原子核衰变而释放射线的物质属性。\n6、油类污染物\n包括“石油类”和“动植物油”两项。\n7、生物污染物\n生物污染物主要是指废水中的致病性微生物，它包括致病细菌、病虫卵和病毒。\n水质标准中的卫生学指标有细菌总数和总大肠杆菌群数两项。\n8、感官性污染物\n废水中能引起异色、浑浊、泡沫、恶臭等现象的物质，虽无严重危害，但能引起人们感官上的极度不快，被称为感官性污染物。\n各类水质标准中，对色度、臭味、浊度、漂浮物等指标都作了相应的规定。\n9、热污染\n 废水温度过高而引起的危害，叫做热污染。"]
["什么是污水处理？","污水处理就是采用各种技术和手段，将污水中所含的污染物质分离去除、回收利用或将其转化为无害物质，为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，对其进行物理的、化学的、生物的处理，使水得到净化的过程。"]
["如何表示污水水量？","污水水量是在一定的时间内排放污水的量，常用m³/d或m³/h表示。"]
["污水水质是如何表征的？","污水水质是用各种指标表征的污水的物理、化学或生物性质，常见的指标有PH、SS、COD、BOD、NH₃-N、TP、油类物质、重金属、大肠杆菌、色度、温度等。"]
["什么是SS？","SS是固体悬浮物，一般单位mg/L，一般指用滤纸过滤水样，将滤后截留物在105℃温度中干燥恒重后的固体重量。"]
["COD的含义是什么？","COD是化学需氧量，一般单位mg/L。是指在一定的条件下，采用一定的强氧化剂分析水样时，所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。化学需氧量越大，说明水体受有机物的污染越严重。"]
["BOD代表什么？","BOD是生化需氧量，一般单位mg/L。有机污染物经微生物分解所消耗溶解氧的量。通常是指在20温度下，经5天培养后所消耗的溶解氧的量，用BOD₅表示，BOD₅常用来表示可被微生物分解的有机物的含量。"]
["NH₃-N的含义是什么？","NH₃-N是氨氮，一般单位mg/L。氨氮是指水中以游离氨（NH₃）和铵离子（NH₄⁺）形式存在的氮。它是水体中的营养素，可导致水富营养化现象产生，是水体中的主要耗氧污染物，对鱼类及某些水生生物有毒害。"]
["溶解氧如何影响水质？","溶解氧是指溶解在水里氧的量，是衡量水体自净能力的一个指标。水中溶解氧的多少直接影响水体的生态平衡和污染物的降解能力。"]
["TN和TP分别代表什么？","TN即总氮，是水中有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮与硝酸盐氮之和；TP即总磷，是有机磷和无机磷之和。这两个指标用于评估水体中的营养盐含量，对水质管理具有重要意义。"]
["污水生物处理中的厌氧、缺氧和好氧状态分别是什么？","厌氧是指没有溶解氧也没有硝态氮的环境状态，溶解氧在0.2mg/L以下。\n缺氧是指溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态，溶解氧在0.2~0.5mg/L左右。\n好氧是指有溶解氧或兼有硝态氮的环境状态，溶解氧在2.0mg/L以上。\n这些状态对污水生物处理中微生物的活性和污染物的去除效果具有重要影响。"]
["什么是曝气？","曝气是指将空气中的氧强制向液体中转移的过程，其目的是获得足够的溶解氧。此外，曝气还有防止池内悬浮体下沉，加强池内有机物与微生物及溶解氧接触的目的，保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下对污水中有机物的氧化分解。"]
["什么是活性污泥？","活性污泥是由细菌、真菌、原生动物和后生动物等各种生物和金属氢氧化物等无机物所形成的污泥状的絮凝物。它具有良好的吸附、絮凝、生物氧化和生物合成性能，在污水处理中起到关键作用。"]
["活性污泥法是如何处理污水的？","活性污泥法是利用活性污泥在废水中的凝聚、吸附、氧化、分解和沉淀等作用，去除废水中有机污染物的一种废水处理方法。这种方法通过培养和管理活性污泥，实现废水的净化和处理。"]
["什么是生物膜法？","生物膜法是使废水接触生长在固定支撑物表面上的生物膜，利用生物降解或转化废水中有机污染物的一种废水处理方法。生物膜法通过生物膜上的微生物作用，实现对有机污染物的去除和转化。"]
["汽浮是如何实现固液分离的？","汽浮法是通过在水中通入或产生大量的微细气泡，使其附着在悬浮颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使它浮在水面，从而实现固、液分离的方法。这种方法常用于去除废水中的悬浮物和油脂等污染物。"]
["混凝的目的和常用方法是什么？","混凝的目的在于通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的胶体颗粒物能互相聚合，长大至能自然沉淀的程度。常用的混凝方法包括添加混凝剂和助凝剂，通过混合和反应使胶体颗粒物形成较大的絮凝体，从而实现固液分离。"]
["过滤在水处理中起到什么作用？","过滤在水处理过程中，一般指以石英砂等粒状填料层截留水中悬浮物质，从而使水获得澄清的工艺过程。过滤的主要作用是去除水中的悬浮或胶态物质，特别是能有效去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等，对BOD和COD等也有某种程度的去除效果。"]
["水处理中沉淀是什么过程？","利用悬浮物和水的密度差，重力沉降作用去除水中悬浮物的过程。"]
["废水处理按处理程度可分为几个板块？","按处理程度分主要分为四大块：\n预处理，一级处理、二级处理、深度处理。\n（一）预处理\n主要包括温度调节、水质水量调节、预曝气、隔油等；\n格栅机、刮油刮渣机、调节池、沉砂池、初沉池等。\n（二）一级处理\n主要去除废水中悬浮固体和漂浮物质，同时还通过中和或均衡等预顶处理对废水进行调节 \n主要采用物化处理，中和、混凝沉淀；\n（三）二级处理 \n主要去除废水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。\n好氧：主要采用生化处理，包括活性污泥法和生物膜法。\n厌氧：厌氧接触工艺、厌氧生物转盘、厌氧流化床等。\n（四）其他\n高级氧化技术：光催化氧化技术、湿式氧化技术、微波技术\n土地处理技术：植物修复法、人工湿地\n新技术：磁分离技术、固定化微生物法等"]
["A/O工艺原理及流程图是什么？","A/O工艺对于脱氮来说，是一种由缺氧和好氧两部分反应组成的污水生物处理系统。其基本原理是将缺氧段（A段）和好氧段（O段）串联在一起，污水进入缺氧池后，依次经历缺氧反硝化、好氧去有机物和硝化的阶段。\n在A段，溶解氧（DO）的含量被控制在不大于0.2mg/L的范围内，污水中的有机碳被反硝化菌所利用，主要用于脱氮，并可以减轻其后好氧池的有机负荷。在O段，DO的含量控制在2～4mg/L，主要用于去除水中的有机物，同时也具有脱氮除磷的功能。\nA/O工艺的优点包括效率高、流程简单、投资省、操作费用低。该工艺对废水中的有机物、氨氮等均有较高的去除效果，总氮去除率可以达到70%以上。而且，它无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，进一步降低了建设和运行费用。此外，由于A/O工艺法在水处理方面的应用，使其在工业废水处理领域得到广泛应用，尤其在处理高浓度有机废水及难降解废水方面效果显著。\n然而，A/O工艺也存在一些缺点。例如，由于没有独立的污泥回流系统，不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低。另外，若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，从而增加了运行费用。同时，内循环液来自曝气池，含有一定的DO，可能影响A段的缺氧状态，进而影响反硝化效果，使得脱氮率难以达到90%。流程图如下：\n@ganhuo2.png@$\nA/O工艺对于除磷来说，是一种结合了厌氧与好氧条件的生物除磷方法。该工艺在污水处理过程中，通过特定的环境条件，促进聚磷菌在厌氧和好氧条件下的代谢活动，从而实现磷的高效去除。\n在厌氧段，聚磷菌会释放磷，使污水中的磷浓度升高，同时吸收低级脂肪酸等易降解的有机物。在这一阶段，聚磷菌利用体内的聚磷酸盐分解产生能量，将有机物摄取入细胞内，并以有机颗粒的形式储存。\n随后，污水进入好氧段。在好氧条件下，聚磷菌超量吸收磷，其吸收的量大于在厌氧段释放的量。这部分磷主要以聚磷酸盐的形式储存在细胞体内。同时，好氧段中的硝化细菌将氨氮及由有机氮氨化成的氨氮转化成硝酸盐。\n通过A/O厌氧好氧除磷工艺，污水中的磷得到了有效的去除。在工艺运行过程中，通过控制厌氧和好氧条件，以及优化污泥回流等操作，可以进一步提高除磷效果。此外，该工艺还具有流程简单、投资省、操作费用低等优点，因此在污水处理领域得到了广泛应用。\n然而，A/O厌氧好氧除磷工艺也存在一些挑战和限制。例如，进水水质的变化可能会影响除磷效果，需要对工艺参数进行灵活调整。此外，该工艺对污泥龄和剩余污泥的排放量有一定要求，需要优化操作条件以实现最佳的除磷效果。\n总的来说，A/O厌氧好氧除磷工艺是一种有效的生物除磷方法，通过合理控制和优化工艺条件，可以实现高效、经济的磷去除效果。在实际应用中，需要根据具体情况选择合适的工艺参数和操作方式，以满足不同的污水处理需求。流程图如下：\n@ganhuo3.png@$"]
["A2/O（AAO或A2O或A²/O）工艺原理及流程图是什么？","A²/O脱氮除磷工艺是一种结合了厌氧、缺氧和好氧三个阶段的生物处理工艺，主要用于去除污水中的氮和磷。这种工艺通过不同阶段微生物的代谢活动，实现了对氮和磷的高效去除。\n在厌氧阶段，聚磷菌释放磷，同时吸收低级脂肪酸等易降解的有机物。这一阶段主要目的是使污水中磷的浓度升高，为后续处理提供条件。\n进入缺氧阶段后，反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源，将回流混合液中的硝酸盐（NO₃⁻-N）和亚硝酸盐（NO₂⁻-N）还原为氮气（N₂）释放至空气中。这一过程中，有机物浓度继续下降，氮氧化物浓度也大幅度下降，但磷的含量变化较小。\n最后是好氧阶段，有机物被微生物生化降解，同时氨氮被硝化细菌转化为硝酸盐。在这一阶段，磷随着聚磷菌的过量摄取而快速下降。好氧阶段不仅进一步降低了有机物和氨氮的浓度，还通过聚磷菌的作用实现了对磷的高效去除。\nA²/O脱氮除磷工艺的优点在于其除磷脱氮效果明显，工艺成熟可靠，且运行中无需投加药剂（实际运行中需要在缺氧池投加碳源去除氮，在二沉池或深度处理区投加除磷药剂），运行费用相对较低。此外，该工艺还能有效控制污泥膨胀，污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效。\n然而，A²/O工艺也存在一些缺点。例如，流程相对复杂，构筑物较多，占地面积较大，造价较高。因此，在中小型污水处理厂中采用该工艺可能成本偏高。此外，沼气回收利用的经济效益可能较差，且对运行工况的控制需要管理人员具备较高的专业知识及经验。\n在实际应用中，A²/O脱氮除磷工艺适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体可能引起富营养化时，采用该工艺尤为合适。通过优化工艺参数和操作条件，可以进一步提高A²/O工艺的脱氮除磷效果，实现污水的高效处理。流程图如下：\n@ganhuo4.png@$"]
["什么是SBR工艺？","SBR（Sequencing Batch Reactor）工艺，即序批式活性污泥法，是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术。该工艺的核心是SBR反应池，该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一体，无需设置二沉池和污泥回流系统。\nSBR工艺的运行操作在时间上是有序和间歇进行的，主要操作过程包括进水、反应、沉淀、排水排泥和闲置五个阶段。这些阶段可以根据需要进行组合，一个完整的操作过程称为一个周期。\nSBR工艺的主要特点包括：\n1、理想的推流过程使生化反应推动力增大，效率提高，池内厌氧、好氧处于交替状态，净化效果好。\n2、运行效果稳定，污水在理想的静止状态下沉淀，需要时间短、效率高，出水水质好。\n3、耐冲击负荷，池内有滞留的处理水，对污水有稀释、缓冲作用，有效抵抗水量和水质的冲击。\n4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整，运行灵活。\n5、处理设备少，构造简单，便于操作和维护管理。\n6、反应池内存在DO、BOD₅浓度梯度，有效控制活性污泥膨胀。\n7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法，利于废水处理厂的扩建和改造。\n8、脱氮除磷，适当控制运行方式，实现好氧、缺氧、厌氧状态交替，具有良好的脱氮除磷效果。\n9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器，无二沉池、污泥回流系统，调节池、初沉池也可省略，布置紧凑、占地面积省。\n然而，SBR工艺也有其局限性，例如自动化控制要求较高，对于间歇排水企业需要对排水时间予以协调等。因此，在选择使用SBR工艺时，需要根据实际情况进行综合考虑。\nSBR系统的适用范围：\n（1）中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水，尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。\n（2）需要较高出水水质的地方，如风景游览区、湖泊和港湾等，不但要去除有机物，还要求出水中除磷脱氮，防止河湖富营养化。\n（3）水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理，不需要增加设施，便于水的回收利用。\n（4）用地紧张的地方。\n（5）对已建连续流污水处理厂的改造等。\n（6）非常适合处理小水量，间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。\n流程图如下：\n@ganhuo5.png@$"]
["什么是CASS工艺？","CASS工艺，即周期循环活性污泥法，也称为循环活性污泥工艺，是在SBR（序批式活性污泥法）的基础上发展起来的一种污水处理工艺。\nCASS工艺在SBR池内进水端增加了一个生物选择器，实现了连续进水（沉淀期、排水期仍连续进水），间歇排水。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行，省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。\nCASS工艺的主要特点包括：\n1、工程建设成本低：生物降解、污泥沉降和废水排放均在同一池里完成，可大大节约项目投资、减少用地和降低运作成本。\n2、运作成本省：周期性曝气使得池内溶解氧的浓度值在沉淀和排水环节减少，在曝气时氧浓度梯度大，传送效率高，可节约10%~25%的运作成本。\n3、有机物去除率高，出水水质好：CASS法能有效去除污水中的各种有机污染物，同时具有较好的脱氮、除磷作用，使二级处理的项目投资达到三级处理的水质。\n4、应用灵活：CASS法选用延迟曝气，污泥产出率低、易处理，脱水性好、减少了污泥处理费。新式的水下曝气设备替代传统的鼓风曝气方式，应用灵活，系统简单，无噪声污染。\n5、管理方便，运作稳定：污水处理厂设备类型和总数较少，控制技术简单，选用浮动式可全自动升降的专用撇水装置和特殊的滗水器在进水流程仍可排水，渗水器的升降全自动完成。\n此外，CASS工艺还具有良好的除磷脱氮效果，适用范围广泛，可以根据实际情况进行适应性调整，实现高效、经济的处理效果。无论是在生活污水还是工业废水的处理中，CASS工艺都展现出了优秀的污水处理效果和广泛的实际应用价值。\n但请注意，虽然CASS工艺具有诸多优点，但在实际应用中仍需根据具体情况进行综合考虑，如进水水质、水量、处理要求以及经济成本等因素，以确定其适用性。同时，对于工艺的操作和管理也需要专业的知识和技能，以确保其稳定、高效地运行。流程图如下：\n@ganhuo6.png@$"]
["什么是氧化沟工艺？","氧化沟工艺是一种活性污泥处理系统，其反应原理基于活性污泥在首尾相连的闭合曝气沟渠中的循环。通过活性污泥中的微生物与细菌对污水中的有机物进行降解去除，从而达到净化污水的目的。该工艺采用延时曝气的方式，使污水与污泥在闭合渠道内形成悬浮状态并进行持续循环。这种循环使微生物与有机物充分反应，提高处理效果。\n氧化沟工艺具有多个显著特点。首先，它简化了预处理步骤，因为悬浮有机物和溶解性有机物能同时得到较彻底的去除，所以不需设置初沉池，污泥也无需进行厌氧消化。其次，占地面积少，因为它省略了初沉池、污泥消化池等部分设施，有时甚至省略了污泥回流装置。此外，氧化沟工艺还具有推流式流态的特征，使得溶解氧浓度在沿池长方向形成浓度梯度，形成好氧、缺氧和厌氧条件，从而取得较好的脱氮除磷效果。\n氧化沟工艺在实际应用中具有广泛的应用范围。它可以用于地表水处理，针对含有大量有机物和微生物的环境进行净化。同时，它也适用于工业废水处理，其操作参数和氧气供应可根据废水的种类与浓度进行调整，有效去除废水中的重金属离子，降低对水源的污染。此外，氧化沟工艺在生活污水处理中也具有广泛应用，通过增氧设施将污水中的有机物转化为CO₂和H₂O，实现净化效果。\n然而，氧化沟工艺也存在一些挑战，如污泥膨胀和泡沫问题。污泥膨胀可能由废水中的碳水化合物较多、N、P含量不平衡、pH值偏低、氧化沟中污泥负荷过高、溶解氧浓度不足、排泥不畅等因素引发。而泡沫问题则可能由其他因素导致，需要在实际运行中加以注意和控制。\n总的来说，氧化沟工艺是一种高效、灵活的污水处理方法，具有广泛的应用前景。然而，在实际应用中，需要根据具体情况合理选择工艺参数和操作方式，以达到最佳的处理效果。同时，也需要关注并解决可能出现的污泥膨胀和泡沫等问题，确保工艺的稳定运行。流程图如下：\n@ganhuo7.png@$"]
["生物膜法都有哪些工艺？","例如生物接触氧化法、生物滤池、 BAF、生物流化床、 MBR、生物转盘。\n原理：含有营养物质和接种微生物的污水在填料的表面流动，一定时间后，微生物会附着在填料表面而增殖和生长，形成一层薄的生物膜。"]
["什么是接触氧化法工艺？","接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的一种新的废水生化处理法。这种方法的主要设备是生物接触氧化滤池。在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料，填料被水浸没，用鼓风机在填料底部曝气充氧,这种方式称谓鼓风曝气装置；空气能自下而上，夹带待处理的废水，自由通过滤料部分到达地面，空气逸走后，废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面，不随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。 流程图如下：\n@ganhuo8.png@$"]
["什么是BAF（曝气生物滤池）工艺？","BAF是Biological Aeratd Filter的缩写，中文名称为曝气生物滤池。\n该工艺具有去除 SS 、 COD 、 BOD 、硝化、脱氮、除磷、去除 AOX （有害物质）的作用 ,其最大的特点是集生物氧化和截留悬浮固体与一体，节省了后续沉淀池 ( 二沉池 ) ，并具有容积负荷、水力负荷大，水力停留时间短，所需基建投资少，出水水质好，运行能耗低，运行费用少等优点。流程图如下：\n@ganhuo9.png@$ "]
["什么是MBR（膜生物反应器）工艺？","MBR，全称为膜生物反应器（Membrane Bio-Reactor），是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。其核心组成包括生物反应器和膜组件两部分。\n在MBR系统中，活性污泥中的微生物负责降解污水中的有机污染物，而膜组件则负责对处理后的水进行固液分离。这种分离方式取代了传统活性污泥法中的二沉池，从而实现了高效、稳定的固液分离效果。\nMBR工艺具有以下几个显著特点：\n1、出水水质优质稳定：由于膜组件的高效分离作用，MBR工艺的出水水质通常优于传统活性污泥法，特别是对于悬浮物、细菌和病毒的去除效果更佳。\n2、剩余污泥产量少：MBR工艺中的高生物浓度和长污泥龄使得剩余污泥产量大幅减少，降低了污泥处理成本。\n3、占地面积小：由于省去了二沉池等构筑物，MBR工艺的占地面积通常较小，适用于土地资源紧张的地区。\n4、操作管理方便：MBR工艺采用自动化控制系统，可以实现远程监控和操作，降低了运行管理的复杂性和人力成本。\nMBR工艺广泛应用于各类污水处理领域，包括生活污水、工业废水以及市政污水处理等。在处理高浓度有机废水、难降解废水以及有毒有害物质废水时，MBR工艺展现出独特的优势。同时，随着膜材料和膜组件技术的不断发展，MBR工艺的性能和应用范围也在不断扩大。\n然而，MBR工艺也存在一些局限性，如膜组件的造价较高、运行维护成本相对较高以及对进水水质要求较高等。因此，在选择使用MBR工艺时，需要综合考虑处理需求、经济成本和技术可行性等因素。流程图如下：\n@ganhuo10.png@$"]
["什么是F/M(污泥负荷)?","有机负荷率(F/M)，也叫污泥负荷。\nF指的是有机物，M指的是微生物。\n有机负荷率F/M：单位重量的活性污泥在单位时间内所承受的有机物的数量，或生化池单位有效体积在单位时间内去除的有机物的数量，单位kgBOD₅/(kgMLVSS·d)。\n“F”指“有机物量”，“M”指“微生物量”。\n两者比值用来反映污泥负荷,生物处理主要要掌握好泥龄的概念,以及BOD有机负荷,一切都跟这个有关。"]
["什么是VFA（挥发性脂肪酸）？","VFA，(volatile fatty acid)，即挥发性脂肪酸，是厌氧生物处理法发酵阶段的末端产物。在发酵阶段，水解阶段所产生的小分子化合物在发酵菌的细胞内转化为更为简单的以挥发性脂肪酸为主的末端产物，并分泌到细胞外，即酸化阶段。在反应器启动初期必须控制进水的pH，主要采用投加氢氧化钠的方法来控制进水的pH，以使反应可以维持在一个相对平稳的环境中进行。"]
["什么是MLSS(混合液悬浮固体浓度)?","MLSS是混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度，它表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。由于测定方法比较简便易行，此项指标应用较为普遍。混合液悬浮固体浓度MLSS是活性污泥处理系统重要的设计运行参数。生活污水一般MLVSS/MLSS=0.7，MLVSS指混合液挥发性悬浮固体。"]
["什么是MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度)?","混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写。本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。相对于MLSS而言，在表示活性污泥活性部分数量上，本项指标在精度方面进了一步。"]
["什么是污泥泥龄(SRT)？","污泥泥龄是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活性污泥法，污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间(以天计)。"]
["什么是污泥沉降比SV？","是指将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000ml量筒中至满刻度，静置沉淀30分钟后，则沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%)，又称污泥沉降体积(SV₃₀)以mL/L表示。因为污泥沉降30分钟后，一般可达到或接近最大密度，所以普遍以此时间作为该指标测定的标准时间。也可以15分钟为准。污泥沉降比SV₃₀是一个很重要的指标，通过观察沉降比可以发现污泥性状的很多问题，上清液是否清澈，是否含有难沉悬浮絮体，絮体粒径大小及紧凑程度等等。污泥沉降比大致反映了反应器中的污泥量，可用于控制污泥排放的变化还可以及时的反映污泥膨胀等异常情况。"]
["什么是污泥容积指数SVI？","通常测定方法：\n(1)在曝气池出口处取混合液样品;\n(2)测定MLSS;\n(3)测定样品的SV%，读取沉淀污泥的体积(mL)。\n计算公式：\nSVI＝SV*10/MLSS\nSVI：污泥容积指数，1克干污泥所占的容积，mL/g;\nSV：污泥沉降比，100mL混合液经30min沉淀后所占的体积，mL/100mL；\nMLSS：生化池污泥浓度，g/L；\n沉淀污泥的体积(mL)/MLSS(mL);SVI值是判断污泥沉降浓缩性能的一个重要参数，通常认为SVI值为100～150时，污泥沉降性能良好;SVI值>200时，污泥沉降性能差;SVI值过低时污泥絮体细小紧密，含无机物较多，污泥活性差。"]
["什么是污泥密度指数SDI？","曝气池混合液在静置30min后，含于100mL沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数，称为污泥密度指数(SDI)。SDI在数值上等于污泥容积指数(SVI)的倒数乘以100所得的数。\n即：SDI=100/SVI"]
["废水的处理方法有哪些？","废水的处理方法多种多样，可以根据其作用机理和应用场景进行分类。以下是一些主要的废水处理方法：\n物理处理法：通过物理作用，如重力分离、离心分离和筛滤截留等，以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物质。\n重力分离法：利用重力作用使废水中的悬浮物与水分离，如沉淀和上浮（气浮）等处理单元，常用的设备有沉淀池、沉砂池、隔油池、气浮池等。\n离心分离法：利用离心力使悬浮物分离，设备包括离心分离机和水旋分离器等。\n筛滤截留法：利用筛网或砂滤池等设备截留废水中的悬浮固体。\n化学处理法：向废水中投加某种化学物质，通过化学反应来分离、回收废水中的污染物质。\n沉淀法：利用化学反应使污染物质生成沉淀物而去除，如使用铁盐使废水中的氢氧化物沉淀。\n混凝法：通过添加混凝剂使废水中的胶体颗粒凝聚成大颗粒，便于后续处理。\n中和法：调节废水的pH值，使其达到中性或特定的pH范围。\n氧化还原法：利用氧化剂或还原剂改变污染物的化学性质，从而去除或转化污染物。\n物理化学法：利用物理化学作用去除废水中的污染物质。\n吸附法：利用活性炭等具有高孔隙度和大比表面积的材料吸附废水中的有机物。\n离子交换法：利用离子交换树脂去除废水中的离子态污染物。\n膜分离法：利用膜技术，如超滤、反渗透等，去除废水中的溶解物或胶体。\n萃取法：利用不同物质在两种互不相溶（或微溶）的溶剂中溶解度或分配系数的不同，使废水中的某一组分从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中的方法。\n生物处理法：通过微生物的代谢作用，使废水中的有机污染物质转化为稳定、无害的物质。\n活性污泥法：将废水与活性污泥混合，通过曝气使微生物降解有机物质，再通过沉淀和过滤去除残余污染物。\n厌氧处理：利用厌氧菌对有机物进行降解，适用于高浓度有机废水。\n生物膜法：利用附着在载体上的微生物膜去除废水中的污染物质。\n人工湿地：利用湿地植物和微生物去除废水中的污染物。\n此外，还有一些特殊的废水处理方法，如蒸发法、气液交换法等，这些方法在某些特定的废水处理场景中可能更为适用。\n总的来说，废水的处理方法多种多样，选择哪种方法取决于废水的性质、处理要求、经济成本以及技术可行性等因素。在实际应用中，通常需要结合多种处理方法以达到最佳的废水处理效果。"]
["废水的预处理有哪些？","废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法。\n常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。\n除油方法主要有：加隔板、加斜板。\n水质水量的调节可使用调节池。"]
["什么是TOC（总有机碳）？","总有机碳，是以碳的含量表示水中有机物质总量的综合指标。"]
["什么是TOD（总需氧量）？","总需氧量，是指水中能被氧化的物质，主要是有机物质在燃烧中变成温度的氧化物时所需要的氧量，结果以O₂的mg/L表示。"]
["什么是UASB( Up-flow Anaerobic Sludge Bed）升流式厌氧污泥床工艺？","由于具有厌氧过滤及厌氧活性污泥法的双重特点，作为能够将污水中的污染物转化成再生清洁能源——沼气的一项技术。对于不同含固量污水的适应性也强，且其结构、运行操作维护管理相对简单，造价也相对较低，技术已经成熟，正日益受到污水处理业界的重视，得到广泛的欢迎和应用。\nUASB由污泥反应区、气液固三相分离器（包括沉淀区）和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥，具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触，污泥中的微生物分解污水中的有机物，把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出，微小气泡在上升过程中，不断合并，逐渐形成较大的气泡，在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器，沼气碰到分离器下部的反射板时，折向反射板的四周，然后穿过水层进入气室，集中在气室沼气，用导管导出，固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区，污水中的污泥发生絮凝，颗粒逐渐增大，并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内，使反应区内积累大量的污泥，与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出，然后排出污泥床。\n基本要求有：\n1、为污泥絮凝提供有利的物理、化学和力学条件，使厌氧污泥获得并保持良好的沉淀性能；\n2、良好的污泥床常可形成一种相当稳定的生物相，保持特定的微生态环境，能抵抗较强的扰动力，较大的絮体具有良好的沉淀性能，从而提高设备内的污泥浓度；\n3、通过在污泥床设备内设置一个沉淀区，使污泥细颗粒在沉淀区的污泥层内进一步絮凝和沉淀，然后回流入污泥床内。\nUASB的主要优点是：\n1、UASB内污泥浓度高，平均污泥浓度为20~40gVSS/L；  \n2、有机负荷高，水力停留时间短，采用中温发酵时，容积负荷一般为5~10kgCOD/m³·d左右；  \n3、无混合搅拌设备，靠发酵过程中产生的沼气的上升运动，使污泥床上部的污泥处于悬浮状态，对下部的污泥层也有一定程度的搅动；\n4、污泥床不填载体，节省造价及避免因填料发生堵赛问题；\n5、UASB内设三相分离器，通常不设沉淀池，被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内，通常可以不设污泥回流设备；\n6、UASB在冬季低温运行情况下，池内增设蒸气管道，利用锅炉蒸气余热对系统进行加温，以保证良好的运行环境。\n系统产生甲烷气体可引入锅炉房进行留用。"]
["格栅间的运行管理？","1.格栅工作台数的确定\n通过污水厂前部设置的流量计、水位计可得知进入污水厂的污水流量及渠内水深，再按设计推荐或运行操作规程设计的入流污水量与格栅工作台数的关系，确定投入运行的格栅数量。也可通过最佳过栅流速的计算来确定格栅投入运行的台数。\n2.栅渣的清除\n格栅除污机每日什么时候清污，主要利用栅前液位差来控制。必要时结合时开时停方式来控制。不管采用什么方式，值班人员都应经常现场巡视，以手动开停方式积累的栅渣发生量决定于很多因素，一天、一月或一年中什么时候栅渣量大，管理人员应注意摸索总结，以利于提高操作效率。此外，要加强巡查及时发现格栅除污机的故障；及时压榨、清运栅渣，做好格栅间的通气换气。\n3.定期检查渠道的沉砂情况\n由于污水流速的减慢。或渠道内粗糙度的加大，格栅前后渠道内可能会积砂，应定期检查清理积砂或修复渠道。\n4.做好运行测量与记录\n应测定每日栅渣量的重量或容量、并通过栅渣量的变化判断格栅是否正常运行。"]
["沉砂池的运行管理？","1.配水与配气\n曝气沉砂池的每一格，一般都有配水调节闸门和空气调节阀门，应经常巡查沉砂池的运行状况，及时调整入流污水量和空气量，使每一格沉砂池的工作状况（液位、水量、气量、排砂次数）相同。\n2.排砂\n排砂操作要点是根据沉砂量的多少及变化规律，合理安排排砂次数，保证及时排砂。排砂次数太多，可能会使排砂含水率太大（除抓斗提砂以外）或因不必要操作增加运行费用。排砂次数太少，就会造成积砂，增加排砂难度，甚至破坏排砂设备。应在定期排砂时，密切注意排砂量、排砂含水率、设备运行状况，及时调整排砂次数。对于合流制污水系统，下雨时应增加排砂次数。\n无论是行车带泵排砂或链条式刮砂机，由于故障或其他原因停止排砂一段时间后。都不能直接启动。应认真检查池底积砂槽内砂量的多少，如沉砂太多。应排空沉砂池人工清砂，以免由于过载而损坏设备。\n3.清除浮渣\n沉砂池上的浮渣应定期以机械或人工方式清除，否则会产生臭味影响环境卫生，或浮渣缠绕造成堵塞设备或管道。\n应经常巡视浮渣刮渣出渣设施的运行状况、池面浮渣的多少。\n4.洗砂清砂\n沉砂池池底排出的积砂，一般含有一些有机物，容易发臭。洗砂间应及时清洗沉砂，并清运出去，还应经常清洗维护洗砂、除砂设备、保正洗砂间环境卫生良好。\n5.做好测量与运行记录\n(1)每日测量或记录的项目：除砂量、曝气量\n(2)定期测恒的项目：湿砂中的含砂量、有机成分含量\n(3)可测量的项目：干砂中砂粒级配，一般应按0.10、0.15、0.2和0.3四级进行筛分测试。"]
["污水提升泵房的运行管理？","1.泵组的运行调度\n城市污水厂的污水进人泵房前一般不设调节池，为保让抽升量与来水量一致，泵组的运行调度应注意以下几条：①尽量利用大小泵的组合来满足水量，而不是靠阀门来调节，以减少管路水头损失。节能降秏；②保持集水池的高水位，可降低提升扬程；③水泵的升停次数不可过于频繁；④各台泵的投运次数及时间应基本均衡。\n2.注意各种仪表指针的变化\n例如，真空表、压力表、电流表、轴承温度表、油位针的变化。若指针发生偏位或跳动，应查明原因，及时解决。\n3.集水池的维护\n因为污水流速减慢，泥砂可能沉积到集水池池底。定期清洗时，应注意常人身安全。清池前，应首先强制排风后，人才可以可下池工作。下池后仍应保持一定的通风量。每个操作人员在池下工作时间最好不超过30min。\n4.做好运行记录\n每班应记录的内容有：主要仪表的显示值，各时段水泵投运的台号，异常情况及其处理结果。"]
["初沉池的运行管理？","(1)根据初沉池的形式及刮泥设备形式，确定刮泥方式，刮泥周期长短，避免沉积污泥过长停留造成浮泥；也不能因刮泥太频繁太快，扰动已沉下的污泥。\n(2)初沉池如果采用间歇排泥，最好采用自动控制方式。泥泵的启动由时间控制，泥泵的关闭由安装在排泥管路上的浓度计或密度计来控制。无法自动控制时，根据检验人工控制排泥次数和排泥时间，并在可能时注意观察排泥管上取样口泥样的颜色变化；及时调整排泥时间。当初沉池采用连续排泥时，应注意控制排泥流量，使排泥浓度符合工艺要求。\n(3)经常巡查，各沉淀池溢流流量是否相同。出水三角堰出流是否均匀。堰口是否被浮渣封堵，并做出及时调节或修整。\n(4)经常观察浮渣刮板是否损坏，浮渣刮板与浮渣斗浮渣挡板配合是否适当，并及时调整或维修。\n(5)注意观察浮渣斗中浮渣是否能顺利排出。\n(6)注意观察辨听刮泥、刮渣、排泥设备是否有异常声响，是否有部件松动，如有则及时维修。\n(7)排泥管路应每月冲洗一次，防止砂、油脂在管内或阀门外积塞，冬季应增加冲洗次数。\n(8)初沉池应每年排空一次，彻底清理检查：水下部件的腐蚀，润滑情况；池底是否有积砂或有死区；刮板与池底是否密合；排泥斗及排泥管内是否有积砂等。\n(9)测定并判断SS去除率是否下降，看是否存在下列原因。入流污水水力负荷过大；短流；刮泥与排泥周期太长或排泥时间太短造成积泥并上浮。\n(10)做好分析测量与记录。每班应记录以下内容：水温和pH；刮泥机及泥泵运转情况；排泥次数和排泥时间；排浮渣次数及时间或浮渣量。每日应测定并记录的内容：C0Dcr、BOD₅、TS、pH、SS进出水平均值，去除率；排泥的含固率；排泥的挥发性固体含量。"]
["传统活性污泥处理系统的运行管理？","(1)经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统，确保进入各系列或各池之间的污水和污泥均匀。\n(2)经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI。若活性污泥发生污泥膨胀，判断是否存在下列原因：入流污水有机质太少，暧气池内F/M负荷太低；入流污水氮磷营养不足；pH值偏低不利于菌胶团细菌生长；混合液DO偏低；污水水温偏高等。并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。\n(3)经常观测曝气池的泡沫发生状况，判断泡沫异常增多原因，并及时采取处理措施。\n(4)及时清除曝气池边角外飘浮的部分浮渣。\n(5)定期检查空气扩散器的充氧效率，判断空气扩散器是否堵塞，并及时清冼。\n(6)注意观察曝气池液面翻腾状况，检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况以便及时更换。\n(7)每班测定曝气池混合液的DO,并及时调节曝气系统的充氧量，或设置空气供应量自动调节系统。\n(8)注意曝气池护栏的损坏惜况并及时更换或修复。\n(9)当地下水位较高，若曝气池或二沉池放空，应注意先降水再放空，以免漂池。\n(10)经常检杏并调整二沉池的配水设施，使进入各池的混合液均匀。\n(11)经常检查并调整出水堰板的平整度，防止出水不均和短流，及时清除挂在出水堰板上的浮渣。\n(12)及时检查浮渣斗排渣情况并经常用水冲洗浮渣斗。\n(13)及时清除出水槽上生物膜。\n(14)经常检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中有毒物浓度突然升高使细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。\n(15)经常观察二沉池液面，看是否有污泥上浮现象。若局部污泥大块上浮且污泥发黑带臭味。则二沉池存在死区；若许多污泥块状上浮又不同于上述情况，则为曝气池混合液DO偏低，二沉池中污泥反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。\n(16)一般每年应将二沉池放空检修一次，检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常，井及时修复。\n(17)做好分析测量与记录每班应测试项目：曝气混合液的SV及DO(有条件时每小时一次或在线检测DO)。\n每日应测定项目：进出污水流量Q,曝气量或曝气机运行台数与状况，回流污泥量。\n排放污泥量；进出水水质指标：CODcr、BOD₅,、SS、pH值；污水水温；活性污泥的MLSS、MLVSS；混合液SVI；回流污泥的MLSS、MLVSS;活性污泥生物相。\n每日或每周应计算确定的指标：污泥负荷F/M,污泥回流比R,二沉池的表面水力负荷和固体负荷。水力停留时间和污泥停留时间。"]
["A/0生物脱氮处理系统的运行管理？","(1)是否因为入流污水碱度不足或呈酸性，造成硝化效率下降，出水NH₃-N升高。硝化段的pH值应大于6.5,二沉池出水碱度应不小20mg/L，否则应适当于硝化段投加石灰。\n(2)若曝气池供氧不足或系统排泥量太大会造成硝化效率下降，应及时调整曝气量和排泥量。但DO太高，系统排泥少污泥龄太长，又易使污泥在低负荷条件下过度曝气，造成污泥解絮。因此需经常观测硝化效率及污泥性状，调整好曝气量和排泥量。\n(3)入流污水TN含量太高，或污水水温太低（低于15℃），生物脱氮系统效率会下降，此时应增加曝气池投运数量或提高混合液MLVSS，以保证良好的污泥运行负荷。\n(4)经常观测系统的内回流比和缺氧段搅拌速度是否太大，防止缺氧段DO偏高。\n(5)内回流太少，回流至缺氧段的NO₃ˉ-N不足，将导致二沉池出水TN超标,应及时调整内回流比，但又不能因为增大内回流比使缺氧段DO大于0.5mg/L。\n(6)经常测定入流污水B0D₅的比值，一般应维持在5~7左右，既不会使反硝化所需资源太少，也不会使硝化所要求的碳源太高否则应通过跨越初沉池或增加初沉池停留时间，投加有机碳源等措施来改变BOD₅/TN比值。\n(7)做好分析测量与记录\n除传统活性污泥法所应测试项目外。还应定时测定以下项目：\n①每班应多次测定的项目：缺氧段混合液DO，好氧段混合液的pH值。\n②每日应测定的项目：系统进水,出水的碱度与TN、二沉池出水的NH₃-N与NO₃ˉ-N。\n③每日应计算的指标：混合液内回流比，入流污水BOD₅/TN，污泥负荷和污泥龄。"]
["混凝沉淀系统部分的运行管理？","(1)运行操作人员应观察并记录反应池矶花生长情况，并将之与以往记录比较。如发现异常应及时分析原因，并采取相应对策。例如：反应池末端矶花颗粒细小，水体浑浊。且不易沉淀，则说明混凝剂投药是不够。若反应池末端矶花颗粒较大但很松散，沉淀池出水异常清澈，但是出水中还夹带大量矶花，这说明混凝剂投药最过大，使矶花颗粒异常长大，但不密实，不易沉淀。\n(2)运行管理人员应加强对人流污水水质的检验，并定期进行烧杯搅拌试验。通过改变混凝剂或助凝剂种类，改变混凝剂投药量，改变混合过程的搅拌强度等，来确定最佳的混凝条件。比如：当水量或水中SS浓度发生变化时,应适当调整混凝剂投药量；当入流污水水温或pH值发生变化时，可改变混凝剂或助凝剂来提高混凝效果；当入流污水中有机性胶体颗粒含量变化，亦应及时调整混疑剂或助凝剂。\n(3)采用机械混合方式时，应定期测试计算混合区的搅拌速度梯度(G)核算其有问题时应及时调整搅拌设备转速或调节入流污水水量。采用管道混合或采用静态混合器混合时，由于流量减少，流速降低，会导致混合强度不足。对于其他类型的非机械混合方式，也有类似情况，此时应加强运行的合理调度，尽量保证混合区内有充足的流速。对于水力式絮凝反应池亦一样，应通过流量调整来保证其水流速度。\n(4)应定期清除絮凝反应池内的积泥，避免反应区容积减小，池内流速增加使反应时间缩短，导致混凝效果下降。\n(5)反应池末端和沉淀池进水配水墙之间大量积泥，会堵塞部分配水孔口，使孔口流速过大，打碎矾花，沉淀困难。此时应停止运行清除积泥。\n(6)沉淀池应合理确定排泥次数和排泥时间，操作人员应及时准确排泥。否则沉淀池内积存大量污，会降低有效池容，使沉淀池内流速过大。\n(7)应加强巡查，确保沉淀池出水堰的平整。否则沉淀池出水不均匀造成池内短流，将破坏矾花的沉淀效果。\n(8)应经常观察混合，反应，排泥或投药设备的运行状况，及时进行维护，发生故障则及时更换报修。\n(9)定期清洗加药设备，保持清沽卫生；定期清扫池壁，防止藻类滋生。\n(10)采用氯化铁作混凝剂时，应注意检查设备的腐蚀情况，及时进行防腐处理。\n(11)定期标定加药计量设施，必要时应予以更换，以保证计量准确。\n(12)加强对库存药剂的检查，防止药剂变质失效。对硫酸亚铁尤应注意。用药应贯彻“先存先用”的原则。\n(13)配药时要严格执行卫生安全制度，必须带胶皮手套以及其他劳动保护措施。\n(14)做好分析测量与记录。\n①每班应观察测量的项目：反应池前端、末端、沉淀池配水区矾花状况；沉淀池进水出水浊度；\n②每日应测量的项目：进水出水的SS、CODcr、BOD₅、TP、pH值，污水水温，入流污水流量，混合搅拌设备转速及功率。\n③应定期分析计算的项目：混合区、反应区的水力停留时间，搅拌速度梯度(G)或水力流速。\n④应定期进行实验的项目：通过烧杯实验，检验混溉剂、助凝剂、种类及其投药量。"]
["滤池部分的运行管理？","(1)应时常注意滤池进水出水水质的变化，当入流污水污染物浓度太高时，应督促加强或提高前级工序的处理效果，或增加投入运行的滤池数量，确保滤池出水水质达标。\n(2)经常注意滤料的清洁程度，发现滤料结泥球，可能是由于以下原因造成：入流污水污染物浓度太高；冲洗强度不足；配水系统不均匀。此时，应针对以上原因采取措施，确保出水水质符合要求。\n(3)滤层中若存有气体，反冲洗时会有大量气泡自液面冒出，俗称气阻。气阻可使滤池水头损失增加过快；或使滤层产生裂缝；或产生水流短流；或造成漏砂与跑砂。造成气阻的原因可能是：滤池发生滤干后，未倒滤又继续进水；反冲洗水中夹带一定的空气；滤池内产生厌氧分解。此时应及时针对以上原因采取措施消除气阻。\n(4)注意观察滤层表面平整度，若承托层或配水系统堵塞，会造成滤料表面局部凸起，若承托层局部塌陷，会造成滤料表面局部下凹。此时应及时检查并停池修复，避免滤层过滤不均匀使出水水质下降。\n(5)过滤运行时应注意观察出水水质和滤层表面，看是否有漏砂现象，若有，可能是配水系统不均匀，使承托层松动。此时应及时检查并停池修复。\n(6)及时注意入流污水水质变化，反冲洗时冲洗水的浊度变化，必要调整反冲洗强度，保证反冲洗的效率。\n(7)密切注意反冲洗过程。若反冲洗出水中跑砂，应及时降低冲洗强度。若因为滤料级配不当，造成反冲洗时跑砂，则应更换滤料。\n(8)滤池表层滤料（在下向流过滤时）应定期大强度表面冲洗，或更换。\n(9)各种闸，阀或水泵应经常维护，保证开启正常，应经常检查滤头或配水孔眼是否堵塞并及时清洗。\n(10)应时刻保持滤池池壁及排水槽清洁，井及时清除生长的藻类。\n(11)定期放空滤池进行全面检查。例如：检查过滤及反冲洗后滤层表面是否平坦，是否有裂缝、滤层四周是否有脱离池壁现象，并设法检查承托层是否松动。\n(12)当滤池已连续运行10年以上，或滤池含泥量显著增多，泥球过多并且靠改善冲洗已无法解决；冲洗后砂面凹凸不平，砂层逐渐降低，出水中携带大量砂粒；砂面裂缝太多，甚至已脱离池壁；配水系统堵塞或管道损坏，造成严重冲洗不匀等情况发生时，滤池应停止运行进行大修。\n滤池大修的内容应为：将滤料取出清洗，并将部分予以更换；将承托层取出清洗，损坏部分予以更换；对滤池的各部位进行彻底清洗；对所有管路系统进行完全的检查修理，水下部分做防腐处理。\n(13)将滤料清洗或更换后，重新铺装时应注意以下问题：应遵循分层铺装的原则，每埔完一层后，首先检查是否达到要求的高度，然后铺平刮匀。再进行下一层铺装；如有条件，应尽量采用水中撒料的方式装填滤料。\n装填完毕之后，将水放干，将表层极细砂或杂物清除刮掉；对于双层滤料，装完底层滤料后，先进行冲洗，刮除表层的极细颗粒及杂物，再进行上层油料的装填；滤层实际铺装高度应比设计高度高出50mm;对于无烟煤滤料，投入滤池后，应在水中浸泡24小时以上，再将水排干进行冲洗刮平；更换完的滤料，初次进水时应尽量从底部进水，并浸泡8h以上,方可正式投入运行。\n(14)做好测量并记录。滤池处理污水厂二级生化出水、运行管理时，应计算或记录的内容有：入流污水的流量和温度，滤速，每池的工作周期，每次冲洗的强度及历时，冲洗出水含砂量等。每天应测量的项目有：进水和出水的CODcr、BOD₅、SS。每班应测量的项目有：浊度(最好在线连续检测）。"]
["消毒系统及流量计量装置部分的运行管理?","(1)实际运行管理过程中，应经常测定入流污水（二级出水）的大肠菌群数，并根据消毒后出水的要求确定控制好加氯氯量。对于深度处理后作为再生水时，还应根据回用水管网余氯量要求来进行控制。\n(2)液氯氯瓶在运输过程中应注意以下几点：应由专业人员专用车辆运输；应轻装轻卸，严禁滑动、抛滚或掩击，并严禁堆放；氯瓶不得与氢、氧，乙块、氨及具他液化气体同车装运。\n(3)液氯的贮存应注意以下事项：贮存间应符合消防部门关于危险品库房的规定。氯瓶入库前应检查是否漏氯，并做必要的外观检查。检漏方法，是用10%的氨水对准可能漏氯部位数分钟如果漏氯，会在周围形成百色烟雾（氯与氨生成的氯化氨晶体微粒）。\n外观检查包括瓶壁是否有裂缝或变形。有硬伤、局部片状腐蚀或密集斑点腐蚀时，要结合情况看是否需要报废。氯瓶存放应按照先入先取先用的原则，防止某些氯瓶存放期过长。每班应检查库房内是否有泄漏，库房内应常备10%氨水，以备检漏使用。\n(4)氯瓶在使用时要注意：氯瓶开启前，应先检查氯瓶的放置位置是合正确，然后试开氯瓶总阀。不同规格的氯瓶有不同的放置要求。具体要说明书上都会有详细介绍。\n氯瓶与加氯机紧密连接并投入使用后，应用10%的氨水检查连接处是否漏氮。氯瓶在使用过程中，应经常用自来水冲淋以防止瓶壳由于降温而结霜。氯瓶使用完毕后要保证留有0.05~0.1MPa的余压以避免遇水受潮后腐蚀钢瓶，同时这也是氯瓶再次充氯的需要。\n(5)加氯机的形式多种多样，结构也比较复杂，使用过程中不仅要按说明书要求正确操作，更应该切记说明书所注明的安全使用事项，确保安全操作使用。\n(6)加氯间具备以下安全措施：加氯间应设有完善的通风系统，并时刻保持正常通风，每小时换气量一般在10次以上。在加氢间内氯瓶周围冬季要有适当的保温措施，以防止瓶内形成氯冰，但严禁用明火等热源为氯瓶保温。加氯应在最显著最方便的位置放置灭火工具及防毒面具。加氯间应设置碱液池，并时刻保证池内碱液有效。当发现氯瓶严重泄漏时，应先带好防毒面具，然后立即将泄漏的氯瓶放入碱液池中。\n(7)当发生急性氯中毒事故时，应注意以下处理事项：设法迅速将中毒者转移至新鲜空气中。对于呼吸困难者，严禁进行人工呼吸，应让其独立吸氧。如有条件，也可雾化吸入5%的碳酸氢钠溶液。用2%的碳酸氢钠溶液或生理盐水为其洗眼、鼻和口。严重中毒者，立即医务人员处理或急送医院，必要时可注射强心剂。\n(8)做好记录与分析：每日每班应记录好氯瓶使用件号、规格、使用时间，加氯机使用台号及运行状况。每日应分析总投氯量及单位污水加氯量。每日应分析测量出水大肠菌群数，并做好测试记录。每日应记录氯瓶库房进瓶和出瓶的数量瓶号和规格，定期检查贮存的氨水和碱液的数量和质量，做好记录，必要时应予以更换。"]
["流量计量装置部分的运行管理?","现在城市污水处理厂常用的污水水量汁呈装置分为两类一，一类是明渠式的计量设备。如巴氏汁量槽，薄壁堰；另一类是管道式计量设备，如超声波流量计，电磁流量计等。\n（一）明渠计量装置的运行管理\n(1)经常检查计量明渠是否有挂泥（或杂物）、空鼓或脱落情况，如果发现应及时消理和修补，保持明渠的清洁平整，以免影响计量精度。\n(2)经常观察计量槽（以玻璃钢做成）或薄壁堰是否变形若发现变形，影响计量精度时要及时更换。\n(3)经常观测明渠渠底，观测孔与渠道的连接是否有积泥，若发现积泥要及时清理，以免影响明渠水流流态或造成堵塞。\n(4)应注意观测计量槽喉部或薄壁堰前后水位的变化，并做好记录，便于计算并判断明渠水流的流态是否符合划量条件的要求，保障测量结果的准确度。\n(5)每日或每班应观测记录上游水深或堰顶水深，并按计量公式计算污水流量。\n（二）电磁流量计\n(1)注意污水管道内流量，流速的变化，以保证测量结果是满流状态下的测量。\n(2)注意维护室内外的仪表，防止仪表受到强烈阳光雨水、大风及高温的影响。\n(3)避免在测量装置和显示仪表附近使用电动机，变压器等电磁设备，以免强磁场或强电场对于测量与变送的干扰。\n(4)设置必要的警示标志，避免电磁场、重压荷载、雨水浸泡和施工对测旦量装置电气线路的影响。\n(5)维护好记录、指示、计算等仪表与器材，保证测量准确。否则应及时更换。\n(6)每日或每班做指示仪表的记录，并计算污水流量；或观察记录好其他记录与计算仪表的工作状态。"]