{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["用户画像","公式"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"用户画像","index":0,"n_rows":22,"n_cols":40,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答"]
["信义污水厂的工艺类型是什么？","预处理+AAO（MBBR）+活性砂滤池+次氯酸钠消毒","主要的构筑物有哪些？","粗格栅间、进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、初次沉淀池、AAO+MBBR生化池、二沉池、活性砂滤池、反冲洗配水深度处理（磁混凝）、鼓风机房、乙酸钠加药、次氯酸钠消毒、除磷加药间、污泥脱水间","预处理阶段包括哪些流程？","粗格栅间、进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、初次沉淀池","深度处理阶段包括哪些流程？","活性砂滤池、反冲洗配水深度处理（磁混凝）、次氯酸钠消毒、除磷加药间"]
["信义污水厂设计规模是怎样的？","设计规模100000m³/d（4166.67m³/h）","实际运行情况呢？","常年稳态数据大概是65000m³/d（2708m³/h）\n实际进水量可查看进水流量仪表，为[Q_in]*24m³/d","污水处理流程设计参数是怎样的？","设计规模100000m³/d（4166.67m³/h），总变化系数1.3，生化池变化系数1.1","设计最高日最高时流量计算公式是什么？","\\mathrm{Q_{max}=Q\\times K_{z}}\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/h；\nQ：设计流量，m³/h；\nK_{z}：总变化系数;","设计最高日最高时流量是多少？","\\mathrm{Q_{max}=Q\\times K_{z}}\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/h；\nQ：设计流量，m³/h；\nK_{z}：总变化系数;\n\n信义厂设计最高日最高时流量为：\nQₘₐₓ=100000/24*1.3=5416.67m³/h"]
["信义污水厂粗格栅间设置几台粗格栅？","第1道格栅设置3台(2用1备)\n第2道格栅设置2台","实际运行中使用了几台粗格栅？","第1道格栅运行2台，第2道格栅格栅运行2台","粗格栅的相关参数都是多少？","第1道格栅设置3台，日常使用2台，渠宽1.3m，栅前水深1.3m，栅条间隙20mm，栅条间隙数40个，安装倾角75°；\n应急使用1台，渠宽1.2m，栅前水深1.3m，栅条间隙20mm，栅条间隙数40个，安装倾角75°；\n第2道格栅设置2台，渠宽1.3m，栅前水深1.1m，栅条间隙16mm，栅条间隙数41个，安装倾角75°；","按设计流量计算，粗格栅过栅流速计算公式是什么？","\\mathrm{v}=\\frac{Q_{max}\\sqrt{\\sin\\alpha}}{b\\times h\\times n}\nv：粗格栅过栅流速，m/s；\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nalpha：粗格栅倾角，°；\nb：粗格栅栅条间隙，米；\nh：粗格栅栅前水深，米；\nn：粗格栅栅条间隙数，个；","按设计流量计算，粗格栅过栅流速是多少？","\\mathrm{v}=\\frac{Q_{max}\\sqrt{\\sin\\alpha}}{b\\times h\\times n}\nv：粗格栅过栅流速，m/s；\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nalpha：粗格栅倾角，°；\nb：粗格栅栅条间隙，米；\nh：粗格栅栅前水深，米；\nn：粗格栅栅条间隙数，个；\n\n信义厂设计最高日最高时流量为：\nQₘₐₓ=100000/24*1.3=5416.67m³/h=1.505m³/s\n信义厂第1道粗格栅设计过栅流速为：\nv=1.505*((SIN(RADIANS(75)))^(1/2)/(0.02*1.3*40*2)=0.71m/s\n信义厂第2道粗格栅设计过栅流速为：\nv=1.505*((SIN(RADIANS(75)))^(1/2)/(0.016*1.1*41*2)=1.02m/s","粗格栅实际过栅流速是多少？","\\mathrm{v}=\\frac{Q\\sqrt{\\sin\\alpha}}{b\\times h\\times n}\nv：粗格栅过栅流速，m/s；\nQ：实际进水量，m³/s；\nalpha：粗格栅倾角，°；\nb：粗格栅栅条间隙，米；\nh：粗格栅栅前水深，米；\nn：粗格栅栅条间隙数，个；\n\n信义厂实际进水量为：\nQ=[Q_in]m³/h=[Q_in]/3600m³/s\n信义厂第1道粗格栅实际过栅流速为：\nv=[Q_in]/3600*((SIN(RADIANS(75)))^(1/2)/(0.02*1.3*40*2)m/s\n信义厂第2道粗格栅实际过栅流速为：\nv=[Q_in]/3600*((SIN(RADIANS(75)))^(1/2)/(0.016*1.1*41*2)m/s","第1道粗格栅的设计栅渣量是多少？","单位栅渣量0.02m³/1000m³污水","第2道粗格栅的设计栅渣量是多少？","单位栅渣量0.09m³/1000m³污水","粗格栅每日删渣量设计计算公式是什么？","W=\\frac{Q_{max}\\timesW_{1}\\times86400}{K_{z}\\times1000}\nW：粗格栅每日栅渣量，m³/d;\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nW₁：粗格栅单位栅渣量，m³/10³m³；\nK_{z}：总变化系数;","粗格栅设计每日删渣是多少？","W=\\frac{Q_{max}\\timesW_{1}\\times86400}{K_{z}\\times1000}\nW：粗格栅每日栅渣量，m³/d;\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nW₁：粗格栅单位栅渣量，m³/10³m³；\nK_{z}：总变化系数;\n\n信义厂设计最高日最高时流量为：\nQₘₐₓ=100000/24*1.3=5416.67m³/h=1.505m³/s\n第1道格栅的设计栅渣量为：\nW=1.505*0.02*86400/1.3/1000=2m³/d\n第2道格栅的设计栅渣量为：\nW=1.505*0.09*86400/1.3/1000=9m³/d","粗格栅实际每日删渣是多少？","信义厂每天栅渣量约0.25m³"]
["信义污水厂进水泵房有几台潜水泵？","设置7台潜水泵，工频泵5台，变频泵2台","潜水泵额定流量是多少？","单台流量2083m³/h","实际运行中使用了几台？","运行2台，1台工频，1台变频\n","生化池进水量计算公式是什么？","Q_\\text{实际}=Q_\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta \nQ_\\text{实际}：生化池进水量，m³/h；\nQ_\\text{泵}：单台进水提升泵设计流量，m³/（h·台）；\nn：进水提升泵工作台数，台；\nη：进水提升泵工作效率；\n","生化池进水量计算结果是多少？","Q_\\text{实际}=Q_\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta \nQ_\\text{实际}：生化池进水量，m³/h；\nQ_\\text{泵}：单台进水提升泵设计流量，m³/（h·台）；\nn：进水提升泵工作台数，台；\nη：进水提升泵工作效率；\n\n进水提升泵按设计流量计算，实际运行2台，工作效率取0.9，则生化池进水量计算结果为：\nQ=2083*2*0.9=3749.4m³/h；\n实际进水量可查看进水流量计读数，为[Q_in]m³/h"]
["信义污水厂细格栅间设置几台细格栅？","设置4台孔板格栅","细格栅是什么类型的？","孔板格栅","实际运行中使用了几台细格栅？","运行4台孔板格栅","细格栅的相关参数都是多少？","\n设置4台孔板格栅，栅前水深1.2m，格栅底板直径0.5m，细格栅截距135mm，孔径3mm，单排孔隙数6860个，孔隙有效率60%","按设计流量计算，细格栅过栅流速计算公式是什么？","\\begin{aligned}&n_0=\\frac{h\\times2+0.5\\times\\pi\\times\\mathbb{R}}{\\mathbb{B}}\\times6860\\times\\eta\\\\&\\mathrm{v}=\\frac{Q_{\\max}\\times4}{\\pi\\times\\mathrm{b}\\times\\mathrm{b}\\times n\\times n_0}\\end{aligned}\nv：细格栅过栅流速，m/s；\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nb：细格栅孔径，m；\nn：细格栅数量，台；\nn₀：有效孔隙数，个；\nh：细格栅栅前水深，米；\nR：细格栅底板直径，m；\nB：细格栅截距，m；\n6860：单排孔隙数，个；\nη：孔隙有效率；","按设计流量计算，细格栅过栅流速是多少？","\\begin{aligned}&n_0=\\frac{h\\times2+0.5\\times\\pi\\times\\mathbb{R}}{\\mathbb{B}}\\times6860\\times\\eta\\\\&\\mathrm{v}=\\frac{Q_{\\max}\\times4}{\\pi\\times\\mathrm{b}\\times\\mathrm{b}\\times n\\times n_0}\\end{aligned}\nv：细格栅过栅流速，m/s；\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nb：细格栅孔径，m；\nn：细格栅数量，台；\nn₀：有效孔隙数，个；\nh：细格栅栅前水深，米；\nR：细格栅底板直径，m；\nB：细格栅截距，m；\n6860：单排孔隙数，个；\nη：孔隙有效率；\n\n信义厂设计最高日最高时流量为：\nQₘₐₓ=100000/24*1.3=5416.67m³/h=1.505m³/s\n信义厂细格栅设计过栅流速为：\nn₀=（1.2*2+0.5*π*0.5）/0.135*6860*60%=97119\nv=1.505*4/(π*0.003^2*4*97119)=0.548m/s\n","细格栅实际过栅流速是多少？","\\begin{aligned}&n_0=\\frac{h\\times2+0.5\\times\\pi\\times\\mathbb{R}}{\\mathbb{B}}\\times6860\\times\\eta\\\\&\\mathrm{v}=\\frac{Q\\times4}{\\pi\\times\\mathrm{b}\\times\\mathrm{b}\\times n\\times n_0}\\end{aligned}\nv：细格栅过栅流速，m/s；\nQ：进水流量，m³/s；\nb：细格栅孔径，m；\nn：细格栅数量，台；\nn₀：有效孔隙数，个；\nh：细格栅栅前水深，米；\nR：细格栅底板直径，m；\nB：细格栅截距，m；\n6860：单排孔隙数，个；\nη：孔隙有效率；\n\n信义厂实际进水量为：\nQ=[Q_in]m³/h=[Q_in]/3600m³/s\n信义厂细格栅设计过栅流速为：\nn₀=（1.2*2+0.5*π*0.5）/0.135*6860*60%=97119\nv=[Q_in]/3600*4/(π*0.003^2*4*97119)m/s\n","细格栅的设计栅渣量是多少？","单位栅渣量0.13m³/1000m³污水","细格栅每日删渣量设计计算公式是什么？","W=\\frac{Q_{max}\\timesW_{1}\\times86400}{K_{z}\\times1000}\nW：细格栅每日栅渣量，m³/d;\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nW₁：细格栅单位栅渣量，m³/10³m³；\nK_{z}：总变化系数;","细格栅设计每日删渣是多少？","W=\\frac{Q_{max}\\timesW_{1}\\times86400}{K_{z}\\times1000}\nW：细格栅每日栅渣量，m³/d;\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/s；\nW₁：细格栅单位栅渣量，m³/10³m³；\nK_{z}：总变化系数;\n\n信义厂设计最高日最高时流量为：\nQₘₐₓ=100000/24*1.3=5416.67m³/h=1.505m³/s\n细格栅的设计栅渣量为：\nW=1.505*0.13*86400/1.3/1000=13m³/d\n","细格栅实际每日删渣是多少？","信义厂每天栅渣量约0.4m³"]
["信义污水厂设置几座旋流沉砂池？","设置4座旋流沉砂池","实际运行了几座旋流沉砂池？","运行4座旋流沉砂池","每座旋流沉砂池的直径是多少？","单座直径4.4m","实际运行中，旋流沉砂池的有效水深是多少？","有效水深1.45m","旋流沉砂池设计表面负荷计算公式是什么？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：旋流沉砂池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nF：单个沉砂池表面积，m²；\nd：单座沉砂池直径，m;","旋流沉砂池设计表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：旋流沉砂池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nF：单个沉砂池表面积，m²；\nd：单座沉砂池直径，m;\n\n信义厂旋流沉砂池设计表面负荷计算结果是：\nq=100000/24/(4*π*4.4*4.4/4)=68.51m³/(m²·h)","旋流沉砂池实际表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：旋流沉砂池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：实际进水流量，m³/h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nF：单个沉砂池表面积，m²；\nd：单座沉砂池直径，m;\n\n信义厂旋流沉砂池实际表面负荷计算结果是：\nq=[Q_in]/(4*π*4.4*4.4/4)m³/(m²·h)","旋流沉砂池设计停留时间计算公式是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：旋流沉砂池设计停留时间，h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nV：旋流沉砂池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座沉砂池直径，m;\nh：旋流沉砂池有效水深，m","旋流沉砂池设计停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：旋流沉砂池设计停留时间，h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nV：旋流沉砂池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座沉砂池直径，m;\nh：旋流沉砂池有效水深，m\n\n信义厂旋流沉砂池设计停留时间计算结果是：\nT=4*（π*4.4*4.4/4*1.45）/(100000/24)=0.021h","旋流沉砂池实际停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：旋流沉砂池实际停留时间，h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nV：旋流沉砂池有效容积，m³；\nQ：实际进水流量，m³/h；\nd：单座沉砂池直径，m;\nh：旋流沉砂池有效水深，m\n\n信义厂旋流沉砂池实际停留时间计算结果是：\nq=4*（π*4.4*4.4/4*1.45）/[Q_in]h","旋流沉砂池的设计沉砂量是多少？","100000m³城市污水沉砂30m³\n","旋流沉砂池每日沉砂量计算公式是什么？","W=\\frac{Q\\times30}{100000}\nW：每日沉砂量，m³；\nQ：实际进水流量，m³/d；","旋流沉砂池每日沉砂量计算结果是多少？","W=\\frac{Q\\times30}{100000}\nW：每日沉砂量，m³；\nQ：实际进水流量，m³/d；\n\n信义厂旋流沉砂池每日沉砂量计算结果是：\nW=[Q_in]*24*30/100000m³","旋流沉砂池实际每日沉砂量是多少？","每天产生的砂量约0.5m³"]
["信义污水厂设置几座初次沉淀池？","设置2座初沉池","实际运行了几座初次沉淀池？","运行2座初沉池","每座初次沉淀池的直径是多少？","单座直径38m","实际运行中，初次沉淀池的有效水深是多少？","有效水深4.5m","初次沉淀池设计表面负荷计算公式是什么？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：初次沉淀池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nF：单个初次沉淀池表面积，m²；\nd：单座初次沉淀池直径，m;","初次沉淀池设计表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：初次沉淀池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nF：单个初次沉淀池表面积，m²；\nd：单座初次沉淀池直径，m;\n\n信义厂初次沉淀池设计表面负荷计算结果是：\nq=100000/24/(2*π*38*38/4)=1.84m³/(m²·h)","初次沉淀池实际表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：初次沉淀池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：实际进水流量，m³/h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nF：单个初次沉淀池表面积，m²；\nd：单座初次沉淀池直径，m;\n\n信义厂初次沉淀池实际表面负荷计算结果是：\nq=[Q_in]/(2*π*38*38/4)m³/(m²·h)","初次沉淀池设计停留时间计算公式是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：初次沉淀池设计停留时间，h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nV：初次沉淀池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座初次沉淀池直径，m;\nh：初次沉淀池有效水深，m；","初次沉淀池设计停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：初次沉淀池设计停留时间，h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nV：初次沉淀池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座初次沉淀池直径，m;\nh：初次沉淀池有效水深，m;\n\n信义厂初次沉淀池设计停留时间计算结果是：\nT=2*（π*38*38/4*4.5）/(100000/24)=2.45h","初次沉淀池实际停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：初次沉淀池实际停留时间，h；\nn：初次沉淀池个数，座；\nV：初次沉淀池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座初次沉淀池直径，m;\nh：初次沉淀池有效水深，m;\n\n信义厂初次沉淀池实际停留时间计算结果是：\nT=2*（π*38*38/4*4.5）/[Q_in]h","初次沉淀池固废处理工艺流程参数？","进水悬浮物浓度3.15×10⁻⁴t/m³，出水悬浮物浓度1.89×10⁻⁴t/m³","初次沉淀池每日产泥量计算公式是什么？","W=Q\\times(C_{1}-C_{2})\\times24/1000000\nW：初次沉淀池每日产泥量，m³/d；\nQ：实际进水流量（平均流量），m³/h；\nC_{1}：进水悬浮物浓度，mg/L\nC_{2}：出水悬浮物浓度，mg/L\n\n按设计值计算，初次沉淀池每日产泥量结果为：\nW=100000*(315-189)/1000000=12.6m³/d\n初沉池悬浮物去除率为40*，根据实际情况，初次沉淀池每日产泥量计算结果为：\nW=[Q_in]*[SS_in]*0.6*24/1000000m³/d"]
["信义污水厂生化池是什么类型？","AAO+MBBR生化池","信义污水厂生化池设置了几座？","设置1座生化池（内设填料），分2个系列，总有效容积77239.86m³","信义污水厂生化池实际运行了几个系列？","运行2个系列生化池","AAO（厌氧池、缺氧池、好氧池）各池单格有效容积分别是多少？","好氧池设置2格，单格有效容积15141.60m³（总有效容积30283.20m³）；   \n缺氧池设置2格，单格有效容积19368.33m³（总有效容积38736.66m³）；   \n厌氧池设置2格，单格有效容积4110m³（总有效容积8220m³）","AAO（厌氧池、缺氧池、好氧池）各池设计水力停留时间计算公式分别是什么？","\\mathrm{T}=\\frac{V}{Q}\nT：各池（厌、缺、好）水力停留时间，h；\nV：各池（厌、缺、好）有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；","AAO（厌氧池、缺氧池、好氧池）各池设计水力停留时间计算结果分别是多少？","\\mathrm{T}=\\frac{V}{Q}\nT：各池（厌、缺、好）水力停留时间，h；\nV：各池（厌、缺、好）有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\n\n信义厂厌氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=8220/(100000/24)=1.97h\n信义厂缺氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=38736.66/(100000/24)=9.3h\n信义厂好氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=30283.20/(100000/24)=7.27h","AAO（厌氧池、缺氧池、好氧池）各池实际水力停留时间分别是多少？","\\mathrm{T}=\\frac{V}{Q}\nT：各池（厌、缺、好）水力停留时间，h；\nV：各池（厌、缺、好）有效容积，m³；\nQ：实际进水流量，m³/h\n\n信义厂厌氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=8220/[Q_in]h\n信义厂缺氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=38736.66/[Q_in]h\n信义厂好氧池设计水力停留时间计算结果是：\nT=30283.20/[Q_in]h","内回流过程设置几台内回流泵？","设置10台内回流泵（8用2备），单泵流量2080m³/h，8台工频，2台变频","生化池实际内回流流量是多少？","\\mathbb{Q}_\\text{内}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台内回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：内回流泵实际工作台数，台；\nη：每台内回流泵工作效率；\n\n内回流泵按设计流量计算，回流泵8用2备，工作效率取0.9，则内回流流量计算结果为：\nQ_{内}=2080*8*0.9=14976m³/h\n实际内回流流量为：\nQ_{内}=[n_nei]*[Q_nei]*[η_nei]m³/h","生化池实际内回流比计算公式是什么？","\\mathrm{r=Q}_{内}/\\mathbb{Q}\nr：内回流比，%；\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\nQ：实际进水流量，m³/h；\n\n\\mathbb{Q}_\\text{内}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台内回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：内回流泵实际工作台数，台；\nη：每台内回流泵工作效率；\n","信义厂实际内回流比是多少？","\\mathrm{r=Q}_{内}/\\mathbb{Q}\nr：内回流比，%；\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\nQ：实际进水流量，m³/h；\n\n\\mathbb{Q}_\\text{内}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台内回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：内回流泵实际工作台数，台；\nη：每台内回流泵工作效率；\n\n信义厂内回流比为：\nr=[n_nei]*[Q_nei]*[η_nei]/[Q_in]*100%","信义污水厂生化池污水处理流程参数是什么？","设计流量4167m³/h（可查看实际进水量），生化池进水BOD浓度140mg/L（可查看实际值），出水BOD浓度10mg/L（可查看实际值），污泥浓度4g/L（可查看实际值），污泥总产率系数0.7kgMLSS/kgBOD₅（可核算实际值），SV₃₀值48（可查看实际值）\n","信义污水厂生化池污泥总负荷设计计算公式是什么？","L_{\\mathrm{s}}=\\frac{24\\times\\mathrm{Q}\\times\\left(S_0-S\\mathrm{e}\\right)}{V\\times M\\mathrm{LSS}}\nLₛ：污泥总负荷，kgBOD/(kgMLSS·d)；\nQ：设计流量，m³/h；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\nV：生化池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\n","信义污水厂生化池污泥总负荷设计计算结果是多少？","L_{\\mathrm{s}}=\\frac{24\\times\\mathrm{Q}\\times\\left(S_0-S\\mathrm{e}\\right)}{V\\times M\\mathrm{LSS}}\nLₛ：污泥总负荷，kgBOD/(kgMLSS·d)；\nQ：设计流量，m³/h；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\nV：生化池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\n\n信义厂设计S₀为182mg/L，设计Sₑ为10mg/L，设计MLSS为4000mg/L，代入公式，结果为：\nLₛ=24*（100000/24）*(182-10)/(77239.86*4000)=0.056kgBOD/(kgMLSS·d)","信义污水厂生化池污泥总负荷实际计算结果是多少？","L_{\\mathrm{s}}=\\frac{24\\times\\mathrm{Q}\\times\\left(S_0-S\\mathrm{e}\\right)}{V\\times M\\mathrm{LSS}}\nLₛ：污泥总负荷，kgBOD/(kgMLSS·d)；\nQ：实际进水流量，m³/h；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\nV：生化池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\n\n信义厂实际污泥总负荷为：\nLₛ=24*（[BOD_in]-[BOD_off]）*[Q_in]/[MLSS]/（[V_hao]+[V_que]+[V_yan]）/2 kgBOD/(kgMLSS·d)\n\n","信义污水厂理论污泥龄的计算公式是什么？","SRT=\\frac{V\\times MLSS}{Q\\times24\\times Y_{\\mathrm{t}}\\times(S_0-S_e)}\nSRT：污泥龄，d；\nV：好氧池总容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\nQ：进水量，m³/h；\nY_t：总产率系数，kgMLSS/kgBOD₅；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\n\n\n","信义污水厂泥龄是多少？","SRT=\\frac{V\\times MLSS}{Q\\times24\\times Y_{\\mathrm{t}}\\times(S_0-S_e)}\nSRT：污泥龄，d；\nV：好氧池总容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\nQ：进水量，m³/h；\nY_t：总产率系数，kgMLSS/kgBOD₅；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\n\n按设计值计算，好氧池污泥龄为：\nSRT=30283.20*4000/(100000*0.7*(182-10))=10d\n按设计值计算，水厂总污泥龄为：\nSRT=77239.86*4000/(100000*0.7*(182-10))=25.66d\n\n按实际情况计算，好氧池污泥龄为：\nSRT=2*[V_hao]*[MLSS]/([Q_in]*24*[Y]*([BOD_in]-[BOD_off]))d\n按实际情况计算，水厂总污泥龄为：\nSRT=2*（[V_yan]+[V_que]+[V_hao]）*[MLSS]/([Q_in]*24*[Y]*([BOD_in]-[BOD_off]))d"]
["生化池污泥沉降比设计值是多少？","20-75%","生化池污泥沉降比实际值是多少？","[SV]%","生化池污泥体积指数怎么计算？","\\mathrm{SVI=}\\frac{SV_{30}}{MLSS}\\times10000\nSVI：污泥体积指数，ml/g；\nSV_{30}：污泥沉降比，%；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；","生化池设计万吨水产泥率是多少？","1.56t/万吨水","生化池剩余污泥产生量怎么计算？","W=\\frac{Q}{10000}\\times z\\times5\nW：含水率80%的产泥量，t/d；\nQ：进水量，m³/d；\nz：万吨水产泥率，t/万吨水；\n\n按设计值计算，信义厂生化池剩余污泥产生量结果为：\nW=100000/10000*1.56*5=78t/d\n\n按实际情况计算，信义厂生化池剩余污泥产生量结果为：\nW=[Q_in]*24/10000*[z]*5t/d",{"$nulls":6},"生化池理论内回流流量计算公式是什么？","\\begin{aligned}K_{\\mathrm{de(T)}}=K_{\\mathrm{de(20)}}\\times1.08\\wedge(T-20)\\\\ \\\\ Q_{内}=\\frac{1000\\times V_{n}\\times K_{de(T)}\\times MLSS}{N_{\\mathrm{te}}\\cdot N_{\\mathrm{ke}}}-Q_{外}\\end{aligned}\nK_{de(T)}：T℃时的反硝化速率，（NO₃-N）/(kgMLSS·d)；\nK_{de(20)}：20℃时的反硝化速率，（NO₃-N）/(kgMLSS·d)，取值0.05（NO₃-N）/(kgMLSS·d)；\nT：温度，℃；\nQ_{内}：内回流流量，m³/h；\nV_{n}：缺氧池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；\nN_{te}：生化池出水总氮浓度，mg/L；\nN_{ke}：生化池出水总凯氏氮浓度mg/L；\nQ_{外}：外回流流量，m³/h；"]
["信义污水厂设置几座二沉池？","设置2座二沉池","实际运行了几座二沉池？","运行2座二沉池","每座二沉池的直径是多少？","单座直径52m","实际运行中，二沉池的有效水深是多少？","有效水深4.8m","二沉池设计表面负荷计算公式是什么？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：二沉池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；\nd：单座二沉池直径，m;","二沉池设计表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：二沉池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：设计流量，m³/h；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；\nd：单座二沉池直径，m;\n\n信义厂二沉池设计表面负荷计算结果是：\nq=100000/24/(2*π*52*52/4)=0.98m³/(m²·h)","二沉池实际表面负荷计算结果是多少？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：二沉池表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：进水流量，m³/h；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；\nd：单座二沉池直径，m;\n\n信义厂二沉池实际表面负荷计算结果是：\nq=[Q_in]/(2*π*52*52/4)m³/(m²·h)","二沉池设计停留时间计算公式是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：二沉池设计停留时间，h；\nn：二沉池个数，座；\nV：二沉池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座二沉池直径，m;\nh：二沉池有效水深，m","二沉池设计停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：二沉池设计停留时间，h；\nn：二沉池个数，座；\nV：二沉池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座二沉池直径，m;\nh：二沉池有效水深，m；\n\n信义厂二沉池设计停留时间计算结果是：\nT=2*（π*52*52/4*4.8）/(100000/24)=4.89h","二沉池实际停留时间计算结果是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：二沉池设计停留时间，h；\nn：二沉池个数，座；\nV：二沉池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座二沉池直径，m;\nh：二沉池有效水深，m；\n\n信义厂二沉池实际停留时间计算结果是：\nT=2*（π*52*52/4*4.8）/[Q_in]h\n\n","二沉池固体负荷计算公式是什么？","q_\\text{固}=\\frac{(1+R)\\times Q\\times MLSS}{\\mathsf{n}\\times F}\nq_{固}：二沉池固体负荷，kg/（㎡˙d) ；\nR：外回流比，%；\nQ：进水量，m³/h；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；","二沉池固体负荷怎么计算？","q_\\text{固}=\\frac{(1+R)\\times Q\\times MLSS}{\\mathsf{n}\\times F}\nq_{固}：二沉池固体负荷，kg/（㎡˙d) ；\nR：外回流比，%；\nQ：进水量，m³/d；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；\n\n按设计参数计算，R取100%，MLSS取4000mg/L，Q取100000/24m³/h，则二沉池固体负荷为：\nq_{固}=（1+100%）*100000*4000/(2*π*52*52/4)/1000=188.35kg/（㎡˙d) \n按实际参数计算，二沉池固体负荷为：\nq_{固}=（1+[R]）*[Q_in]*24*[MLSS]/(2*π*52*52/4)/1000kg/（㎡˙d) \n\n","外回流过程设置几台外回流泵？","设置5台外回流泵（4用1备），单泵流量1200m³/h，5台工频","实际外回流流量怎么算，是多少？","\\mathbb{Q}_\\text{外}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{外}}：外回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台外回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：外回流泵实际工作台数，台；\nη：每台外回流泵工作效率；\n\n外回流泵按设计流量计算，外回流泵4用1备，工作效率取0.9，则外回流流量计算结果为：\nQ_{外}=1200*4*0.9=4320m³/h\n实际外回流流量为：\nQ_{外}=[n_wai]*[Q_wai]*[η_wai]m³/h","实际外回流比计算公式是什么？","\\mathrm{R=Q}_{外}/\\mathbb{Q}\nR：外回流比，%；\n\\mathbb{Q}_{\\text{外}}：外回流流量，m³/h；\nQ：实际进水流量，m³/h；\n\n\\mathbb{Q}_\\text{外}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{外}}：外回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台外回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：外回流泵实际工作台数，台；\nη：每台外回流泵工作效率；","信义厂实际外回流比是多少？","\\mathrm{R=Q}_{外}/\\mathbb{Q}\nR：外回流比，%；\n\\mathbb{Q}_{\\text{外}}：外回流流量，m³/h；\nQ：实际进水流量，m³/h；\n\n\\mathbb{Q}_\\text{外}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{外}}：外回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台外回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：外回流泵实际工作台数，台；\nη：每台外回流泵工作效率；\n\n信义厂外回流比为：\nR=[n_wai]*[Q_wai]*[η_wai]/[Q_in]*100%","剩余污泥泵设置几台？","剩余污泥泵2台（1用1备），单泵流量100m³/h，2台工频","实际运行几台剩余污泥泵？","实际运行1台","实际排泥量怎么算，是多少？","\\mathbb{Q}_\\text{实际}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{实际}}：实际排泥量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台剩余污泥泵流量，m³/（h·台）；\nn：剩余污泥泵工作台数，台；\nη：每台剩余污泥泵工作效率；\n\n剩余污泥泵按设计流量计算，运行1台，工作效率取0.9，则实际排泥量计算结果为：\nQ_{实际}=100*1*0.9=90m³/h\n实际排泥量为：\nQ_{实际}=[n_pai]*[Q_pai]*[η_pai]m³/h","二沉池排泥的污泥含水率是多少？","二沉池的排泥的污泥含水率99%"]
["信义污水厂设置几座活性砂滤池？","设置1座活性砂滤池，流砂过滤器120套","信义污水厂活性砂滤池有多少套流砂过滤器？","120套","实际运行多少套流砂过滤器？","运行流砂过滤器120套","单套流砂过滤器过滤面积是多少？","单套过滤面积6m²","流砂过滤器的过滤速度计算公式是什么？","\\mathfrak{q}=\\frac{\\mathcal{Q}}{n\\times F}\nq：过滤速度，m/h；\nQ：进水流量，m³/h；\nn：实际运行的流砂过滤器数量，套；\nF：单套流砂过滤器过滤面积，m²；","流砂过滤器的过滤速度怎么计算？","\\mathfrak{q}=\\frac{\\mathcal{Q}}{n\\times F}\nq：过滤速度，m/h；\nQ：进水流量，m³/h；\nn：实际运行的流砂过滤器数量，套；\nF：单套流砂过滤器过滤面积，m²；\n\n按设计参数计算，流砂过滤器的过滤速度为：\nq=100000/24/(120*6)=5.79m/h\n按实际情况计算，流砂过滤器的过滤速度为：\nq=[Q_in]/([n_sha]*[A_sha])m/h","反冲洗过程设置几台废水潜水泵？","设置2台废水潜水泵(1用1备)，单台泵流量542m³/h，2台变频","反冲洗过程单台废水潜水泵流量是多少？","单台泵流量542m³/h；","反冲洗废水量计算公式是什么？","Q_\\text{实际}=Q_\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta \nQ_\\text{实际}：反冲洗废水水量，m³/h；\nQ_\\text{泵}：单台反冲洗废水排水泵设计流量，m³/（h·台）；\nn：反冲洗废水排水泵工作台数，台；\nη：反冲洗废水排水泵工作效率；\n","反冲洗废水量计算结果是多少？","Q_\\text{实际}=Q_\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta \nQ_\\text{实际}：反冲洗废水水量，m³/h；\nQ_\\text{泵}：单台反冲洗废水排水泵设计流量，m³/（h·台）；\nn：反冲洗废水排水泵工作台数，台；\nη：反冲洗废水排水泵工作效率；\n\n按设计参数计算，废水潜水泵(用1备，工作效率取0.9，则反冲洗废水量计算结果是：\nQ=542*1*0.9=487.8m³/h；\n按实际情况计算，则反冲洗废水量计算结果是：\nQ=[Q_fan]*[n_fan]*[η_fan]m³/h；","深度处理反冲洗水量比例是多少？","深度处理反冲洗水量比例设计值为8-10%；\n\n实际深度处理反冲洗水量比例=[Q_fan]*[n_fan]*[η_fan]/[Q_in]*100%"]
["信义污水厂反冲洗配水深度处理设置几座磁混凝处理车间？","设置1座磁混凝处理车间","信义污水厂反冲洗配水深度处理设置几座斜管沉淀池？","设置1座斜管沉淀池","信义污水厂反冲洗配水深度处理过程中，磁混凝和斜管沉淀池实际怎么运行？","磁混凝处理车间和斜管沉淀池间歇运行","信义污水厂反冲洗配水深度处理过程中，斜管沉淀池池长和池宽分别是多少？","池长10.9m，池宽2.9m","斜管沉淀池清水区上升流速计算公式是什么？","\\mathrm{v}=\\frac{Q\\times1000}{\\mathrm{n}\\times L\\times W\\times86400}\nv：清水区上升流速，mm/s；\nQ：进水流量，m³/d；\nn：斜管沉淀池数量，座；\n86400：天到秒的换算；","斜管沉淀池清水区上升流速怎么计算？","\\mathrm{v}=\\frac{Q\\times1000}{\\mathrm{n}\\times L\\times W\\times86400}\nv：清水区上升流速，mm/s；\nQ：进水流量，m³/d；\nn：斜管沉淀池数量，座；\n86400：天到秒的换算；\n\n按设计参数计算，斜管沉淀池清水区上升流速为：\nv=100000*1000/(10.9*2.9*86400)=36.62mm/s\n按实际情况计算，斜管沉淀池清水区上升流速为：\nv=[Q_in]*24*1000/(10.9*2.9*86400)mm/s"]
["信义污水厂设置几座消毒接触池？","设置消毒接触池1座","信义污水厂运行几座消毒接触池？","运行1座消毒接触池","信义污水厂消毒接触池有效容积是多少？","有效容积2938m³","信义污水厂消毒接触池采用什么消毒药剂？","采用次氯酸钠消毒","次氯酸钠接触时间计算公式是什么？","\\mathrm{T}=\\frac VQ\\times60\nT：次氯酸钠消毒接触时间，min；\nV：消毒接触池有效容积，m³；\nQ：进水流量，m³/h；","次氯酸钠接触时间怎么计算？","\\mathrm{T}=\\frac VQ\\times60\nT：次氯酸钠消毒接触时间，min；\nV：消毒接触池有效容积，m³；\nQ：进水流量，m³/h；\n\n按设计参数计算，次氯酸钠接触时间为：\nT=2938/(100000/24)*60=42.3min\n按实际情况计算，次氯酸钠接触时间为：\nT=2938/[Q_in]*60min"]
["信义污水厂设置几座鼓风机房？","设置鼓风机房1座，内设6台鼓风机","信义污水厂鼓风机房有几台鼓风机？","设置鼓风机房1座，内设6台鼓风机（4用2备），6台均为变频","信义污水厂鼓风机房实际运行几台鼓风机？","运行3台鼓风机","每台鼓风机额定流量是多少？","设置6台鼓风机，单台额定流量为9600m³/h","鼓风机总风量计算公式是什么？","Q=n\\times Q_{\\text{风机}}\nQ：鼓风机总风量，m³/h；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；","鼓风机总风量怎么计算？","Q=n\\times Q_{\\text{风机}}\nQ：鼓风机总风量，m³/h；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；\n\n按设计参数计算，鼓风机4用2备，实际运行3台，鼓风机总风量为：\nQ=3*9600=28800m³/h\n按实际情况计算，鼓风机总风量为：\nQ=[n_gu]*[Q_gu]m³/h","气水比计算公式是什么？","\\mathrm{q}=\\frac{n\\times\\mathcal{Q}_\\text{风机}}{\\mathcal{Q}}\nq：气水比，m³/m³；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；\nQ：进水流量，m³/h；","气水比怎么计算？","\\mathrm{q}=\\frac{n\\times\\mathcal{Q}_\\text{风机}}{\\mathcal{Q}}\nq：气水比，m³/m³；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；\nQ：进水流量，m³/h；\n\n按设计参数计算，气水比为：\nq=3*9600/(100000/24)=6.91:1m³/m³；\n按实际情况计算，气水比为：\nq=[n_gu]*[Q_gu]/[Q_in]:1m³/m³"]
["信义污水厂碳源投加的什么药剂？","乙酸钠","信义污水厂有几套乙酸钠加药系统？","设置1套乙酸钠加药系统","碳源投加用什么类型的泵？","隔膜计量泵","碳源投加设置几台隔膜计量泵？","2台隔膜计量泵","碳源投加实际运行几台隔膜计量泵？","运行1台隔膜计量泵","碳源投加隔膜计量泵单台流量是多少？","单台流量1100L/h","碳源乙酸钠使用量计算公式是什么？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：碳源药剂投加量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：碳源投加隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；","碳源乙酸钠使用量怎么计算？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：碳源药剂投加量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：碳源投加隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；\n\n按设计参数计算，工作效率取0.9，碳源乙酸钠使用量为：\nQ=1100*1*90%=990L/h\n按实际情况计算，碳源乙酸钠使用量为：\nQ=[n_tan]*[Q_tan]*[η_tan]L/h"]
["信义污水厂设置几套次氯酸钠加药系统？","设置1套次氯酸钠加药系统","次氯酸钠投加用什么类型的泵？","隔膜计量泵","次氯酸钠投加设置几台隔膜计量泵？","2台隔膜计量泵","次氯酸钠投加实际运行几台隔膜计量泵？","运行1台隔膜计量泵","次氯酸钠投加隔膜计量泵单台流量是多少？","单台流量420L/h","消毒剂次氯酸钠使用量计算公式是什么？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：消毒剂次氯酸钠投加量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：消毒剂次氯酸钠隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；","消毒剂次氯酸钠使用量怎么计算？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：消毒剂次氯酸钠投加量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：消毒剂次氯酸钠隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；\n\n按设计参数计算，工作效率取0.9，消毒剂次氯酸钠使用量为：\nQ=420*1*90%=378L/h\n按实际情况计算，消毒剂次氯酸钠使用量为：\nQ=[n_xiao]*[Q_xiao]*[η_xiao]L/h"]
["信义污水厂生化池设置几套化学除磷加药装置？","生化池设置1套化学除磷加药装置","生化池化学除磷加药用什么类型的泵？","隔膜计量泵","生化池化学除磷加药设置几台隔膜计量泵？","3台隔膜计量泵（2用1备）","生化池化学除磷加药实际运行几台隔膜计量泵？","运行1台隔膜计量泵\n","生化池化学除磷加药隔膜计量泵单台流量是多少？","单台流量1520L/h","除磷药剂使用量计算公式是什么？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：除磷药剂使用量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：除磷隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；","除磷药剂使用量怎么计算？","Q_{\\text{实际}}=Q_{\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta}\nQ_{\\text{实际}}：除磷药剂使用量，L/h；\nQ_{\\text{泵}}：单台泵流量，L/（h·台）\nn：除磷隔膜计量泵实际运行台数，台；\nη：每台泵工作效率；\n\n按设计参数计算，工作效率取0.9，除磷药剂使用量为：\nQ=1520*2*0.9+490*1*0.9=3177L/h\n按实际情况计算，除磷药剂使用量为：\nQ=[n_chu]*[Q_chu]*[η_chu]+[n_shen]*[Q_shen]*[η_shen]L/h"]
["信义污水厂深度处理设置几套化学除磷加药装置？","深度处理设置1套化学除磷加药装置","深度处理化学除磷加药用什么类型的泵？","隔膜计量泵","深度处理化学除磷加药设置几台隔膜计量泵？","2台隔膜计量泵（1用1备）","深度处理化学除磷加药隔膜计量泵单台流量是多少？","单台流量490L/h","信义厂化学除磷使用什么药剂？","PAC"]
["信义污水厂污泥脱水间设置几台带式浓缩一体机？","设置3台带式浓缩一体机，单台处理污泥量60m³/h，带宽≥2500mm","信义污水厂污泥脱水间带式浓缩一体机单台处理污泥量是多少？","单台处理污泥量为60m³/h","信义污水厂污泥脱水间带式浓缩一体机带宽是多少？","带宽≥2500mm","信义污水厂污泥脱水间设置几台叠螺脱水机？","设置3台叠螺脱水机，","信义污水厂污泥脱水间叠螺脱水机单台处理污泥量是多少？","单台处理污泥量230~400kg/h","信义污水厂污泥脱水间实际运行几台脱水机？","运行3台叠螺脱水机"]
["信义污水厂设置几座变压所？","设置2座10/0.4kV变压所","信义污水厂有几台变压器？容量是多少？","设置2台1250kVA变压器，2台630kVA变压器，1台800kVA变压器、应急发电机"]
["信义污水厂自控系统有哪些？","设5个现场工作站，原水提升泵站、鼓风机房、生化池、空压机房、加药加氯间、除磷加药间PLC"]

{"sheet":"公式","index":1,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["设计画像公式",null,"备注"]
["设计最高日最高时流量计算公式是什么？","\\mathrm{Q_{max}=Q\\times K_{z}}\nQ_{max}：最高日最高时设计流量，m³/h；\nQ：设计流量，m³/h；\nK_{z}：总变化系数;","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；"]
["格栅过栅流速计算公式是什么？","\\mathrm{v}=\\frac{Q\\sqrt{\\sin\\alpha}}{b\\times h\\times n}\nv：格栅过栅流速，m/s；\nQ：进水流量，m³/s；\nalpha：粗格栅倾角，°；\nb：格栅栅条间隙，米；\nh：格栅栅前水深，米；\nn：格栅栅条间隙数，个；","①普通格栅，所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②同一个厂可能有多个格栅，参数不同；\n③按设计流量计算时，Q取最高日最高时设计流量，按实际情况计算时，Q取实时流量；\n④格栅的类型一样，则粗细格栅都用这个公式；若格栅是别的类型，计算公式需与厂内确认；","信义厂细格栅是孔板格栅，计算公式是什么？","\\begin{aligned}&n_0=\\frac{h\\times2+0.5\\times\\pi\\times\\mathbb{R}}{\\mathbb{B}}\\times6860\\times\\eta\\\\&\\mathrm{v}=\\frac{Q\\times4}{\\pi\\times\\mathrm{b}\\times\\mathrm{b}\\times n\\times n_0}\\end{aligned}\nv：细格栅过栅流速，m/s；\nQ：进水流量，m³/s；\nb：细格栅孔径，m；\nn：细格栅数量，台；\nn₀：有效孔隙数，个；\nh：细格栅栅前水深，米；\nR：细格栅底板直径，m；\nB：细格栅截距，m；\n6860：单排孔隙数，个；\nη：孔隙有效率；"]
["格栅每日删渣量计算公式是什么？","W=\\frac{Q\\timesW_{1}\\times86400}{K_{z}\\times1000}\nW：格栅每日栅渣量，m³/d;\nQ：进水流量，m³/s；\nW₁：格栅单位栅渣量，m³/10³m³；\nK_{z}：总变化系数;","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②同一个厂可能有多个格栅，参数不同；\n③按设计流量计算时，Q取最高日最高时设计流量，按实际情况计算时，Q取实时流量；\n④按公式会计算出一个结果，但具体情况具体分析，实际结果按厂内实际记录结果看；\n⑤格栅的类型一样，则粗细格栅都用这个公式；"]
["生化池进水量计算公式是什么？","Q_\\text{实际}=Q_\\text{泵}\\times\\mathrm{n}\\times\\eta \nQ_\\text{实际}：生化池进水量，m³/h；\nQ_\\text{泵}：进水提升泵设计流量，m³/h；\nn：进水提升泵工作台数，台；\nη：进水提升泵工作效率；\n","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；"]
["表面负荷计算公式是什么？","\\begin{gathered}\\q=\\frac Q{n\\times F}\\F=\\frac{\\pi\\times d\\times d}4\\end{gathered}\nq：表面负荷，m³/(m²·h)；\nQ：进水流量，m³/h；\nn：个数，座；\nF：单个池表面积，m²；\nd：单座池直径，m;","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计表面负荷，Q用设计流量，计算实际表面负荷，Q用实际进水流量；\n③旋流沉砂池、初沉池、二沉池都用这个公式；"]
["旋流沉砂池设计停留时间计算公式是什么？","\\begin{array}{rcl}{\\text{T}=}&{{\\frac{\\mathrm{n}\\times V}{Q}}}\\\\\\\\{V=\\frac{\\pi\\times\\mathrm{d}\\times\\mathrm{d}}{4}\\times\\mathrm{h}}\\\\\\end{array}\nT：旋流沉砂池设计停留时间，h；\nn：旋流沉砂池个数，座；\nV：旋流沉砂池有效容积，m³；\nQ：设计流量，m³/h；\nd：单座沉砂池直径，m;\nh：旋流沉砂池有效水深，m","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②停留时间的计算公式是HRT=V/Q，计算设计值，Q用设计流量，计算实际值，Q用实际流量，V是池子的有效容积，若是圆形池子，则用左边公式，若是方形池子，V有具体数值，直接代入公式即可；\n③旋流沉砂池、初沉池、二沉池都用这个公式；\n④AAO厌缺好也用这个，V有了不用单独计算（SBR工艺有自己的流程）；"]
["旋流沉砂池每日沉砂量计算公式是什么？","W=\\frac{Q\\times30}{100000}\nW：每日沉砂量，m³；\nQ：实际进水流量，m³/d；","①信义厂，设计水量10万吨/天，100000m³城市污水沉砂30m³，所以公式用这个，其他厂不知道；\n②按公式会计算出一个结果，但具体情况具体分析，实际结果按厂内实际记录结果看；"]
["初次沉淀池每日产泥量计算公式是什么？","W=Q\\times(C_{1}-C_{2})\\times24\\times1000\nW：初次沉淀池每日产泥量，m³/d；\nQ：实际进水流量（平均流量），m³/h；\nC_{1}：进水悬浮物浓度，mg/L\nC_{2}：出水悬浮物浓度，mg/L\n\n初沉池SS去除率为40%，所以：\nC₂=C₁*40%","①信义厂初沉池SS去除率为40%，其他厂不知道；"]
["生化池实际内回流流量是多少？","\\mathbb{Q}_\\text{内}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台内回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：内回流泵实际工作台数，台；\nη：每台内回流泵工作效率；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②用泵来计算流量都用这个公式，例如外回流流量就把所有参数换成外回流泵的参数即可；\n（可以计算进水量、内回流量、外回流量、剩余污泥排泥量、反冲洗水量、碳源投加、消毒剂次氯酸钠投加、除磷药剂投加等）","生化池理论内回流流量怎么计算？","\\begin{aligned}K_{\\mathrm{de(T)}}=K_{\\mathrm{de(20)}}\\times1.08\\wedge(T-20)\\\\ \\\\ Q_{内}=\\frac{1000\\times V_{n}\\times K_{de(T)}\\times MLSS}{N_{\\mathrm{te}}\\cdot N_{\\mathrm{ke}}}-Q_{外}\\end{aligned}\nK_{de(T)}：T℃时的反硝化速率，（NO₃-N）/(kgMLSS·d)；\nK_{de(20)}：20℃时的反硝化速率，（NO₃-N）/(kgMLSS·d)，取值0.05（NO₃-N）/(kgMLSS·d)；\nT：温度，℃；\nQ_{内}：内回流流量，m³/h；\nV_{n}：缺氧池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；\nN_{te}：生化池出水总氮浓度，mg/L；\nN_{ke}：生化池出水总凯氏氮浓度mg/L；\nQ_{外}：外回流流量，m³/h；"]
["生化池实际内回流比计算公式是什么？","\\mathrm{r=Q}_{内}/\\mathbb{Q}\nr：内回流比，%；\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\nQ：实际进水流量，m³/h；\n\n\\mathbb{Q}_\\text{内}{ = \\mathbb{Q}_\\text{泵}{ \\times n \\times }}\\mathbb{η}\n\\mathbb{Q}_{\\text{内}}：内回流流量，m³/h；\n\\mathbb{Q}_{\\text{泵}}：单台内回流泵流量，m³/（h·台）；\nn：内回流泵实际工作台数，台；\nη：每台内回流泵工作效率；\n","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②外回流比也这样计算，把所有参数换成外回流泵的参数即可；"]
["生化池污泥总负荷计算公式是什么？","L_{\\mathrm{s}}=\\frac{24\\times\\mathrm{Q}\\times\\left(S_0-S\\mathrm{e}\\right)}{V\\times M\\mathrm{LSS}}\nLₛ：污泥总负荷，kgBOD/(kgMLSS·d)；\nQ：进水流量，m³/h；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；\nV：生化池总有效容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\n","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；\n③计算总负荷，MLSS用1#和2#均值，V用两组池子总容积，计算1#池用1#MLSS，计算2#池用2#MLSS，V用单组池子容积，Q用单组池子进水流量，其他参数都不变；"]
["污泥龄的理论计算公式是什么？","SRT=\\frac{V\\times MLSS}{Q\\times24\\times Y_{\\mathrm{t}}\\times(S_0-S_e)}\nV：好氧池总容积，m³；\nMLSS：生化池平均污泥浓度，mg/L；\nQ：进水量，m³/h；\nY_t：总产率系数，kgMLSS/kgBOD₅；\nS₀：进水BOD浓度，mg/L；\nSₑ：出水BOD浓度，mg/L；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；"]
["水厂实际污泥龄计算公式是什么？","SRT=2*[V_hao]*[MLSS]/10^6/每天排泥量，确定V是好氧池还是厌缺好总和","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；"]
["生化池污泥体积指数怎么计算？","\\mathrm{SVI=}\\frac{SV_{30}}{MLSS}\\times10000\nSVI：污泥体积指数，ml/g；\nSV_{30}：污泥沉降比，%；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；"]
["生化池剩余污泥产生量怎么计算？","W=\\frac{Q}{10000}\\times z\\times5\nW：含水率80%的产泥量，t/d；\nQ：进水量，m³/d；\nz：万吨水产泥率，t/万吨水；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；"]
["二沉池固体负荷计算公式是什么？","q_\\text{固}=\\frac{(1+R)\\times Q\\times MLSS}{\\mathsf{n}\\times F}\nq_{固}：二沉池固体负荷，kg/（㎡˙d) ；\nR：外回流比，%；\nQ：进水量，m³/h；\nMLSS：生化池污泥浓度，mg/L；\nn：二沉池个数，座；\nF：单个二沉池表面积，m²；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；"]
["流砂过滤器的过滤速度计算公式是什么？","\\mathfrak{q}=\\frac{\\mathcal{Q}}{n\\times F}\nq：过滤速度，m/h；\nQ：进水流量，m³/h；\nn：实际运行的流砂过滤器数量，套；\nF：单套流砂过滤器过滤面积，m²；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；","深度处理反冲洗水量比例是多少？","\n反冲洗水量比例为反冲洗水量除以进水量\n实际深度处理反冲洗水量比例=[Q_fan]*[n_fan]*[η_fan]/[Q_in]*100%"]
["斜管沉淀池清水区上升流速计算公式是什么？","\\mathrm{v}=\\frac{Q\\times1000}{\\mathrm{n}\\times L\\times W\\times86400}v：清水区上升流速，mm/s；Q：进水流量，m³/d；n：斜管沉淀池数量，座；86400：天到秒的换算；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；"]
["次氯酸钠接触时间计算公式是什么？","\\mathrm{T}=\\frac VQ\\times60\nT：次氯酸钠消毒接触时间，min；\nV：消毒接触池有效容积，m³；\nQ：进水流量，m³/h；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；"]
["鼓风机总风量计算公式是什么？","Q=n\\times Q_{\\text{风机}}\nQ：鼓风机总风量，m³/h；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；","①所有厂公式一样，代入的参数不一样，注意单位换算；\n②计算设计值，用设计参数，计算实际值，用实际参数；","气水比计算公式是什么？","\\mathrm{q}=\\frac{n\\times\\mathcal{Q}_\\text{风机}}{\\mathcal{Q}}\nq：气水比，m³/m³；\nn：鼓风机实际运行台数，台；\nQ_{\\text{风机}}：单台鼓风机风量，m³/（h·台）；\nQ：进水流量，m³/h；"]