{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":66,"n_cols":27,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答"]
[84,"锅炉的燃料有哪几种? 各由什么成分组成?","锅炉的燃料是指锅炉燃烧时能放出大量热能，并可被有 效利用的物质。按其物态不同可分为固体燃料、液体燃料和气体燃 料三种。\n固体和液体燃料主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)、硫(S)、灰分(A)和水分(M)七种成分组成。气体燃料天然 气、沼气主要是碳氢化合物。而高炉煤气和焦炉煤气则是几种气体 的混合物所组成。\n碳是燃料中的主要可燃成分。1kg 碳完全燃料时能放出 33913kJ 的热量。煤中的碳是由固定碳和以氢、氧、氮、硫等组成气态化合物两部分所组成。煤中含碳量一般在15%～80%。油中含碳量在83%～86%。\n氢是燃料中的另一种主要可燃成分，虽然含量少，但发热值较 高。煤的含氢量在2%～8%,油含氢量在12%～13%。1kg 氢完全燃烧可以放出119742kJ 的热量，因此，含氢量高的燃料易着火。\n硫虽然在燃烧中也可以放出一部分热量，但却是燃料中的有害 成分。其燃烧产物为二氧化硫 (SO₂)和三氧化硫 (SO₃),与烟气 中的蒸汽相遇生成亚硫酸和硫酸蒸气，在露点以下就会冷凝而造成 低温腐蚀。因此，在沼气燃烧前需湿式或干式脱硫；在煤燃烧后的 尾气需脱硫；在加工石油或天然气时也需要脱硫。\n氧是煤中的杂质，它不能燃烧放热。煤中的氧以游离状态和碳 氧化合状态两种形式存在，前者能助燃，后者不能助燃。\n氮的含量在固体中占0.5%～2%,既不能燃烧，也不能起助燃作用。\n灰是燃料中固态矿物杂质。它的存在使燃料燃烧困难，热损失 增加，液体和气体燃料的含灰量很少，而固体燃料含灰量在10%~ 40%。含灰量超过40%的煤称为劣质煤。\n水分是燃料中的杂质，在燃烧过程中要吸收热量而汽化，并增 加排烟损失。但是，适当的水分能减少飞灰，改善通风，有利于燃烧。","燃油有哪些主要特性?","燃油的主要特性有黏度、闪点、燃点、凝固点和机械杂 质等。\n(1)黏度  \n黏度反映燃油流动特性的指标。燃油的黏度越大， 输送和雾化越困难。燃油黏度的大小，通常用恩氏黏度表示。所谓  恩氏黏度，是指将200ml 燃油从恩氏黏度计流出的时间与流出同 体积的20℃蒸馏水所需时间之比值。黏度是随油温升高而降低的。\n(2)闪点和燃点 \n油被加热时，油表面蒸发的油蒸气与空气的 混合物接触明火时，能发出短暂的闪光而又立即熄灭的最低温度称 为闪点。闪点表示燃油的易燃程度，闪点越低油越易燃，闪点低于 45℃的油称为易燃品。当燃油超过闪点温度继续加热，与明火接触 时，不但出现闪光，而且能连续燃烧，此油温称为燃点。 一般燃点 比闪点高20～30℃。\n(3)凝固点  \n燃油丧失流动性而开始凝结时的温度称为凝固 点，燃油的凝固点与油的含蜡量有关，含蜡量越高，凝固点越高。\n(4)机械杂质  \n机械杂质是指燃油中所含的泥沙、炭粒等成 分。机械杂质会堵塞输油管和燃烧器孔道，还会加剧它们的磨损。\n以燃油作为锅炉燃料的主要优点是发热量高(35000~ 43000kJ/kg)、 燃烧迅速、锅炉热效率高、易于调节和控制、便于 输送和储存、燃料运输和燃烧设备简单。由于燃油含灰分极少，所 以不用除渣设备，现场卫生易保持。"]
[85,"气体燃料有哪些特性?","气体燃料的主要成分为一氧化碳、氢、甲烷及其它碳氢 化合物，此外还含有少量的硫化氢、惰性气体和杂质。\n锅炉燃用气体燃料的主要优点是热值高(15000～40000kJ/ m³)、 杂质少、排烟比较洁净，属洁净燃料。更主要的优点是点火  容易、燃烧迅速，易与空气混合达到完全燃烧；调节方便，便于管  道输送。有利于实现机械化和自动化，从而改善劳动和卫生条件， 但是一些气体燃料中含有毒性气体和爆炸危险，故在使用时必须严 格采取安全措施和遵守安全操作规程。\n锅炉燃用的气体燃料除天然气外，还有人工煤气、液化石油气 等。污水处理厂的锅炉大多数是燃用厌氧消化过程中产生的沼气。\n天然气的主要成分是甲烷，还有其他碳氢化合物、硫化氢以及 少量的惰性气体、蒸汽和矿物质等。天然气的发热量很高，大约为 32000～53000kJ/m³。 其甲烷含量极高，约占75%～98%。其含硫 量和氮量一般很低。\n沼气是污水处理厂在污泥厌氧消化中产生的气体。主要成分甲 烷含量约为50%～75%,热值大约为20000～26000kJ/m³, 一般 低于天然气，高于煤制气。沼气中含有 H₂S 气体，容易造成腐蚀， 必须脱硫后方可使用(脱硫后，H₂S 在50mg/m³  以下)。\n煤制气中主要可燃气体是一氧化碳。 一般供城市居民生活和小 型工业生产用。其热值大约为14000～16000kJ/m³。"]
[86,"为什么要对锅炉给水进行处理?","锅炉的运行需要供热介质即水来保证，而各地水质不同， 如不加以处理和控制会对锅炉造成损坏。如有的水可造成锅炉内膛 (管、箱)内腐蚀，有的水可造成锅炉内膛结垢。有的水质处理不 当，导致锅炉的热效率降低，增加能耗。甚至影响了锅炉的使用寿 命。因此，需要加强锅炉给水的处理和炉水水质控制，防止锅炉结 垢和腐蚀。这对锅炉安全、经济运行等方面具有重要的意义。","常见的锅炉水垢有哪些? 各 有 什 么 特 点 ?","(1)碳酸盐水垢\n以CaCO₃为主，含有少量MgCO₃此类水垢具有多孔性，清除比较容易。\n(2)硫酸盐水垢\n以CaSO₄为主要成分。此类水垢质地坚硬 致密，清除比较麻烦。\n(3)硅酸盐水垢\n主要成分是硅钙石(5CaO·5SiO₂·H₂O)或镁橄榄石 (MgO·SiO₂)。此类水垢非常坚硬，热导率极小，对中、高压锅炉危害最大。\n(4)混合水垢 \n钙、镁的碳酸盐、硫酸盐、硅酸盐以及铁、铝 氧化物等组成。主要由于使用不同成分的水质造成的。\n(5)含油水垢 \n是由油脂性物质炭化而成的。水垢色黑，比较 疏松， 一般含油5%以上。\n(6)水渣  \n是由锅水中富有流动性的固形物，组成比较复杂。 其水渣比较疏松。非黏结性，但很容易黏附锅炉受热面上，生成坚硬的，非流动性的二次水垢。","怎 样 鉴 别 水 垢 ?","(1)碳酸盐水垢  \n其颜色为白色，鉴别方法是加入5% HCl 后大部分溶解，生成大量气泡，所留残渣量极少。\n(2)硫酸盐水垢  \n其颜色为白色或黄白色。鉴别方法是加入 5%HCl  后溶解很慢很少，向溶液中加入10%的BaCl₂ 溶液，生成 大量白色沉淀。\n(3)硅酸盐水垢  \n其颜色为灰色或白色。鉴别方法是加入5% 热 HCl 后也很难溶解，微溶下来的碎片有沙粒样物质，加入 Na₂CO₃ 可在800℃时熔融。\n(4)油垢 \n其颜色为黑色。鉴别方法是加入乙醚后，乙醚呈浅 黄色。\n(5)铁垢  \n棕褐色颜色。鉴别方法是加入5%HCl  溶解后， HCl 溶液呈黄色。","水垢对锅炉的危害有哪些?","水垢对锅炉的危害如下。\n(1)浪费燃料  \n当受热面内壁黏结1mm 水垢，就要多消耗燃 料约4%;黏结2mm水垢，多消耗燃料约7.5%。\n(2)降低锅炉出力  \n水垢的平均热导率只有锅炉钢材热导率 [58W/(m·℃)]的几十分之一到几百分之一。锅炉内水垢形成 后，将会影响到传热效果，势必降低锅炉的出力。\n(3)引发锅炉事故  \n锅炉受热面生成水垢后，要保持锅炉的正 常出力，不得不增加燃料消耗量，同时金属受热面壁温度就会增 高，进而会发生鼓包，弯曲变形，严重时将会发生爆管、爆炸事故。另外在锅炉水管内，由于水垢会堵塞水管，影响水循环，从而 烧坏水管。\n我国一般要求在低压锅炉的受热面上，每年黏结水垢厚度不超过0.5mm;  水火管锅炉的受热面上，每年黏结水垢厚度不超 过1.4mm。"]
[87,"锅炉常见的腐蚀有哪些?","锅炉常见的腐蚀有汽水腐蚀、气体腐蚀、垢下腐蚀、晶 间腐蚀、腐蚀疲劳、磨损腐蚀等几种。\n(1)汽水腐蚀 \n是由水蒸气氧化金属表面而产生的一种化学腐 蚀。多发生在蒸汽锅炉中，发生腐蚀的部位一般在受热面而沸腾管 段及过热器上。\n(2)气体腐蚀，也称氧腐蚀  \n是由炉水中的溶解氧而引起的金 属腐蚀，其性质属于电化学腐蚀。在热水锅炉中常见，当给水溶解 氧和 pH 值偏离标准值时，会发生水管壁的腐蚀。在设备启动和停 运时有空气漏入，水中的含氧量可能趋向饱和程序，这时会发生严 重的局部腐蚀。\n(3)垢下腐蚀，或称沉积物下的腐蚀  \n是在水垢(沉积物)下 发生的金属表面腐蚀，多发生在锅筒底部及受热面管。\n(4)晶间腐蚀(荷性脆化) \n是由于局部机械应力和炉水高度 浓缩含有大量游离荷性钠所引起的。\n(5)腐蚀疲劳 \n是金属在冷、热交变应力作用下而引起的。腐  蚀疲劳不但与应力大小和介质有关，而且与应力的交变次数有关。 直流锅炉的蒸发受热面或水平管发生汽水分层时，锅筒和给水管连 接处宜发生腐蚀。\n(6)磨损疲劳 \n是由于液体湍流冲击或水击造成的金属表面保 护膜破坏引起的。受热面蒸发管段及进水管线通道上常发生腐蚀。\n(7)点蚀  \n点蚀是一种电化学腐蚀，点蚀发生在相对于周围未 发生腐蚀的面积来说为阳极。这些阳极通常是由于保护膜局部破裂 以及由于沉积物形成浓度差电池等原因造成的。也有的是由于化学 清洗不当造成的。","如何防止金属的腐蚀?","(1)正确选用金属材料  \n这要从工作参数、工作介质、 作用环境、抗蚀能力及技术经济等因素(又称性价比)综合考虑。\n(2)阳极保护法  \n可使金属发生钝化，提高金属的电极电位。 提高金属环境的pH 值也可使金属处于钝化区。例如，在给水中加  氨提高pH 值，使钢材防止腐蚀或采用除去水中杂质及去极化剂的  方法。\n(3)阴极保护法  \n可利用外加电流使被保护金属变为阴极。即 将被保护金属与外加电源负极相连，使金属不能呈离子状态溶解； 还可在被保护的金属设备上连接一块比金属设备的电极电位更低的 金属或合金，如用锌块和铅块等作为阳极，可使铁、铜等设备作为 阴极而受到保护。\n(4)覆盖金属表面保护法  \n如用油漆、环保树脂、玻璃钢、衬 胶、衬铅、衬水泥、涂塑、电镀和喷镀等工艺在被保护金属表面上 覆盖一层保护层，可使金属不受腐蚀。\n(5)加入少量缓蚀剂  \n在溶液中，缓蚀剂能有效地减小金属的 腐蚀速度。其缓蚀作用是由于它能被金属表面吸附，从而阻碍了金属阳极的溶解。"]
[88,"锅 炉 为 什 么 要 进 行 给 水 处 理 ? 有 哪 几 种 方 法 ?","锅炉给水的质量不仅会直接影响蒸汽品质、热水品质， 同时对锅炉的某些部位发生碱性或酸性腐蚀有一定影响。从多年的运行实践证明，即使采用锅炉补给水除盐等措施，炉内多少还会有速度不等的沉积物形成。但是，通过对锅炉给水中杂质含量的控制并加入适当的药剂进行辅助处理，有助于控制炉内沉积物的形成和 各种腐蚀的发生。锅炉给水如采用天然原水，需进行水的预处理，一般包括絮凝、软化、沉淀(澄清)、过滤等方法。对炉内水一般 采用加药处理等方法。如果取自城镇自来水管网的水，一般能满足下一步的水处理要求。因此，在实际工作中可根据原水水质和下一步处理要求，选择合适的工艺流程及相应设备。"]
[89,"什么是水的化学除盐处理?","水的化学除盐法全称是阴阳离子交换化学除盐法，是用H型阳离子交换剂将水中各种阳离子交换成 H^+,用OH型阴离子 交换剂将水中各种阴离子交换成OH^-,这样当水经过这两种交换 处理后，就可以将水中各种盐类除尽。"]
[90,"什么是锅炉炉内水处理?其炉内加药处理的方法有 哪 些 ?","炉内水处理是向锅炉给水或锅炉炉内投加适量的药剂，与随给水带入锅炉内的结垢物质(主要是钙、镁盐等)发生物理化学作用，生成细小而松散的水渣、悬浮颗粒，呈分散状态，然后通过锅炉排污排出，或在炉内成为溶解状态存在于炉水中。不会沉积 在锅炉管壁上结垢，从而达到减轻或防止锅炉结垢的目的。这种水处理的过程是在锅炉炉内进行的，所以叫炉内水处理。一般在中低压锅炉中采用。\n炉内加药处理一般有以下几种处理方法。①纯碱处理法；②磷酸盐处理法；③全挥发性处理法；④中性水处理法 (NWT);⑤ 联合水处理法；⑥聚合物处理法；⑦螯合剂处理法；⑧平衡磷酸盐处理法。","锅 炉 运 行 时 为 什 么 要 排 污 ? 有 几 种 排 污 方 式 ?","锅炉运行时，随给水带入锅内一些杂质如不及时排出锅 炉外，会在锅炉内沉积、结垢，危害锅炉的安全运行。不仅会影响到蒸汽质量、热水质量，而且还有可能造成炉管堵塞或腐蚀管道内 壁等，危及锅炉的安全运行。因此，为了保持锅炉的各项指标控制在标准范围内，就需要从锅炉内不断地排除含盐量较高的锅炉水，以及浮在水表面的油脂、泡沫和沉积的泥垢。再补入软化和含盐量  低的给水。这个过程称为锅炉的排污。\n排污的方式有两种，分别是连续排污和定期排污。\n(1)连续排污又称表面排污，这种排污方式是连续不断地从锅 炉汽包中排放锅炉水。这种排污的目的是为了防止锅炉水中的含盐 量和含硅量过高；此外，它还是排除锅炉水中的含盐量和碱度以及 排除锅炉水表面的油脂和泡沫的重要方式。连续排污之所以从汽包中引出，是因为锅炉运行时，这里的锅炉水含盐量较大。\n(2)定期排污又称间断排污。定期排污是在锅炉系统最低点间 断进行的，它是排除锅炉内形成的泥垢以及其它沉淀物的有效方 式。另外，定期排污还能迅速调节锅炉水浓度，以补偿连续排污的不足，小型锅炉只有定期排污装置。","锅炉排污操作时有哪些注意事项?","(1)锅炉工操作排污阀时，若不能直接观察到水位表的 水位时，应与另一能观察水位表的人共同协作进行排污。\n(2)操作排污阀时不能进行其它操作。若必须进行其它操作 时，应先停止操作排污阀，关闭排污阀后再进行。\n(3)排污操作结束后，关闭排污阀，检查排污管道出口，确认 没有泄露后才能结束。\n(4)排污前要将锅炉水位调至稍高于正常水位线。排污时要严 密监视水位，防止因排污造成锅炉缺水。排污后排污管(渠)内不 能有水流动的声音。\n(5)排污应本着“勤排、少排、均匀排”的原则，每班至少排 污一次。在每台锅炉上同时有几根排污管时，必须对所有的排污管 轮流进行排污。如果只排某一部分，而长期不排另一部分，就会降 低锅水品质，或者将部分排污管堵塞，甚至引起水循环破坏和爆管事故。当多台锅炉同时使用一根排污管时，禁止同时排污，防止排 污水倒流进相邻的压力较低的锅炉内。\n(6)排污要在锅炉小火时，或者负荷较低时进行，因为此时锅 炉水循环较慢，渣垢容易积聚，排污效果好。\n(7)在供热洗澡和闭路使用的热水锅炉，考虑有氧化铁及水渣 等沉淀，应定期停炉进行适当的排污。"]
[91,"锅炉安全阀的作用是什么? 有哪些种类?","安全阀是锅炉上的重要安全附件，它对锅炉内部压力极 限值的控制以及对锅炉的安全保护均起到重要作用。当锅炉内的压 力升高超过规定值时(即安全阀的开启压力),安全阀自动开启排 放蒸汽或热水。当锅炉内的压力降低到规定压力值时(即安全阀的 回座压力),安全阀自动关闭。安全阀配置不当或不符合锅炉使用 要求，就容易发生锅炉的超压以致爆炸事故。因此正确认识和使用 安全阀是锅炉安全管理的一个重要内容。\n安全阀按结构主要分为四类：静重式安全阀、杠杆式安全阀、 弹簧式安全阀和控制式安全阀。按开启高度分主要为微启式安全阀  和全启式安全阀两类。","对锅炉的安全阀安装、使用有什么要求?","(1)锅炉上的安全阀选用应满足使用要求。在选择和鉴  别时，应先注意密封面材料、阀体材料和公称压力是否满足要求。 因为以铜为阀体材料的安全阀往往不能满足工作温度或工作压力的 要求。铜质安全阀座的安全阀存在密封面密封性差和粘连等问题。 一般用于蒸汽的安全阀，其阀体材料为碳钢，阀座材料为不锈钢。\n(2)安全阀的公称压力是在基准温度下的最大允许工作压力。 对于铜阀体的基准温度为120℃,对于钢阀体则为200℃。锅炉安  全阀在介质温度超过200℃时最大允许工作压力要比公称压力低。 因此，在饱和蒸汽压力超过1.4MPa 以及有过热器的锅炉上选用安  全阀时，应根据实际工作温度去选。另外根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》(1996)和《热水锅炉安全技术监察规程》(1997)中规 定，蒸汽锅炉和热水锅炉的安全阀应采用全启式安全阀。\n(3)对蒸汽锅炉，每台锅炉至少应装设2个安全阀(不包括省 煤器安全阀)。符合下列规定之一的，可只装1个安全阀：①额定 蒸发量小于或等于0.5t/h  的锅炉；②额定蒸发量小于4t/h  且装有 可靠的超压联锁保护装置的锅炉；③对于可分式省煤器出口处，蒸 汽过热器出口处，再热器入口处和出口处以及直流锅炉的启动分离 器都必须装设安全阀。\n(4)对热水锅炉，额定功率大于1.4MW 的锅炉至少应装设2 个安全阀。额定功率小于或等于1.4MW  的锅炉至少应装设1个安 全阀。\n(5)对于蒸汽锅炉上安全阀的排放能力要求：①锅筒(锅壳) 上的安全阀和过热器上的安全阀的总排放量，必须大于锅炉额定蒸 发量；②在锅筒(锅壳)和过热器上所有安全阀开启之后，锅筒 (锅壳)内蒸汽压力不得超过设计时计算压力的1.1倍。\n(6)对于热水锅炉上安全阀的排放能力要求：①热水锅炉上所 有安全阀开启后锅炉内的压力不超过设计压力的1.1倍；②对于额 定出口热水温度低于100℃的锅炉，当额定热功率小于或等于 1.4MW  时，安全阀流管直径不应小于20mm;③ 当额定功率大于 1.4MW  时，安全阀流管直径不应小于32mm;④ 对于额定出口热 水温度大于或等于100℃的锅炉，装在锅炉上的安全阀的数量及流 道直径需重新计算，或按设备说明书要求办。\n(7)所有锅炉上的安全阀应垂直安装，并应安装在锅筒(锅 壳)、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒(锅壳)之间或安全阀与 集箱之间，不得装有取用蒸汽的出气管(或取用热水的出水管)和 阀门。","如何保障锅炉正常运转?","锅炉运行中发生变化是正常的，关键是我们在锅炉运行 发生变化时能及时采取措施和调整手段维持运行相对稳定。因此，当外界负荷发生变化时，应随时进行调整，使水位、压力、温度保 持在控制范围内，同时对燃烧进行调整，即对燃料的供应量、通风 量、给水量进行及时调节，使锅炉的运行工况和外界的负荷相适 应，保证锅炉安全、经济运行。\n(1)水位调节 ①锅炉运行中应做到给水平稳、均匀。因为水 位的变化会使汽压、汽温发生波动。锅炉的正常水位一般在水位表 中间。在运行时应根据负荷大小进行调整，在低负荷时，应稍高于 正常水位。以免负荷增加时造成低水位；在高负荷时，应稍低于正 常水位，以免负荷减少时，造成高水位。②锅炉给水的时间和方法 要适当，给水间隔时间长或一次给水量过多，则汽压很难稳定。在 燃烧减弱时给水，则会引起汽压下降。③锅炉一般保持两台水位表 完整，指示正确，清晰易见，如发现问题，及时处理。④当负荷 变化较大时，可能会出现虚假水位。当负荷突然增加很多时蒸发量 不能及时跟上，造成汽压下降，水位会因锅炉内的汽、水压力不平 衡，出现先上升再下降的现象；当负荷突然减少很多时，水位会出 现先下降再上升的现象，因此在监视水位时，应正确判断，避免误 操作。⑤监视水泵出口处的压力与锅炉的压力差，若其数值逐渐增 大，应检查给水管路是否产生阻塞等；应及时给予处理。\n(2)汽压调节 ①锅炉运行时，必须经常监视压力表，保持汽  压不得超过设计工作压力，应经常高速燃烧，使蒸发量满足供汽负 荷要求，使蒸汽压力保持稳定。②当负荷增加时汽压下降，如果水  位高时，应先减少水量或暂停给水，再增加给煤量和送风量，加强  燃烧，提高蒸发量，满足负荷需要，使汽压、水位稳定在额定范围 内，然后再按正常情况调节燃烧和给水量。如果水位低时，应先增  加给煤量和送风量，保持汽压和水位正常。③当负荷减少时汽压升  高，如果水位高时，应先减少给煤量和送风量，减弱燃烧，再适当  减少给水量或暂停供水，使汽压和水位稳定在额定范围内。然后再 按正常情况调整燃烧和供水量。如果水位低时，应先加大给水量， 待水位正常后，再根据汽压和负荷情况，适当调整燃烧和供水量。\n(3)蒸汽温度调节 ①有过热器的锅炉，要对过热蒸汽温度严格控制。过热蒸汽温度偏低时，不利于热能的利用；超过额定值 时，过热器管子会发生过热而降低强度，影响安全运行。②影响蒸 汽温度的变化因素有： a. 烟气放热。流经过热器的烟气温度升高， 烟气量加大或烟气流速加快，都会使过热蒸汽温度止升。b. 锅炉 水位高时，蒸汽夹带水分多，过热蒸汽温度下降。水位低时，蒸汽 夹带水分少，过热蒸汽温度上升。 c.小型锅炉过热。蒸汽温度一 般可通过调节给煤量和送风量，改变燃烧工况来调节。大型锅炉则 通过减温器来调节过热蒸汽温度。\n(4)热水锅炉运行时，其出水温度调节 ①热水锅炉出水温度 应低于运行压力下相应饱和温度20℃以下。②并列运行热水锅炉 的出水温度也应随时调控。在供热负荷不大时，用减弱燃烧的方法 使出水温度较高的锅炉降低水温，在供热负荷较大时，采取开大出 水温度较高的锅炉回水阀的方法调整。\n(5)燃烧调节的一般要求  ①燃烧量与燃烧所需空气量要相配  合适，并使燃料与空气充分混合接触。②炉膛应尽量保持一定高  温。③应保持火焰在炉内合理均布，防止火焰对炉体及砖墙强烈冲  刷。④不能骤然增减燃料量。增加燃料时，应首先增加通风量；减  弱通风量时，应首先减少燃料供应，绝不可以颠倒程序。⑤防止不  必要的空气侵入炉内，以保持炉内高温，减少热损失。⑥防止出现 燃烧不均匀和避免结焦。⑦正在燃烧时，防止出现燃烧气体外漏， 以免烧坏绝热材料及保温材料，在操作中应监视风压表，调整通风  压力，使其保持稳定。⑧根据排烟温度、氧及二氧化碳的质量百分  含量及通风量等努力调整好燃烧。","锅炉为什么要进行化学清洗保养? 如何清洗保养?","锅炉运行中，在其表面会生成水垢、泥渣，外表附着燃 烧生成物会腐蚀锅炉本体，降低热效率，危及锅炉的安全运行，为 确保锅炉运行中有良好的水汽质量和避免炉管的结垢与腐蚀，除要 做好补给水的净化和锅炉机组内水质调整处理外，还应定期对锅炉 进行化学清洗。就是用某些化学药品的水溶液来清除锅炉水汽系统中的各种沉淀物，并使金属表面上形成良好的防腐保护膜。目前常 用的锅炉化学清洗的无机酸为盐酸和氢氟酸。有机酸为柠檬酸、羟 基乙酸、甲酸、酒石酸等。\n(1)盐酸是一种较好的清洗剂。其主要优点是：①清洗能力 强，添加适当的缓蚀剂就可以将它对锅炉金属的腐蚀控制到很小的 程序；②价格便宜，容易解决货源，清洗操作容易掌握；③用盐酸 清洗时，所发生的反应不完全是它将附着物溶解的过程，还有使附 着物从金属表面上脱落下来的作用。\n盐酸作为清洗剂有其局限性：①它不能用来清洗由奥氏钢制造 的设备，因为氯离子能促使奥氏钢发生应力腐蚀；②对于以硅酸盐 为主要成分的水垢，用盐酸清洗的效果也较差。此时，在清洗液中 往往需要补加氟化物等添加剂。\n(2)用盐酸清洗时，其浓度一般为3%～5%,常含有0.2%~ 0.4%的若丁或0.2%～0.3%乌洛托品缓蚀剂；清洗溶液温度一般 为40～60℃;流速应小于0.2m/s,    不大于1.0m/s;    清洗时间通 常为6h 左右，不超过8h。\n(3)氢氟酸溶解铁的速度很快，溶解以硅化合物为主要成分的 能力很强，即使在较低的浓度(如1%)和较低的温度(如30℃) 下，它也有较好的溶解能力，是一种比较好的清洗剂。①用氢氟酸 清洗时，通常是将清洗液一次流过清洗设备，不需要在清洗系统中 反复循环流动，加上酸液的浓度小，温度较低，而且还可添加适当 的缓冲剂，所以对金属的腐蚀较轻，也能清洗由奥氏体钢材制作的 锅炉部件。②采用氢氟酸清洗锅炉时，消耗的水和药剂量小，清洗 后的废液经过简单处理即变得无毒和无腐蚀性。具体办法是将清洗 废液汇集起来，用石灰乳处理，然后排放。③用氢氟酸清洗时，酸 液浓度一般为1%～2%,常含有0.2%～0.4%的混合缓蚀剂；清 洗温度为30～60℃;最低流速为0 .2～0 . 5m/s;    清洗时间为 2～3h.\n(4)用有机酸清洗锅炉有许多优点。①它不会使清洗液中出现 大量的沉渣或悬浮物以致堵塞管道。②能清洗奥氏体钢材或其它特种钢制成的锅炉设备。③清洗后残留下的废液在高温下能分解成二 氧化碳和水，所造成的污染小。④柠檬酸是目前应用较广的清洗 剂，它是一种白色结晶，分子式是H₃C₆O₇,    在水溶液中它是一种 三价酸。用来清洗锅炉时其浓度不能小于1%,温度不能低于 80℃,pH  值不能大于4.5,铁离子浓度不能大于0.5%,否则容 易产生柠檬酸铁沉淀。在清洗后的阶段不能将清洗液直接排放，只 能用热水将其排掉。⑤用柠檬酸清洗锅炉的具体指标为酸液浓度一 般为2%～3%,常用含有0.2%～0.4%的二邻甲苯硫  作为缓蚀 剂，加氨溶液将 pH  值调至3 . 5～4 .0,清洗液的温度为90~ 100℃,清洗时流速为0.3～2m/s,   清洗时间为3～5h。","锅炉使用期间如何保护炉体?","(1)锅炉使用期间，如不采取保护措施，锅炉水、汽系 统的金属内表面会遭到溶解氧的腐蚀。当停用锅炉的金属表面上还 有沉积物或水渣时，停用时的腐蚀过程会比使用时进行得更快。停 用腐蚀的危害不仅由于它在短期内会使大面积的金属发生严重的腐 蚀，而且还会在锅炉全新投入运行后发生不良反应。所以在停炉期 间，必须对锅炉的水、汽系统采取保护措施。采取的措施有：①防 止空气进入停用锅炉的水、汽系统内；②保持停用锅炉的水、汽系 统金属表面的干燥；③在金属表面挂上有防腐蚀作用的薄膜；④使 金属表面浸泡在含有除氧剂作用的水溶液中。\n(2)具体的防腐蚀方法有湿法防腐、干法防腐、充气防腐等。\n①湿法保养。湿法保养一般适合停炉期限不超过一个月的锅 炉。停炉后，将炉水放尽，清除水垢和烟灰，关闭所有人孔、手 孔、阀门等，与运行锅炉完全隔绝。然后加入软化水至最低水位 线，再用专用泵将制好的碱性溶液注入锅炉。溶液的成分是氢氧化 钠或磷酸三钠，注入后，开启给水阀，将软化水灌满锅炉，直至水 从空气阀冒出。然后关闭空气阀和给水阀，开启专用泵进行水循 环，使溶液混合均匀。在保养期间，以保持受热面外部干燥。要定 期开泵进行水循环，使各处溶液浓度一致。要定期化验，如果碱度降低，应予补偿，冬季要采取防冻措施。②干法保养。干法保养适 用停炉时间较长。锅炉停炉后，将炉水放尽，清除水垢和烟灰，关 闭蒸汽阀、给水阀、排污阀，接着打开人孔使锅炉自然干燥。如果 锅炉内潮湿，用文火将锅炉炉体以及炉膛、烟道烘干。然后将干燥 剂(生石灰或无水氯化钙)用敞口托盘放在炉排上，以及用布袋吊 装在锅筒内，以吸收潮气。最后关闭所有人孔、手孔，防止潮湿空 气进入锅炉内腐蚀受热面，以后每隔半月左右检查一次受热面有无 腐蚀，并及时更换失效的干燥剂。③充气保养。充气保养适用于长 期停用的锅炉。 一般用氢气或氨气，从锅炉最高处充入并维持\n0.05～0.1MPa 的压力，迫使空气从锅炉最低处排出，使金属不与  氧气接触。氨气充入锅炉后，即可驱除氧气，又因其呈碱性反应， 更有利于防止氧腐蚀长期停用的锅炉，受热面外部在清除烟灰后， 应涂防锈漆；受热面内部在清除水垢后，应涂锅炉防腐漆。锅炉的  附属设备也应全部清刷干净。鼓风机、引风机和炉排减速器等加以 保养，所有活动部分每星期应转动一次，以防锈住。全部电动设备  应按规定进行保养。"]
[92,"锅炉运行有哪些管理制度? 应 有 哪 些 记 录 ?"," 为提高锅炉的操作管理水平，确保安全、经济地运行，锅炉使用单位应根据国家有关条例、规程和规定建立健全各项规章制度。对于以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉，制订以下几项制度。如岗位责任制；交接班制度；锅炉及辅机的操作规章；巡回检查制度；设备维护保养制度；锅炉给水管理制度；安全卫生制度等。同时要做好锅炉运行记录。如：①锅炉及附属设备运行记录；②交接班记录；③水处理设备运行及水质化验记录；④设备检修保养记录；⑤事故记录；⑥用煤(或用气、用油)、用水、用电、用药量记录；⑦供热(供蒸汽、供热水)记录；⑧压力表、温度表、流量表等定期检验记录；⑨安全阀定期校验记录；⑩水位报警器、低水位连锁保护装置定期校验记录；⑩当班人员巡回检查记录。","如何加强锅炉的运行管理，提高设备完好率?","锅炉运行属压力容器的操作，它的内部承受介质的压力， 还要受到汽、水及溶解氧的结垢、腐蚀，外部受到火焰的高温热力 和辐射，存在因操作不当发生烧坏、爆炸等危险。因此需要加强对  锅炉及附属设备的保养、维护和检查，提高设备的完好率才能保证 锅炉的安全经济运行。提高设备完好率，主要应做好以下几项 工作。\n(1)加强和落实好计划检修。根据锅炉运行状况和生产特点， 安排好锅炉的大修、中修、小修计划，绝不能存在不坏不修的错误 想法，做到无“病”先防，有“病”早医，把事故消灭在萌芽 状态。\n(2)加强设备的维修保养工作。制订开、停锅炉的操作步骤和 要点，制订设备运行中巡回检查的路线、项目，做好锅炉运行期间 和停炉后的维护和保养。对转动设备规定添加润滑剂的时间。\n(3)保证安全装置灵敏可靠。为使安全装置经常处于良好状 态，必须定期对安全装置进行校验。压力表每半年校验一次；水位 表每班按正常操作步骤冲洗1～2次；安全阀每周手动排汽试验一 次，每月让其自动排汽试验一次。所有安全附件都应配备2套，以 便定期拆换和保养。\n(4)管理好备用工件。加强对备品备件及专用工具的管理，特 别是易损件备品和专用检修工具。应设有专柜，将它们分门别类地 放在固定位置。\n(5)建立设备检修卡片(档案)。将检修内容、时间、检修工 艺以及检修人员、检修后的验收人员等内容一一记入检修卡片(档 案)内。\n(6)整理运行记录、设备维修卡片(档案)。根据不同设备的 运行特点，规定每班巡视、巡回检查内容和次数，将每次检查的结 果和检查时间记入运行日记，然后由专人将运行记录和设备维修卡 片(档案)按时加以整理总结。为设备的大修、中修、小修提供参考。"]
[93,"沼 气 有 哪 些 性 质 ? 怎 样 利 用 ?","(1)沼气主要是指各种有机物质通过厌氧分解而产生的 混合气体。在农村粪池中能产出沼气，在沼泽地也能产生沼气，在污水处理厂中，污泥厌氧处理过程中产生的是沼气(也有称污泥气)。\n(2)沼气是一种可燃气体，其主要化学成分为甲烷CH₄ (含量一般在50%～75%)、二氧化碳(含量一般为20%～30%),另外还含有少量的氢气(H₂)、氮气(N₂)、氨气(NH₃)和硫化氢(H₂S)气体。\n(3)沼气的热值在21～25MJ/m³(5000～6500kcal/m³)之间，发热值的大小取决于沼气中CH₄的含量，沼气一般热值要高于城市煤气(约3500kcal/m³)而低于天然气(约9000kcal/m³)。\n(4)沼气中的H₂S气体不仅能溶于水中产生氢硫酸腐蚀管道  或设备，更值得警惕的 H₂S是一种有毒气体，同时又是易燃易爆体，因此在利用沼气时必须按照“安全运行规定”严格执行。沼气中的H₂S气体取决于污水中有机物的成分，有两个主要来源，一是蛋白质水解后发生脱巯基反应，生成 H₂S。二是污泥中的硫酸盐发生还原反应生成 H₂S,特别是在生活水平有很大提高，食谱中肉、奶等蛋白性食物比例增加，污泥中的 H₂S 也会大幅增加。\n(5)沼气的综合利用途径很广泛。其中的CH₄可作为生产四 氯化碳或有机玻璃树脂原材料，也可用于制造甲醛；其中CO₂可以用于生产纯碱，这些化工利用途径在国内外都有一定程度的实践。有的大型污水处理厂还将产生沼气直接与城市煤气并网，或适 当去除CO₂,提高CH₄的纯度，送入城市人工煤气管线并网以提高煤气的热值。在污水处理厂内综合利用主要用在沼气锅炉供热(给污泥消化供热或冬季取暖)、沼气机驱动发电机发电、沼气机驱 动鼓风机供气，还可供炉灶做饭，烧洗澡热水等。","如何保证沼气输、配系统的安全运行?"," 要保证沼气输、配系统的安全运行需要控制系统的压力 与阻火两个方面。\n(1)压力控制  ①要使沼气输、配系统正常稳定运行，压力 是一个重要参数。而沼气柜在输、配系统中除起到贮存沼气的作用 外，还有一个重要作用就是保持系统压力恒定，隔离消化池产沼气  与使用沼气设备相互影响，使压力不随沼气生产量的变化而波动。 干式沼气柜、湿式沼气柜都是由其配重块确定其压力，增、减配重  块，可将沼气系统的工作压力控制在合适的范围内， 一般为  200～500mmH₂O。\n② 在沼气系统中，无论是出现超压或者出现负压，都会影响 到系统安全运行，甚至对系统和设备造成破坏和产生危险。为此， 在系统内的某些重点部位设压力安全阀和防止负压阀。如在消化池  顶部、沼气柜的浮动盖顶部，都设有压力安全阀和防止负压阀。在  实际运行中应定期巡视检查，有条件最好备用该阀。如果是水封阀  则应经常检查并填满水。在该设施停止运行时应将其送质量监督部  门标定后再安装使用。\n③ 在沼气输配系统中，因沼气管道的管径、管道阻力等影响， 沼气流量的大小不同，使消化池内的沼气压力与沼气柜内压力以及 沼气使用设备内的压力是不同的， 一般来说，消化池的压力要高于沼气柜的压力，而沼气柜的压力要高于设备取沼气前的压力。使用 沼气设备如果有提高压力和流量要求时，可配套沼气提升泵来 达到。\n(2)沼气管道阻火控制  沼气在输配系统中必须保持正压力。 而沼气在燃烧设备中有一个燃烧速度，通常管道中沼气的正常流速  要大于燃烧速度，如果因为某种原因，如管道中产生负压，混入空  气使管道内产生回火(这时燃烧速度大于沼气流速),引起沼气爆  炸和泄露。为防止危险，在消化池之后、沼气柜之后、锅炉、沼气  发动机和燃沼气设备之前的管路上设置阻火装置。常用的阻火器有  三种：铝网阻火器、水封阻火罐、砾石阻火罐。\n① 铝网阻火器。又称消焰器，即在沼气管道上串接一个铝网 阻火器。在内部装设一个可拆卸铝网，其阻火原理是铝丝网能迅速 吸收和消耗热量，使正在燃烧的气体温度低于其燃点，将火焰阻  断，从而达到阻止火焰向气源燃烧的目的。当沼气内混入空气量较  少时，在阻火器与燃烧点之间的管道内会很快将空气耗尽，火焰自  动熄灭。但当沼气管道内混入的空气较多时，火焰会将阻火器内的  多层铝网熔化，形成一个封堵，封住火焰。又因为阻火器在管道中  运行，会拦截沼气中的杂质，结成污垢，增大阻力，需定时清理， 防止铝网的吸热效率下降，影响其阻火功能。另外阻火器应尽量靠 近燃烧点安装， 一般要求离燃烧点不应超过5m。\n② 水封阻火罐。水封阻火罐的原理是利用罐内一定高度的水 层达到阻止回火的目的，优点是容易制造，适应较大的沼气管径阻 火(如φ200 以上管径)。\n缺点是因为罐内水位增大了管路的阻力，并有可能增加沼气的 水分。在运行管理中，应经常检查水封罐的水位，随时补充蒸发掉 或被沼气挟走的水分。或因沼气水分太多，水封罐内水位上涨，需 随时放低水位在规定的范围内。图中的水位h 不可太大，否则将增 大管路沼气的阻力，也不可太小，太小会使补水次数增加，并可能 因为补水不及时，导致水位下降，失去阻火功能。h 值一般应保持 在50～100mm 范围内。在安全上要注意补水管道与水罐连接处要有明显断开处(如用软管连接。当补水时临时连接上，当不用时拔 下，断开连接处)。防止因密闭连接造成沼气串通到补水管泄露， 发生危险。\n③ 砾石阻火罐。砾石阻火罐一般能起到过滤、冷凝、防回火 三重作用，通常安装在消化池出沼气管后，脱硫装置前。其作用 如下。\na. 过滤作用。从消化池出来的沼气常携带一些杂质，尤其在 消化池运行初期或消化状态不稳定，有可能污泥从沼气管道走出 时，通过砾石拦截一些大的杂质，而细小的污泥或杂质通过砾石底 部虹吸管排出。\nb. 防回火作用。当管道出现回火时，层层砾石会吸收热量， 将火焰分散熄灭，达到阻断火焰的目的。\nc. 冷凝作用。砾石阻火罐一般放在常温室内，罐壁用不锈钢 制作，且大于管径5～8倍，能够起到对沼气降温冷凝作用，冷凝 水落在罐底部，随虹吸管排出。"]
[94,"沼气发动机利用形式有哪些? 利 用 效 率 如 何 ?","沼气发动机主要有两种利用沼气具体形式， 一种是驱动发电机发电，向厂内供电或送入市电网，供电器用电；另一种是直接驱动鼓风机，节省电能。而沼气发动机本身的热量可向污泥厌氧中温消化供余热。\n①这两种利用沼气的形式各有优势。前一种(发电机)的优点较后一种(直接驱动鼓风机)运行灵活，可随时发电供厂内电器使用。\n②两种形式的机械效率不同。沼气发动机的机械效率一般在20%～30%之间，当采用沼气发电形式时，沼气中的能量只有15%～23%转化成了有效的机械能。当采用发动机直接驱动鼓风机 时，其有效机械能为沼气能量的20%～30%,相对沼气发电机效率要高一些。\n③对于沼气发动机来说，沼气中的能量除20%～30%转化成了机械能外，还有约30%以热量的形式转化到冷却水中，30%以热量的形式随烟气带走，还剩10%为机体本身热损耗和震动损耗，也就是说沼气能量中约60%转化成了热量。\n④在实际生产中，通过有效的热交换，30%的沼气能量以90%的转化率转换到冷却水中。另外30%的沼气能量以65%的转 化率被回收用于加热污泥，两项共计利用率达47%～56%,即沼 气中能量的47%～56%被回收用于污泥加热。综合沼气发动机所耗能量，沼气能量的实际总利用率为67%～86%。"," 沼气发动机如何巡视和记录?","沼气发动机在运行时，要注意巡视并记录。\n(1)观察并记录发动机正常运行读数。如油压、油温、水压、 水温、沼气压力。读数偏离正常数值，表明发生了故障。如果油压  低或波动，发动机应立即停机。\n(2)检查空气进气阻力，如果显示阻力过大，应清洗或更换预 过滤器或空气滤芯。\n(3)检查滤油器压力降，滤芯是否脏或堵塞，如有必须予以 更换。\n(4)检查沼气过滤器和防回火装置(铝网阻火器)的沼气压力 降，如果压力降大大超过平常压力降，应清洗或更换滤芯、滤网。\n(5)检查全部螺栓、螺母的紧度。垫片收缩和运行时振动可能 使螺栓、螺母松动。\n(6)检查所有温度表、压力表是否正常。\n(7)测试冷却水的硬度和溶解氧是否超标，如超标应立即重新 按规定制取软化水。\n(8)每天检查油位，按需要加油到油位线上。\n(9)检查气、油、水管路是否有渗漏、损坏或锈蚀等现象，如 有问题立即处理。\n(10)听检发动机。某些部件问题如某个气缸不点火，涡轮增 压器轴承坏或水泵有问题，都可以从发动机的声音中觉察到。\n在对发动机的检查中或检查后应做好检查记录，准确的记录可  以避免不必要的维修，确定需要的维修，因而有助于控制维修费， 还可以提供发动机总体情况的趋势说明。建议按下列各项做好记  录：①运行小时数；②发动机转速；③燃料消耗量(沼气或油料); ④发动机油压、沼气压力、总管压力、曲柄箱压力；⑤发动机油 温、冷却液温度、中冷器温度；⑥润滑油更换时间；⑦漏油、漏沼 气、漏水、不正常振动等现象；⑧部件维修或更换；⑨夏季运行环  境条件(温度、湿度)、降温措施；⑩冬季运行环境条件(温度、 湿度)、保温措施。"]
[95,"沼气锅炉的利用形式有哪些? 利 用 效 率 如 何 ?","沼气锅炉的利用形式有热水锅炉和蒸汽锅炉两种，主要 用途是为消化池污泥加热。沼气锅炉的热效率高， 一般在90%以 上，即能把沼气中能量的90%转化为热水或蒸汽中的热能对污泥 进行加热。"]
[96,"沼气发电系统的主要组成及其作用是什么?","沼气发电系统主要由沼气系统、冷却水系统、发动机系 统、发电系统等组成。\n(1)沼气系统  \n污水厂沼气经由消化池、沼气柜及传输系统至沼气发动机驱动交流发电机。\n(2)冷却水系统  \n发动机内部产生的热力和发动机尾气产生的 热力通过热交换器送至余热利用装置。而余热利用装置中的冷却塔 产生冷却水经由冷凝器的冷却水回到冷却塔冷却，以保证发动机系 统的正常运行温度范围。\n(3)发动机系统  \n污水厂生产的沼气用作燃料，驱动沼气发动 机连续工作，用以带动匹配的三相交流发电机运转产生交流电源。\n(4)发电系统 \n交流发电机主要由三相交流发电机和硅二极管 整流器两大部分组成。接于沼气发动机上的三相交流发电机产生电 力，经由变压器提升电压后进入电力系统。\n三相交流发电机主要由转子和定子以及前后端盖、风扇、皮带 轮等组成。\n① 转子的作用是产生磁场。它主要由两块爪形磁极、励磁绕 组和滑环等组成。两块形状相同的爪极交叉对压在轴上，其内空间 装有钢质的磁轭和励磁绕组，励磁绕组的两端分别焊在彼此绝缘的 滑环上，两个电刷引出分别与发电机后端盖上的“搭铁”接柱和 “磁场”接柱相接。当励磁电流通过时，便形成相互交错的6对 磁极。\n② 定子又叫电枢，主要作用是产生三相交流电。它由铁芯和 三相绕组组成。定子铁芯由五相绝缘的内圆带槽的环状硅钢片叠 成，定子槽内绕有三相对称绕组，作星形连接。\n③ 发电机的前后端盖是铝合金压铸件，后端盖内有电刷架。 硅二极管整流器作用是将发电机产生的三相交流电整流为直流电。 它由6个二极管组成，分别压在铝合金元件板和后端盖上，构成三  相桥式整流电路。\n对负极搭铁的发电机，装在后端盖上的3个二极管为负极管， 其外壳为正极，3个二极管外壳接在一起成为发电机的负极，其中 心引线为管子的负极；装在元件板上的3个二极管为正极管，其外  壳为负极，3个二极管外壳接在一起成为发电机的正极，其中心引 线为管子的正极。"]
[97,"发电机励磁系统作用是什么,应满足何要求?","励磁系统是同步发电机的重要组成部分， 一般由两部分  组成： 一部分用于向发电机的磁场绕组提供直流电流，以建立直流  磁场，通常称作励磁功率输出部分(或称励磁功率单元)。另一部  分用于在正常运行或发生故障时调节励磁电流，以满足安全运行的  需要，通常称作励磁控制部分(或称励磁控制单元或励磁调节器)。 在电力系统的运行中，同步发电机的励磁控制系统起着重要的作  用，它不仅控制发电机的端电压，而且还控制发电机无功功率、功  率因数和电流等参数。在电力系统正常运行的情况下，维持发电机  或系统的电压水平；合理分配发电机间的无功负荷；提高电力系统  的静态稳定性和动态稳定性。\n励磁系统必须满足以下要求。\n(1)正常运行时，能按负荷电流和电压的变化调节(自动或手 动)励磁电流，以维持电压在稳定值水平，并能稳定地分配机组间 的无功负荷。\n(2)应有足够的功率输出，在电力系统发生故障，电压降低 时，能迅速地将发电机励磁电流加大至最大值(即顶值),以实现 发动机安全、稳定运行。\n(3)励磁装置本身应无失灵区，以利于提高系统静态稳定，并 且动作应迅速，工作要可靠，调节过程要稳定。"]
[98,"沼气发电机主要有哪些保护? 各 起 什 么 作 用 ?","根据发电机容量大小，主要采用以下保护。\n(1)差动保护 定子绕组的相间短路保护。\n(2)单相接地保护 发电机定子绕组的单相接地保护。\n(3)励磁回路接地保护  为励磁回路的接地故障提供保护。\n(4)过负荷保护  发电机长时间超负荷运行作用于信号的 保护。\n(5)定子绕组过电流保护  当发电机纵差保护范围外发生短路，而断路器失灵，作为纵差保护的后备保护。\n(6)负序电流保护  电力系统发生不对称短路或三相负荷不对 称，使转子端部等部位过热，预防转子局部灼伤而装设的保护。\n(7)逆功率保护  当发动机故障或误停而发电机出口断路器未 跳闸时，用以避免电能逆流，造成发动机严重事故。"]
[99,"沼气发电站的运行和管理应注意什么?","(1)电站运行人员应接受机组操作和运行安全技术培训， 经考核合格后方可上岗工作。\n(2)运行人员应配备符合安全标准的劳保防护用品，工作时要 穿戴齐全。\n(3)机房工作人员应树立牢固的防火安全意识和责任心，不准 带火种进入机房，电站内不准动用明火。\n(4)电站内配备灭火器材，安放在危险区附近，且放取方便。 工作人员应学会消防器材的使用操作方法。\n(5)电站工作人员应了解和掌握不同类型的失火(如电、沼 气、油失火)应采取的方法和使用的灭火器材。\n(6)电站内不准放置易燃、易爆物品。\n(7)机组所配置的运行安全装置：油压低自动停机装置、超速 停机装置、燃气防爆装置、电压电流超载保护器等安全保护装置应 保持良好的性能状态。\n(8)机组使用前检查防护罩等安全装置，应齐全完好。\n(9)天然气供应管道及连接部位硬密封可靠，不准有泄漏或 渗漏。\n(10)发电机及控制屏所用电缆、电线的绝缘性能应可靠，并 按产品说明书规定定期检测及时更换不合格的电缆。\n(11)沼气供应管线(特别是弯管处)、控制阀的壁厚定期检测 并及时更换壁厚差的管阀。\n(12)发电机组操作应根据上级主管部门负责人的命令，发电 站负责人负责组织实施。操作必须有两个人进行。\n(13)机组启动和工作过程中回转两侧不准站人。\n(14)启动前人工盘车检查，机组应转动灵活，无卡阻现象。\n(15)高压送电后，启动机组空车运行，检查相序，经确认合 格后并网发电运行。\n(16)①在机组运行期间，值班人员必须按时巡视机组的运转 状况，定期检查填写机组的各种技术参数(水温、油温、排温、机 油压力、电流功率、频率等)。②在机组运行期间，不得拆卸或擦 拭运动部分的任何部件，要加强巡回检查，注意各个部件的运转情 况，发现异常应立即停车检查，并及时汇报和组织排除，在确认故 障排除后，方可开车。③在机组停机期间，定期检查水路、气路有 无泄漏情况，并及时汇报检修状况。\n(17)机房内工作使用的电器、照明设施应防爆，公用普通工 具应注意不准碰击产生火星。\n(18)搞好电站的文明生产，保证机组及机组周围环境卫生清 洁，无死角，维护好企业的良好形象。每天对机组非运转部件彻底 擦洗一遍，保证机组外观的清洁，无油污、灰尘，确保机组露 原色。\n(19)机组运行人员在值班期间不得擅自离开工作岗位，不得 出现抽烟、喝酒、睡岗等现象。如确有急事，应先和站长请假，站 长同意后由站长协调执行。\n(20)施工和检修需要停电时，值班人员应该按照工作要求做 好安全措施，包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂 警示牌，会同工作负责人现场检查确认无电，并交代附近带电设备 位置和注意事项，然后双方办理许可开工签证，方可开始工作。\n(21)工作结束时，工作人员撤离，工作负责人向值班人员交 代清楚，并共同检查，然后双方办理工作终结签证后，值班人员方 可拆除安全设施，恢复送电。在未办理工作终结手续前，值班人员 不准将施工设备合闸送电。\n(22)值班人员每天汇报一次机组的运行情况、机组有无异常、 需要准备的维修配件，机组出现问题及派出情况等，并且每天下午四点前汇报每台机组的电量。\n(23)严格交接班制度，交接内容包括交接班记录、机组有关 数据记录、机组外观及内在质量、油水的添加、工作场地的文明生 产规格化及值班室的卫生等都要符合要求，否则不予接班。如果不 按要求接班，当班所发生的一切问题，由当班者负责。\n(24)服从指挥，听从安排，杜绝一切不安全的操作，避免一 切事故的发生。\n(25)严格贯彻执行“电站操作规程”和“电站维护保养规 范”,确保电站的高效运行。","沼气发电站的技术管理有哪些?","技术管理是电站管理的一个重要方面。通过技术管理使 运行人员有章可循，并便于积累资料和运行事故分析，保证设备安 全运行。技术管理应做好以下几项工作。\n(1)收集和建立设备档案\n① 原始资料，如沼气发电机站设计书(包括电气和土建设 施)、设计产品说明书、验收记录、启动方案和存在问题。\n② 二次接线及专业资料(包括工艺图、展开图、平面布置图、 机械图、接线图、继电保护装置整定书等)。\n③ 设备台账，包括设备规范和性能等。\n④ 设备检修报告、实验报告、继电保护检验报告。\n⑤ 机油简化试验报告、色谱分析报告。\n⑥ 负荷材料。\n⑦ 设备缺陷记录及分析资料。\n⑧ 安全记录(包括事故和异常情况记载)。\n⑨ 运行分析记录。\n⑩ 运行工作计划及月报。\n⑪  设备定期评级资料。\n(2)应建立和保存的规程  应保存部颁的《电业安全工作规 程》、《发电机运行规程》、《电力电缆运行规程》、《设备交接试验规程》和本所的事故处理规程。\n(3)应具备的技术图纸  有防雷保护图、接地装置图、土建 图、铁件加工图和设备绝缘监督图。"]
[100,"污水处理厂采用沼气利用装置有什么利弊?","污水处理厂采用沼气发动机和沼气锅炉这两种沼气利用 形式各有利弊。最好根据污水处理厂的工艺或现场需求有机组合使 用。北方地区的污水处理厂一般采用沼气锅炉为主，另加1～2 台 沼气发动机。这样能满足一年三季春夏秋供污泥消化加热用，还有 少量沼气供发动机用。冬季则不能满足加热要求，需另外加热源， 如煤锅炉、燃油锅炉等。在南方地区可只设沼气发动机。既可发  电，又可驱动风机，同时给污泥消化加热。沼气发动机具体是带动 发电机发电，还是直接驱动风机合算，也各有利弊。 一般说沼气发  电供的范围可大些，又不受沼气波动的影响。而沼气发动机驱动风 机或机器设备，有可能比发电来的直接些，也就是中间环节少了 发、送电。相对沼气发电， 一次性投资要少些。缺点是当沼气波动  时会影响沼气发动机带动鼓风机的连续运转。","沼气利用系统应如何运行调度?","沼气利用系统的运行调度的内容为根据实际产生的沼气 量，确定多少沼气用于锅炉，多少沼气用于沼气发动机和其带动的 发电机或风机。并由此而确定沼气锅炉的台数和沼气发动机的台 数， 一般上述设备应在2台以上，便于运行中相互替补备用。\n编制调度方案时，应根据设计的沼气产量，污泥所需的加热 量、热水、蒸汽的需要量，沼气锅炉的热效率、发动机的机械效率 及热效率等要素进行综合编制，合理调度。运行调度的原则是在保 证满足消化池加热要求的前提下，尽量多开沼气发动机发电或带动 鼓风机运转，使沼气得以充分利用。当用沼气发动机的余热可满足 消化池加热的要求时，则应将沼气全都用于沼气发动机发电或带动 鼓风机运转。具体运行调度方案要根据实际运行情况加以修正，以 最经济、最安全的方式调度运行。"]
[101,"恶臭气体有哪些特点?","恶臭气体是世界环境公害之一，在大气污染中单独列出， 有以下特点。\n(1)易挥发性 \n恶臭物质随着温度的提高而更容易挥发，人们 通过嗅觉器官会感觉到臭味物质的存在，这是因为气味分子或微粒 运行而使人们嗅觉器官闻到了气味。\n(2)易溶解性  \n一般气味的物质是溶于水和脂肪的。这样的物质能够渗透嗅觉器官绒毛周围的水性黏液，穿过多脂的绒毛本身而 使嗅觉嗅到恶臭味，同时也使嗅觉器官被污染或毒害。\n(3)吸收红外线能力强  \n有气味的物质能强烈地吸收红外线。 其原理与物质对可见光谱的吸收波段决定该物质的颜色类似。物质 对某波段光的吸收是由于物质分子振动与光振动之间相互干扰的结  果，气味物质对某红外线波段的吸收，也说明了该物质具有相同频 率分子内部振动。","恶 臭 气 体 有 哪 些 种 类 ? 危 害 是 什 么 ?","(1)目前，约有4000多种恶臭物质仅凭人的嗅觉即能感 觉到。其中对人体健康危害较大的有氨、硫化氢、硫醇类、二甲基 硫、三甲胺、甲醛、苯乙烯、正丁酸(酪酸)和酚类等有机污 染物。\n(2)恶臭物质能与环境中的其它化合物结合造成严重的二次污 染。恶臭物质分布广，成分复杂，影响范围大，除刺激人的嗅觉器 官使人觉得恶心、不愉快外，还对人的呼吸道系统、消化系统、内 分泌系统、神经系统和精神产生不利影响，高浓度情况下会导致急 性中毒甚至死亡。恶臭物质具体危害如下。\n① 危害呼吸系统。人们遇到恶臭，对呼吸产生反射性抑制， 甚至憋气，妨碍人们的正常呼吸。\n② 危害循环系统。人们嗅到恶臭，随呼吸变化，会出现脉搏 和血压变化，如氨会使血压出现先下降后上升现象。\n③危害消化系统。人们接触到恶臭，会使人产生厌食、恶心， 甚至呕吐，进而发展到消化功能减退。\n④ 危害内分泌系统。经常受恶臭刺激，会使人的内分泌功能 紊乱，影响机体代谢。\n⑤ 危害神经系统。恶臭的刺激，会使嗅觉疲劳甚至丧失，最 后会导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。\n⑥ 影响精神状态。恶臭使人烦躁不安，思想不集中，工作效 率降低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思维活动。\n⑦ 有机恶臭物质还容易引起各类中毒。大多数中毒症状表现 为呼吸道疾病，在高浓度污染物的作用下，有时可能造成急性中 毒，甚至死亡。有些恶臭污染物接触皮肤后，可引起皮肤病，还有 些有机污染物具有致癌性，如二噁英、聚氯乙烯，尤其是一些稠环 化合物，如苯并芘等。"]
[102,"污水处理厂为什么要进行脱臭处理?","污水处理厂在污水、污泥处理过程中会产生大量不同种类的臭气，对大气造成严重的污染，不仅影响厂区周围的企事业单位及人员的空气环境卫生，更主要的是对厂内与其近距离接触的工作人员的身心健康带来了危害，同时臭气中的腐蚀性气体还会严重腐蚀厂内的设施和设备，缩短其使用寿命，造成一些安全隐患。为此，随着社会、环境的发展，要求对污水处理厂的臭气进行处理， 成为现代污水处理厂的一项标准。解决好臭气问题对保护环境，保障人员身心健康，延长设备使用期，消除生产安全隐患，都有很重  要的意义。","恶臭气体有几种测量方法?","目前，测量臭气有两种测量方法，  一种是利用人的嗅觉 对臭气进行测量的方法，另一种是用仪器对臭气进行测量分析的 方法。\n(1)嗅觉测定方法  \n所谓嗅觉测量方法是利用人的鼻子作为臭 气探测器进行测量，它被分为主观分析测量法(用嗅觉感觉到的臭 气强度与强度分级表比较而得出的结果)和客观分析测量法(用嗅 觉与一些稀释设备联合使用)。\n嗅觉测量一般用于复合恶臭的强度、恶性、公害原因等的检测 和评价。该法灵敏，通常百万分之一级，甚至十亿分之一(体积 化)的臭气即可被人感知，而且检测时间短，操作容易，所以在各 国的臭气测量中普遍采用。\n(2)仪器分析法  \n仪器分析法是对恶臭气体的单一组分做出定  性和定量分析的恶臭测定及评价方法，或对复杂的臭气混合物通过 测定一种或几种代表性强的物质浓度来评价恶臭强度的分析方法。 它包括一般实验室仪器分析法、自动监测仪器法、大型仪表法(如 色谱-质谱联用法)、检知管法及其他分析方法。其特点是：①测定  精度高，数据客观；②可连续测量，实现自动监测；③可定性、定  量了解气体组分。"]
[103,"城市污水处理厂产生臭气的来源和原因是什么?","城市污水处理厂产生臭气的主要来源为格栅间、进水泵  房、曝气沉砂池、初沉池、生物曝气池、污泥浓缩池、贮泥池、污  泥脱水机房及地下污水、污泥处理设施、构筑物等，臭气被感觉到  是因为它从液体中转移到空气中，故污水中的臭味物质和促进物质 转移的条件是否存在是臭气形成两个不可缺少的重要原因。从广义  上讲，污水处理厂的臭气可分为两类， 一类是直接从污水中挥发出  来的，如直接或间接地来自排人下水道的工业废水及其他废水中含  有的溶剂，石油衍生物及其它可挥发的有机成分直接造成了臭气， 另一类是由于微生物的生物化学反应而新形成的，尤其是与厌氧菌  活动有很大的关系。\n城市污水处理厂的臭气产生原因主要有以下几个方面。\n(1)进水泵站与格栅间。由于污水在进入格栅或进水泵前，经 过很多地下管线送入厂内，在污水管道内因处于厌氧状态，而产生 臭气。格栅间内另一些臭气是由于栅渣的积累和栅渣机的运行造 成的。\n(2)污水的预处理装置，如曝气沉砂池，进水的污染物浓度较 高，会造成缺氧或兼氧过程，产生臭气。\n(3)初沉池。因进水水流的淌动，出水的辐流方式，都会使恶 臭气体散发出来。\n(4)污水生化处理装置。如曝气池的前部分在曝气量不足的情 况下也会产生臭气。\n(5)污泥回流装置。在污泥回到预处理或生化处理装置时，会 因为 pH 值变化和水流湍动引起恶臭气体释放。另外由于在敞开式 渠道或封闭式渠道内都会产生恶臭气体，并不断地散发。\n(6)污泥的浓缩与脱水装置。如污泥的浓缩过程、停留期间和污泥脱水过程都会引起恶臭气体的释放。\n(7)污泥堆放场或堆肥处理装置、污泥干化装置。这几种场地 会因为污泥堆放和干化过程中厌氧发酵而产生的硫化氢、有机硫、 甲硫醇、吲哚、氨等恶臭气体，该处理过程多为间歇操作，在处理 装置停工再开放时产生的臭气尤为严重。"]
[104,"恶臭气体的污染评价标准有哪些?","恶臭气体的评价标准目前尚不统一，目前主要有恶臭强 度、臭气浓度、臭气指数、恶臭散发率及厌恶度几种评价方法。\n(1)恶臭强度标准  \n即人的嗅觉测定法中的直接法，就是将人 的嗅觉感觉到的恶臭气体强度与“恶臭强度分类法”对照而得出的 臭气强度等级的方法。\n(2)臭气浓度  \n即人的嗅觉测定法中的三点式比较式臭袋法或 注射器稀释法(用嗅觉与一些稀释设备联合使用)的测定结果。其 实质是样品稀释到阈值浓度的稀释倍数。注意：臭气浓度与臭气物 质浓度是两个不同的概念，前者是稀释倍数(无量纲),而后者的单 位是mg/L 。 \n(3)恶臭指数  \n是为使臭气浓度数据容易标准化等原因而制定  的，恶臭指数表达的公式为：恶臭指数=101g  (恶臭浓度),式中， 恶臭浓度为臭气物质浓度 (mg/L)。\n(4)恶臭散发率  \n是嗅觉测定臭气浓度和臭气排放量 (m²/min) 乘积，是污染源排放强度评价的合理尺度。\n(5)恶臭厌恶度","恶臭气体的治理有哪些方法?","恶臭气体作为一种大气污染物，是以空气为传播介质， 通过人们的呼吸系统对人体产生影响，但其又具有自身的特殊性。 它以臭味值为主要污染特征，即恶臭气体的臭阈浓度较低，处理后  气体中要求的恶臭物质浓度更低甚至为零，这就使得恶臭污染的治  理区别于一般空气污染的治理。目前，治理恶臭的主要方法有物理  法、化学法和生物法三大类。\n(1)物理法  \n物理法不改变恶臭物质的化学性质，只是用一种 物质将臭味掩蔽和稀释，或者将恶臭物质由气相转移至液相或固 相。常用的方法有掩蔽法、稀释法、冷凝法和过滤吸附法等。\n(2)化学法  \n化学法是使用另外一种物质与恶臭物质进行化学 反应，改变恶臭物质的化学结构，使之转变为无臭物质或臭味较低 的物质，常见的方法有燃烧法、氧化法和化学吸收法(酸碱中和 法)等。\n(3)生物脱臭法  \n生物脱臭法是指利用微生物的代谢活动降解 恶臭物质，使之氧化为最终产物。从而达到无臭化、无害化的目 的，常用的方法有生物过滤池法、生物吸收法(悬浮生长系统)、 生物滴滤池法和生物制剂法。\n以上除臭方法各有利弊，当除臭要求高且被处理的恶臭气体成 分复杂难以用单一方法去除时，可采用复合脱臭法，将各种方法组 合成有效的除臭装置。","什 么 是 生 物 除 臭 ? 其最终产物是什么?","生物除臭就是利用微生物的代谢活动降解恶臭物质，使之氧化、分解成最终产物：CO₂、H₂O、氮氧化物、硫氧化物等无害或少害的物质。\n恶臭气体成分不同，其分解产物不同，不同种类的微生物，分 解代谢也不一样。对于不含氮的有机物质如苯酚、羧酸、甲醛等， 其最终产物为二氧化碳和水；对于硫类恶臭成分气体，在好氧条件下被氧化分解为硫酸根离子和硫；对于胺类的恶臭气体经氨化作用 放出NH₃,NH₃可被亚硝化细菌氧化为亚硝酸根离子，再进一步 被硝化细菌氧化为硝酸根离子，还有一部分亚硝酸根离子被反硝化 为氮气。"]
[105,"生物除臭的微生物主要有哪几种?","恶臭气体的处理大多数是在开放的环境下进行的，因此 反应器中的微生物种类繁多，如细菌、真菌、酵母菌等， 一般占主 导作用的是细菌。在恶臭气体中含量最多的为硫系化合物，因此在 恶臭气体处理中， 自养硫杆菌属细菌占细菌的多数。要取得较好的 除臭效果必须获得足够的可以降解恶臭污染物菌种的生物量。","生物脱臭的理论是什么?","目前生物脱臭的理论是荷兰学者1986年提出的双膜-— 生物膜理论，能够较好的说明生物膜法净化臭气的机理。该理论认 为，生物膜法交换气体可分为三个步骤。\n(1)恶臭气体的溶解过程，即由气相转移到液相，此过程遵循 亨利定律；\n(2)水溶液中恶臭成分被微生物吸附、吸收，恶臭成分从水中 转移至微生物体内；\n(3)进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质被微生物所分 解、利用，从而使污染物得以去除。","生物除臭工艺有什么特点?","生物除臭工艺同传统的物理、化学法相比有以下特点。\n(1)生物脱臭一般可将硫系、碳系、氮系等各种恶臭成分及苯  酚、氰等有毒成分氧化和分解成CO₂ 、H₂O 、 硫酸根、硫等物质， 通过过滤、曝气氧化、洗涤等人工创造的环境.进行人为的控制和  管理，因而可减少或避免二次污染。\n(2)生物脱臭法是以恶臭成分作为生物体内的能源，只要使微生物与恶臭成分相接触，就可以完成氧化和分解过程。该法的微生 物生长适宜的温度波动比较宽，约在15～30℃之间，比较节省能 源和成本。\n(3)该工艺只要控制适当的负荷条件，气液接触转化的条件， 保持一定的湿度、温度，就能达到较高的脱臭效率。\n(4)该工艺只需设置诸如生物过滤器、曝气槽、捕集器等简单 装置就可维持生产。"]
[106,"生物除臭法主要有哪些方式?","在恶臭气体的生物处理中，微生物的存在形式可分为悬 浮生长系统和附着生长系统两种。悬浮生长系统即微生物及其营养 配料存于液体中，气体中的污染物通过悬浮液接触后转移到液体中 从而被微生物所降解，其典型的方式有喷淋塔、鼓泡塔及穿孔板塔 等洗涤器。而附着生长体系中微生物附着在固体介质上生长，恶臭 气体通过由介质构成的固定床时被吸附、吸收、氧化分解从而被微 生物所降解，其典型的方式有土壤、树皮、污泥(堆肥)等材料构 成的生物滤池(床)。生物滴滤法则同时具有悬浮生长系统和附着 生长系统的混合方式的特性。因此生物除臭法按微生物在除臭装置 中的存在形式可分为生物吸收法(悬浮生长系统)、生物过滤法 (附着生长系统)、生物滴滤法(填料塔式生物降臭法)三种除臭方式。"]
[107,"生物过滤法有哪些?","生物过滤除臭是目前研究得最多，技术也较成熟，在实  际应用中也最常用的方法。其优点是运行管理方便、成本低，效果 好。该法处理流程是含恶臭物质的气体经过去尘、增湿等预处理后  从滤床底部由下往上穿过滤层，通过滤层时恶臭物质从气相转移至  液相被填料上的微生物分解掉。其除臭效率受滤料中的含水率、 pH 值、湿度、布气均匀性等因素影响。\n为防止恶臭气体在装置里形成短流，需在装置内均匀供气。臭气由装置内配置的导气管，经大小鹅卵石级配层扩散进入滤料层。 滤料层是整个生物过滤除臭法的核心部分，滤料应为微生物的附 着、生长繁殖提供一个良好的环境，这便要求滤料有良好的通气  性，适度的持水性，并含有丰富的营养物质，且应具有适当的粒径 分布和孔隙度，以降低气体通过滤料层的压力损失和为微生物生长  提供大的比表面积。最初的生物过滤法采用的过滤介质为土壤、树 皮、干草等。随后有采用含微生物量较好的堆肥污泥等为介质。近  来又开始采用工程材料如活性炭、沸石、陶粒等为滤料进行除臭研 究和试验。因此根据滤料的不同，生物过滤除臭法又可分为土壤除  臭法、堆肥除臭法和生物滤池除臭法等。","什么是生物滤池除臭法?如何运行管理?","(1)生物滤池法是使收集到的臭气在适宜的条件下通过 长满微生物的固体载体(填料),气味物质首先被填料吸收，然后 被填料上的微生物氧化分解，完成恶臭气体被处理的过程，填料上 生长的微生物承担了物质转换的任务，所以固体载体必须为之创造 一个良好的生存条件，比如适宜的湿度、pH 值、含氧量、温度和 营养成分等。环境条件变化也会影响微生物的生长繁殖，因此在试 运行时或改变工况时要考虑生物滤池需要一个适应期。\n(2)生物滤池的最主要部分是填料。该填料应满足：容易生长 的微生物种类多；供微生物生长的表面积大；营养成分合理；吸水 性好；吸附性好；结构均匀孔隙大；腐烂慢(运行时间长，养护周 期长)。常用的填料有：干树皮、干草、纤维性泥炭、少量污泥 (含水率在75%以下)、少量铁屑、木粉、稻谷壳或麦麸等。由于 填料本身上有机养分，运行时起到骨架和供养分两重作用，当滤池 暂停运行时，微生物可以利用填料的有机成分继续维持生命活动。\n(3)生物过滤池填料的堆放高度取决于所要求的停留时间和表 面负荷。工程上填料高度一般为1.0～1.2m,  如果选择的填料合适， 工艺上能做到布气均匀，不产生短流现象，最低高度可以在0.5m 以  上。填料运行寿命约为2～4年，最终高度约为初始堆放高度的60%时应该重新更换。滤池的表面负荷能力可达200m²/(m²·h),一般选用100m³/(m²·d)。\n(4)生物过滤池处理恶臭气体工艺包括收集和处理两部分，该 工艺的收集部分为了避免气味源扩散，要求封闭气味源，并使它处 于负压状态。吸气量的大小可根据室内是否进人，按2～8次/h 乘  臭气充满量计算。对于有人进入，但工作时间不长的空间，空气交 换次数为2～3.5次/h, 对于有人长时间工作的空间，空气交换次 数为4～8次/h 。在寒冷地区空气的交换量比较大时，要考虑防止 冬天室内结冰问题。从气味源收集到的气体被送到生物过滤池处 理，进过滤池的空气要求湿润，相对湿度为80%～95%,否则填 料会干化，微生物将失去活力。另外，为防止过滤池被堵塞，在臭 气进入滤池前要进行水淋洗以提高湿度，并除去灰尘和分离油分。 运行中要调节喷水量，维持过滤池中臭气达到所要求的湿度。用于喷淋的水首选回用水，其次选井水、雨水等替代自来水。","什么是土壤生物法除臭气? 如何运行管理?","(1)土壤生物法是将恶臭气体收集后送入人工配制的土 壤中，使其在通过土壤层时恶臭成分被土壤颗粒吸附，通过土壤中 微生物的吸收、降解达到处理的目的。它对低浓度的工业废气来说 是一种简单、稳定、经济的处理方法。\n(2)土壤中的土壤胶粒和种类繁多的细菌、放线菌、霉菌、原生动物等微生物是土壤降解臭气成分的原动力。还可根据臭气的性 质加入某种改良剂，制成专门的处理土壤。如加少量鸡粪和珍珠岩 后，可提高对恶臭气体甲基硫醇、二甲基硫、二甲基二硫的去除 率；加少量污水处理后污泥可提高土壤中菌种的含量，可加快启动 土壤除臭装置运行进入正常。\n(3)土壤种类以腐殖土为好，其它土质需进行改良；土壤的有 效厚度不小于50cm,   水分保持在40%～70%,过多会增加土壤的 通气阻力，过少会减少处理效果；臭气通过土壤的速度以2~ 17mm/s为宜。土壤过滤装置通常采用床形过滤。\n(4)气体由风机[风量0. 1～1m³/(m²·min)]送入。先通过 扩散层均匀分布通过，扩散层上部由黄沙等组成，下部由粗、细石 子组成，厚度为40～50cm 。臭气由扩散层进入土壤层。土壤中微 生物的降解速度与有机物浓度成正比，但超过一定浓度范围后降解 速率与浓度无关。土壤中的环境因子、温度、含水率、pH 值应控 制适当， 一般温度为5～30℃; pH 值为7～8。土壤处理系统使用 一年会发生酸化或碱化，应及时加入碱性或酸性营养物质调整 pH 值。\n(5)土壤生物除臭法工艺操作简单，维护管理费用低，除臭效 果好，不足之处是占地面积相对大，2.5～3.3m²/m³气体，不适于 多暴雨、多雪地区，对于高温、高湿或过干气体需要进行预处理。"," 什 么 是 堆 肥 生 物 法 除 臭 法 ? 如 何 运 行 管 理 ?","(1)堆肥发酵除臭法是以污水处理厂的污泥、城市垃圾、 动物粪便等有机固废物为原料，经好氧发酵得到的熟化堆肥中生长  着许多微生物，可以像土壤那样用作脱臭的滤料。堆肥法一般分为  两种类型：①堆肥覆盖在臭气发生源或出口处，自然生化脱臭； ②臭气发生源较多时，将其汇总到一处，集中送到除臭装置中脱  臭。可利用泥炭、堆肥、木屑、小麦壳或大米壳、植物枝权、树叶  等为滤料，彼此相互混合形成一种有利于气体通过的疏松结构即堆  肥过滤层。\n(2)堆肥滤池一般在地面挖浅坑或筑台池，池底设排水管，在池的一侧或池内设输气总管，总管上接出直径约125mm 的多孔配  气支管，并覆盖沙石等材料，形成厚50～100mm 的气体分配层，在分配层上再摊放厚500～600mm 的堆肥过滤层。过滤气速度通  常在0.01～0.1m/s范围内。\n(3)堆肥这种形式是微生物繁殖最适宜的场所，好氧细菌的繁 殖密度高，整个设施紧凑，去除率比土壤法高，气固接触时间只需 30s, 而土壤法则需要50s 以上。因而与土壤法相比，其占地面积大大缩小。另外，为保证净化效果，必须保证滤层温度稳定，不能波动太大，阻力均匀稳定。在运行过程中要经常观测。滤层表面受损或材料腐蚀，可能造成滤层板结，温度波动大或气体过分干燥， 滤层可能开成裂缝。出现上述情况，必须用机械将滤层扒松、平整。如经上述处理后，滤层阻力仍过大，则必须更换滤料。如果臭气含尘过大则最好经过预除尘处理。由于堆肥是由可生物降  解的物质的构成，因而寿命有限。运行一年后，系统也会酸化  或碱化，应及时调整pH值，同时要定期补充微生物生长所需的养料。\n(4)最新工艺有利用酵母菌和霉菌作为微生物菌剂，在温度 25℃条件下与动物粪便等含短纤维粪便混合通气培养3天，过滤层 可除去粪便中85%～99%的恶臭味。还有一种称为EM(有效微生物群，Effective Micro-Organisms,简称 EM),是一种治理环境臭气污染的生物产品，它由乳酸菌、酵母菌、放线菌及光合菌等10 个种属80多种微生物复合培养而成。对鸡舍、鸡粪进行除臭试验。 结果表明， EM 对粪便中氨氮产生硝化、反硝化和微生物固氮作 用，从而减少氨的发挥。达到除臭的目的。"]
[108,"什 么 是 噪 声 ?","物体的振动能产生声音，声音通过媒质传播开来，人的 耳膜通过声波的振动，感觉到了声音。声音在人类的生产和生活活 动中有着十分重要的作用。但有些声音却不是人们所需要的，它会 影响人们的正常生活和工作，甚至危及人类的身心健康，我们把这 一类声音称之为噪声。","噪 声 的 危 害 是 什 么 ?","噪声的危害是多方面的，噪声不仅对人们正常生活和工 作造成极大干扰，影响人们交谈、思考，影响人们的休息睡眠，使 人产生烦躁、反应迟钝、工作效率降低，分散注意力，引起工作事故。更严重的情况是噪声可使人的听力和身心健康受到损害。\n(1)噪声的强度越大、频率越高、作用时间越长、个人耐力越 小，则危害越严重。据统计资料证明，80dB(分贝)以下的噪声 不会引起噪声性耳聋；80～85dB(分贝)的噪声会造成轻微的听力损伤；85～100dB(分贝)的噪声会造成相当大数量的噪声性耳 聋。人在没有准备的情况下，强度极高的爆震性噪声(如突然放 炮、爆炸)可使听力在一瞬间永久丧失，即产生爆震性耳聋，这时 人的听觉器官将遭受严重创伤。\n(2)噪声对人体健康的影响是多方面的。①噪声作用于人的中 枢神经系统，使人的大脑皮层的兴奋与抑制失去平衡，导致条件反 射异常，使脑血管张力遭到损害。这些生理上的变化在早期能够恢 复原状，但时间一久，就会导致病理上的变化，使人产生头痛、脑涨、耳鸣、失眠、心慌、记忆力衰退和全身疲乏无力等症状。②噪 声作用于中枢神经系统还会影响胎儿发育，造成胎儿畸形，并妨碍 儿童的智力发育。③噪声对人的消化系统、心血管系统也有严重不 良影响。会造成消化不良、食欲不振、恶心呕吐，从而导致胃病及 胃溃疡的发病率提高.使高血压动脉硬化和冠心病的发病率比正常 情况高出2～3倍。④噪声对人的视觉器官也能造成不良影响。据调查，在高噪声环境下工作的人常有眼痛、视力减退、眼花等 症状。\n(3)噪声对仪器设备的使用也会有严重影响。强噪声会使机械  结构因声疲劳而断裂酿成事故.使建筑物遭受破坏.如墙壁开裂、 屋顶掀起、玻璃震碎、烟囱倒塌等。"]
[109,"什么是噪声的物理量度?","噪声的物理量度有声强和声强极、声压和声压级、声功 率和声功率级。\n(1)声强、声压和声功率①声强是指单位时间内声音通过 垂直于声音传播方向单位面积的声能量，常用符号 I 表示，单位为 瓦每平方米 (W/m²)。② 声压是指声波传播时，在垂直于传播方向上的单位面积上引起的大气压强变化，通常用符号P表示，单位是帕 (Pa)。③ 声功率是指单位时间内声源辐射出来的总声能 量，用符号W表示，单位是瓦(W)。\n(2)声强级、声压级和声功率级  对于人耳所能听到的声音，若以声强、声压、声功率来表示，则数值变动范围很大，例如，若以声压值表示，从人耳听阈压到痛阈压,即最弱和最强的可听声压相差100万倍。若用如此巨大范 围的绝对值来表示或比较声音的强弱，显然是很不方便的。为此， 引入“级”的概念来度量声音的相对强弱。\n所谓“级”是指某一物理量 A 与该物理量的某一基准A。之比的常用对数值。\n引用级的概念优点在于大大缩小了表示声音强弱的物理量的范 围，尽管最强和最弱的可听声压相差100万倍，使用了级的概念后可压缩在0～120dB 的范围内，方便了声音的测量和计算。由于声 压比较容易测定，所以在噪声控制中，常用声压级来衡量声音的强弱。\n一般噪声的强弱可以用声级计来直接进行测量。"]
[110,"噪声的污染特征是什么?","噪声的污染与大气污染、水污染、固废污染有很大的不 同，它有以下几个特征。\n(1)噪声是人们不需要的声音的总称，它是一种感觉公害，对 噪声的判断取决于判断者心理上和生理上的因素。所以，任何声音 都可能成为噪声，噪声的标准也要依据不同的时间、地点和人的行 为状态分别制定。\n(2)噪声具有局部性和多发性，在某些情况下它的污染面积比 较大，例如发电厂高压排气放空时所产生的噪声可能会对周围几十 公里内的居民生活产生影响。\n(3)噪声没有具体的污染物，也不会长期残存和积累，一旦噪声源停止发声，噪声污染立即消失，不会对环境产生持久的危害。\n(4)噪声对人类的危害是慢性的和间接的，一般不会直接致命或致病。","噪声控制治理的途径有哪些?","噪声由声源发生，经过一定的传播介质达到接受者，才  会产生干扰和危害，因此控制治理噪声必须从声源、传播介质、接  受者这三个方面考虑控制治理，既要对其进行分别研究，又要将它  作为一个综合系统考虑。其控制治理的途径就是在噪声到达接受者  之前，首先对噪声声源进行技术、工艺、材料等改造，减小或降低  噪声的源强。其次就是在噪声传播的途中采用阻尼、隔声、个人防  护和建筑布局等控制治理措施，尽可能降低传播介质的传播能量， 或通过传播介质将噪声的能量吸收转换成热量消耗掉或者设置传播  途径上的障碍，将噪声大部分或部分反射出去。总之，要根据噪声 污染的现状和现有的技术和规定要求，制定出技术成熟、经济上合  理的治理方案，达到控制治理噪声的目的。"]
[111,"污水处理厂的脱水机房怎样控制治理噪声?","污水处理厂的脱水机房一般分两种形式， 一种是离心式脱水机房，相对噪声要高些，约80dB;  另一种是带式压滤机，相 对噪声要小些，约75dB。\n(1)离心式脱水机的防噪声方法有：①在脱水机房内的墙壁上 设置吸声材料；②给单台脱水机设置隔声罩；③进隔声罩内工作应 戴耳塞或耳罩或防声棉；④脱水机房的地面最好建成毛面，以吸 声、消声，阻断噪声继续传播。\n(2)带式脱水机的噪声较小，可设置隔间罩与除臭收集结合起 来，将臭气收集后排入高空或送至除臭装置除臭。将空压机设在隔 声罩内。","污水处理厂的鼓风机房怎样控制治理噪声?","(1)污水处理厂的鼓风机房内墙及顶棚最好采用吸声材料装饰，吸掉一部分直接传在墙壁上的声能，同时防止反射音的来 回混响，吸声材料的选择见前面的叙述。还可在不妨碍天车等机械 装置运行情况下，悬挂一些噪声吸声体，进一步吸收直达声和反射 声，常用的吸声体有平板形、球形、圆锥形、圆柱形等。其表面粘 有吸声材料，悬挂位置尽可能靠近声源，并注意不影响采光、照 明、检修和巡视等。此法简单、易行，价格便宜。\n(2)在风机的进气口或出气口同时加消声器。消声器是一种阻 止声音传播而允许气流通过的装置，可以大大减弱进出口辐射出来 的噪声。因此，装设消声器是治理风机噪声的主要措施之一。\n(3)在风机进出口风管加设了消声器后，其风机壳体的辐射噪 声仍对周围环境有较大干扰，在条件允许的情况下，可对每台风机 采取隔声措施，设置隔声罩(造价高),把周边噪声降到75dB 以下。\n(4)防止两种振动产生的噪声。 一种是喘振引起的噪声。另一 种是风机自身振动产生的低频噪声。\n① 减轻风机自身振动是控制治理低频噪声的治本办法， 一般 从制造风机的外壳材料入手，宜选用铸铁，以增加自重和外壳厚度 减小自振；在风机的进、出风管接头处设置柔性波纹管减振接头， 降低风机振动传递到空气管道上产生的辐射噪声；中小型风机一般 都在基座上加设减振器，效果明显。\n② 喘振是风机运行中不太容易防止的事故。气温过高，空气 湿度过大，或负荷过大等都能引发喘振。其现象是风机出口压力突 然大幅下降，而管网中压力并不马上减低，或是风机负荷加大，管 网中阻力加大，都能导致管网中的气体压力大于风机出口处的压 力，管网中的气体瞬间倒流向风机，直到管网中压力下降到低于鼓 风机出口压力才停止。接着鼓风机又开始向管网供气，将倒流的气 体压回去，这又使风机内空气流量减少，压力再次突然下降，管网 中的气体重新倒流至风机内，如此周而复始，在整个系统中产生周 期性的低频高振幅的压力脉动及气流振荡现象，并发出低沉、响声 很大的噪声，风机产生剧烈振动，以至无法工作被迫停机。\n③ 防止喘振的方法有手动和自动两种，都是在风机的出风口 设置一旁通管。在启动风机时就要先打开，当启动完成时逐渐关  闭。当出现喘振的先兆时，自动放气阀会根据事先设定的程序，自 动打开放气，造成风机进口流量增加，风机工况点可由喘振区移至  稳定区工作。从而逐渐增大出口压力，使压缩空气逐渐送入管网。 在保证出口压力大于管网压力的情况下，该放气阀门逐渐关闭或停  留在一个合适的位置上。手动操作阀门需按照自动阀门的程序由熟  知详情的工人操作。\n④ 判断风机是否进入喘振工况，从理论上还不能准确计算。 一般是根据经验和观察到的风机运行现象来判断。 一是观测风机出 气管道的气流噪声。接近喘振工况时出气管道中发出的噪声时高时  低，产生周期性变化。当进入喘振工况时，噪声立即剧增，甚至有  爆音出现。二是观测风机机体的振动情况。进入喘振区，机体和轴 承都会强烈的振动。三是观测风机出口压力和进口流量变化。正常  工作时其出口压力和进口流量变化不大，当进入喘振区时，二者的  变化都很大。\n(5)因为鼓风机是产生噪声最大的设备，无论有无其它防噪声 设施，当工人要走近风机工作时，都应佩戴防噪声耳塞、耳罩或防 声棉等个人防护用具，尽最大可能减小噪声对人体的伤害。这种防 护用具价格便宜、适用，效果有效，最容易实现。\n(6)当在鼓风机房内有多台风机时，采用隔声罩可能很不经 济。这时应建立一个小的与噪声源隔离间，这个小隔离间应包括操 作控制室、休息室。其材料可用金属或土木结构，并要考虑通风、 采暖、照明等要求。特别是要采用特制的隔声门窗。门缝窗缝都要 处理好，免得传进噪声。"]
[112,"为什么要对污水处理厂的出水进行消毒?","城市污水处理厂在接收各种市政污水时，同时也接收了污水中各种细菌、病菌，如伤寒杆菌、痢疾杆菌以及其它各种混 在污水中的病原菌。另外，蛔虫、血吸虫等寄生虫以及肝类病 毒、流感病毒等也在污水中传播。因此，城市污水经过生物处理 后，含有大量病菌、病毒的处理水直接排入下游江河、湖、海 中，或经深度处理后作为城市景观、环境用水及工业冷却水、杂 用水等，会造成一定的危害，这就要求必须对这些处理后的水进 行消毒。","对污水处理厂的出水消毒有哪些方法?","对污水处理厂的出水消毒的方法一般可分为两类：物理 法和化学法。物理方法主要有利用加热、冷冻、辐射(主要是 紫外线法)等方法来对微生物的遗传物质核酸进行破坏，从而 达到消毒的目的。化学方法主要是利用消毒剂的强氧化性来破 坏微生物的结构，从而达到消毒的目的，常见的方法有氯消 毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外消毒等。最新的还有电化 学消毒。","氯消毒的特点有哪些?","(1)氯消毒主要指向水中投加氯而产生次氯酸、次氯酸 钠、次氯酸钙等有效氯成分杀灭微生物。产生有效氯成分的药剂有 氯气、漂白粉、次氯酸溶液等。\n(2)目前大、中型污水处理厂出水消毒大都采用氯气消毒， 因为这种消毒方式来源广、运输相对容易(用液氯瓶专门运  输)、加氯系统工艺成熟、可靠、成本低。加药后一般都设置  接触池，使水中的余氯继续发挥杀菌作用，如果用管道供再生  水，其杀菌、杀藻作用更重要。其不利的因素是因污水处理后的  出水中有机质较多，而氯与水中的有机质产生反应，消毒效果  受到干扰后降低。同时产生多种副产物，如卤代烃、氯仿、三  氯甲烷、余氯联苯等，其中多种物质对人、畜有害，产生致癌物质。","加氯气消毒系统由哪些组成部分?其安全防护设施、安全防护措施有哪些?","(1)加氯气消毒系统有加氯机、液氯瓶、混合设备、接 触池等部分。接触池的作用是使氯与水有较充足的接触时间，保证 消毒作用的发挥， 一般接触池停留时间是0.5h 以上。\n(2)加氯间的值班室应与操作室严格分开，并在加氯间安装监 测及报警装置，随时对氯的浓度跟踪监测。在设有漏氯自动回收装 置的加氯间，加氯系统工作时，因氯瓶内装有氯气，自动漏氯吸收 装置都应处在备用状态， 一旦漏氯量达到设定值时，漏氯吸收装置 自动投入运行。维护人员要定期对漏氯吸收装置进行维护，对碱液 定期进行化验，若碱液浓度不足，应随时补充。\n(3)加氯间建筑要具备防火、保温性能，通风设施良好。由于 氯气的相对密度大于空气的相对密度，当氯气泄露后，氯气沿地面 扩散，然后向上挤压空气，所以加氯间要在比地面稍高一点的地方 设置鼓风扇和排气扇。强制将新鲜空气鼓吹进加氯间地面，而排气 扇将混合气体排出加氯间。设有自动漏氯回收装置的加氯间，当发 生氯气泄露时，轻微的漏氯可开启风机换气排风，漏氯较大时自动 漏氯回收装置启动，此时应关闭排风，以便于氯气回收，同时防止 大量氯气向大气扩散，污染环境。\n(4)加氯间外侧要有检修工具、防毒面具、抢救器具。照明和  风机的开关要设在加氯间外，并在加氯间与外侧间设置大玻璃观察 窗，以便在加氯间有事故关闭门窗时可从外面观察到加氯间的情  况，采取抢救措施。通常，在进入加氯间前，先行通风，加氯间的  压力水要保证不间断，保持压力稳定。如果加氯间未设置漏氯自动  回收装置，则应设置碱液池、喷淋水幕，供发生泄氯时临时抢救。 氯瓶发生严重泄露时，运行人员戴好防毒面具(带空气呼吸器)及  时将氯瓶推入碱液池，进行中和反应，减少泄露发生的损失。\n(5)加氯间除配备必要的工具外，还应备有氧瓶安全帽，大小 木塞等用于氯瓶堵漏时用，还应备有细铁丝用于管道清通。当加氯停止，长时间停置不用时，应将装满液氯的氯瓶退回厂家。"]
[113,"加氯消毒应注意的事项是什么?","(1)氯瓶内压一般为0.6～0.8MPa。不能在太阳下曝晒 或接近热源，夏季运输应盖遮阳布，防止汽化发生爆炸。液氯和干 燥的氯气对金属没有腐蚀，但通水或受潮腐蚀性能增强，所以氯瓶 不能用尽用光，应保持0.05～0.1MPa 的空瓶气压。\n(2)开启氯瓶前，要检查氯瓶放置的位置是否正确，保证出口 朝上，即放出的是氯气而不是液氯；开瓶时要缓慢开半圈，随后用 10%氨水检查接口是否漏气， 一切正常时逐渐打开，如果阀门难以 开启，绝不能用锤子敲打，也不能用长柄扳手使劲板，以防将阀杆 拧断。如果不能开启应将氯瓶退回生产厂家。尽可能避免氯瓶泄漏 的危险。\n(3)液氯变成氯气时要吸收热量，在气温较低时，液氯气化受 到限制，因此冬季应对加氯间送暖保温。其室内温度宜保持在15~ 25℃。如果因气温太低影响气化，绝不能用火烤。需要加热气化时 用热水缓慢加热，不能快速升温或升温太高，一般用温水连续喷淋 加热。\n(4)要经常用10%的氨水检查加氯机、汇流排与氯瓶连接处 是否漏气，若漏气则尽快修复，修复前应做好安全防护措施。若氯 气管有堵塞现象，严禁用水冲洗，在切断气源后用钢丝疏通，再用 压缩空气吹扫。\n(5)污水处理厂污水处理出水加氯消毒， 一般要求在出水中保 持余氯，继续杀菌。一般以保持余氯的量控制加氯量，加氯量一般 控制在10～15mg/L,不需要保持余氯量时，其加氯量一般控制在 5～10mg/L。","二氧化氯消毒有什么特点?","(1)二氧化氯的分子式为ClO₂,是一种随浓度升高颜色 由黄绿色到橙色的气体，具有与氯气相似的刺激性气味。\n(2)ClO₂的有效氯为Cl₂的263%,是一种高效氧化剂，它的 氧化能力是氯气的3倍。\n(3)水中的温度越高，CIO₂的杀菌效力越大，这非常适合于 工业循环再生水以及水温偏高领域的杀菌消毒。\n(4)CIO₂在很宽的 pH值范围内保持对多数细菌的灭活能力， 通常情况下，在 pH值为6.0～10.0范围内，杀菌效果受影响较小，这是氯气消毒不能相比的。\n(5)CIO₂在含有氨氮的水中不与氨及化合物反应。而是以游 离态二氧化氯分子的形式存在，保持较高的杀菌效率。ClO₂在水中与腐殖质及有机物的反应几乎不产生挥发性的有机卤代烃，从而 不会产生致癌物、三卤甲烷、氯仿等。\n(6)CIO₂是一种易于爆炸的气体，当空气中 CIO₂含量大于10%或在水溶液中含量在大于30%时都易于发生爆炸。而ClO₂受热或受光时也容易分解。这些特点造成无法将CIO₂压缩成液体在 容器中贮存和运输。只能将原料运到现场，在使用时现场制备，现 用现制，不允许保存成品，以免发生危险。","投 加 ClO₂  的 要 点 是 什 么 ?","(1) ClO₂的化学性质活泼、易分解，生产后不便贮存， 必须在使用点就地制取。因此制取及投加设备往往是连续工作的。\n(2)在水处理中投加CIO₂ 的地点视投加目的而异。如果为了 杀菌则应在滤池后投加；如果要求配水系统中保持杀灭微生物的余 氯量，在配水系统中补充投加也是必要的；如主要为在去除三卤甲 烷，则应在滤前投加；如果要求去锰，则在投加后应有足够时间使 二氯化锰沉淀；如果为了控制嗅和味，则在若干点分散投加。\n(3)在设备的建设和运转过程中，本身须要有特殊的防护，因 为盐酸和亚硝酸钠等药剂如果使用不当，或当二氧化氯水溶液浓度 超过规定值，会引起爆炸。因而其水溶液的质量应不大于6~ 8mg/L,并避免与空气接触。\n(4)CIO₂ 的投加量与原水水质及使用目的有关， 一般投加量在0.1～1.5mg/L  范围内，具体多少为佳，需通过试验而定。在制  备CIO₂ 的过程中，除了可以调节浓度以外，还可以改变投加量，以适应水质水量的变化。"]
[114,"臭氧消毒有什么特点?","(1)臭氧既是一种强氧化剂，又是一种非常有效的消毒 剂。臭氧作为消毒剂，能杀菌和灭病毒，反应快，投量少，适应性 强，在pH5.6～9.8 内，水温0～37℃范围内变化时，对消毒效果 影响很少。臭氧作为氧化剂能去除水中色、嗅、味和氧化水中可溶 性亚铁、二价锰盐类、氰化物、硫化物、亚硝酸盐等。另外臭氧可 分解水中溶解性有机物，有助于水絮凝作用，强化水的澄清、沉淀 和过滤效果，提高了处理后的出水水质。\n(2)臭氧 (O₃)是一种不稳定的具有特殊“新鲜”气味的气 体，它是氧的同素异体，每个分子中含有3个氧原子，常温常压下 是一种不稳定的淡蓝色气体，并能自行分解为氧气。因此可提高水 中的含氧量。\n(3)臭氧消毒投资大，运行费用高，管理维护水平要求较高。 臭氧不具备长时间的杀菌作用，当用臭氧消毒后，还需要在管道中 增加余氯保持长时间的消毒、杀菌作用。","臭氧消毒运行应注意什么?","(1)臭氧发生器的开启和关闭应滞后于臭氧系统的其它 设备，在自动控制模式下，系统程序会自动控制系统内各设备的开 启和关闭；在手动控制模式下，操作人员必须严格按照系统的启动 和停机顺序启动和停止对系统的运行。如果在现场发现系统有异常 情况或设备发生突发性故障，可以启动紧急停机程序即启动紧急停 机按钮。\n(2)臭氧发生间内应设置臭氧浓度探测报警装置。如发生臭氧 泄漏事故，应立即打开门窗，启动排风扇。\n(3)应保证空气压缩机运行中吸入纯净的空气，严禁易燃易爆气体或有毒气体进入空气压缩机。机组运行时，箱体应关闭，只有 在检查时可短时间打开，但应注意运动件和高温件对人体的伤害。\n(4)冬季或臭氧发生器长时间不工作，应把发生器、后冷却 器、预冷机内的水排放掉。"]
[115,"什么是紫外消毒?"," 紫外线是光谱中介于可见光的紫色光和 X 射线之间波段 范围内的光波，其波长范围在400～100nm 之间，其中又可分为长  波紫外、中波紫外、短波紫外和真空紫外4个波段。也可分为 A、 B 、C 、D4 个波紫外线。\n紫外消毒杀菌的原理是生物细胞内含有脱氧核糖核酸 (DNA)  能吸收240～280nm 范围内的光波，而对260nm 波长的光波吸收 达到最大值，使 DNA 受到破坏导致细菌死亡。","紫外消毒的特点是什么?","紫外消毒的特点是：杀生力强，接触时间短，设备简单， 操作管理方便，处理后的水不产生二次污染。不影响水的物理性质 和化学成分，不增加水的嗅和味。\n紫外消毒的缺点是：紫外剂量不足时将不能有效地杀灭病原 体，病原体在光合作用或者“暗修复”的机制下可能会自行修复， 且无持久杀菌能力，在管网中运输需加余氯保持杀菌作用；水中的  生物、矿物质、悬浮物等会聚积在紫外灯表面，影响杀菌；浊度和  TSS 对紫外消毒的影响较大；电耗大，消毒费用高。","紫外消毒效果与哪些物理因素有关?","(1)影响紫外消毒效果的物理因素主要有灯管的功率、 水流速度即水体在紫外灯表面停留时间、水层受辐射击的距离和灯管的寿命。\n(2)紫外灯管的功率随着使用时间的增加其辐射能量随之下 降，需及时更换灯管保持紫外灯管的照射功率。\n(3)当水流一定时，过流面积大，水流速度慢，水体在灯壳内 有足够的停留时间，有利于杀菌。但是壳体直径越大，水层厚度越 厚，离灯管的距离也就越远，杀菌效果差。据资料介绍，30W 紫 外灯对1cm 厚的水层杀菌效率为90%,对4cm 水层灭菌效率只有 40%左右。因此要保证水在壳体内有足够的停留时间，同时还要保 证紫外灯照射的厚度，才能达到规定的杀菌结果。","紫外消毒运行应注意什么?","(1)设备灯源模块以及控制柜排架必须严格接地，严防 触电事故；通电前一定要盖好盖板，严禁带电打开；严禁改变设备 灯管配置，以免影响消毒效果；严禁未接灯管前通电，以免损坏电 控系统。\n(2)所有操作维护都必须先戴上防紫外光眼镜才能进行；玻璃 套管清洗液有腐蚀性，操作时应注意安全，做好防护准备，不能溅 到皮肤与眼睛等处。\n(3)严禁水位超过排架的气缸底部位置，同时应注意避免电气 柜体进水。\n(4)严格控制消毒水渠的水量、水位在设计范围之内，在水量 严重超过设计容量时应做好消毒水渠的排泄或旁通，严禁水位高过 排架上的气缸底部，否则会对系统的运行造成严重损害。\n(5)严禁在消毒水渠无水或水量达不到设计水位时通电并点亮 紫外灯。消毒水渠的顶盖必须用密闭的工程塑料板，以确保系统的 安全运行。\n(6)拔下紫外消毒模块的重载接插件时，必须注意保持其清 洁、防尘与防潮，对于排架上的重载接插件插头，必须用塑料袋包 住并扎紧，对于镇流器电箱上的重载接插件插座，必须用其随带的 保护盖板盖好，不可裸露，否则会损坏设备。\n(7)水渠在排架之前的部位应放置栏网或格栅，防止大件杂物 进入紫外消毒模块设备，缠住和粘住排架上的气缸，导致气缸运行 不顺。\n(8)应注意设备上的人机界面显示的各个数据是否正常，并做 好记录工作。观察处理水量情况，严禁出现设备超负荷运行，出现 异常情况时应及时上报并参照说明书提示进行处理，必要时通知厂 家进行检修；\n(9)设备前端的格栅应该依据实际情况定期进行垃圾清理工 作。每半年对消毒水渠底部进行淤泥清除。每间隔1～2个月对紫 外设备玻璃套管进行人工清洁。每间隔1～2年对紫外设备紫外灯 管进行更新。"]
[116,"化验室主任有哪些管理职责?","(1)贯彻执行污水处理厂和上级主管部门的指令和决定。 负责管理化验室的安全和生产工作。组织制订化验室的各项安全操  作规程和规章制度。\n(2)组织制订和审定化验室发展计划和年度工作计划，并组织 各项计划的具体落实。\n(3)组织技术负责人、质量负责人等有关技术人员制订《质量 管理手册》,在化验工作中全面落实和认真执行。\n(4)管理化验室的安全和生产工作，组织制订化验室各项安全 操作规程和制度。\n(5)负责审核检验报告，对化验室出具的检验报告承担主要 责任。\n(6)控制本室的预算和成本，合理分配开支。在保证化验质量 的前提下，节约用水、用电、用药。定期进行化验成本分析，降低 费用。\n(7)组织培训职工，不断提高业务水平。学习新知识，使职工 素质也不断提高。"]
[117,"取样组长岗位责任制的主要内容有哪些?","(1)实施取样工作，安排人员采样，发放及保存试样， 认真执行样品交接传递手续。\n(2)做好监督工作，保证样品容器清洁干净，容器材质要符合 有关规定，取样地点、取样时间要按照厂制订的计划完成。\n(3)按时提交本组年度工作计划与总结，督促检查本组承担工 作任务完成情况和质量控制情况，及时解决工作中存在的问题。\n(4)严格遵守《质量管理手册》、安全操作规程和各项规章 制度。\n(5)做好本组检验报告正本的发放送达工作，并负责汇总样品 资料，及时提交污水处理事故的工作报告及情况反映。"]
[118,"化验组长有哪些岗位管理职责?","(1)组织贯彻执行上级有关指示和规定，确定本组的质 量方针和目标。\n(2)组织制订本组工作计划，各项规章制度，并组织实施、检 查和总结。\n(3)建立健全质量保证体系，确保完成各项工作任务，保证检 验工作的独立性和检验结果的公正性、准确性。\n(4)组织审定仪器设备购置、报废计划、业务学习、培训计划、审核上报的报告和报表。\n(5)负责全组人员的调配，监督检查和协调各专业组的工作协调与有关部门的工作，监督各专业小组工作的运转及完成情况。 \n(6)监督检查《质量管理手册》的执行情况。"]
[119,"污水厂技术负责人有哪些岗位管理职责?","(1)在室主任领导下，具体负责化验室技术工作。\n(2)负责分析化验数据，复核检验报告。按时完成各项年、 季、月计划报表，统计报表，并报室主任审核。\n(3)负责对化验人员业务培训、安全培训和新项目开展的技术 准备。\n(4)负责化验室的安全检查、劳动考勤、健康卫生工作。\n(5)负责定期进行化验室的成本分析、技术业务学习工作。\n(6)熟悉化验各个岗位，能随时指导、培训化验人员和上岗 操作。","污水厂质量负责人有哪些岗位管理职责?","(1)在室主任的领导下，具体负责质量保证体系的正常 运行。\n(2)负责组织计量测试仪器的送检和自检工作，负责组织标准 物质的计划汇总、分发工作，监督标准物质的正确使用，保证标准 计量的溯源。\n(3)组织实施检测过程的质量抽查，保证检测工作处于良好的 质量控制状态。\n(4)处理检测过程中质量事故及检测质量事宜。\n(5)具体负责《质量管理手册》中规范性文件的制订并组织检 查其执行。\n(6)在检验报告质量发现有问题时，有权做出暂缓发出报告并 要求复查或复测的决定。\n(7)对不按操作规程技术标准进行检测，或对不执行《质量管理手册》有关规章制度的检测人员，应进行批评教育，对屡教不改 者可给予纪律处分。\n(8)对化验室发出的原始记录及检验结果的质量全面负责，组 织填写检验报告副本并复核。\n(9)检查、督促仪器管理人员、监测项目管理员和样品收发员 做好本职工作。\n(10)监督检测人员的检测质量，遇到问题及时采取有效措施， 帮助解决。\n(11)在“质量第一”的前提下协调安排好检测工作各项检测 任务，协调保证检验结果与评价结论之间的一致性。"]
[120,"化验操作工岗位责任制的主要内容有哪些?","(1)掌握专业理论和业务知识、了解本专业工作计划进 度及工作方法，在室主任、组长及上级技术人员的指导下参加具体 的业务实践，并按时完成任务。\n(2)掌握与本人所承担工作有关的基本操作技术，承担各类 调查和化验工作的各项准备及工作完成后的仪器、器材等清理 工作。\n(3)在上级技术人员的指导下，参与对重大的、综合性的城市 排水监测的调查技术评价及事故处理，及时请示汇报；调查结束 后，做好有关资料的汇总整理及统计工作。\n(4)严格遵守各项规章制度和工作流程，按照《质量管理手 册》中的有关标准操作规程进行检测工作。\n(5)努力学习业务知识，提高技术水平，按时参加上机上岗考 核，无证不得使用有关仪器和从事有关项目的检测。\n(6)认真负责做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事 故，坚持检测质量控制程序，提高检验结果的准确性及可靠性。\n(7)爱护仪器设备，正确使用及时登记，协助保管员做好维护 保养工作。\n(8)不得擅自对外公布检测数据。"]
[121,"检测资料保管员岗位责任制的主要内容有哪些?","(1)注意收集并保管好有关排水监测业务范围的有关法 律技术标准、规范、规程和标准检测方法。\n(2)保管好厂内各部门为保证检测质量而下发的各项规章制 度、通知和要求。\n(3)做好检验报告及本室的所有检测方面的资料的收集存档的 工作。\n(4)执行化验室技术档案及资料的借阅制度。"]
[122,"样品收发管理员岗位责任制的主要内容有哪些?","(1)认真做好样品发放及各化验小组之间的样品收发交 接传递手续。\n(2)建立样品的登记本，在收到样品后应及时登记并标识。 \n(3)对于应留样的试样，按规定留样和保存。\n(4)样品要做到分区存放，摆放整齐、清洁、无污染，严防变 质、丢失。"]
[123,"仪器设备管理员岗位责任制的主要内容有哪些?","(1)做好化验室仪器设备的管理工作，建立台账，做到 账、物相符。\n(2)做好仪器设备的送检和自检工作，保证按期检定，对于超 周期及不合格的仪器设备有权做出停用的决定，严格实行标志化 管理。\n(3)及时做好仪器设备的维护保养工作，并做好设备档案 资料。\n(4)仪器设备发生故障，应及时报厂维修部门，协助做好维修 工作，保障设备完好。\n(5)对确实已损坏无法修复的仪器设备应及时贴停用证，报技 术负责人、室主任，经厂主管领导批准后报废。"]
[124,"检测工作质量检查制度的主要内容是什么?","(1)《质量管理手册》颁发后，全体人员应认真贯彻执 行，确保检测工作的质量。\n(2)检测工作质量实行三级监督检查制度。即岗位责任检查， 质量负责人校核，化验室主任审核。\n(3)检测人员的工作取决于工作质量，检测人员的工作考核成 绩与报酬挂钩。\n(4)质量负责人定期对检测人员的工作质量进行检查考核，对 每个季度的工作质量检查情况，写出书面总结材料，由化验室主任 审批后存档。\n(5)仪器管理人员定期检查仪器、设备完好的状况。\n(6)每年对工作质量检查情况进行汇总，写出书面总结材料， 报主管部门。","检测事故分析报告制度有哪些主要内容?","(1)质量事故的范围。在检测工作中发生下列情况之一， 应作为检验质量事故。\n① 检测人员违反操作规程，使检测设备损坏或造成精度下降。\n② 检测人员玩忽职守，造成火灾及人身伤亡等。\n③ 检测数据失真。\n④ 检测样品遗失或造成非检测性损坏而无法弥补。 ⑤ 受检项目漏检、漏报，而且无法弥补。\n⑥ 原始记录、检验报告丢失或损坏而无法弥补。\n⑦ 没有按照样品卡工作，搞错样品或用错设备。\n⑧ 违反检测方法。\n⑨ 检验报告判定失误，不合理。\n⑩ 由于有毒、易燃、易爆等危险物品不按规定保管造成事故。 (2)事故处理方法与程序\n① 事故一旦发生，当事人或发现人要立即报告。\n② 检测质量事故。由质量负责人召集有关人员组成事故处理 小组，分析原因，采取相应的措施，重新检测，并追究当事人责 任，写出事故报告，报技术负责人复核、由室主任审核后上报厂主 管部门备案。\n③ 仪器设备事故。由技术负责人召集有关人员组成事故处理 小组进行现场分析，对事故进行处理。有关人员对仪器设备进行维  修、检定，追究当事人责任，写出事故报告，报技术负责人复核， 由室主任审核后上报厂主管部门备案。\n④ 重大事故。由质量负责人召集有关人员组成调查小组召开 事故分析会，写出事故报告，经技术负责人复核，报化验室主任审 核后上报厂主管部门作出处理。\n(3)事故责任人应实事求是地填写事故报告，说明事故发生地 点时间、经过、原因等，报事故处理(调查)小组。\n(4)事故发生后隐瞒不报者， 一经查出，严肃处理。\n(5)事故报告具有统一的格式，事故报告的详细资料要归档。"]
[125,"化验人员技术培训制度有哪些主要内容?","(1)化验室人员的业务技术培训，应纳入工作计划，由 技术负责人编制培训计划，提出具体培训内容和课程安排，由化验 室负责人审批后组织实施。\n(2)基础知识培训以自学为主，专人授课为辅，鼓励工作人员 系统的学习专业基础理论知识。\n(3)专业技术培训，有计划的安排工作人员，针对所从事的技 术工作，以授课的形式学习专业技术标准，应用技术。其内容包 括：专业检测知识，误差理论，数据处理质量控制，质量管理，计 量学理论知识，国家有关产品计量的法律、法规和文件。\n(4)有计划的安排工作人员外出进修，参加上级部门组织的培 训班。\n(5)人员技术培训也可委托上级有关部门对工作人员进行统一 技术培训和考核发证。\n(6)为不断提高化验人员的技术水平，按层次实施培训。\n① 对工程师以上技术人员，要求以自学为主，鼓励他们积极 开展科研，参加学术活动，掌握应用新理论、新技术、新方法，成 为各学科领域的专门人才和学术带头人。不断提高检测业务水平和 管理水平。\n② 对助理工程师，主要进行系统化培训，使他们达到任职水 平并带领下级检测人员，以确保化验室的检测质量，并有计划地选 派人员外出参加各类学习班及技术交流、论文报告会等，以提高他 们的业务水平。\n③ 对其它检测人员主要是根据培训计划进行正规化培训，首 先打好扎实的专业基础，建立一支优秀的检测队伍，并且经3～5 年培养，使他们达到晋升上一级技术职务的业务水平。\n④ 选派计量检定人员参加法定计量部门举办的各种有关学习 班，通过学习和考核，取得专门的合格证书。","化验人员技术考核制度的主要内容有哪些?","(1)化验人员应熟悉所从事的业务工作，具有熟练的工 作技术，清楚工作的原理及关键步骤。对检测结果及检测的准确 度、精密度要有正确的分析表达能力。\n(2)化验人员应熟悉有关的基础知识，了解有关的标准和国家 的政策法规。\n(3)化验人员的技术考核，根据培训的情况应纳入化验室的工 作计划，进行定期考核。\n(4)化验人员的考核由技术负责人汇同质量负责人等有关人员 组成考核小组进行，合格者发给上岗证。\n(5)化验人员考核也可由上级有关部门培训后进行考核，合格 者发证。\n(6)上岗证有效期一年，到期后由主管部门重新组织考核 验证。\n(7)考核成绩记入档案。\n(8)没有经过考试、考核的人员或不合格者，不能独立工作， 不能在各种分析报告、检定报告上签字。\n(9)化验人员的考核内容根据培训内容而定。","化验室技术档案管理制度的主要内容是什么?","(1)仪器设备的技术档案、技术资料由专人管理。\n(2)技术资料应分类，登记建档，妥善保管。\n(3)存档范围包括以下内容。\n① 国家地区，部门有关的文件、政策、法令。\n② 样品的技术标准及有关标准。\n③ 仪器设备操作规程，检测实施细则。仪器说明书，计量检 定合格证，计量仪表仪器设备的验收证书，维修、大修、使用、报 废记录。\n④ 仪器设备的一览表，台账。\n⑤ 计量检定规程，暂行校验方法。\n⑥ 各类检验报告，检测原始数据、检验申请单据。\n⑦ 送检(受检)部门反馈意见及处理意见。\n⑧ 技术图纸，工艺文件等其它资料。\n(4)存档资料仅为本室检测工作服务，厂管理部门应保存一  套完整的资料， 一般情况下不得借阅和复印，有关人员查阅时， 需经室主任批准，登记好后，方可在档案室内查阅，严禁涂改、 复印。\n(5)各类检验报告，检测原始数据、检验申请单等档案资料， 归档后保存期为五年(如需要可存电子版),超期后，经室主任批  准，在有关人员监督下，统一销毁。\n(6)其它档案资料，只有在新版本可替代时，原版本资料才可 超期报废。经室主任批准后，在有关人员监督下，统一销毁。\n(7)检测样品的原始记录、检验报告属保密范围，其管理执行 厂保密工作制度。\n(8)各种技术档案资料应完整，不得损失。","化验室保密工作制度有哪些内容?","(1)所有人员需认真执行有关规章制度，遵守保密原则。 \n(2)外来人员未经室主任批准，不得进入化验室参观。\n(3)存档的技术资料仅为本室检测工作服务，查阅有关资料应 严格履行有关手续，经室主任批准后方可查阅，不得拿出室外，严 禁涂改、损坏。\n(4)超期需销毁的资料，经室主任批准后，在有关人员监督下 统一销毁，严禁泄密。\n(5)检测样品的技术资料、图纸检验报告属保密范围，严禁向 无关的第三方人员泄露。\n(6)保密范围包括以下内容：①本室的技术业务水平，发展方  向和已有的技术成果；②本室正在进行的科研项目；③本室的工作  计划，工作总结，工作考核；④检测实施细则，仪器设备的操作规  程校验方法；⑤仪器设备技术档案；⑥原始记录，检验报告；⑦未  公开的考试、考核、考评结果；⑧质量分析报告、质量处理报告、 重大事故分析报告；⑨单位技术、资料档案；⑩要求保密的文件和  会议记录。"]
[126,"计量标准器具，检测仪器设备的使用、保管、降级和报废制度有哪些内容?","(1)计量器具、仪器设备由专人统一管理，并建立设备 台账。\n(2)新购进的国产进口仪器设备、计量器具，统一由专人组织 验收检定并会同使用部门及有关人员共同开箱验收、安装调试，并 做好验收记录。\n(3)订制或自制专用仪器设备应有技术检定报告和校验方法， 方可投入使用。\n(4)进口仪器设备、器具的验收，必须具有使用方法和校验部 分的中文译本再组织验收。\n(5)验收合格的仪器设备、计量器具按标志管理投入使用。验 收不合格的仪器设备、计量器具应退货。\n(6)仪器设备、计量鉴定装置的使用人员，必须经培训后具有 较熟练的操作技能，具有上岗证，方可允许上岗操作，并保证做到 严格执行仪器设备操作规程。\n(7)仪器设备和计量检定装置在使用前，首先要检查新用仪器 设备是否正常。使用时发现异常情况时，应当立即停止使用，及时 报告负责人，并在仪器设备位用登记本上做好记录。协同仪器设备 负责人进行检修。\n(8)除化验室新用滴定管、刻度吸管、容量瓶进行使用前，需 一次性鉴定外，其余玻璃量器只需经外观检查正常后，就可直接投 入使用。\n(9)玻璃温度计只进行使用前一次性检定，使用过程中发现面 壁断柱现象停止使用，并报技术负责人更新并检定。\n(10)仪器设备、计量器具，超过鉴定周期时，检测人员应拒 绝使用。\n(11)各组新配备的仪器设备、计量检鉴装置需确定仪器设备 负责人。\n(12)仪器设备的保管人员，应熟悉其负责的仪器设备、检定 装置的技术性能，操作方法和一般的维护保养知识，定期检查其性 能，进行维护保养工作并做好记录。\n(13)仪器设备的保管人员须保管好零配件。\n(14)仪器设备、检定装置，不经质量负责人同意， 一律不得 外借或相互调配。\n(15)标准计量器具的降级或报废以计量部门的鉴定证书为准， 任何人无权自行决定。\n(16)仪器设备的报废降级，首先应由使用部门提出报告，经 质量负责人审核，由技术负责人组织有关人员进行指标的验证后再 予以决定，如需报废降级，经室主任审批后，报上级有关部门审 批，再办理报废降级手续，并做好归档工作。\n(17)所用仪器设备执行周期检定制度，必须根据其鉴定(校 验)结果，依据国家技监局标志使用规定分别贴合格证(绿色)、 准用证(黄)、停用证(红色)。\n(18)对玻璃量器的计量进行记录。","标准物质的保管及使用制度有哪些内容?","(1)为了确保量值的正确传递，保证检验结果的准确性 和检验工作质量，必须对标准物质进行严格管理。\n(2)技术负责人做好化验室标准物质的计划汇总、复核分发 工作。\n(3)标准物质是指由法定计量部门颁发证书的用作测试分析标 准的物质，化验室在测试分析中必须使用可以得到的各种标准物质 作为测量值的溯源。\n(4)标准物质由各化验小组长提出年度计划，由技术负责人汇 总，报室主任批准，采购回来后由技术负责人根据报的计划及实际 需要分发至有关专业组。\n(5)技术负责人编制化验室“标准物质一览表”,检测人员配 制标准工作溶液时应有“标准工作溶液配制记录”等，由化验组统 一负责管理。\n(6)标准物质和标准工作溶液统称为“标准品”,由各专业 小组长统一保管。各“标准品”必须在有效期内使用，不得任意 延长使用期，各“标准品”必须单独存放，避免其它试剂的污 染，存放条件要严格按照规定的环境要求，指定专人保管，领用 时必须履行登记手续，使用中应严格按规定进行，防止污染和破 坏而失效。\n(7)超过有效期的各“标准品”根据情况可降级作为一般试剂 用或报废销毁，销毁时必须注意环境保护，降级或报废的标准物质 由各专业小组报技术负责人备案。\n(8)技术负责人要经常注意国内外有关标准物质的生产情况， 同时监督化验室的订购和使用情况，积极收集资料。","样品保管制度的内容是什么?","(1)取样组在采样时，要严格按照采样规范中规定的采 样条件、采样方法、采样位置、样本大小以及运输、保存方法等内 容进行，以确保样品的代表性。\n(2)在水质检验等采样过程中要严格执行双人采样规定。采样 人员要秉公执法，坚持原则，如在采样过程中，发现被采样单位有 弄虚作假，违反规定的现象，采样人员可拒绝采样，并报上级主管 部门进行处理，反之，如发现采样人员有违纪现象，按情节轻重严 肃处理。\n(3)样品采取后填写“检验申请单”再交样品收发员编号登 记，然后送交化验室进行检测。\n(4)委托试样由委托单位持介绍信到化验室填写“检验申请 单”,经技术负责人同意后交样品收发员进行编号登记，然后将样 品送到化验组进行检测。\n(5)样品收发员对检测样品统一收发，来样后先对试样检查是 否符合来样要求，手续是否齐备，然后再对来样登记、编号和分 发。对于突发事件样品、紧急试样、易变质样品等特殊情况，可先 将试样直接送到化验室进行检验，然后再尽快到样品收发员处办 手续。\n(6)样品收发员对于应留样的试样应按规定留样以备复验，同 时登记留样日期，留样量及保存期限，检测个人不得留存，对于超 过保存期限的留样应及时按规定方法妥善销毁。\n(7)化验组长收到待测试样后，应校对“检验样品卡”与样品 标签无误后发至检测人员再进行检测。检测剩余试样由各专业小组 长持检品卡送回样品收发员处，样品收发员负责对剩余样品进行 处理。\n(8)留样或剩余试样的保留，原则上定为从报告签发之日起至 有效保质期，以备质量有异议时复验用，但易腐败变质样品、挥发 性样品等不能复测，也不作留存。对于检测结果随时间不断变化的项目则不予复测。\n(9)样品收发员及各专业组长必须切实做到保证样品不丢失、 不混乱，不因保管不当而损失变质。否则按质量差错或事故处理。","试剂使用、管理制度有哪些内容?","(1)各化验小组根据需要每月由组长提出试剂的购置， 列明品名规格、数量或生产厂家，交室主任审核后，报分管厂长审  批购置。\n(2)各化验小组根据工作需要填写领料单， 一般试剂由室主任 签名到厂仓库办理领料手续，特殊试剂由化验室主任到仓库办理领 料手续。\n(3)化验组使用的标准溶液由试剂员配制。化验组长将本组所 用标准溶液每星期报质量负责人审核同意后交试剂员配制；领用 时，填写领用单，由试剂员进行签字后，方可领取。\n(4)经登记后领回到化验组的标准溶液，由组长指定专人负责 保管。\n(5)易燃易爆试剂应存放于防火及防爆地方，剧毒试剂应存放 在保险柜内。避光试剂应放于暗处保存。\n(6)试剂配制好后，应立即贴上标签，写明名称、浓度、配制  时间、配制人。标准溶液应记录配制人、标定人及复核人。认真填 写原始记录，在标签上写明名称、标定浓度、配制人、配制时间、 有效期限。\n(7)药品、试剂应分类整齐放置在试剂架上，用毕后放回 原处。"]
[127,"易燃、易爆、剧毒物品的保管与领用制度有哪些内容?","(1)易燃、易爆、剧毒物品均属危险品，危险品应存放 在危险品库中，危险品采取限额领用制，随用随领。\n(2)使用易燃、易爆、剧毒试剂，要认真填写领用记录。剧毒物品应有双人双锁统一保管。对配成液体的剧毒品， 一次未使用完 的，要与一般试剂分开，放入专柜加锁，由两人负责保管。\n(3)实验室内不得存放大量易燃、易爆药品(包括废液),如 汽油、酒精、乙醚、苯类、丙酮及其它易燃有机溶剂等。少量易燃 易爆试剂应放在远离热源的地方或带锁冰箱内。\n(4)严格按照国务院1987年2月17日发布的《化学危险物品 安全管理条例》办理剧毒、易燃、易爆物品的购买，储存，领 用等。"]
[128,"废物、废液处理要注意什么?","(1)凡是有毒、有害的试剂未经无害化处理不得随便 排放。\n(2)一切不溶固体或浓酸、浓碱废液，不得倒入水池，以防腐 蚀和堵塞下水道。\n(3)易挥发性有机溶液不得排入下水道，应回收处理。\n(4)易燃物品废料不得用纸或类似可燃物包裹丢入废料箱中或 用水冲洗排入下水道，以免自燃引起火灾。\n(5)对其它各种废物和废液的处理，应按化学性质严格参照有 关规定处理。"]
[129,"化验室管理制度有哪些?","(1)进入化验室时，必须按各化验室的要求，更换工 作服。\n(2)化验室及周围环境应清洁整齐，室内物品放置应符合房间 布局图的要求，做好定置管理。化验室内实行卫生负责制，室内仪 器设备应清洁整齐。\n(3)化验室必须保持安静，禁止在室内喧哗、嬉闹，严禁吸 烟、进食和存放食物。\n(4)不准在化验室内会客，不准在化验室内做与工作无关的 事，与工作无关的物品禁止带入化验室。\n(5)检测人员必须遵守劳动纪律，工作时不准离岗。\n(6)化验室电源、火源由使用者负责，工作结束时必须确保熄 灭火源，切断电源，做到火在人在，危险品应远离火源。\n(7)化验室不得存放过量易燃、易爆、剧毒物品，其使用必须 按有关规定执行。\n(8)室内电线布置合理，不得随意安放。火源需要放于固定地 点，不得随意挪动。\n(9)离开化验室前应对试验用品进行清洁整理，并检查水电门 窗的情况，确保安全。\n(10)消防器材不准乱动或挪作它用，应及时更换到期消防器 材，协同消防部门做好安全工作。","《质量管理手册》和各项制度的制定、修改、颁发应 注 意 什 么 ?","(1)《质量管理手册》和规章制度的作用是确保化验室检 测工作的质量，是本室一切工作人员从事各项活动的准则和依据， 不得随意更改。\n(2)《质量管理手册》和各项规章制度的制订，是由室主任组 织质量负责人、技术负责人和有关技术人员参加起草编制。经室主 任审批后，颁发执行。\n(3)有关修改意见每年收集一次，由质量负责人召集有关人员 讨论分析，整理成册，经室主任审批后，作为附册颁发执行。\n(4)属检测能力等重大修改，应报技术监督局计量认证办公室 审查。\n(5)《质量管理手册》和各项制度的下发由质量负责人分发给 各组并登记、建档保存。","检测实施细则，仪器设备操作规程的制订，修改和颁发应注意什么?","(1)检测工作中必须严格执行已确定的检测实施细则和仪器设备操作规程，不得随意更改。\n(2)化验室的检测实施细则，由质量负责人负责组织召集有关 人员起草，经技术负责人复核报室主任审核后颁发执行。\n(3)仪器设备操作规程由仪器设备管理员组织召集有关人员起 草编制，经技术负责人审批后，颁发执行。\n(4)检测实施细则需修改时，由质量负责人召集有关人员讨论 分析，整理成书面报告，经技术负责人审核、室主任审批后颁发 执行。\n(5)仪器设备操作规程需修改时，由技术负责人召集有关人员 讨论分析，整理成书面报告给室主任审批后颁发执行。\n(6)检测实施细则和仪器设备操作规程由技术负责人分发给各 组并登记、建档保存。","对检测工作质量提出异议的处理制度有哪些内容?","(1)受检单位对检测结果有异议时，可在收到检验报告 后在规定日期内向化验室提出书面申诉。\n(2)提出质量申诉单位应出示化验室的检验报告，若送到其它 单位检测，应提交其它单位所测数据，检验方法，仪器型号等技术 资料。\n(3)技术负责人负责对检测工作质量申诉的收集，并登记 建档。\n(4)技术负责人收到异议申诉后，通知质量负责人召开有关人 员会议，复核原始记录是否正确，检测仪器设备是否完好，检测方 法是否正确，根据分析结果，确定申诉是否成立。\n(5)对申诉不成立的，由质量负责人写出书面分析处理报告， 经技术负责人审核、室主任批准，通知受检单位，阐明理由。\n(6)对检测结果有怀疑，经技术负责人审批后，质量负责人组 织重新检验，复检结果证明申诉成立，由化验室补发正确报告，撤 回原报告，并向受检单位致歉。\n(7)对有错误的检测结果，化验室内部要追究责任者的责任，造成严重后果的要进行经济处罚。\n(8)一切申诉及处理结果均由技术负责人签字，送档案室归档。\n(9)申诉及处理结果均需填写质量申诉登记表。"]
[130,"《质量管理手册》执行情况检查制度的主要内容是什 么 ?","(1)《质量管理手册》颁布后，全体人员应认真贯彻执行 遵守。\n(2)化验室负责人负责检查《质量管理手册》执行情况。\n(3)各职能室每季度检查一次《质量管理手册》书面报告。\n(4)化验室每年检查一次《质量管理手册》书面总结材料，报 主管部门。\n(5)化验室负责人应经常检查《质量管理手册》落实情况和下 达整改任务书完成情况。\n(6)工作人员执行《质量管理手册》情况的好坏，作为其工作 考核内容之一。"]
[131,"水质化验分析在污水处理中有什么作用?","水质化验分析工作是污水处理厂运行管理中的一项重要 工作内容，其作用如下。\n(1)及时对污水处理厂进水水质检测化验，掌握入厂污水水质 情况，对可能出现水质超标或超标的化验分析数据及早上报主管工 艺运行负责人，厂领导和上级监管部门，采取应对措施，减少超标 污水对厂内工艺运行的冲击。\n(2)对污水处理厂各工艺段进行必要的化验分析，为厂运行管 理技术人员提供准确的化验、分析数据，有助于他们根据运行现状 进行工艺参数调节。\n(3)有利于控制污水处理厂的出水质量，保证达标排放，污水 处理厂运行管理中最重要的中心任务就是要保证出水水质在任何时候都能达到国家规定的排放标准。这就要求污水处理厂化验检测能 准确、及时提供各项指标的检测结果。发现出水水质一项或数项指 标达到临界状态或超标时，及时反馈给工艺运行管理负责人，尽快 找出原因和对策，调整工艺。消除隐患，纠正工艺运行参数，保证 出水水质达标排放。","对化验室的水质化验工作有什么要求?","要求污水处理厂的化验室能准确、可靠、及时提供检测 数据。\n(1)提供准确的化验数据是污水处理厂化验室的中心工作，不 正确的检测数据可能会误导技术管理人员，影响处理系统的正常运 行，甚至造成严重的后果。检测数据的正确性是由多种主、客观因 素决定的，如检测人员的责任心、技术水平、专业知识。又如化验 室的组织结构、人员搭配是否合理等都能影响到检测人员的检测 结果。\n(2)化验室及时提供运行所需的各类检测数据是保证污水处理 厂正常运行的重要条件之一。当工艺运行的某些环节出现问题，水 质恶化时，化验数据的及时性就显得尤为重要。化验人员应建立合 理的检测工作程序，及时准确地报出数据，同时应尽量选择合理的 水样预处理方法和检测方法，提高检测速度。\n(3)检测数据的可靠性是和准确性密切相关的。作为检测人员 不仅要掌握水质检测化验知识和技能，并不断积累经验，而且要掌  握污水处理知识，了解各检测指标在污水处理过程中的实质意义， 能用掌握的各类指标的相关性、匹配性判断检测结果，使化验数据  具有可靠性。","化验室常用水质分析方法有哪些?","水质分析的方法与水中待测定成分的性质和含量有关系， 常用的水质分析方法有化学法、气相色谱法、离子色谱法、原子吸  收法、原子荧光法、电极法等。其中化学法包括重量法、容量滴定法和光度法三种，容量滴定法又可分为沉淀滴定、氧化还原滴定、 络合滴定和酸碱滴定等，光度法又可分为比浊法、比色法、紫外分 光光度法、红外分光光度法和可见光光度法等。\n为了方便迅速地得到检测结果，现在各种水质分析项目的检 测有向仪器方法发展的趋势，但水质的常规分析还是以化学法为 主，只有待测成分含量较少、使用普通化学分析法无法准确测量 时，才考虑使用仪器法，而且仪器法往往也需要用化学法予以 校正。","化验室化验用水是哪几种?","化验室应根据化验工作的不同要求选用符合质量要求的 化验用水。化验用水的制备一般采用离子交换法、电渗析法和蒸馏 法。有些分析项目需要用特殊要求的水，如无氨水、无酚水、无二 氧化碳水等。"]
[132,"配制溶液时应注意什么?","配制溶液时应注意以下事项。\n(1)溶液浓度的表示方法有质量浓度，常用单位有 g/L 、mg/L 等；质量摩尔浓度(单位为mol/L); 还有质量分数、体积分数等。\n(2)配制时所用试剂的名称、数量及有关计算，均应详细记录。\n(3)当配制准确浓度的溶液时，如溶解已知量的某种基准物质 或稀释某一已知浓度的溶液时，必须用经校准的容量瓶，并准确地稀释至标线，然后充分混匀。\n(4)配制酸、碱溶液时一定要将浓酸或浓碱缓慢地加入水中， 并不断搅拌，待溶液温度降至室温后，才能稀释到规定的体积。\n(5)若溶质需加热助溶或在溶解过程中放出大量溶解热时，应 在烧杯中配制，待溶解完全并冷却到室温后，再加足溶剂倒入试剂 瓶中。","试液使用与保存时应注意什么?","试液使用与保存时应注意以下几点。\n(1)碱性试液和浓盐类试液不能用磨口玻璃瓶贮存，以免瓶塞 与瓶口固结后不易打开。\n(2)配制好的试液应在瓶签上写明试剂名称、浓度、配制日 期、配制人、有效期及其它需注明的事项。\n(3)有些标准溶液会发生化学变化或微生物作用而变质。需要 注意保存并经常进行标定，有些试液受日光照射易引起变质，这类 试液应贮存于棕色瓶中保存。\n(4)盛有试液的试剂瓶应放在试液橱内或无阳光直射的试液架 上，并安装玻璃拉门，以免灰尘积聚在瓶口上而导致污染。\n(5)试液瓶附近勿放置发热设备，以免使试液变质。\n(6)试液瓶内液面以上的内壁，常凝聚着成片的水珠，用前应 振摇，以混匀水珠和试液。\n(7)吸取试液的吸管应预先洗净和晾干。多次或连续使用时， 每次用后应妥善存放避免污染，不允许裸露平放在桌面上。\n(8)同时取用相同容器盛装的几种试液，特别是当两人以上在 同一台面上操作时，应注意勿将瓶塞盖错而造成交叉污染。\n(9)当测定同一批样品并需对分析结果进行比较时，应使用同 一批号试剂配制的试液。\n(10)有毒溶液应按规定加强使用管理，不得随意倒入下水道中。\n(11)已经变质、污染或失效的试液应随即废弃并妥善处置， 以免与新配试液混淆而被误用。"]
[133,"污水处理厂化验室常用仪器有哪些?","(1)精密仪器  \n包括分析天平、浊度计、pH 计、生物显 微镜、分光光度计、DO 分析仪、BOD₅ 测定仪、COD_{Cr}; 测定仪、 气相色谱仪、余氯测定仪、原子吸收分光光度计等。\n(2)电气设备  \n包括恒温箱、可调高温炉、蒸馏水器、六联电 炉、BOD₅培养箱、电冰箱、恒温水浴箱、电烘箱、电动离心机、 高压蒸汽灭菌锅、搅拌机等。\n(3)玻璃仪器  \n包括烧杯、量筒、量杯、漏斗、试管、容量 瓶、移液管、吸管、玻璃棒、酸式滴定管、碱式滴定管、刻度吸管、DO 瓶、比色管、冷凝管、酒精灯、蒸馏水瓶、碘量瓶、洗气瓶、广口瓶、称量瓶、锥形瓶、分液漏斗、圆底烧瓶、平底烧瓶、 玻璃蒸发皿、平皿、玻璃管、干燥器等。\n(4)其它设备 \n操作台、扭力天平、滴定管架、采样瓶、冷凝 管架、漏斗架、分液漏斗架、比色管架、烧瓶夹、酒精喷灯、定量 滤纸、定性滤纸、定时钟表、温度计、搪瓷盘、防护眼镜、洗瓶 刷、滴定管刷、牛角匙、白瓷板、标签纸，医用手套等。"]
[134," 污 水 水 样 如 何 采 集 ?","污水水样的采集方式可以分为瞬时取样和混合取样。瞬 时取样只能代表取样时的水流、水质情况。混合取样是将多次取样 混合在一起，然后再进行分析测定。其结果可以用来分析污水一日 内平均浓度。对于污水处理厂来说，混合样可用于对来水或出水水 质进行综合分析。采集混合样时可每隔相同的时间间隔采集等量的 水样混合而成，也可在不同的时间按污水流量的一定比例采样混合 而成，上述两种方法分别适用于污水流量稳定和多变的情况。水样 可以人工采集，也可以在重要取样位置安装自动取样器。采集水样的容器要根据检测项目选择， 一般为硼硅玻璃瓶或聚乙烯瓶。\n确定取样位置时应注意以下几点：\n(1)厂内取样的地点要相对稳定，所取水样要具有代表性；\n(2)取样点的水流状况比较稳定，不能在死角或水流湍急处 取样；\n(3)如果每一工艺过程有多个并联单元，水样采集应尽量多点 取样，或选择有代表性的单元取样。取与工艺有关的水样，应与工 艺运行管理人员协商确定取样点。","污 水 水 样 如 何 保 存 ?","水样采集后，由于物理、化学和生物的作用会发生各种变化。为使这些变化降低到最小限度，必须对所采集的水样采取保护措施。水样的保存方法应根据不同的分析内容加以确定。\n(1)充满容器或单独采样 \n采样时使样品充满取样瓶，样品上方没有空隙，减少运输过程中水样的晃动。有时对某些特殊项目需 要单独定容采样保存，比如测定悬浮物时定容采样保存，然后可以将全部样品用于分析，防止样品分层或吸附在取样瓶壁上而影响测定结果。\n(2)冷藏或冷冻 \n为了阻止生物活动、减少物理挥发作用和降低化学反应速度。水样通常应在4℃冷藏，贮存在暗处。如COD_{Cr}、BOD₅、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、硫酸盐及微生物项目时，都可以使用冷藏法保存。有时也可将水样迅速冷冻，但冷冻法会使水样产生分层现象，并有可能使生物细胞破裂，导致生物体内的化学成分进入水溶液，改变水样的成分，因此尽可能不使用冷冻的方法保存水样。\n(3)化学保护  \n向水样中投加某些化学药剂，使其中待测成分性质稳定或固定，可以确保分析的准确性。但要注意加入的保护剂 不能干扰以后的测定，同时应做相应的空白试验，对测定结果进行校正。如果加入的保护剂是液体，则必须记录由此而来的水样体积的变化。化学保护的具体方法如下。①加生物抑制剂，如在测定氨氮、硝酸盐氮和COD_{Cr}的水样中，加入HgCl₂抑制微生物对硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和氨氮产生的氧化或还原作用。②调节pH值，如测定Cr⁶⁺的水样需要加NaOH调整pH值至8,防止Cr⁶⁺在酸性条件下被还原。③加氧化剂，如在水样中加入 HNO₃ (pH 值<1)和K₂Cr₂O₇(0.05%),可以改善汞的稳定性。④加还原剂，如在含有余氯的水样加入适量的Na₂S₂O₃溶液，可以把余氯除去，消除余氯对测定结果的影响。"]
[135,"污泥样品如何采集与保管?","城市污水处理厂污泥脱水相对较稳定，污泥浓度随时间 变化不大，故一般现场取瞬时样品。污泥样品采集量视监测项目、目的而定，一般为1～2kg (湿重),测定项目较少时，可予酌减。供无机物分析样品可用塑料袋(瓶)包装，供有机物分析样品，应置于棕色磨口玻璃瓶中，瓶盖内衬垫可使用洁净铝箔或聚氟四乙烯薄膜(不可用其它薄膜),及时将污泥样品的外观性状填表记录并及时送交实验室进行样品预处理。"]
[136,"什么是水质分析的空白试验?","空白试验是以水质分析时使用蒸馏水或纯水代替被测水 样，其它所加试剂与样品测定完全相同的操作过程。空白试验应与 被测水样的测定同时进行。\n一般情况下，样品测定结果不仅与样品中待测物质的浓度有 关，试剂中的杂质、环境及操作过程中的玷污等因素都有可能影响 测定结果。因此，为了了解这些因素对样品测定的综合影响，在每 次进行样品分析的同时，都应该进行空白试验。\n空白试验值的大小与分析方法及各种试验条件有关，所以，空 白试验结果可以反映化验室的基本状况和化验操作人员的技术水 平。当空白值偏高时，应全面检查空白试验用水、试剂的空白、量 器及容器的玷污情况、测量仪器的性能及试验环境状态等。"]
[137,"化验室采样员采样时应注意哪些安全事项?","在城市污水处理厂现场采样时，必须采取必要的预防措 施，配备相应的设备和仪器，并注意以下安全事项。\n(1)在排水检查井、泵房集水池及均质池等存在高浓度有机物 废水或未处理污水的地方取样时，要有预防可燃性气体引发爆炸的 措施。\n(2)在泵房、检查井等半地下或地下式构筑物处取样时，首先 要通风，其次用便携仪表检测是否有毒气或可燃气，合格后才能进 去工作，防止硫化氢、 一氧化碳等有毒气体引起的中毒危险和缺氧 引起的窒息危险。\n(3)取样时，如需上下曝气池、二沉池等较高构筑物和地下泵 房的爬梯，要注意防止滑跌摔伤，特别是在雨、雪、台风、大暴雨 天等恶劣天气条件时更要十分当心。\n(4)在泵房、集水池、曝气池等各种水处理构建筑物上取样时， 应穿上救生衣或拴上安全带，并有人监护，防止溺水事故发生。"]
[138,"生产调度的责任是什么?如何实施?","生产调度的责任是协调全厂正常生产，保证最终出水水 质、水量，污泥处理效果，沼气产量、质量，沼气合理利用等。\n厂内进行的一切工艺生产活动均由生产调度室的调度指令为依 据，任何人不得违背调度指令，擅自进行设备开关，改变参数等工 艺调节行为。\n实施办法如下。\n(1)生产调度室必须对本厂的生产调度工作切实负责。调度员 应以中控室、化验室及各车间提供的运行数据和生产信息为依据， 结合现时状况，精心协调，防止因调度失误而导致生产不正常的  现象。\n(2)生产调度室在提出指令前必须查询清楚设备的运转情况， 保证指令的准确性。\n(3)生产调度室发出生产调度指令后，当事人须在15min  内 完成该指令。\n(4)涉及停水进水、开关鼓风机、沼气罐放空，消化池顶阀放 空等重大情况，调度室下达指令前必须报请主管厂长批准。\n(5)各车间开停设备前须先填写设备开停申请单，调度室批准 后方可操作，避免造成其它车间与中控室工作混乱，手动设备可口 头协调(包括水区车间、泥区车间、鼓风机房、沼气锅炉房、变电 室、维修车间)。\n(6)中控室在设备故障15min 内必须通知调度室和设备所在 车间，当事人应在15min 内做出反应并将解决故障结果告知中控 室和调度室。\n(7)各车间技术负责人及值岗人员在发觉调度指令存在错误 时，应立即报告调度室解决。\n(8)夜班和节假日期间遇到工艺、设备不正常情况，可以请示 值班负责人，由值班负责人做出决定。\n(9)调度员和值班负责人遇到不能解决的情况，必须在半小时 内通知到厂主管领导。","什 么 是 抄 电 表 制 度 ?","按时抄电表是保证设备正常运转，及时预见设备故障的 一种重要手段。其内容为各生产班组按时抄录所辖的大型设备的电 压表和电流表及其它仪表的读数。\n实施办法如下。\n(1)各生产班组须使用规范化的表格记录。\n(2)当班工作人员每小时整点用指定的记录本抄录指定的电压表及电流表读数一次， 一式两份。\n(3)若发现仪表有异常情况，值班人员应立即通知各单位领导并做记录(夜班可通知中控室)。\n(4)本班完成工作后，制表人署名并由单位负责人签字， 一份报送生产技术科， 一份本单位存档，并由专人保管。\n(5)本班交完报表后方可离厂。若发现迟交、漏交、伪造数据等行为，按厂有关规定处理当事人。\n(6)如丢失记录本应及时报告各单位领导，追究责任。\n以上规定适用范围：格栅间、进水电控间、回用水车间、加氯 间、污泥电控间、污泥脱水机房、鼓风机房、沼气锅炉房、燃煤锅 炉房、变电室、中心控制室。","怎 样 报 生 产 报 表 ?","污水处理生产报表是污水处理厂生产结果的书面体现， 它为全厂的生产调度、工艺调节、设备维修保养提供依据，是各生  产单位的重要工作之一。\n内容：设备运行数据、各工段运行数据、材料消耗、能源 消耗。\n实施方法如下。\n(1)当班人员详细真实地按表格内容填写本班技术数据， 一式 两份。\n(2)填制表格完毕后，制表人签名，并由各单位负责人(车间 主任、班长)检查签字后方有效。\n(3)每班报表一份报送生产技术科， 一份各班组留底，并由专 人保管。\n(4)每班交完报表后方可离厂(夜班委托白班代交，并交 代抄表情况),若发现迟交、漏交、伪造数据，按厂有关规定 处理。\n(5)适用范围：泥区车间、水区车间、变电室、鼓风机房、中 心控制室、化验室、燃煤锅炉房。","什么是巡查设备制度?","对厂内设备进行定时巡查是及时发现设备故障，避免事 故发生的关键。只有实行严格的巡查制度，才能预防事故的发生。\n内容：观察设备有无异常声音、设备是否空转、有无过热现 象、有无倾斜现象、有无设备损坏及其它妨碍生产的情况。\n实施方法：\n(1)各生产单位值班人员每隔1h 把自己所辖的所有设备、设 施巡查一遍，并进行记录。若发现异常情况应及时向本单位领导汇 报(夜班通知中控制室)。\n(2)出巡前和巡查完毕都应通知中心控制室，由中控室记录出 巡时间。\n(3)各单位负责人应每天检查记录并签字。","生产车间怎样交接班?","(1)值班人员应按照本厂规定每班前15min 为交接班时  间。接班人应提前15min 到达工作场所，交班人未办完交接手续， 不得擅离职守。\n(2)接班人员不得无故迟到，确属有病或家中有急事，必须在 班前到厂办理请假手续，以便安排其它人员顶班。\n(3)超过下班时间，接班人员未到，交班人不得下班，待厂部 安排顶班人员，办理交接班手续后方可下班。\n(4)交接班的内容\n① 设备运转及安全防护装置完好情况；\n② 上级指示或新更改的信号指令情况；\n③ 工具物品和消防器材是否完好无损；\n④ 人员出勤情况；\n⑤ 现场卫生和文明生产情况；\n⑥ 交下一班需完成的领料和维修任务；\n⑦ 交接班时应做到全面交接，对口检查；\n⑧ 交接完毕后，双方值班长在交接班记录簿上签字。","变 电 站 怎 样 交 接 班 ?","(1)值班人员应按照本厂规定每班前15min 为交接班时  间。接班人应提前15min 到达工作场所，交班人未办完交接手续， 不得擅离职守。\n(2)接班人员不得无故迟到，确属有病或家中有事，必须在班 前到厂办理请假手续，以便安排其它人员顶班。\n(3)超过下班时间，接班人员未到，交班人不得下班，待厂部 安排顶班人员，办理交接班手续后方可下班。\n(4)在处理事故或进行倒闸操作时不得进行交接班，交接班发 生事故，停止交接班，并由交接班人员处理，接班人员在交接班长 指挥下协助工作。\n(5)交接班内容一般为：\n① 系统和本站运行方式；\n② 保护和自动装置运行及变更情况，各种音响、信号、事故 照明、试验情况；\n③ 设备异常，事故处理缺陷处理等情况；\n④ 倒闸操作及未完成的操作指令；\n⑤ 设备检修、试验情况，安全措施的布置，接地线组数、编 号及位置和使用中的工作情况；\n⑥ 上级指示，工具备件，现场卫生及消防器材等情况；\n⑦ 交接班时应做到全面交接，对口检查；\n⑧ 交接完毕后，双方值班长在运行记录簿上签字。","锅 炉 房 怎 样 交 接 班 ?","(1)交接班人员在交班前，应对锅炉进行全面的检查和 调整，并使锅炉的水压、水温(气压、气温、水位)稳定在正常范 围，安全附件灵敏可靠，仪表、辅机运转正常。\n(2)交班人员在交班前，应做好场地、设备、工具的清洁整理工作。\n(3)交班人员在交班前，应做好清炉除灰工作，炉前落碴仓、 出碴机存碴车、除尘器落灰斗内无积存物；煤斗内煤达到标准。\n(4)交班人员应向接班人员说明在本班运行中，锅炉、安全附 件、仪表、自动装置和辅助设备的情况，锅炉负荷状况，水处理及 软化水、炉水质量、设备缺陷及检修情况，事故及处理情况，交代 设备和场地清洁状况。公用工具情况，并请接班人员检查本班的运 行记录。\n(5)接班人员在接班前保持头脑清醒(接班前8h 内不得饮酒， 保证充足的睡眠),提前15min 到达锅炉房，并做好准备工作(如 穿戴好劳保用品等)。\n(6)接班人员在查阅运行记录、交班记录并听取交班人员介绍 情况后，应对锅炉及辅机进行一次全面检查，逐一核实，发现问题 应及时提出。\n(7)接班检查无误后，接班人员应及时在交班记录上签名，表 示交接班完毕；双方签名后，交班人员方可离开锅炉房。\n(8)在交班前或交接过程中如发生事故，应停止交接班。此时 交班人员负责处理事故，接班人员应主动协助，待事故处理完毕 后，再进行交接班。\n(9)如接班人员未按时上班，交班人员应向车间领导报告，待 车间领导安排替班人员，办理交接班手续后方可下班。","变电站如何巡回检查设备、设施?","(1)值班人员必须认真地按时巡视设备，对设备异常状 态要做到及时发现，认真分析，正确处理，做好记录，并向有关上 级汇报。\n(2)巡视应在本站规定的时间、路线进行， 一般应包括：\n① 交接班时；\n② 高峰负荷时。\n(3)遇到下列情况应增加巡视次数：\n① 设备过负荷或负荷有明显增加时；\n② 设备经过检修，改造或长期停用后重新投入系统运行，新 安装的设备投入系统运行时；\n③ 设备缺陷近期有发展时；\n④ 遇有在大风、雷雨、浓雾、冰冻等恶劣气候，事故跳闸和 设备运行中有可疑的现象时；\n⑤ 法定节假日及上级通知有重要供电任务期间。\n(4)负责生产技术领导和专职技术人员须进行定期巡视。\n(5)值班人员进行巡视后，应将检查情况和巡视时间做好记 录，同时将设备缺陷记入设备缺陷记录簿，重大缺陷应立即向电气 负责人和厂领导汇报。\n(6)值班长每班至少全面巡视一次，变电站站长专职工程师 (技术人员)每周分别进行监督巡视一次，并做好记录。\n(7)巡视时遇有严重威胁人身和设备的安全情况，应按事故处 理或按有关规定进行处理，并同时向厂领导汇报。","司炉工如何巡回检查锅炉及辅助设备?","为了保证锅炉安全运行避免事故发生，规定司炉工巡回 检查制度如下。\n每小时巡查一次是否符合下列内容。\n(1)锅炉燃烧正常，气压稳定，炉内无异常响声。\n(2)锅炉水位正常，水箱水位正常，水泵运转良好，给水管路 阀门等无泄漏，调节阀开关灵活，给水水质符合要求。\n(3)锅炉汽温正常。\n(4)安全附件完好，水位表清晰、可靠；压力表指示正确，安 全阀灵敏可靠，测量、控制仪表准确无误，高低水位报警及低水位 连锁保护、超压连锁保护等指示正确，动作灵活。\n(5)受压部件各可见部位无鼓包、变形、过热、渗漏等现象。\n(6)炉墙无裂缝和倾斜、倒塌等现象，炉内炉顶无过热烧红、 变形等情况。\n(7)炉门、灰门、检查门、拨火门、防爆门等是否严密，开关 灵活。\n(8)风机运转正常，烟道无堵塞破裂现象，开关灵活。\n(9)转动机械运转正常，润滑、冷却良好，无特殊震动或响 声，炉排运转良好、无破裂。\n(10)汽水、排污管路良好，操作阀门所处状况正常，无跑冒 滴漏现象。\n(11)人孔、手孔、头孔及检查孔严密。\n(12)除尘器工作正常，无破损漏气、无堵塞。\n(13)电气设备运转正常，电机温度正常，无异常响声和塞动， 路线完好，接地可靠，照明良好。\n(14)锅炉房各部位整齐清洁，无杂物，无积灰，无积水，无 油垢。\n如不符上述内容，应及时排除故障，当不能处理时，应上报值 班领导。","水处理车间如何管理生产及设备?","(1)遵守厂内的劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工， 值班人员做到不空岗，不串岗，不干私活等。值班人员不得私自换 班、替班，确属有病或家有急事，必须提前办理请假手续，以便安 排他人替班。\n(2)值班人员要做好交接工作，交接好设备运行情况记录本、 报表、对讲机等物品。\n(3)值班人员要做好日常的巡视工作；若发现设备故障，应及 时排除，当不能排除时应上报车间或值班领导和值班人员。\n(4)值班人员要按时记好《仪表记录表》和《生产设备运行时 间记录表》,并真实准确。\n(5)要定期对设备做好保养工作，包括投甲酸，加润滑脂，更 换、检查齿轮箱油和螺丝、螺栓的紧固工作。\n(6)要定期对设备做好检修工作，要及时解除设备故障； 一些大的设备故障要及时上报设备材料科。\n(7)要按《生产调度制度》进行工艺调节，各设备的运行要符 合工艺运行要求。\n(8)对工艺参数 SV 要定期检测，并做好微生物相的镜检工 作，及时掌握进出水情况。","泥处理车间如何管理生产及设备?","(1)遵守厂内的劳动纪律，不迟到，不早退，不旷工， 值班人员做到不空岗，不串岗，不干私活等，车间工作人员必须认  真执行生产管理制度，严格要求自己。\n(2)值班人员必须按时认真进行交接班，交接好设备运行情况 记录本、报表、对讲机、工具等物品后，交班人员方可离去。\n(3)值班人员必须按时、按路线对车间进行巡视，发现有问 题，必须及时排除、当不能排除时，应上报值班领导。\n(4)值班人员在上班时，不准进行喝酒、织毛衣、打扑克、串 岗等违反纪律的活动。\n(5)值班人员必须认真、仔细填写报表，不准提前、拖后填写 报表，虚报、假报数据。\n(6)值班人员不得私自换班、代班，确属有病或家中有事，必 须提前办理请假手续，以便安排他人替班。\n(7)值班人员对自己负责管理的设备必须按时进行润滑保养。"]
[139,"如何结合固定资产台账进行设备运行的动态管理?","固定资产台账建立后，需对固定资产台账进行分级，以 达到进行设备运行动态管理的目的。固定资产台账分为功能层和技  术层两级。功能层包括工厂名称、实体、装置、总成及功能位置， 技术层包括设备及零配件。固定资产台账按上述分级后，可分别对  每一台设备的状态进行录入，例如：设备运行时间、保养项目、周 期及时间，维修时间、维修内容，维修时所更换的配件，更换配件  的型号、价格、生产厂家、供应商等详细内容。这样，在检查某台 设备的时候，根据固定资产台账的分级目录可以方便地查到该台设  备，再打开该台设备的明细，这台设备的运行状态可以做到一目了 然，可以做到对固定资产台账的动态管理。"]
[140,"如何确定设备的维护周期?","一般根据设备自带的使用手册上的维护周期对设备进行维护保养，这只是对设备在其正常使用状态下适用。当设备使用过 程中，维持正常的维护周期时，设备故障频繁，抢修时常发生时， 我们就要根据设备维护维修记录缩短设备的维护周期，这就要求我 们对设备运行状态和故障进行分析，直至找出适合此台设备的设备 维护周期。相反，如果设备在正常维护周期状态下，长时间运转正 常，没有或极少发生故障，可以延长设备维护周期，降低设备的维 护成本。","什么是设备的“强制保养，动态备用”原则?","强制保养就是变事后被动抢修为提前主动保养。动态备 用就是备用设备动态管理，主动定期启动。\n污水处理设备所处使用环境恶劣，如果仅仅按照设备使用说明 的要求进行保养，往往在不到维护周期要求的时间，设备就会出现 故障，造成频繁抢修，这样不但会造成设备维修的次数，影响正常 生产，而且维修的成本由此会大大提高。根据设备使用的实际情况 缩短维修周期，提前主动保养，可将设备故障消灭在萌芽状态，减 少设备的抢修、维修次数。\n污水处理厂一些关键工艺部位，往往会有一些备用设备。在主 要设备正常运行时，这些备用设备往往处于停机状态，如果这些设 备长时间不用就会造成设备内部锈蚀等损坏情况，当备用设备要投 入使用时，就有可能发生故障，耽误正常生产。应定期开启这些设 备并进行保养，保持备用设备长期处于正常使用状态，使这些设备 处于动态备用， 一旦需要，就可马上投入正常运行。"]
[141,"设备维修如何管理?","(1)实行使用维护保养责任制，做到定机到人，对多人 操作的设备(或机组),建立机长负责制，指定专人负责，统一指 挥协同操作。\n(2)制定技术操作规程、检修规程和维护保养规则准确全面。 (3)设备润滑必须严格实行“五定”。如采用代用油或新用品油时必须化验后，经设备科技术员同意，设备科长批准后再予 使用。\n(4)严格按规程使用设备，严禁超负荷超规范使用设备。发生 意外情况，注意保护现场，及时报告车间设备员和设备科，以便妥 善处理。\n(5)必须正确使用安全限位装置，不得随意拆卸或挪用。\n(6)维护保养应以操作工人为主，维修人员配合要遵照说明书 的规定，不得随意拆卸部件，以免影响设备的精度和性能。\n(7)对违犯操作规程、超负荷运转的任何指令，设备操作者有 权拒绝，并及时报告有关部门处理。\n(8)在日常维护保养中，除可拆零件外， 一般不应拆卸零件， 当必须拆卸时，由专业的修理人员进行。\n(9)擦拭材料和清洗剂应严格按照说明书规定，不得随意代 用。只准使用润滑卡上规定的并经化验合格的油料和冷却液，加前 须经过滤。\n(10)设备的附件和专用工具应用柜架搁置，保持清洁，防止 碰伤，不得外借或作其它用途。\n(11)加强保养、设备点检和预防性维修工作，有计划地进 行强制性预检预修，对于不能维持到下一个修理周期的零件、可换可不换的零件，一定要修换，尽量减少突发故障，确保生产顺利进行。\n(12)设备发生故障后，应认真进行故障分析，严肃处理设备 事故。\n(13)库存备件应齐全。定储备范围，定储备定额，保持最低 备件储备量。随机附件完整，妥善保管，暂时不用的应合理存放，同样要保管维护好。\n(14)主要生产设备确定后，随着生产任务、工艺的改进、设 备精度、事故等情况的发生，以及设备的更新改造和工序质量管理 点的变动主要生产设备也随之改变，要定期地组织有关人员进行研究，重新确定。"]
[142,"对设备故障如何管理?","(1)对主要生产设备实行预防维修制度，通过巡回检查、 定期检查、精度检查和调整完好状态检查等方法，掌握易发生故障  的机件部位，有目的地进行预防性维修，以控制和防止故障的  发生。\n(2)加强故障管理基础资料工作，做好设备故障记录，认真填 写设备故障修理记录单和原因分析，及时汇总和上报归档。\n(3)车间统计员应每月收集设备故障修理记录单统计故障情 况，列出详细清单，由设备员负责按重复故障清单及记录内容进行 分析，找出规律，提出对策，并填写故障处理报告单。\n(4)统计员将故障处理报告单报维修车间处理，处理完毕后要 填写维修记录，验收，同时将信息反馈给设备材料科存档。\n(5)设备材料科通过对多发生性故障或设备缺陷进行检验分 析，摸清故障发生的原因，找出规律和对策，对设备进行改装和改 善修理工作。","对材料采购如何管理?","(1)材料采购要根据厂内的生产情况及库存量的多少， 由材料计划员做好采购计划，经设备科长签字后，报分管厂长批准  后方可进行，要做到既及时供应，又不积压，大宗材料需签订采购  合同。\n(2)材料采购能从厂家直接采购的不得从中间环节采购。采购 数额少的应由两人以上同行，并采用货比三家的办法进行性价比， 确认后报分管厂长审定后采购。采购数额大的应采用招投标的办法 采购。\n(3)购进的材料必须有化验单、合格证、质保书，不准购进假 冒伪劣和三无产品，谁购进质量低劣的材料，谁负责退货，所造成 的经济损失由有关人员承担。\n(4)材料采购进厂后，采购人员持发货票与材料一起交仓库保管人员，根据价格、数量、金额查验清楚后，开具材料验收入库 单，交材料会计记账。","仓库保管如何管理?","(1)仓库保管必须做到账卡相符，卡、物相符。\n(2)每半年必须清点一次，发现问题及时报设备材料科及相关 单位处理。\n(3)仓库物品必须堆放整齐，各种物品防止受潮霉变，防止鼠 害、虫害，以免给国家造成损失。\n(4)严格做好防火、防盗工作，保管员要定时学习消防知识及 掌握消防器材的使用。\n(5)易燃品、毒品、油料必须单独设库，以免发生事故。\n(6)各车间在月底前报出下月的材料使用计划，经厂领导同 意，交设备材料科实施。\n(7)临时需用的大宗材料须报分管厂长批准后，由设备材料科 采购后发放。\n(8)各车间、科室须有专设的材料员，持各车间、科室负责人 的签条到仓库领材料。\n(9)各车间所做的材料计划必须切合实际，严禁多领、冒领以 免造成浪费。\n(10)各车间剩余的材料而又长时间不用的，应及时到仓库办 理退料手续并送回仓库，以免丢失和浪费。","如何进行设备维修管理?","设备维修按以下内容与要求操作。\n(1)计划工作 维修车间根据技术鉴定、可行性分析、设备资 料、生产需要等情况，制订设备维修计划。\n(2)准备工作\n① 拟订维修方案及维修措施；\n② 核对、核准更换零、部件图纸并确定修理尺寸；\n③ 提出修理更换件的材料、型号、规格；\n④ 确定修理更换零件、部件的加工或外协件；\n⑤ 确定修理时间，落实更换件或外购件是否齐全。 \n(3)维修工作\n① 组织修理具体操作人员；\n② 明确修理要求、修理方案、维修部位、更换零部件等情况； ③ 与被修理车间协商，合理安排修理顺序与进度；\n④ 落实减少材料、辅助材料消耗的措施，降低维修成本； ⑤ 修理完工后交接验收；\n⑥ 做好原始记录及统计工作。\n(4)统计、结算工作\n① 维修占用时间、实用工时、待料工时、消耗材料、费用等 的核算；\n② 修理工作总结与经济活动分析，研究提高及改进措施。","怎样采购物资和领用物资?","为了确保生产正常进行，正确合理使用物资，避免浪费， 对物资的采购和领用做出以下决定。\n(1)各车间(部门)将每周、每月申购计划报设备科，由设备 科统一做出每周、每月材料申购计划由主管领导批准后进行采购。\n(2)设备科根据生产实际情况确定安全库存量，每半月做出库 存材料申购计划由主管领导批准后进行采购。\n(3)采购材料和设备要货比三家，大宗物品或贵重物品要招投 标采购。生产急需的申购计划报主管领导特批后由设备科采购。\n(4)各车间(部门)在领用物资前须填写物料申购单并经本车 间(部门)领导签字后持物料申领单领用。\n(5)领用时间为每天上午，每天下午仓库管理员进行盘查，遇 有特殊情况须经设备科负责人和主管领导批准后方可领用。\n(6)各车间(部门)每月须填写物料使用回执单报设备科 备查."]
[143,"什么是设备维修通知单?什么是设备维修回执单?","(1)设备维修通知单由各生产车间填写， 一式四份，车 间存放一份、设备科、维修车间和生产技术科各一份，由生产车间 自行维修的设备，设备维修通知单可一式三份，车间存底一份、设 备科和技术科各一份。\n(2)设备维修通知单应认真填写，填写时一律用钢笔或圆珠 笔，不得用铅笔，字迹要工整。\n(3)填写内容应齐全，包括设备名称、故障发生时间、故障发 现人、故障内容、填表人和负责人签字等。\n(4)故障内容填写时语言应简练、规范，尽可能详细的反映出 设备故障发生的具体情况。\n(5)设备科和维修车间的人员，对设备维修通知单有不清楚内 容时，送表人应认真解答，讲明实际情况，对提出的合理化建议应 虚心接受。\n(6)设备无论是由生产车间自行维修，还是由维修车间维修， 设备维修通知单都应在设备发生故障后半天内送至设备科和生产技  术科。\n(7)回执单由维修车间填写， 一式四份，车间存底一份，设备  科、生产技术科和设备故障车间各一份；若由车间自行维修设备， 回执单可一式三份，车间存底一份、设备科和生产技术科各一份。\n(8)回执单应认真填写，填写时一律用钢笔或圆珠笔，不得用 铅笔，字迹要工整。\n(9)填写内容应齐全，包括设备名称、维修时间、维修人、维 修内容、填表人和负责人签字等。\n(10)维修内容填写时，语言要简练、规范，尽可能详细地反 映出所维修的具体内容，包括维修和改造方法，用料情况等，如有 可能应写清楚零件型号等。\n(11)对回执单的修后遗留问题及建议一栏，维修车间应认真 填写，以便用于指导生产。\n(12)设备科和设备故障车间的人员对设备维修通知单有不清 楚内容时，送表人应认真解答，讲明实际情况，对提出的合理化建 议应虚心接受。\n(13)为了便于设备科和生产技术科对资料进行统计整理，回 执单的设备名称应与设备维修通知单的设备名称相一致。\n(14)设备无论是由生产车间自行维修，还是由维修车间维修， 回执单都要在设备修好后半天内送至设备科和生产技术科。\n(15)回执单应随修好的设备一起送至有关部门，在部门负责 人检查合格签字后，方可送至设备科。\n(16)由于设备维修通知单可反映出各个车间、部门的实际工 作量，因此各车间应及时完整的填写，并与值班记录、单机设备档 案和运行时间统计表相吻合。","如何利用设备维修任务单进行设备维护维修工作的闭环管理?","(1)当设备发生故障后需进行维修的，由使用部门填写 维修任务单并送至设备管理部门。\n(2)设备管理部门接表后由接表人填写报修统计表由送表人、 接表人签字后，由设备管理员填写维修任务单及工作任务统计表， 分配到各维修班组。\n(3)维修班组接到维修任务单后根据工作的轻重缓急情况进行 工作任务的分配。\n(4)接到维修任务的维修人员应持工作任务单根据以下程序进 行维修工作。\n① 与各部门相关人员联系，确定维修任务。\n② 进行维修任务。\n③ 完成维修任务后，维修人员应与各部门相关人员联系进行 维修工作任务的验收，并由各部门现场协调人填写验收意见。\n④ 任何一项维修任务在由使用部门验收合格后被视为完成； 未经验收或验收不合格被视为维修任务还未结束。\n⑤ 经验收合格的维修任务，由各班组填写工作统计表和工时 统计表后将维修任务单交设备管理员。\n⑥ 设备管理员将经分管领导签字的维修任务单输入微机备案 并填写维修通知单的反馈意见经分管经理签字后反馈给使用 部门。\n(5)需外协维修的维修任务由设备管理员注明需外协维修后交 由外协部门进行。外协任务完成后，设备管理员将经分管领导签字 的维修任务单输入微机备案。"]
[144,"构筑物、建筑物怎样维护保养?","(1)每季度对厂内所有构筑物全面检查一次，其它时间 随时发现随时上报生产技术科。\n(2)发现构筑物结构受到损害后，应立即上报分管厂长，并制 订相应的措施，及时进行维修。\n(3)每逢海位大潮或下大雨时应检查地下水位，当越过警戒水 位时，应对曝气池、最终沉淀池和接触池等地下池体进行相应的保 护措施。\n(4)对所有吸泥桥的行走轨道每月检查一次，发现有损坏迹象 的应提前申报计划，进行维修。\n(5)对瓷砖及表皮脱落的构筑物随发现随修复。\n(6)清理水池时应平衡放水，防止池体倾斜。\n(7)对构筑物的沉降缝每半年维修一次。\n(8)每月对厂内门窗检查一次，对损坏的门窗及玻璃及时修 补。每年对铝合金门窗彻底保养一次，打一次密封胶。\n(9)构筑物内的照明设备每半月维修更换一次，上水、中水、 下水管道、消防设施及其它设备每季度全面维修一次。\n(10)雨季来临之前检查全厂房屋是否漏雨，并及时修复。\n(11)严禁在构筑物基础范围内打井取水，防止发生不均匀沉降。"]
[145,"为什么要建立、健全完善安全生产制度?","在污水处理厂的运行生产过程中，会因为一些不安全、 不卫生的因素导致了一些人身伤亡、设备损坏的事故，影响了环境  效益、社会效益、经济效益。所以我们应在生产运行中采取必要的  防护措施，防止危害劳动者和设备设施的健康与安全。污水处理工  艺生产运行中需要的工种多，发生事故的苗头多。如污水处理用的  电机水泵多，不注意用电安全可能会出现触电事故，不注意搬抬泵 的安全可能会出现摔坏设备和砸伤职工的事故；厌氧消化池、浓缩  池、检查井及地下闸门井内容易产生和积累毒性很大的 H₂S气体，不提前鼓风通风，不检测 H₂S含量和采取有效措施就下井、下池 就可能中毒甚至死亡，还可能出现连续下井、下池救人发生群死群伤的恶性事件；污水中含有各种各样的病毒、病菌和寄生虫卵，污水处理工人接触污水，不注意卫生，可能感染上疾病和寄生虫病。因此，要制定、建立、健全完善安全生产制度，确保安全生产，是  污水处理厂正常运行的前提条件。","污水厂主要负责人对本单位安全生产工作负有哪些责任?","(1)建立、健全本单位安全生产责任制。\n(2)组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程。 \n(3)保证本单位安全生产投入的有效实施。\n(4)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事 故隐患。\n(5)组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案。\n(6)及时、如实报告生产安全事故。"]
[146,"污水处理厂的安全生产管理制度内容有哪些?","(1)机构与职责\n① 厂设立安全管理委员会，由厂长任主任，副厂长任副主任， 厂安全人员，各车间、部门负责人任委员，办事机构设在厂安全  部门。\n车间、科室设安全领导小组，主任、科长任组长，科员、班组 长为组员。车间设安全员。\n② 厂安全委员会职责：在各项工作中，贯彻执行安全第一， 预防为主的方针，贯彻上级法令、法规及本厂规章制度。定期召开  会议，分析全厂安全生产形势，研究对策，制订安全管理目标及达  标措施。\n③ 厂安全部门职责\na. 审查厂劳动安全技术措施计划。\nb. 负责全厂职工的安全教育。\nc. 负责全厂职工劳动防护用品用具的计划编制、采购、发放 和使用管理。\nd. 组织协助有关部门制订安全生产制度和安全操作规程，并 对这些制度和规程的贯彻执行进行监督、检查。\ne. 参加厂新建、改建、扩建项目，劳动安全卫生工程技术措 施的设计审查和竣工验收。\nf.  参加厂职工伤亡事故的调查处理并负责统计上报。\n④ 车间、科室安全领导小组职责\na. 落实厂劳动安全技术措施计划。\nb. 负责本车间、科室职工的安全教育。\nc.  负责本单位职工劳动防护用品用具的发放和使用管理。\nd.  负责落实安全生产和安全操作规程，并加以检查和总结。\ne.  参加本单位职工伤亡事故的调查处理并上报。\n(2)安全会议\n① 厂每周召开一次安全委员会成员参加的办公会议。\n② 厂每月召开一次全体职工大会。\n③ 厂经常召开安全人员会议。\n(3)安全管理制度与规程\n① 厂要按照上级有关规定，健全厂安全管理制度。\n② 各车间、科室要根据厂规定及部署，制订本单位的安全管 理制度，工序、工艺的安全作业规程以及各工种的安全操作规程。\n③ 各种制度、规程必须符合劳动安全卫生标准规范要求，符 合上级规定。\n④ 各种制度、规程要不断完善、充实，使之更加科学、合理、 实用。\n⑤ 全厂职工、各部门必须严格遵守各种制度、规程。\n(4)安全教育与培训\n① 全体干部职工要自觉学习安全操作技术，提高业务技能。\n② 厂每月组织一次全厂性的安全学习，每年进行两次安全技 能、安全知识的考核。\n③ 新进厂职工必须过厂、车间或科室、岗位三级安全教育， 合格后方准上岗。\n④ 调换工种人员、复工人员，必须经过车间、岗位二级安全 教育，合格后方准上岗。\n⑤ 电工、金属焊接(气割)工、机动车辆驾驶工、锅炉司炉 工、压力容器操作工、有害有毒物质检测等特种作业人员，必须经 劳动行政部门进行专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证 后，方准上岗。\n取得操作证的特种作业人员，必须按规定定期进行复审。\n(5)安全器材、特种设备\n① 安全器材的购买、配置，由厂安全部门统一管理。\n② 安全器材的维护、保养，由使用部门负责，安全器材必须 处于良好状态，如有损坏，要立即上报，并尽快修复。气体检测仪等的定期检定由厂安全部门负责，维护保养要按产品说明书进行。\n③ 所购置的设备、材料、劳动防护用品、救护器材等必须符 合国家或行业标准；不符合标准的不得使用。\n④ 特种设备由厂安全部门及设备管理部门共同管理。  (6)职工伤亡事故的调查处理  按上级有关规定执行。\n(7)奖励与处罚\n① 奖励\na. 对坚持安全生产，防止事故发生，参加事故抢险救护以及 进行劳动安全科学技术研究等方面做出贡献的职工。\nb. 对认真遵守安全规章制度、规程；在安全工作中有突出贡 献的单位、个人。\n② 处罚\na. 对不按要求建立健全制度、规程；违反规章制度及规程造 成后果的。\nb. 对威胁职工安全的险情和事故隐患不采取措施的。\nc. 对购进伪劣安全器材、安全用品的。\nd.  对违章指挥或强令职工违章作业的。\ne. 对拒不参加上级及厂组织的安全活动的。\nf.  对发生责任伤亡事故的。"]
[147,"污水处理厂安全检查分几种形式?","安全生产检查是防止发生各类事故，保证安全生产的重 要环节，也是贯彻执行党和国家安全生产、劳动保护政策，提高 干部职工安全生产意识的重要途径。污水处理厂安全检查一般分 四种形式，即定期检查、经常性检查、专业性检查，不安全因素 整改。\n(1)定期安全检查\n① 厂级检查，每季度及元旦、春节、五一、国庆节；由主管 厂长带领厂安全委员会成员进行。\n② 每月由厂安全部门组织各车间(部门)安全员检查，检查记录作为考核车间、部门安全生产的依据。\n③ 车间(部门)每周检查一次，由车间(部门)领导带领车 间(部门)安全员、班长进行检查。\n④ 班组安全检查由值班人员在生产过程中随时进行。\n(2)专业性安全检查(各检查周期由各专业组根据实际情况 确定)\n① 危险设备检查：由设备、安全、使用部门派专业人员检查。\n② 仪器、仪表检查：由技术部门组织专业人员检查。\n③ 厂房建筑、避雷设施检查：由技术、设备动力组织专业人 员检查。\n④ 防寒防冻检查：由设备动力、安全、使用部门进行。\n⑤ 防暑降温检查：由劳工、安全、后勤部门检查。\n⑥ 易燃、易爆、剧毒品检查：由设备、安全、使用部门进行。\n⑦ 便携式毒气监测仪检查：由安全、使用部门进行检查。\n(3)经常性安全检查\n① 厂各级干部、职工，要经常在本职范围内进行安全检查， 边查边改。\n② 各级安全人员要经常深入现场检查。\n(4)不安全因素整改\n① 凡查出的不安全因素要登记入册，按照定人员、定时间、 定措施、定质量的原则，限期解决。\n② 因现有技术、物质条件所限，不能按期解决的必须将延期 整改理由报分管厂长和厂安全部门加以解决，直至报上级主管部门 和领导。"]
[148,"污水处理厂怎样防触电?","污水处理厂的生产用电量是很大的，其电费占总费用的 1/3左右，所有工艺都要用电机和接触到高低压电，不可避免与电 打交道，因此为避免触电事故发生，用电安全知识是污水处理厂职 工必须掌握的。对电气设备要经常进行安全检查，检查包括：电气设备绝缘有无破损，设备裸露部分是否有防护，保护接零线或接地 线是否正确、可靠，保护装置是否符合要求，手提式灯具和临时局 部照明灯电压是否安全，安全用具、绝缘鞋、手套是否配备，电器 灭火器材是否齐全，电气连接部位是否完好等。对污水处理厂职工 来说，必须遵守以下安全用电要求。\n(1)操作电气设备的职工必须持证上岗，也就是到电业局指定 的培训点学习电工知识，合格后发证，才能操作电气设备。\n(2)操作电气设备必须穿绝缘鞋，操作高压设备还应穿相应等 级的绝缘靴，戴绝缘手套。\n(3)损坏的电气设备应请专门电工及时修复。\n(4)电气设备金属外壳应有效的接地。\n(5)移动电工具要有三眼(四眼)插座，要有三芯(四芯)坚 韧橡皮线或塑料护套线，室外移动性闸刀开关和插座等要装在安全 电箱内。\n(6)手提行灯必须要用36V 以下电压，特别是在潮湿的地方 (如站在水沟中，管道沟槽内有水的地方)不得超过12V。\n(7)注意使电器设备在额定容量范围内使用。各种临时线不能 私自乱接，应请电工专门接线。用完后立即拆除，避免有人触电。\n(8)电器设备的控制按钮应有警告牌，以备电气设备修理 时用。\n(9)要遵守安全用电操作规程，特别是遵守保养和检修电气的 工作票制度，以及操作时使用必要的绝缘工具。\n(10)要有计划地进行安全活动，如学习安全用电知识；分析 发生事故的苗头；进行防触电的演习和操作。学习触电急救法，特 别是触电者呼吸停止，脉搏、心脏停止跳动时，必须立即施行人工 呼吸及胸外心脏按压法。这就需要电工在平常训练熟练掌握，以备 在突然发生人员触电时抢救得当、及时。\n(11)污水处理厂职工还应懂得电气灭火知识，当发生电器火 灾时，首先应切断电源，然后用不导电的灭火器灭火。不导电的灭 火器有粉末灭火器、二氧化碳灭火器等。这些手提灭火器绝缘性能好，但射程不远，所以灭火时，不能站得太远，应站在上风头 灭火。","污水处理厂怎样防雷击?","(1)雷雨天应注意不宜使用电话、无线电话，不宜使用 水龙头等。避免高压电沿接收信号线或金属管道进入人体造成 危害。\n(2)污水处理厂职工在户外工作遇雷雨天气应尽量进入室内， 必须在户外工作时应穿不透水的防水雨衣和绝缘水靴，离开空旷场  地和水池面。更不能站在楼顶或凸出的物体上。要远离树木、电线  杆、灯杆等尖耸物体。\n(3)切勿接触金属门窗、电线、带电设备或其它类似金属 装置。\n(4)在室内避雷时应关闭门窗，防止球形雷侵入，最好不要看 电视、听收音机、操作计算机等。也不要接触室内的金属管道、电 线等。\n(5)构建筑物、变配电站都要设避雷装置。","污水处理厂内哪些地方存在有毒气体和有害气体?怎样预防?","(1)污水处理厂的进水渠(管道)中，各种浓缩池、地 下污水、污泥闸门井、不流动的污水池内以及消毒设施内都能产生  或存在有毒有害气体。这些有毒有害气体虽然种类繁多成分复杂， 但根据危害方式的不同，可将它们分为有毒气体、腐蚀性气体和易 燃易爆气体三大类。\n① 有毒气体是通过人的呼吸器官对人体内部其它组织器官造 成危害的气体，如硫化氢、氰化氢、 一氧化碳、二氧化碳等气体。\n② 腐蚀性气体一般是消毒气体如氯气、臭氧、二氧化氯等， 发生泄露时，对呼吸系统起腐蚀作用产生毒害。\n③ 易燃易爆气体是通过与空气混合一定比例时遇明火引起燃烧甚至爆炸而造成危害，如甲烷、氢气等。\n(2)在污水处理厂内产生有毒有害气体的部位设置通风装置和 检测报警装置，并给相关工作人员配备个人防护器具，如空气呼吸 器，防酸、碱工作服和工作靴，防毒气的呼吸滤罐等。\n(3)必须对职工长期不间断地进行防硫化氢等毒气的安全教 育，让每一个人都熟知毒气的性质、特征，泄露后或报警后采取正 确的有保护的抢险措施和中毒后自救或他救的正确方法，避免蛮 干、盲目的抢险，导致伤亡事件扩大。另外，还要用已经发生过 的、全国各地已有的中毒事故案例教育职工。","污水处理厂怎样防火、防爆?","(1)凡是超出有效范围的燃烧，造成人身和财产损失的 称为火灾，否则称为火警。\n燃烧必须同时具备三个基本条件，即有可燃物存在(如固体物 质如木材，液体物质如汽油等，气体物质如甲烷等),有助燃物存 在(如空气中的氧),有点火源存在(如电气火花、静电火花、机 械摩擦或撞击产生火花等),也称三要素，三个条件缺一不可，否 则不会引起燃烧。而灭火的基本原理就是消除其中任意一条件 即可。\n(2)爆炸是指物质由一种状态迅速地变为另一种状态，并在瞬  间放出巨大能量，同时产生气体以很大的压力向四周扩散，伴随着 巨大的声响。爆炸可分为物理性爆炸和化学性爆炸。物理性爆炸是 指物质因状态或压力突变(如温度、体积和压力)等物理性因素形  成的爆炸，在爆炸前后，爆炸物质的性质和化学成分均不变(如蒸  汽锅炉爆炸)。而化学性爆炸是指物质在短时间内发生化学反应， 形成其它物质，产生大量气体和高温现象(如可燃气体、液体爆  炸)。火灾与爆炸是相辅相成的，燃烧的三个要素一般也是发生化  学性爆炸的必要条件，而且可燃物质与助燃物质必须预先均匀混  合，并以一定的浓度比例组成爆炸性混合物，遇着火源才会爆炸， 这个浓度范围叫做爆炸极限。爆炸性混合物能发生爆炸的最低浓度叫爆炸下限，反之为爆炸上限。物理性爆炸的必要条件是压力超过 一定空间或容器所能承受的极限强度。而防爆的基本原理同样也是 消除其中任意一条必要的条件。\n(3)污水处理厂防火防爆应首先划出重点防火防爆区(如污泥 消化区),重点防火防爆区的电机、设备设施都要用防爆类型的。 并安装检测、报警器。进入该区禁止带火种、打手机、穿铁钉鞋或  有静电工作服等。重点部位设置防火器材。\n(4)学习掌握有关安全法规，防火防爆安全技术知识，操作防 火防爆器材。平常按计划要求严格训练，定期或不定期进行安全检 查，及时发现并消除安全隐患。做到“安全第一，预防为主”。配 备专用有效的消防器材，安全保险装置和设施，专人负责确保其随 时都可用于灭火。\n(5)清除火源，易燃易爆区域严禁吸烟。维修动火实行危险作 业填动火票制度。易产生电气火花、静电火花、雷击火花、摩擦和 撞击火花处应采取相应的防护措施。\n(6)控制易燃、助燃、易爆物；少用或不用易燃、助燃、爆炸 物。用时要加强密封，防止泄露。加强通风，降低可燃、助燃、爆 炸物浓度，使之达不到爆炸极限或燃烧条件。"]