{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":31,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["序号","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答","问","答"]
[1,"常见的水体污染有哪几类?","水是最重要的天然溶剂，因此极易受到污染，常见的水体污染主要有以下几类：营养物污染、有毒物质的污染和热污染。","什么是营养物污染？","营养物污染主要表现为水体的富营养化。水体富营养化(Eutrophication) 是指在人类生产生活活动的影响下，氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河 口、海湾等缓流水体，从而引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖，水体溶解\n氧量下降，水质恶化，鱼类及其他生物大量死亡的现象。在自然条件下，\n湖泊也会从贫营养状态过渡到富营养状态，不过这种自然过程非常缓慢。 而人为排放含营养物质的工业废水和生活污水所引起的水体富营养化则可 以在短时间内出现，甚至黑臭。水体出现富营养化现象时，浮游藻类大量 繁殖，形成水华。由于浮游藻类种类繁多，颜色各异，水面往往呈现蓝色、\n红色、棕色、乳白色等，我们把这种现象叫作赤潮或红潮。","什么是有毒物质的污染？","有毒物质进入水体是引起水污染的重要因素，有毒物质种类繁多，其 共同的特点是对生物有机体均具有毒性和危害。造成水体毒污染的污染物 可以分为四类：非金属无机毒物 (CN⁻ 、F⁻ 、S²⁻ 等);重金属与类金属无机 毒物 (Hg 、Cd 、Pb 、Cr 、As  等);易分解有机毒物(挥发酚、醛、苯等); 难分解有机毒物(多氯联苯、多环芳烃等)。下面主要将之概括为非金属无机毒物和有机毒物两类。","什么是非金属无机毒物？","非金属无机毒物以氰化物为典型例子。氰化物 是指含有氰基的化合物，它是剧毒物质。水体中氰化物主要来源于电镀废水、焦炉和高炉的煤气洗涤水、合成氨、有色金属选矿、冶炼、化学纤维 生产、制药等各种工业废水。水体中含氰化物0.1mg/L 能杀死虫类，含氰 化物0.3mg/L 能杀死赖以自净的微生物，当水体中含氰化物为0.3～0.5mg/L 时，鱼类将中毒死亡。人只要口服0.28g 左右的氰化钾则可致死。氰化物危 害极大，可以在数秒之内出现中毒症状。当含氰废水排入水体后，会立即引起水生生物急性中毒甚至死亡。\n水中发现的具有一定含量的有机有毒物质有砷(来自各种形式的杀虫剂)、镉(来自电镀工业)、铬盐(来自各种工业生产过程)、氯化物、 铅、锡和汞，还有铜、铬和锌。这些物质不仅对鱼类和其他水生物有害，而且对人类也有害，因为它们会降低酶的活性和阻碍其他生物的化学反应。","什么是有机毒物？","水环境中有机污染物的种类繁多，其中全球性污染 物如多环芳烃、有机氯等，一直受到各国学者的高度重视。特别是一些有 毒、难降解的有机物，通过迁移、转化、富集或食物链循环，危及水生生 物及人体健康。这些有机物往往含量低，毒性大，异构体多，毒性大小差别悬殊。\n有机毒物常见的来源是农药。农药主要为有机氯和有机磷农药，其次 还有氨基甲酸酯类农药。通过喷施农药、有机毒物通过地表径流排入水体 中。另外，有机毒物也可通过农药工厂废水排放直接进入水体中。有机氯 农药由于难以被化学降解和生物降解，因此在环境中的滞留时间很长，加 之由于其具有较低的水溶性和较高的辛醇-水分配系数，故很大一部分被分 配到沉积物有机质和生物脂肪中。在世界各地区的土壤、沉积物或水生生 物中都已发现这类污染物，且有相当高的浓度。与沉积物和生物体中的浓 度相比，水中农药的浓度很低。目前，有机氯农药如 DDT由于具有持久性和食物链累积性，已被许多国家明文禁用。\n另一个主要的有机毒物是多氯联苯，它由联苯经氯化而成。氯原子在联苯的不同位置取代1～10个氢原子，可以合成210种化合物，通常为混 合物。多氯联苯于各种制造过程中产生，包括刹车材料制品、打磨车轮、 玻璃、陶瓷、釉、封闭剂、发电设备、轮胎塑料制品、肥皂和水的化学处 理。多氯联苯能引起死亡及导致各种生理机能失调。此外，苯酚类和甲酚 类、多环芳烃类，也是危害严重的有机有毒污染物。这些物质往往具有致癌、致畸作用。","什么是热污染？","许多工业生产过程中产生的废余热散发到环境中，会把环境温度提高 到不理想或生物不适应的程度，称为热污染。例如发电厂燃料释放出的热 有三分之二在蒸气凝结过程中散入周围环境。消散废热最常用的方法是由 抽水机把江、湖中的水抽上来，淋在冷却管上，然后把受热后的水还回天然水体中。实验证明，水体温度的微小变化对生态系统有着深远的影响。"]
[2,"污水有哪些分类?","可以按污水的来源和性质来分类。\n目前，城市生活污水排放已成为我国城市水的主要污染源，城市生活 污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重，这就要求我们要把生活污水处理设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓，不断完善城市生活污水处理设施，扩大生活污水处理量。","如何按污水来源分类？","按污水来源分类，污水一般分为生产污水和生活污水。生产污水包括 工业污水、农业污水以及医疗污水等。生活污水为日常生活产生的污水， 是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物，包括：①漂浮和悬浮的大小固体颗粒；②胶状和凝胶状扩散物；③纯溶液。","如何按污水的性质分类？","按污水的性质来分，水的污染有两类： 一类是自然污染；另一类是人 为污染。当前对水体污染较大的是人为污染。根据污染杂质的不同，水污 染主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。污染物主要有： ① 未经处理而排放的工业废水；②未经处理而排放的生活污水；③大量 使用化肥、农药、除草剂的农田污水；④堆放在河边的工业废弃物和生活垃圾；⑤水土流失；⑥矿山污水。"]
[3,"污水中的主要污染物有哪些?","污水中的主要污染物可分为三大类：物理类污染、化学类污染和生物类污染。","物理类污染可分为哪几个方面？","物理类污染可分为热污染、悬浮物质污染和放射性污染。","什么是热污染？","污水的水温是污水水质的重要物理性质之一。就污水处 理本身而言，水温过低(如低于5℃)或过高(如高于40℃)都会影响污 水的生物处理效果。温度较高的污水主要来自热电厂及各种发热工厂生产 过程中产生的冷却水。未经处理的冷却水排入水体后，造成受纳水体的水 温升高，水中有毒物质毒性加剧，溶解氧降低，最终导致水体缺氧或水质恶化，从而危害水生生物的生长甚至导致死亡。","什么是悬浮物质污染？","悬浮物是指水中含有的不溶性物质，包括固体物质、 浮游生物及呈乳化状态的油类(泡沫)。它们主要来自生活污水、垃圾、采矿、 建材、食品和造纸等工业产生的污水，或者是由于地面径流所引起的水土流失进入水中的。悬浮物质改变水的颜色，造成水质混浊、外观恶化。","什么是放射性污染？","污水中的放射性物质主要来自铀、镭等放射性金属 的生产和使用过程，如放射性矿藏、核试验、核电站以及医院的同位素实 验室等。放射性物质的衰变释放出放射性物质 (a 、β 、γ  射线),构成一种 特殊的污染，即放射性污染。放射性污染具有严重的危害性，人体长期处于慢性辐射状态会引起潜在效应，诱发贫血、癌症等。","化学类污染可分为哪几个方面？","化学类污染可分为无机无毒物污染、无机有毒物污染、有机无毒物污染(需氧有机物污染)、有机有毒物污染和油类物质污染。","什么是无机无毒物污染？","无机无毒物主要是指无机酸、无机碱、 一般无 机盐以及氮、磷等植物营养物质。酸性、碱性污水主要来自矿山排水、化工、金属酸洗、电镀、制碱、碱法造纸、化纤、制革、炼油等多种工业污水。酸碱污水排入水体后会改变受纳水体的 pH 值，从而抑制或杀灭细菌， 或抑制其他微生物的生长，削弱水体的自净能力，破坏生态平衡。此外，  酸、碱污染还能逐步地腐蚀管道、船舶和地下构筑物等设施。无机盐类一 般是由于酸性污水与碱性污水相互中和反应，或者它们与地表物质之间相 互反应产生而成。无机盐量的增多导致水的硬度增加，给工业用水和生活用水带来许多不利。\n污水中的氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。氮主要来源于氮肥 厂、洗毛厂、制革厂、造纸厂等；磷的主要来源于磷肥厂和含磷洗涤剂。\n施用氮肥和磷肥的农田排水也会有残余的氮和磷。\n当水体中氮、磷等营养物质增多时，可导致水体特别是湖泊、水库、 港湾、内海等水域中的藻类等浮游植物大量繁殖，这种现象称之为水体的 “富营养化”。“富营养化”污染可导致水中溶解氧减少，从而减少鱼类及 水生动物的生活空间。另外，有些藻类带有毒性，也将危害鱼类及水生动 物的生存。更为严重的是，过多的藻类残体可能使湖泊变浅，最后使水体老化或使湖泊形成沼泽。","什么是无机有毒物污染？","无机化学毒物包括金属和非金属两类。金属毒 物主要为汞、铬、镉、铅、锌、镍、铜、钴、锰、钛、钒、铂和铋等，特 别是前几种危害最大。如汞进入人体后被转化为甲基汞，在脑组织内积累， 会破坏人体大脑的神经功能，无法用药物医治，严重时造成死亡。镉中毒 时引起全身疼痛，由于镉取代了骨质中的钙，会导致骨骼软化从而自然折断，腰关节受损、骨节变形，有时还会引起心血管病。\n金属毒物具有以下特点：\n1)不能被微生物降解，只能在各种形态间相互转化、分散。\n2)其毒性以离子态存在时最严重，金属离子在水中容易被带负电荷的 胶体吸附，吸附金属离子的胶体可随水流迁移，但大多数会迅速沉降，因\n此重金属—般都富集在排污口下游一定范围内的底泥中。\n3)能被生物富集于体内，既危害生物，又通过食物链危害人体。\n4)重金属进入人体后，能够与人体内的高分子物质，如蛋白质和菌等\n发生作用而使这些高分子物质失去活性，也可能在人体的某些器官内积累，造成慢性中毒，其危害有时需10～20年才能显露出来。\n重要的非金属毒物质有砷、硒、氰、氟、亚硝酸盐等。如砷中毒时能 引起中枢神经紊乱，诱发皮肤癌等。亚硝酸盐在人体内还能与仲胺生成亚\n硝胺，具有强烈的致病作用。","什么是有机无毒物污染？","有机无毒污染物主要包括 生活污水、牲畜污水和某些工业污水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪 等有机物。这类有机物是不稳定的，在微生物的作用下，借助于微生物的 新陈代谢进行分解，向稳定的无机物质转化。它们在分解过程中需要消耗 氧气，故又称之为需氧污染物或耗氧有机物。在有氧条件下，经好氧微生 物作用进行转化，从而消耗大量的溶解氧，产生 CO₂ 、H₂O  等稳定物质； 待水中溶解氧耗尽后，则在厌氧微生物的作用下进行分解转化，产生H₂O 、 CH₄ 、CO 等稳定物质，同时释放出H₂S 、硫醇等难闻气体，使水质变黑变 臭，导致环境质量进一步恶化。有机无毒污染物是目前水体中最常见和最普遍的一种污染物。","什么是有机有毒物污染？","污染水体中的有机有毒物质种类很多，这类污 染物质多属于人工合成的有机物，如 DDT、六六六、多环芳烃、芳香胺等 污染物。这类污染物的主要特征是化学性质稳定，很难被微生物分解，它 们都以不同的方式在不同程度上危害人体的健康，它们通常具有“三致”(致畸、致突变、致癌)作用，对人类的健康具有很大的危害。","什么是油类物质污染？","有机油类污染物质包括“石油类”和“动植物油类”两类。它们进人水体后漂浮在水面上，形成油膜，隔绝阳光、大气与水体的联系；破坏水体的复氧条件，从而影响水生物、植物的生长。","生物类污染是什么？","生物类污染物主要是指废水中的致病性微生物，包括致病细菌、病虫 卵和病毒。未污染的天然水体中细菌的含量很低，当城市污水、垃圾淋溶 水、医院污水等排入水体时，将同时使各种病原微生物进入水体。如生活污水中可能含有能引起肝炎、伤寒、霍乱、痢疾、脑炎的病毒和细菌以及蛔虫卵和钩虫卵等。生物污染物污染的特点是数量大、分布广、存活时间长、繁殖速度快。"]
[4,"现代污水处理技术可以划分为哪几类?","污水处理是指为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进 行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环 保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，越来越多地走进寻常百姓的日常生活。现代污水处理技术，按处理程度划分，可分为一级、二级和三级处理。","什么是现代污水处理技术的一级处理？","主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质。物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右。 一级处理属于二级处理的预处理。","什么是现代污水处理技术的二级处理？","主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质 (BOD 、COD 物质)。经过二次处理，去除率可达90%左右。","什么是现代污水处理技术的三级处理？","进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体 富营养化的可溶性无机物等，需要对水体进行三级处理。主要方法有生物脱氮除磷法、砂滤法、活性炭吸附法、生物膜法、离子交换法和电渗分析法等。"]
[5,"污水水质指标有哪些?","污水水质指标可分为三大类：物理类指标、化学类指标和生物类指标。","物理性指标有哪些？","物理性指标有固体物质 (TS)、浑浊度、颜色，水的物理性水质指标还有臭、味、温度、电导率等。","什么是固体物质 (TS)？","水中固体物质是指在一定温度下，将水样蒸发至干时所残余的固体物质的总量，也称蒸发残余物。按水中固体的溶解性可分为溶解固体(DS)    和悬浮固体(SS)。溶解固体也称“总可滤残渣”, 是指溶于水的各种无机物质和有机物质的总和。在水质分析中，对水样进 行过滤操作，滤液在温度103～105℃间蒸干后所得到的固体物质即为溶解固体。悬浮固体也称作“总不可滤残渣”,在水质分析中，将水样经0.45μm滤膜过滤，凡不能通过滤器的固体颗粒物即为悬浮固体。","什么是浑浊度？","水体中含有泥沙、纤维、有机物、浮游生物等会呈现浑浊现象。水体浑浊的程度可用浑浊度的大小来表示。所谓浑浊度是指水中的不溶物质对光线透过时所产生的阻碍程度。在水质分析中规定，1L水中含有1gSiO₂ 所构成的浊度为一个标准浊度单位，简称1度，目前浊度采用NTU单位。","什么是颜色？","水的颜色有真色和表色之分。真色是由于水中所含溶解物质或胶体物质所致，即除去水中悬浮物质后所呈现的颜色。表色则是由溶解物质、胶体物质和悬浮物质共同引起的颜色。异常颜色的出现是水体受污染的一个标志。","化学性指标有哪些？","化学性指标有化学需氧量(COD)、生化需氧量 (BOD)、总有机碳 (TOC)、有机氮、pH值和有毒物质指标。","什么是化学需氧量(COD)？","化学需氧量是指在一定条件下，用强氧化剂氧化污水中的有机物质所消耗的氧量。常用的氧化剂有高锰酸钾(KMnO₄)和重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)。我国规定的污水检验标准系用重铬酸钾作为氧化剂，在酸性条件下进行测定耗氧量，记作CODcr,单位为mg/L。由于K₂Cr₂O₇氧化能力很强，能使污水中85%～95%的有机物被氧化。\nCODcr的测定较简便、迅速，测定时间只需2小时，用来指导生产较为方便，而且不受水质限制。但也有其缺点：由于污水中的还原性无机物也能消耗氧量，故CODcr值不能准确表示可被微生物氧化的有机物量。","什么是生化需氧量 (BOD)？","由于污水中有机物种类繁多，现有技术难以分别测定各类有机物的含量(一般情况下也没有必要)。但污水中大多数 有机污染物在相应的微生物及有氧存在的条件下，氧化分解时皆需要氧，且有机物的数量同耗氧量的大小成正比，故生化需氧量成为广泛使用的污水水质指标。生化需氧量是指在一定的温度、时间等条件下，由于微生物的作用，水中能分解的有机物完全氧化分解时所消耗的溶解氧量，其单位 为mg/L。污水中有机物的分解过程一般可分为两个阶段：第一阶段为碳化阶段，即有机物中的碳被氧化为二氧化碳，有机物中的氮被氧化为氨的过程。碳化阶段消耗的氧量称为碳化需氧量。第二阶段为硝化阶段，即氮在硝化细菌的作用下被氧化为亚硝酸根和硝酸根的过程。硝化阶段消耗的氧量称为硝化需氧量。\n微生物分解有机物的速率与温度和时间有密切关系。为了使测定的BOD值具有可比性，我国国家环境保护总局编制的《环境监测技术规范》中规定，将污水在20℃温度下培养5天，作为生化需氧量测定的标准条件。在此条件下测量所得结果即为5日生化需氧量，记作BOD₅。如果测定的时间是20天，则结果称为20日生化需氧量，记作BOD₂₀。\nBOD值作为主要的有机物浓度指标，基本上能够反映被微生物氧化分解的有机物的量，但在某些条件下，也存在难以控制测定误差、反馈信息较慢等缺陷。\n对城市生活污水而言，COD₂₀>BOD₂₀>BOD₅，BOD、COD之间的差值大致反映了不能被生物降解的有机物含量。","什么是总有机碳(TOC)？","总有机碳是指污水中所有有机物的含碳量。在TOC测定仪中，当样品在950℃条件下燃烧时，样品中所有的有机碳和无机碳生成CO₂,此即为总碳(TC)。当样品在150℃条件下燃烧时，只有无机碳转化为CO₂, 此即为总无机碳TIC。总碳与无机碳之差即为总有机碳，即TOC=TC-TIC\n因为1g有机碳被氧化时须耗用32/12g(即2.678)氧，又因为COD是近似地代表水样中全部有机物被氧化时耗去的氧量，故COD值换算成TOC值的系数为2.67,即1gTOC=2.67COD。","什么是有机氮？","有机氮是反映水中蛋白质、氨基酸、尿素等含氮有机物总量的一个水质指标。若使有机氮在有氧条件下进行生物氧化，可逐步分解为NH₃、NH₄⁺ 、NO₂⁻、NO₃⁻等形态，NH₃和NH₄⁺称为氨氮，NO₂⁻称为亚硝酸氮，NO₃⁻称为硝酸氮。有机氮与氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮的总和则称为总氮(TN)。","什么是pH值？","pH值是指水中氢离子浓度的大小，即pH值=-lg[H], 反映水的酸碱性。","什么是有毒物质指标？","有毒物质指标是指水中的有毒物质。主要包括 氰化物、汞、砷化物、镉、铬、铅、酚等，它们的含量均作为单独的水质指标。","什么是生物指标？","生物指标主要有细菌总数、大肠菌数及病原菌等。细菌总数是指1mg水中所含有的各种细菌的总数。大肠菌数是指每升水中所含的大肠菌个数。"]
[6,"城市污水流量是如何变化的?","城市污水流量随着城市活动的变化而不断变化，一般来说，大多数城市随着经济的发展以及人口不断增加，用水量及污水排放量也相应增长， 所以各个污水处理厂所接纳的污水量随着各区域内的企事业单位的增减和服务人口的多少而变化。另外，污水排放量还随着居民的生活习惯而变化。如上班族上班前和下班后污水量处在高峰期；节假日居民消耗的水量和排污水量也处在高峰期等。后半夜，大多数居民睡眠造成用水量大减，排污水量也大减。另外，工业、企业、机关事业、学校、商业等都是白天活动多，夜间活动少，造成白天的用水量和排污水量要大于夜间的用水量和排污水量。\n老城市中的很多下水道由于实行雨污混流制，在下雨天里造成雨水与污水混流超过泵站和污水厂的设计量，发生溢流或淹没泵房以及污水厂的 提升泵房。由此可见，城市污水的流量变化是我们在城市污水处理厂的设计、建设和运行管理中应特别注意的问题。"]
[7,"臭气产生来源和原因是什么?","城市污水处理厂产生臭气的主要来源有格栅间、进水泵房、曝气沉砂池、初沉池、生物曝气池、污泥浓缩池、贮泥池、污泥脱水机房及地下污\n水、污泥处理设施、构筑物等。臭气被感觉到是因为它从液体中转移到空气中，故污水中的臭味物质以及促进物质转移的条件是臭气形成的两个不可缺少的重要原因。从广义上讲，污水处理厂的臭气可分为两类： 一类是直接从污水中挥发出来，如排入下水道中的工业废水及其他废水中含有的溶剂，石油衍生物及其他可挥发的有机成分直接挥发至空气中形成臭气；另一类是由于微生物的生物化学反应而新形成臭气，这类臭气的形成与厌氧菌活动有很大的关系。","城市污水处理厂的臭气来源主要有几个方面？","城市污水处理厂的臭气来源主要为：\n(1)进水泵站与格栅间。由于污水在进入格栅或进水泵前，经过很多地下管线送入厂内，在污水管道内因处于厌氧状态产生臭气。另外，由于\n格栅间内栅渣的积累和栅渣机的运行，也会产生臭气。\n(2)污水的预处理装置，如曝气沉砂池。进水的污染物浓度较高，会造成缺氧或兼氧过程，产生臭气。\n(3)初沉池。进水水流的淌动以及出水的辐流方式，都会使恶臭气体散发出来。\n(4)污水生化处理装置。如曝气池的前部分会因为曝气量不足或停留时间不够产生臭气。\n(5)污泥回流装置。在污泥回到预处理或生化处理装置时，会因为pH值的变化和水流湍动引起恶臭气体释放。另外，在敞开式渠道或封闭式渠道内都会产生恶臭气体，并不断地散发。\n(6)污泥的浓缩与脱水装置。如污泥的浓缩过程、停留期间和污泥脱水过程都会因为pH值的变化和水流湍动引起恶臭气体的释放。\n(7)污泥堆放场或堆肥处理装置、污泥干化装置。这几种场地会因为 污泥堆放和干化过程中厌氧发酵而产生硫化氢、有机硫、甲硫醇、吲哚、氨等恶臭气体，由于在对污泥处理时实行间歇操作，所以在处理装置停工再开放时产生的臭气尤为严重。"]
[8,"恶臭气体的污染评价标准有哪些?","恶臭气体的评价标准目前尚不统一，目前主要有恶臭强度(见北京市制定的恶臭强度分类法共9类)臭气浓度、臭气指数以及恶臭散发率几种评价方法。\n(1)恶臭强度标准即人的嗅觉测定法中的直接法，是指将人体嗅觉感觉到的恶臭气体强度与“恶臭强度分类法”对照而得出的臭气强度等级的方法。\n(2)臭气浓度即人体嗅觉测定法中的三点式比较式臭袋法或注射器稀 释法(用嗅觉与一些稀释设备联合使用)的测定结果。其实质是样品稀释到阈值浓度的稀释倍数。臭气浓度与臭气物质浓度是两个不同的概念，前者是稀释倍数(无量纲),而后者的单位是mg/L。下表列出了城市污水处理厂中产生的臭气物质阈值。\n@WSCLZSBW1.jpg@$\n@WSCLZSBW2.jpg@$\n(3)恶臭指数是为使臭气浓度数据容易标准化等原因而制定的，其公式为：恶臭指数=10lg 恶臭浓度\n式中：恶臭浓度——臭气物质浓度，mg/L。\n(4)恶臭散发率是嗅觉测定臭气浓度和臭气排放量(m³/min)乘积，是污染源排放强度评价的合理尺度。"]
[9,"污水处理厂为什么要进行脱臭处理?","污水处理厂在污水、污泥处理过程中会产生大量不同种类的臭气，对大气造成严重的污染，不仅影响厂区周围的企事业单位及空气环境卫生，而且会对厂内与其近距离接触的工作人员的身心健康带来了危害。另外，臭气中的腐蚀性气体还会严重腐蚀厂内的设施和设备，缩短其使用寿命，造成一些安全隐患。为此，随着社会、环境的发展，要求对污水处理厂的 臭气进行处理，成为现代污水处理厂的一项标准。解决好臭气处理对保护环境、保障人员身心健康、延长设备使用期、消除生产安全隐患等都具有很重要的意义。"]
[10,"什么是COD？","COD 是英文 Chemical Oxygen Demand 的缩写，中文名称为化学需氧量或化学耗氧量，COD是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的 还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量，是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它反映了水体受到还原性物质污染的程度。由于有机物是水体中最常见的还原性物质，因此COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。COD越高，表明水体中还原性物质(如有机物)含量越高，而还原性物质可降低水体中溶解氧的含量，导致水生生物缺氧以至死亡，水质腐败变臭。我国《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)规定，生活饮用水源COD浓度应小于15mg/L,一般景观用水COD浓度应小于40mg/L。","什么是BOD？","BOD 是 Biochemical Oxygen Demand 的缩写，中文名称为生化需氧量 或生化耗氧量，表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标，表示水中有机物由于微生物的生化作用而进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其值越高说明水中有机污染物质越多，污染也就越严重。","COD和BOD之间的关系是什么?","有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的，而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。因此，我们可以把水中的有机物分成两个部分，即可以生化降解的有机物和不可生化 降解的有机物。通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。而BOD为水中可以生物降解的有机物，因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。","什么是B/C？","B/C是BOD₅与COD比值的缩写，该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果COD_{NB}表示COD中的不可生物降解部分，则废水中不可为微生物生物降解的有机物质所占的比例可用COD_{NB}/COD表示。\n当BODs/COD≥0.45时，不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下，而当BOD₅/COD≤0.2时，不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。因此，BOD₅/COD值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。"]
[11,"在城市污水处理中MLSS参数是什么意思?","MLSS是混合液悬浮固体浓度(Mixed Liquor Suspended Solids)的缩写，它又称为混合液污泥浓度，表示的是在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。由于测定方法比较简便易行，此项指标应用较为普遍。混合液悬浮固体浓度MLSS是活性污泥处理系统重要的设计运行参数。","在城市污水处理中MLVSS参数是什么意思?","MLVSS是 Mixed Liquor Volatile Suspended Solids 的缩写，表示混合液挥发性悬浮固体浓度。本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。生活污水一般MLVSS/MLSS为0.7。","在城市污水处理中SV参数是什么意思?","SV的中文名为污泥沉降比，又名30min沉降率，是指曝气池内混合液在100mL量筒中，静止沉淀30min 后，沉淀污泥与混合液之体积比(%), 因此有时也用SV₃₀来表示。一般来说生化池内的SV为20%～40%。污泥 沉降比测定比较简单，是评定活性污泥的重要指标之一，它常被用于控制剩余污泥的排放和及时反映污泥膨胀等异常现象。显然，SV与污泥浓度也有关系。","在城市污水处理中SVI参数是什么意思?","SVI的中文名为污泥体积指数，是衡量活性污泥沉降性能的指标，指曝气池混合液经30min静沉后，相应的1g干污泥所占的容积(以mL计),即：SVI=混合液30min静沉后污泥容积(mL)/污泥干重(g)，也表示为：SVI=SV₃₀/MLSS\nSVI剔除了污泥浓度因素的影响，能较好地反映出活性污泥的松散程度 和凝聚沉降性能。一般认为：当60<SVI<100时，污泥沉降性能好；当100<SVI<200时，污泥沉降性能一般；当200<SVI<300时，污泥有膨胀的趋势；当SVI>300时，污泥已膨胀。"]
[12,"什么叫溶解氧？","溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量，单位为mg/L。不同的生化处理方 式对溶解氧的要求也不同，在兼氧生化过程中，水中的溶解氧一般为0.2~2.0mg/L,而在 SBR 好氧生化过程中，水中的溶解氧一般为2.0～8.0mg/L。 因此，兼氧池操作时曝气量要小，曝气时间要短；而在SBR好氧池操作时，曝气量和曝气时间要大得多和长得多。","溶解氧与微生物的关系如何?","不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。好氧微生物需要供给充足的溶解氧，一般来说，溶解氧应维持在3mg/L为宜，最低不应低于2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围为0.2～2.0mg/L;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在0.2mg/L以下。"]
[13,"什么是污水的生化处理?","废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一，简称生化处理。生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物\n及部分不溶性的有机物有效地去除，使水得到净化。事实上，我们对生化处理并不是很陌生的，天然的水体中存在着一条食物链，即大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃小虫，小虫吃微生物，微生物吃污水，如果没有这条 食物链，自然界就要乱套了。在天然的河流中，有着大量的、依靠有机物生活的微生物，它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等有机物质)氧化或还原，最终转化为无机物质，如果没有微生物的存在，我们周围的河流，少则几个月，多则一二年，就会成为臭河了，只是由于微生物太微小太分散，以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。人们将无以计数的微生物全部集中在一个池子内，创造一个非常适合微生物繁殖、生长的环境(如温度、pH值、氧气、氮磷等营养物质),使微生物大量增殖，以提高其分解有机物的速度和效率。然后再往池内泵入废水，使废水中的 有机物质在微生物的生命活动过程中得到氧化降解，使废水得到净化和处理。与其他处理方法相比，生化处理法具有能耗低、不加药、处理效果好、处理费用低等特点。"]
[14,"什么是好氧生化处理和兼氧生化处理，二者有何区别?","根据微生物生长对氧环境的要求的不同，生化处理可分为好氧生化处 理与缺氧生化处理两大类，缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中，好氧微生物必须在大量氧的存在下生长 繁殖，并降低废水中的有机物质；而兼氧生化处理过程中，兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理，如果水中氧太多，兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。\n兼氧微生物可适应 COD 浓度较高的废水，进水 COD 浓度可提高到 2000mg/L 以上，COD 去除率一般为50%～80%;而好氧微生物只能适应于 COD 浓度较低的废水，进水 COD 浓度一般控制为1000～1500mg/L,COD去除率一般为50%～80%,兼氧生化处理和好氧生化处理的时间都不太长，一般都为12～24小时。人们利用兼氧生化和好氧生化之间的异同，将兼氧 生化处理和好氧生化处理组合起来，让 COD 浓度较高的废水先进行兼氧生化处理，再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水，这样的组合处理可以减少生化池的容积，既节省了环保投资又减少了日常的运行费用。\n厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。厌氧生化处理 与兼氧生化处理的不同之处是：厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解 处理的过程中不需要任何氧，而且厌氧微生物可适应更高COD 浓度的废水 (4000～10000mg/L)。 厌氧生化处理的缺点是生化处理时间很长，废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要40小时以上。"]
[15,"《中华人民共和国水污染防治法》对污染物排放有哪些规定?","《中华人民共和国水污染防治法》规定，禁止向生活饮用水水源保护区的水体排放污水。已设置的排污口，应限期拆除或限期治理。在生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得设置排污口。在保护区附近新建排污口，必须保证保护区水体不受污染。","《中华人民共和国水污染防治法》对于已有的排污口有什么规定？","已有的排污口，排放污染物超过国家或者地方标准的，应当治理； 危害饮用水源的排污口，应当搬迁；排污单位发生事故或者其他突然性事件，排放污染物超过正常排放量，造成或者可能造成水污染事故的，必须立即采取应急措施，通报可能受到水污染危害和损害的单位，并向当地环 境保护部门报告；禁止向水体排放油类、酸液、碱液；禁止在水体清洗装 贮过油类、有毒污染物的车辆或者容器；禁止向水体排放剧毒废液，或者 将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排 放、倾倒或者直接埋入地下；向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩 地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的，以及存放可溶性剧毒 废渣的场所，必须采取防水、防渗漏、防流失的措施；禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性、中放射性物质的废水的；向水体排放含低放射性物质的废水，必须符合国家有关放射防护的规定和标准； 加油站的地下油罐未使用双层罐或者未采取建造防渗池等其他有效措施， 或者未进行防渗漏监测；向水体排放含热废水，应当采取措施，保证水体 的水温符合水环境质量标准，防止热污染危害；排放含病原体的污水，必 须经过消毒处理，符合国家有关标准后，方准排放；禁止向农田灌溉渠道 排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利 用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水 点的水质符合农田灌溉水质标准；船舶排放含油污水、生活污水，必须符 合船舶污染物排放标准。从事海洋航运的船舶，进入内河和港口的，应当 遵守内河的船舶污染物排放标准。船舶的残油、废油必须回收，禁止排入水体。","《中华人民共和国水污染防治法》对于地下水污染防治方面有什么规定？","地下水污染防治方面，禁止企业事业单位利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；在无良好隔渗地层，禁止企业事业单位使用无防止渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物；兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染；人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。"]
[16,"《中华人民共和国水污染防治法》对监督管理有哪些规定?","《中华人民共和国水污染防治法》规定，防治水污染应当按流域或者 按区域进行实行统一规划、统一标准、统一监测、统一的防治措施。地方 各级人民政府对本行政区域的水环境质量负责，应当及时采取措施防治水 污染。省、市、县、乡建立河长制，分级分段组织领导本行政区域内江河、 湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。有关市、县级人民政府应当按照水污染防治规划确定的水环境质量改善目标\n的要求，制定限期达标规划，采取措施按期达标。市、县级人民政府每年在向本级人民代表大会或者其常务委员会报告环境状况和环境保护目标完  成情况时，应当报告水环境质量限期达标规划执行情况，并向社会公开。国务院有关部门和县级以上地方人民政府开发、利用和调节、调度水资源时，应当统筹兼顾，维持江河的合理流量和湖泊、水库以及地下水体的合理水位，保障基本生态用水，维护水体的生态功能。国家确定的重要江河的流域水污染防治规划，由国务院环境保护部门会同计划主管部门、水利管理部门等有关部门和有关省(自治区、直辖市)人民政府编制，报国务院批准。其他跨省、跨县江河的流域水污染防治规划，根据国家确定的重要江河的流域水污染防治规划和本地实际情况，由省级以上人民政府环境保护部门会同水利管理部门等有关部门和有关地方人民政府编制，报国务院或者省级人民政府批准。跨县不跨省的其他江河的流域水污染防治规划由该省级人民政府报国务院备案。县级以上地方人民政府，应当根据依法批准的江河流域水污染防治规划，组织制定本行政区域的水污染防治规划，并纳入本行政区域的国民经济和社会发展中长期和年度计划。","《中华人民共和国水污染防治法》对国务院有关部门和地方各级人民政府有哪些规定？","国务院有关部门和地方各级人民政府应当合理规划工业布局，对造成 水污染的企业进行整顿和技术改造，采取综合防治措施，提高水的重复利 用率、合理利用资源，减少废水和污染物排放量。县级以上人民政府可以 对风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体， 划定保护区，并采取措施，保证保护区的水质符合规定用途的水质标准。 新建、扩建、改建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上 设施，必须遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。建设项目的环境 影响报告书，必须对建设项目可能产生的水污染和对生态环境的影响作出 评价，规定防治的措施，按照规定的程序报经有关环境保护部门审查批准。 在运河、梁道、水库等水利工程内设置排污口，应当经过有关水利工程管 理部门同意。建设项目中防治水污染的设施，必须与主体工程同时设计， 同时施工，同时投产使用。防治水污染的设施必须经过环境保护部门检验， 达不到规定要求的，该建设项目不准投入生产或者使用。直接或者间接向水体排放污染物的企业事业单位，应当按照国务院环境保护部门的规定，向所在地的环境保护部门申报登记拥有的污染物排放设施、处理设施和在 正常作业条件下排放污染物的种类、数量和浓度，并提供防治水污染方面 的有关技术资料。前款规定的排污单位排放水污染物的种类、数量和浓度 有重大改变的，应当及时申报；其水污染处理设施必须保持正常使用，拆 除或者闲置水污染物处理设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门批准。","《中华人民共和国水污染防治法》对城镇污水集中处理设施的运营单位有哪些规定？","城镇污水集中处理设施的运营单位按照国家规定向排污者提供污水处 理的有偿服务，收取污水处理费用，保证污水集中处理设施的正常运行。 收取的污水处理费用应当用于城镇污水集中处理设施的建设运行和污泥处 理处置，不得挪作他用。超标准排污的企业事业单位必须制定规划，进行治理，并将治理规划报所在地的县级以上地方人民政府环境保护部门备案。","《中华人民共和国水污染防治法》对省级以上人民政府有哪些规定？","省级以上人民政府对实现水污染物达标排放仍不能达到国家规定的水 环境质量标准的水体，可以实施重点污染物排放的总量控制制度，并对有 排污量削减任务的企业实施该重点污染物排放量的核定制度。具体办法由 国务院规定。国务院环境保护部门会同国务院水利管理部门和有关省级人 民政府，可以根据国家确定的重要江河流域水体的使用功能以及有关地区 的经济、技术条件，确定该重要江河流域的省界水体适用的水环境质量标 准，报国务院批准后施行。国家确定的重要江河流域的水资源保护工作机 构，负责监督其所在流域的省界水体的水环境质量状况，并将监测结果及 时报国务院环境保护部门和国务院水利管理部门；有经国务院批准成立的 流域水资源保护领导机构的，应当将监测结果及时报告流域水资源保护领导机构。\n省级以上人民政府可以依法规定生活饮用水地表水源保护区。生活饮 用水地表水源保护区分为一级保护区和其他等级保护区。在生活饮用水地  表水源取水口附近可以划定一定的水域和陆域为一级保护区。在生活饮用 水地表水源一级保护区外，可以划定一定的水域和陆域为其他等级保护区。 各级保护区应当有明确的地理界线。禁止向生活饮用水地表水源一级保护  区的水体排放污水。禁止在生活饮用水地表水源一级保护区丙从事旅游、  游泳和其他可能污染生活饮用水水体的活动。禁止在生饮用水地表水源一 级保护区内新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。在生活饮  用水地表水源一级保护区内已设置的排污口，由县级以上人民政府按照国 务院规定的权限责令限期拆除或者限期治理。对生活饮用水地下水源应当加强保护，对生活饮用水水源保护的具体办法由国务院规定。","《中华人民共和国水污染防治法》对城市污水应当进行集中处理有哪些规定？","国务院有关部门和地方各级人民政府必 须把保护城市水源和防治城市水污染纳入城市建设规划，建设和完善城市 排水管网，有计划地建设城市污水集中处理设施，加强城市水环境的综合 整治。城市污水集中处理设施按照国家规定向排污者提供污水处理的有偿 服务，收取污水处理费用，以保证污水集中处理设施的正常运行。向城市污水集中处理设施排放污水、缴纳污水处理费用的，不再缴纳排污费。收取的污水处理费用必须用于城市污水集中处理设施和运行，不得挪作他用。","《中华人民共和国水污染防治法》对生活饮用水源受到严重污染，威胁供水安全等紧急情况有哪些规定？","在生活饮用水源受到严重污染，威胁供水安全等紧急情况下，环境保 护部门应当报同级人民政府批准，采取强制性的应急措施，包括责令有关 企业事业单位减少或者停止排放污染物。企业应当采用原材料利用率高、 污染物排放量少的清洁生产工艺，并加强管理，减少水污染物的产生。国 家对严重污染水环境的落后生产工艺和严重污染水环境的落后设备实行淘 汰制度。国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门公布限期禁止采用 的严重污染水环境的工艺名录和限期禁止生产、禁止销售、禁止进口、禁止使用的严重污染水环境的设备名录。生产者、销售者、进口者或者使用 者必须在国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门规定的期限内分别 停止生产、销售、进口或者使用列入前款规定的名录中的设备。生产工艺 的采用者必须在国务院经济综合主管部门会同国务院有关部门规定的期限 内停止采用列入前款规定的名录中的工艺。国家禁止新建无水污染防治措 施的小型化学制纸浆、印染、染料、制革、电镀、炼油、农药以及其他严 重污染水环境的企业。对造成水体严重污染的排污单位，限期治理。中央 或者省、自治区、直辖市人民政府直接管辖的企业事业单位的限期治理，由省、自治区、直辖市人民政府的环境保护部门提出意见，报同级人民政府决定。市、县或者市、县以下人民政府管辖的企业事业单位的限期治理， 由市、县人民政府的环境保护部门提出意见，报同级人民政府决定。排污 单位应当如期完成治理任务。各级人民政府的环境保护部门和有关的监督 管理部门，有权对管辖范围内的排污单位进行现场检查。被检查的单位必 须如实反映情况，提供必要的资料。检查机关有责任为被检查的单位保守 技术秘密和业务秘密。跨行政区域的水污染纠纷，由有关地方人民政府协商解决，或者由其他共同的上级人民政府协商解决。"]
[17,"环保部门现场检查时，可以要求被检查单位提供哪些资料?","根据《中华人民共和国水污染防治法实施细则》,可以要求被检查单位提供的资料主要包括：\n(1)污染物排放情况。\n(2)污染物治理设施及其运行、操作和管理情况。\n(3)监测仪器、仪表、设备的型号和规格以及检定、校验情况。\n(4)采用的监测分析方法和监测记录。\n(5)限期治理进展情况。\n(6)事故情况及有关记录。\n(7)与污染有关的生产工艺、原材料使用的资料。\n(8)与水污染防治有关的其他情况和资料。"]
[18,"我国《中华人民共和国水污染防治法》对防止地下水污染有哪些措施?","《中华人民共和国水污染防治法》规定，生活饮用水地下水源保护区， 由县级以上地方人民政府环境保护部门会同同级水利、国土资源、卫生、建设等有关行政主管部门，根据饮用水水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水量、开采方式和污染源的分布提出划方案，报本级人民政府批准。生活饮用水地下水源保护区的水质，适用国家《地下水质标准》(GB/T 14848)Ⅱ类标准。禁止在生活饮用水地下水源保护区内从事利用污水灌溉、利用含有毒污染物的污泥作肥料、使用剧毒和高残留农药，以及利用储水 层孔隙、裂隙、溶洞及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等活动。开采多层地下水时，对下列含水层应当分层开采，不得混合开采：①半咸水、咸水、卤水层；②已受到污染的含水层；③含有毒有害元 素并超过生活饮用水卫生标准的水层；④有医疗价值和特殊经济价值的地 下热水、温泉水和矿泉水。揭露和穿透含水层的勘探工程，必须按照有关规范要求，严格做好分层止水和封孔工作。矿井、矿坑排放有毒有害废水，应当在矿床外围设置集水工程，并采取有效措施，防止污染地下水。人工回灌补给地下饮用水的水质，应当符合生活饮用水水源的水质标准，并经县级以上地方人民政府卫生行政主管部门批准。"]
[19,"污水处理厂能享受哪些税收优惠?","首先，在增值税方面，《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其 他产品增值税政策的通知》(财税〔2008〕156号)第一条规定，再生水免 征增值税。再生水应当符合水利部《再生水水质标准》(SL368)  的有关规定。该通知第二条规定，对污水处理劳务免征增值税。\n其次，在企业所得税方面，《企业所得税法》第二十七条第三项及其实 施条例第八十八条规定，公共污水处理项目自取得第一笔生产经营收入所 属纳税年度起“三免三减半”。《财政部、国家税务总局、国家发展改革委 关于环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)》(财税〔2009〕166号)规定，城镇污水处理项目应具备以下条件：\n(1)根据全国城镇污水处理设施建设规划等全国性规划设立。\n(2)专门从事城镇污水的收集、贮存、运输、处置以及污泥处置(含符合国家产业政策和准入条件的水泥窑协同处置)。\n(3)根据国家规定获得污水处理特许经营权，或符合环境保护行政主管部门规定的生活污水类污染治理设施运营资质条件。\n(4)项目设计、施工和运行管理人员具备国家相应职业资格。\n(5)项目按照国家法律法规要求，通过相关验收。\n(6)项目经设区的市或者市级以上环境保护行政主管部门总量核查。\n(7)排放水符合国家及地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。\n(8)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。\n如果污水处理厂还有污水处理项目之外的其他收入，则按照减免税管 理的有关要求，减免税收入与非减免部分要分别单独核算。《国家税务总局 关于进一步明确企业所得税过渡期优惠政策执行口径问题的通知》(国税函〔2010〕157号)再次强调了相关收入要单独核算。\n根据《企业所得税法》第三十四条及其实施条例第一百条规定，企业购置并实际使用规定范围内的环境保护专用设备，该专用设备投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免，当年不足抵免的可以在今后5年内结转抵免。但是，《财政部、国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设 备企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕48号)规定，利用 财政拨款购置专用设备的投资额不得抵免企业应纳所得税额。《环境保护专 用设备企业所得税优惠目录(2008年版)》(财税〔2008〕115号)列举了 城市公共污水处理可抵免企业所得税额的4种专用设备：膜生物反应器、紫外消毒灯、污泥浓缩脱水一体机、污泥干化机。"]
[20,"造成水污染事故时，企业事业单位依据法律该如何做?","根据《中华人民共和国水污染防治法实施细则》中的“第二章水污染防治的监督管理”第十九条规定：\n企业事业单位造成水污染事故时，必须立即采取措施，停止或者减少 排污，并在事故发生后48小时内，向当地环境保护部门作出事故发生的时 间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、经济损失、人员受害及应急 措施等情况的初步报告；事故查清后，应当向当地环境保护部门作出事故 发生的原因、过程、危害、采取的措施、处理结果以及事故潜在危害或者 间接危害、社会影响、遗留问题和防范措施等情况的书面报告，并附有关证明文件。\n环境保护部门收到水污染事故的初步报告后，应当立即向本级人民政 府和上一级人民政府环境保护部门报告，有关地方人民政府应当组织有关部门对事故发生的原因进行调查，并采取有效措施，减轻或者消除污染。县级以上人民政府环境保护部门应当组织对事故可能影响的水域进行监测，并对事故进行调查处理。"]
[21,"在饮用水水源保护区内设置排污口应承担何种法律 责任?","根据《中华人民共和国水污染防治法》第七章第七十五条规定：\n在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令 限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除， 所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整顿。\n除前款规定外，违反法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规 定设置排污口的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令限期拆 除，处二万元以上十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费 用由违法者承担，处十万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，可以责令停产整顿。\n未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，在江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，依照前款规定采取措施、给予处罚。"]
[22,"《城市污水处理及污染防治技术政策》对污水处理 做了什么规定?","《城市污水处理及污染防治技术政策》(建成〔2000〕124 号)对城市 污水处理的工艺选择准则、处理工艺、自然净化处理工艺方面做了较详细的规定。","《城市污水处理及污染防治技术政策》(建成〔2000〕124 号)对城市污水处理的工艺选择准则做了哪些规定？","城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能 及当地的实际情况和要求，经全面技术经济比较后优选确定；工艺选择的 主要技术经济指标包括：处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等；应切合实际地确定污水进 水水质，优化工艺设计参数。必须对污水的现状水质特性、污染物构成进 行详细调查或测定，作出合理的分析预测。在水质构成复杂或特殊时，应进行污水处理工艺的动态试验，必要时应开展中试研究；积极审慎地采用 高效经济的新工艺。对在国内首次应用的新工艺，必须经过中试和生产性试验，提供可靠设计参数后再进行应用。","《城市污水处理及污染防治技术政策》(建成〔2000〕124 号)对城市污水处理的处理工艺做了哪些规定？","(1)一级强化处理工艺。 一级强化处理，应根据城市污水处理设施建设的规划要求和建设规模，选用物化强化处理法、AB 法前段工艺、水解好氧法前段工艺、高负荷活性污泥法等技术。\n(2)二级强化处理工艺。日处理能力为20万m³ 以上(不包括20万 m³/d)的污水处理设施， 一般采用常规活性污泥法，也可采用其他成熟技术；日处理能力为10万～20万m³的污水处理设施，可选用常规活性污泥法、氧化沟法、SBR 法和 AB 法等成熟工艺；日处理能力为10万m³以下的污水处理设施，可选用氧化沟法、SBR 法、水解好氧法、AB 法和生物滤池法等技术，也可选用常规活性污泥法。\n(3)二级强化处理。二级强化处理工艺是指除有效去除碳源污染物外，且具备较强的除磷脱氮功能的处理工艺。在对氮、磷污染物有控制要求的地区，日处理能力为10万m³以上的污水处理设施，一般选用A/O 法、A/A/O法等技术。也可审慎选用其他的同效技术；日处理能力为10万m³ 以下的污水处理设施，除采用A/O法、A/A/O法外，也可选用具有除磷脱氮效果  的氧化沟法、SBR法、水解好氧法和生物滤池法等，必要时也可选用物化方法强化除磷效果。","《城市污水处理及污染防治技术政策》(建成〔2000〕124 号)对城市污水处理的自然净化处理工艺做了哪些规定？","在严格进行环境影响评价、满足国家有关标准要求和水体自净能力要求的条件下，在有条件的地区，可利用荒地、闲地等可利用的条件，采用各种类型的土地处理和稳定塘等自然净化技术；城市污水二级处理出水不能满足水环境要求时，在条件许可的情况下，可采用土地处理系统和稳定塘等自然净化技术进一步处理；采用土地处理技术，应严格防止地下水污染。"]
[23,"《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中对污水处理提出了哪些新要求?","(1)因地制宜建设集中污水处理厂或分散型生态处理设施，使所有县城和重点镇具备污水处理能力，实现县城污水处理率到85%左右、重点镇达70%左右。深入开展农村环境综合整治，实施乡村清洁工程，开展村庄 整治，推进农村垃圾、污水处理和土壤环境整治，加快农村河道、水环境整治，严禁城市和工业污染向农村扩散。\n(2)发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。\n(3)建立资源环境产权交易机制。发展环保市场，推行节能量、碳排 放权、排污权、水权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制，推行环境污染第三方治理。"]
[24,"《城镇排水与污水处理条例》对城镇污水处理设施维护运营单位有哪些要求?","(1)城镇污水处理设施维护运营单位应当保证出水水质符合国家和地方规定的排放标准，不得排放不达标污水。\n城镇污水处理设施维护运营单位应当按照国家有关规定检测进出水水 质，向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报送污水处理水质和水量、主要污染物削减量等信息，并按照有关规定和维护运营合同，向城镇排水主管部门报送生产运营成本等信息。\n城镇污水处理设施维护运营单位应当按照国家有关规定向价格主管部 门提交相关成本信息。城镇排水主管部门核定城镇污水处理运营成本，应当考虑主要污染物削减情况。\n(2)城镇污水处理设施维护运营单位或者污泥处理处置单位应当安全 处理处置污泥，保证处理处置后的污泥符合国家有关标准，对产生的污泥以及处理处置后的污泥去向、用途、用量等进行跟踪、记录，并向城镇排 水主管部门、环境保护主管部门报告。任何单位和个人不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒污泥。\n(3)城镇污水处理设施维护运营单位不得擅自停运城镇污水处理设施，因检修等原因需要停运或者部分停运城镇污水处理设施的，应当在90个工作日前向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。\n城镇污水处理设施维护运营单位在出现进水水质和水量发生重大变化 可能导致出水水质超标，或者发生影响城镇污水处理设施安全运行的突发情况时，应当立即采取应急处理措施，并向城镇排水主管部门、环境保护主管部门报告。\n城镇排水主管部门或者环境保护主管部门接到报告后，应当及时核查处理。"]
[25,"在污水处理的工艺流程中，集水池的作用有哪些?","废水集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。\n各个车间的生产废水，其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的， 生产时有废水，不生产时就没有废水，甚至在一日之内或班产之间都可能  有很大的变化。特别是精细化工行业的废水，如果清浊废水不分流，则工  艺浓废水与轻污染废水的水质水量变化很大，这种变化对废水处理设施设  备的正常操作及处理效果是很不利的，甚至是有害的。因此废水在进入主  要污水处理系统前，都要设置一个有一定容积的废水集水池，将废水储存起来并使其均质均量，以保证废水处理设备和设施的正常运行。"]
[26,"什么是格栅，其工艺参数主要有哪些?","格栅是一种截留废水中粗大污物的预处理设施，由一组平行的金属栅 条制成的金属框架，斜置在废水流经的渠道上或泵站集水池的进口处，用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物，以免堵塞水泵和沉淀池的排泥管。\n格栅的主要工艺参数有栅距、过栅流速和水头损失。\n(1)栅距是相邻两根栅条间的距离，栅距大于40mm  的为粗格栅，20～40mm 的为中格栅，小于20mm 的为细格栅。\n(2)过栅流速是指污水流过栅条和格栅渠道的速度。过栅流速不能太 大，否则有可能将本应截下来的软性杂物冲过去；也不宜过小，可能使污水中粒径较大的砂粒在栅前渠道中沉积下来。\n(3)关于过栅水头损失指的是格栅前后的水位差，它与过栅流速有关。 如果过栅水头损失增大，说明过栅流速增大，此时可能是过栅水量增加， 更有可能是格栅局部被堵死，需要及时清理。如果过栅流速减小，说明过栅流速降低，需要注意采取措施防止栅前渠道内积砂。"]
[27,"什么是沉淀池？","沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处 理构筑物，是污水处理中应用最广泛的处理单元之一。可用于污水预处理、 生物处理和后处理以及深度处理。沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、 污泥区和出水区5个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉 淀池，避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响，同时减少死水区、提 高沉淀池的容积利用率；沉淀区也称澄清区，即沉淀池的工作区，是可沉 颗粒与废水分离的区域；污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域；缓冲区 则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域，保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。","沉淀池有哪些种类?","沉淀池的种类很多，按池内水流方向，可分为平流式、竖流式和辐流式三种。","什么是平流式沉淀池？","平流式沉淀池。由进/出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成。 平流式沉淀池多用混凝土筑造，也可用砖石圬工结构，或用砖石衬砌的土池。平流式沉淀池构造简单，沉淀效果好，工作性能稳定，使用广泛，但  占地面积较大。若加设刮泥机或对比重较大沉渣采用机械排除，可提高沉淀池工作效率。","什么是竖流式沉淀池？","竖流式沉淀池。池体平面为圆形或方形。废水由设在沉淀池中心 的进水管自上而下排入池中，进水的出口下设伞形挡板，使废水在池中均匀分布，然后沿池的整个断面缓慢上升。悬浮物在重力作用下沉降入池底锥形污泥斗中，澄清水从池上端周围的溢流堰中排出。溢流堰前也可设浮渣槽和挡板，保证出水水质。这种池占地面积小，但深度大，池底为锥形，施工较困难。","什么是辐流式沉淀池？","辐流式沉淀池。池体平面多为圆形，也有方形的。直径较大而深度较小，直径为20～100m, 池中心水深不大于4m,  周边水深不小于1.5m。废水自池中心进水管入池，沿半径方向向池周缓慢流动。悬浮物在流动中沉降，并沿池底坡度进入污泥斗，澄清水从池周溢流入出水渠。"]
[28,"预处理单元对后续处理单元有什么影响?","(1)如果从格栅流过的栅渣太多，会使初沉池、曝气沉砂池及曝气池、 二次沉淀池面上的浮渣增多，难以清除，挂在出水堰板上影响出水均匀，不美观，增加恶臭气味。\n(2)如果从沉砂池流走的砂粒太多，砂粒有可能在初沉池配水渠道内 沉积，影响配水均匀；砂粒进入初沉池内将使污泥刮板过度磨损，缩短更换周期；进入泥斗后将会干扰正常排泥或堵塞排泥管路；进入泥泵后将使 泥泵过度、过快磨损，降低泵的使用寿命；砂粒进入曝气池会沉在曝气池底部逐渐积累妨碍曝气头出气，甚至覆盖曝气头，大大降低曝气效率。\n(3)从预处理向后漂移的破布条、棉纱、塑料条、铁丝、头发等杂物 会在表曝机或水下搅拌设备、浆板上缠绕，增大阻力，损坏设备，还会缠 绕在水下电缆上，形成很大的棉纱团、铁丝头发团、塑料团等，导致扯坏 电缆；进入二沉池将会使浮渣增加挂在出水堰板上影响出水均匀；进入生 物滤池会堵塞配水管、滤料，甚至堵塞出水滤头、滤板等；进入生物转盘将在转盘上缠绕，增大了阻力，加快生物转盘的损坏，减少有效容积。\n(4)从预处理单元漏出的杂物进入浓缩机后将在栅条上缠绕，影响浓 缩效果，并在上清液出流的堰板上漂浮结块，影响出流均匀；进入消化池 前后会堵塞排泥管道或送泥泵。还会在消化池内上浮结成大的浮壳；这些 杂物进入离心脱水机，会使高速旋转的叶轮失去平衡，从而产生振动或严重噪声，导致密封破漏，损坏水泵； 一些棉纱、毛发有时会塞满叶轮与蜗壳之间的空间，使设备过载，烧坏电机。\n(5)从水处理设施进入浓缩池的细砂，可能堵塞排泥管路，使排、送 污泥泵过度磨损；进入消化池将沉在底部，影响排泥，减小有效容积；如 果这些细砂进入离心机，将严重磨损进泥管的喷嘴以及螺旋外缘和叶轮； 增加维修更换次数；如进入带式压滤脱水机将大大降低污泥成饼率，使搅拌机容易磨坏，滤布过度磨损，转辊之间磨损和不均匀。"]
[29,"什么叫污水的预处理？","生化处理前的处理一般都习惯地称为预处理。由于生化法处理费用比 较低、运行比较稳定，因此一般的废水可采用生化法处理，部分公司废水 的治理也以生化法作为主要的处理手段。但是其排出废水中含有某些对微 生物有抑制、有毒害的有机物质，因此废水在进入生化池之前必须进行必 要的预处理，目的是将废水中对微生物有抑制、有毒害的物质尽可能地削 减或去除，以保证生化池中的微生物能正常地运行。对于城市污水集中处 理厂和污染源内分散污水处理厂，预处理主要包括格栅、筛网、沉砂池、 砂水分离器等处理设施。而对于某些工业废水，在进入集中或分散污水处 理厂前则除需要进行上述一般的预处理外，还需进行水质水量的调节处理 和其他一些特殊的预处理，例如中和、捞毛、预沉、预曝气等。若预处理工艺不达标，造成栅渣过多，对后续的处理设备损耗大。","预处理要达到哪几个目的?","预处理的目的有两个：\n(1)将废水中对微生物有抑制有毒害作用的物质，尽可能地消减和去 除或转化为对微生物无害或有利的物质，以保证生化池中的微生物能正常运行。\n(2)在预处理过程中削减COD 负荷，以减轻生化池的运行负担。"]
[30,"常用的生物脱氮工艺有哪些?","常用的生物脱氮工艺有以下几种：活性污泥法、生物膜法和氧化沟法。","什么是活性污泥法？","活性污泥脱氮工艺是由巴茨开创的，根据不同的池型可以分为以下两种基本工艺。\n(1)单级脱氮工艺\n(2)多级脱氮工艺。\n1)合并式硝化-反硝化工艺。此工艺操作时注意要点有：①曝气池用于BOD氧化和氨氮硝化，为保证充分硝化作用，必须提供充足的e²;②采用较长的平均污泥停留时间以保证污泥中含有较多的 硝化细菌；③由于微生物在脱氮过程中会产酸，故应投加石灰等碱性物 质调节pH值。\n这种流程硝化和碳氧化过程在同一个池中进行。当进水中含有较高浓 度的有毒有机污染物时，会影响到硝化细菌活性，所以要控制有毒物的进水浓度。\n2)分段式硝化-反硝化工艺分段式脱氮工艺把BOD去除过程和硝化过程在空间分开。","什么是生物膜法？","生物膜法脱氮工艺无需污泥回流，可省去中间沉淀池，是一种较经济 的工艺。这种工艺的硝化和反硝化过程通常是分开的。脱氮池采用淹没式 反应器，以保持缺氧状态，构筑物可采用生物滤池，生物转盘或生物流化床等。","什么是氧化沟法？","利用氧化沟的好氧、缺氧区交替运行可以进行硝化-反硝化脱氮处理， 在不用加入额外碳源的情况下就可以去除大量氨氮。其缺点是占地面积较大，运行不易管理。"]
[31,"影响生物脱氮的因素有哪些?","影响生物脱氮的因素如下：\n(1)影响硝化作用的因素：①pH值；②温度；③溶解氧DO;④抑制性物质，抑制硝化作用的物质有重金属、酚、硫铵及其衍生物；⑤混合液中有机物含量，混合液中有机物含量不能太高，太高则异养型细菌迅速增殖，自养型的硝酸细菌和亚硝酸细菌的生长受到抑制而不能成为优势菌群。一般BOD应控制为15～20mg/L以下。\n(2)影响反硝化作用的因素：①温度；②pH值；③有机质；④溶解氧DO。"]
[32,"城市污水的生物脱氮原理是什么?","生物脱氮可分为氨化-硝化-反硝化三个步骤，由于氨化反应速度很快，在一般废水处理设施中均能完成，故生物脱氮的关键在于硝化和反硝化。","什么是氨化作用？","氨化作用。指将有机氮化合物转化为NH₃-N 的过程，也称为矿化作用。\n参与氨化作用的细菌称为氨化细菌。在自然界中，它们的种类很多，主要有好氧性的荧光假单胞菌和灵杆菌、兼性的变形杆菌和厌氧的腐败梭菌等。在好氧条件下，主要有两种降解方式：一是氧化酶催化下的氧化脱氨；另一种是某些好氧菌，在水解酶的催化作用下水解脱氮。例如尿素能 被许多细菌水解产生氨，分解尿素的细菌有尿八联球菌和尿素芽孢杆菌等，它们是好氧菌，其反应式如下：\n(NH₂)₂CO+2H₂O→2NH₃+CO₂+H₂O\n在厌氧或缺氧的条件下，厌氧微生物和兼性厌氧微生物对有机氮化合物进行还原脱氨、水解脱氨和脱水脱氨三种途径的氨化反应。\nRCH(NH₂)COOH→RCH₂COOH+NH\nCH₃CH(NH₂)COOH→CH₃CH(OH)COOH+NH₃\nCH₂(OH)CH(NH₂)COOH→CH₃COCOOH+NH₃","什么是硝化作用？","硝化作用。指将 NH₃-N氧化为N₂O-N的生物化学反应，这个过程由亚硝酸菌和硝酸菌共同完成，包括亚硝化反应和硝化反应两个步骤。\n亚硝酸菌有亚硝酸单胞菌属、亚硝酸螺杆菌属和亚硝酸球菌属。硝酸 菌有硝酸杆菌属、硝酸球菌属。亚硝酸菌和硝酸菌统称为硝化菌。发生硝化反应时细菌分别从氧化NH₃-N 和 N₂O-N 的过程中获得能量，碳源来自无机碳化合物，如CO₃² ⁻、HCO₃ ⁻、CO₂等。\n硝化过程的三个重要特征：① NH₃ 的生物氧化需要大量的氧，大约每 去除1g 的 NH₃-N 需要4.2gO₂;②硝化过程细胞产率非常低，难以维持较高物质浓度，特别是在低温的冬季；③硝化过程中产生大量的质子(H⁺),为了使反应能顺利进行，需要大量的碱中和，理论上大约为每氧化1g的NH₃-N需要碱度5.57g (以Na₂CO₃ 计)。","什么是反硝化作用？","反硝化作用。指在厌氧或缺氧(DO<0.3~0.5mg/L)条件下，NOₓ-N及其他氮氧化物被用作电子受体被还原为氮气或氮的其他气态氧化物的生物学反应，这个过程由反硝化菌完成。其反应历程为：\nNO₃⁻→NO₂⁻→NO→N₂O→N₂\nNO₃⁻+5[H](有机电子供体)→1/2N₂+2H₂O+OH⁻\nNO₂⁻+3[H](有机电子供体)→1/2N₂+2H₂O+OH⁻\n[H]可以是任何能提供电子且能还原NO₄N为氮气的物质，包括有机物、硫化物、H⁺等。进行这类反应的细菌主要有变形杆菌属、微球菌属、假单   胞菌属、芽胞杆菌属、产碱杆菌属、黄杆菌属等兼性细菌，它们在自然界中广泛存在。有分子氧存在时，利用O₂作为最终电子受体，氧化有机物，进行呼吸；无分子氧存在时，利用NOₓ-N进行呼吸。这种利用分子氧和NOₓ-N之间的转换很容易进行，即使频繁交换也不会抑制反硝化的进行。\n大多数反硝化菌能进行反硝化的同时将NOₓ-N 同化为NH₃-N而供给细胞合成之用，这也就是所谓同化反硝化。只有当NOₓ-N作为反硝化菌唯一可利用的氨源时NOₓ-N 同化代谢才可能发生。如果废水中同时存在NH₃-N,反硝化菌有限地利用NH₃-N 进行合成。\n总体说来，生物脱氮是在微生物的作用下，将有机氮和NH₃-N 转化为N₂和NₓO气体的过程。废水中存在着有机氮、NH₃-N 、NₓO-N等形式的氮，而其中以NH₃-N和有机氮为主要形式。在生物处理过程中，有机 氮被异养微生物氧化分解，即通过氨化作用转化为成 NH₃-N,而后经硝化过程转化变为NₓO-N,最后通过反硝化作用使NₓO-N 转化成N₂,而逸入大气。"]
[33,"城市污水的生物除磷原理是什么?","所有生物除磷工艺皆为活性污泥法的修改，即在原有活性污泥工艺的 基础上，通过设置一个厌氧阶段，选择能过量吸收并贮藏磷的微生物(称 为聚磷微生物),以降低出水的磷含量。当活性污泥中的细菌，如不动杆菌 属(Acinetobacter)、气单胞菌(Aeromonas)、棒杆菌属(Corynebacterium)、微丝菌 (Microthrix.sp)等，生活在营养丰富的环境中，多聚磷酸盐迅速积 累起来，供下阶段对数生长时期合成核酸耗用磷素之需。另外，细菌经过 对数生长期而进入静止期，这时大部分细胞已停止繁殖，核酸的合成虽已 停止，对磷的需要量也已很低，但若环境中的磷源仍有剩余，细胞又有一定的能量时，仍能从外界吸收磷素，以多聚磷酸盐的形式积累于细胞内，作为储存物质。\n但当细菌细胞处于极为不利的生活条件时，例如使好气细菌处于厌氧 条件下，即所谓细菌“压抑”状态(Bacterial stress)时，积累于体内的多 聚磷酸盐就会分解，并释放到环境中来。在这过程中同时有能量释放，供细菌在不利环境中维持其生存所需，此时菌体内多聚磷酸盐就逐渐消失，而以可溶性单磷酸盐的形式排到体外环境中。如果该类细菌再次进入营养丰富的好氧环境时，它将重复上述的体内聚磷。\n废水中的有机物进入厌氧区后，在发酵性产酸菌的作用下转化成乙酸。 聚磷菌在厌氧的不利环境下(压抑条件),可将贮积在体内的聚磷分解。在\n此过程中释放出的能量可供聚磷菌在厌氧压抑环境下存活之用；另一部分能量可供聚磷菌主动吸收乙酸、H⁺和e⁻,使之以 PHB形式贮藏在菌体内，并使发酵产酸过程得以继续进行。聚磷分解后的无机磷酸盐释放至聚磷菌体外，此即观察到的聚磷细菌厌氧放磷现象。进入好氧区后，释放出的大量能量可供聚磷菌的生长、繁殖。当环境中有溶磷存在时，一部分能量可供聚磷菌主动吸收磷酸盐，并以磷酸的形式贮积在体内，此即为聚磷菌的好氧吸磷现象。这时，污泥中的非积磷的好氧性异养细菌虽也能利用废水中的残存的有机物进行氧化分解，释放出能量可供它生长、繁殖，但由于废水中大部分有机物已被聚磷菌吸收、贮藏和利用，所以在竞争上得不到 优势。"]
[34,"污水处理工艺选择时应考虑哪些基本因素?","污水处理工艺流程选择，一般需考虑以下因素：废水水质、污水处理程度、建设及运行费用、工程施工难易程度、当地的自然和社会条件、污水的水量、处理过程是否产生新的矛盾等。\n污水处理流程的选择应综合考虑各项因素，进行多种方案的技术经济比较才能得出结论。","为什么要考虑废水水质？","生活污水水质通常比较稳定，一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是，对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说，要注意废水的可生化性，通常要求 (COD/BOD₅)>0.3,如不能满足要求，可考虑进行厌氧生物水解酸化，以提高废水的可生化性，或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。","为什么要考虑污水处理程度？","这是污水处理工艺流程选择的主要依据。污水处理程度原则上取决于污水的水质特征、处理后水的去向和污水所流入水体的自净能力。但是目前，污水处理程度的确定主要依从国家的有关法律制度及技术政策的要求。通常环境管理部门是根据《污水综合排放标准》(GB  8978—1996)及相关的行业排放标准来控制污水的排放浓度，一些经济发展水平较高的地区还规定了更为严格的地方排放标准。因此，无论是何种需要处理的污水，也无论是采取何种处理工艺及处理程度，都应以处理系统的出水能够达标为依据和前提。按照法律、法规、政策的要求预防和治理水体环境污染。","为什么要考虑建设及运行费用？","考虑建设与运行费用时，应以处理水达到水质 标准为前提条件。在此前提下，工程建设及运行费用低的工艺流程应得到重视。此外，减少占地面积也是降低建设费用的重要措施。","为什么要考虑工程施工难易程度？","工程施工的难易程度也是选择工艺流程的影 响因素之一。如地下水位高，地质条件差的地方，就不适宜选用深度大、施工难度高的处理构筑物。","为什么要考虑当地的自然和社会条件？","当地的地形、气候等自然条件也对废 水处理流程的选择具有一定影响。如当地气候寒冷，则应采用在采取适 当的技术措施后，在低温季节也能够正常运行，并保证取得达标水质的工艺。\n当地的社会条件如原材料、水资源与电力供应等也是流程选择应当考虑的因素之一。","为什么要考虑污水的水量？","除水质外，污水的水量也是影响因素之一。对于水 量、水质变化大的污水，应首先考虑采用抗冲击负荷能力强的工艺，或考虑设立调节池等缓冲设备以尽量减少不利影响。","为什么要考虑处理过程是否产生新的矛盾？","污水处理过程中应注意是否会造成 二次污染问题。例如制药厂废水中含有大量有机物质(如苯、甲苯、溴素 等),在曝气过程中会有有机废气排放，对周围大气环境造成影响；化肥厂 造气废水在采用沉淀、冷却处理后循环利用，在冷却塔尾气中会含有氰化 物，对大气造成污染；农药厂乐果废水处理中，以碱化法降解乐果，如采 用石灰做碱化剂，产生的污泥会造成二次污染；印染或染料厂废水处理时，污泥的处置为重点考虑的问题。"]
[35,"活性污泥法的基本流程是什么?","活性污泥是由微生物、微生物所分泌的黏性物质以及吸附的污水中杂  质所构成的絮凝团，又叫菌胶团，菌胶团呈褐色或黄褐色，具有良好的絮  凝性。菌胶团相互凝聚就形成活性污泥。活性污泥含水率较高，可以达到  99%以上，密度为1.002~1.006g/m³。活性污泥一般具有较大的比表面积，较大的比表面积有利于微生物和有机污染物之间的充分接触，从而促进微生物对有机污染物的吸收和降解。\n活性污泥中有机成分主要由微生物及其代谢产物构成。这些微生物群 体构成了一个相对稳定的微型生态系统。高效的活性污泥应具有以下几个\n特征：\n(1)活性污泥具有很强的吸附能力。\n(2)活性污泥具有很强的降解有机物的能力。\n(3)活性污泥具有良好的沉降性能。现在活性污泥法已是一种应用很 广泛的污水好氧生物处理技术。\n活性污泥法的基本流程如下：污水经物化预处理后与二沉池回流污泥 同时进入曝气池，通过曝气搅拌，使污泥呈悬浮态并和污水完全混合，污 水中的悬浮固体和可溶性有机物被活性污泥吸附并降解或同化，最终转化 为二氧化碳和剩余污泥，污水因而得到净化。净化后的污水和活性污泥在 二沉池中分离后，上清液溢流排放，活性污泥一部分回流到曝气池以保持曝气池中一定的污泥浓度，另一部分则作为剩余污泥排放。"]
[36,"怎样驯化活性污泥?","如果污水生物处理反应器刚刚运行，在污水处理厂不投加其他剩余污泥的情况下，通过间隔运行的方法，也可以使反应器中活性污泥从无到有地生长起来，其大致过程如下：\n在反应器中加入一部分待处理污水，同时加入适量的过滤后粪便水，曝气一段时间后(1～5天，具体时间的长短因污水水质不同而异),混合液会变浑浊，镜检混合液可以看到大量的游离性细菌和原生动物等，表明这 时混合液中微生物生长代谢旺盛，活性强，能量高，运动频繁，相互间不 易凝聚。继续曝气，使反应器中BOD₅ 下降到很低，混合液中营养开始缺乏， 这时微生物便由增长期进入稳定期或内源呼吸期，其活性降低，运动性减缓，微生物相互接触后就会因缺乏足够的能量以排斥相互间的引力而不再分离，而是相互结合在一起，污泥絮凝体开始形成。将污泥絮体沉降，排去上清液，再加污水闷曝，如此循环5~6次，反应器中污泥浓度可以逐渐增加到5%(体积比)左右，而且在驯化过程中，污泥絮体不断增大，混合 液中游离微生物数量随着原生动物特别是固着性原生动物如钟虫、盖纤虫的出现不断减少，出水变清。以后则低负荷进水连续运行，并视污泥驯化情况逐步增加负荷，直到达到反应器设计负荷后开始稳定运行。"]
[37,"污泥龄是指什么?","污泥龄是指活性污泥在整个系统中的平均停留时间，一般用SRT表示。 因为活性微生物基本上“包埋”在活性絮体中，因此污泥龄也就是微生物在活  性污泥系统内的停留时间。控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物的一 种方法。不同种类的微生物，具有不同的世代期。所谓世代期是指微生物繁殖一代所需的时间，如某种微生物群体以1000个繁殖成2000个需要2天的时间，则该种微生物的世代期就是2天。如果某种微生物世代期比活性污泥系统的泥龄长，则该类微生物在繁殖出下一代微生物之前，就被以剩余污泥的方式排走，该类微生物永远不会在系统中繁殖起来。反之，如果某种微生物的世代期比活性污泥系统的泥龄短，则该微生物在被以剩余污泥的形式排走前可繁殖出下一代。因此这种微生物就能在系统中存活下来，并且呈增长趋势。分解有机污染物的绝大部分微生物，其世代期都小于3天，因此只要控制污泥龄大于3天，这些微生物就能在活性污泥系统生存下来并得以繁殖，用于处理污水。而硝化杆菌的世代期一般为5天，因此要在活性污泥系统中培养出硝化杆菌，将NH₃-N 硝化成NO₃-N,则必须控制SRT大于5天。\n另外，SRT直接决定着活性污泥系统中微生物的年龄大小。SRT 较大 时，年长的微生物也能在系统中存在，而SRT较小时，只有年轻的微生物存在，它们的祖辈、父辈早已被剩余污泥带走。一般来说，年轻的微生物 活性高，分解代谢有机污染物的能力强，但凝聚沉降性能较差；而年长的 微生物可能已老化，分解代谢能力较差，但凝聚沉降性能较好。通过调节 SRT,可以选择合理的微生物年龄，使活性污泥即有较强的分解代谢能力，又有良好的沉降性能。传统活性污泥工艺一般控制SRT为3～5天。"]
[38,"溶解氧对活性污泥的影响是什么?","活性污泥法工艺是利用好氧微生物的技术，因此曝气池混合液中必须 有足够的溶解氧。如果溶解氧过低，好氧微生物正常的代谢活动就会下降，活性污泥会因此发黑发臭，进而使其处理污水的能力受到影响。而溶解氧 过低，易于滋生丝状菌，产生污泥膨胀，影响出水水质。如果溶解氧过高，导致有机污染物分解过快，从而使微生物缺乏营养，活性污泥易于老化，结构松散。活性污泥中的微生物会进入自身氧化阶段，还会增加动力消耗。\n对混合液的游离细菌而言，溶解氧保持为0.2～0.3 mg/L即可满足要求。但为了使溶解氧扩散到活性污泥絮体内部，保持活性污泥系统整体具有良好的净化功能，混合液必须保持较高的溶解氧水平。根据经验，曝气池出口混合液中溶解氧浓度一般保持为2mg/L左右，就能使活性污泥具有良好的净化功能。"]
[39,"活性污泥法工艺应如何控制?","在活性污泥工艺系统中，污水处理主要由活性污泥完成。因而，工艺 控制的主要目标也就是活性污泥本身的数量和质量。如果采取正确的控制 措施，将系统内的活性污泥保持稳定而合理的数量，以及稳定而高效的质量，则必然得到稳定而高效的处理效果。\n活性污泥的数量指标有混合液污泥浓度 MLVSS 、MLSS  和有机负荷 F/M, 通过 F/M 可确定需要多少MLVSS等。以及反映质量的指标有污泥老\n化程度的污泥龄，反映沉降性能的质量指标 SV 、SVI 等。影响以上数量和质量的指标很多，主要包括水质、水量的变化，温度等外界因素的变化。 污水处理厂的主要任务就是采取控制措施，克服这些因素对活性污泥的影 响，持续稳定的发挥处理作用。常用的控制措施从三方面来实施。曝气系统的控制，污泥回流系统的控制，剩余污泥排放系统的控制。"]
[40,"应如何控制回流污泥系统?","控制回流系统有三种方式：保持回流 Qᵣ恒定；保持回流比R 恒定；定 期或随时调节回流量 Qᵣ及回流比 R,  使系统处于相应最佳状态。这三种方\n式适合不同的情况。","什么是保持回流Qᵣ恒定？","这是相当多的污水处理厂运行控制方法。这种控制方法适应进水流量Q 相对稳定，水质波动不大的情况。","什么是保持回流比 R 恒定？","当进水量、水质变化时相应调整回流量 Qᵣ。在剩余污泥排放量基本不 变情况下，可保持 MLSS 、F/M 以及二沉池内泥位基本恒定。回流比R 不 随进水量 Q的变化而变化，从而保持相对稳定的处理效果。","什么是定期或随时调节回流量及回流比？","这样能保持系统始终处于最佳状态。这种操作复杂一些，但这是稳定运行所必需的。一般有四种方法调整回流量和回流比，包括：按照二沉池的泥位调节回流比、按照沉降比调节回流量或回流比、按照回流污泥及混合液的浓度调节回流比、依据污泥沉降曲线调节回流比。","什么是按照二沉池的泥位调节回流比？","首先根据具体情况选择一个合适 的泥位(水面到泥面距离),即选一个合适的泥层厚度(泥面到池底的距离), 一般应控制为0.3～0.9 m。且不超过泥位的1/3。然后调节回流污泥量，使 泥位稳定在所选定的合理值，一般情况下，增大回流量 Qᵣ,可降低泥位，减少泥层厚层；反之，降低回流量Qᵣ,可增大泥层厚度。应注意调节幅度 每次不要太大，使回流比变化不超过5%,回流量变化不超过10%,具体每次调多少，多长时间后再调下一次，则应根据情况决定。","什么是按照沉降比调节回流量或回流比？","以1000mL量筒取进入二沉池 之前的曝气池混合液模拟二沉池的沉降试验。则由测得的SV₃₀值可以计算回流比，用经指导回流比的调节。\n为使SV值充分逼近二沉池内的实际状态，尽可能采取二沉池即搅拌状态下的沉降比，以提高回流比控制的准确性。","什么是按照回流污泥及混合液的浓度调节回流比？","此法可用回流污泥浓度RSS,和混合液浓度 MLSS指导回流比R的调节。\n此方法只适合低负荷工艺，即进水的悬浮物不高的情况下，否则会造成误差。","什么是依据污泥沉降曲线调节回流比？","沉降性能不同的污泥具有不同 的沉降曲线，易沉污泥达到最大浓度所需时间短，沉降性能差的污泥达到 最大浓度所需时间较长。回流比的大小，直接决定污泥在二沉池内的沉降浓缩时间。对于某种特定的污泥，如果调节回流比使污泥在二沉池内的停留时间恰好等于该种污泥通过沉降达到最大浓度所需时间，则此时回流污 泥浓度最高，且回流比最小。沉降曲线的拐点处对应的沉降比，即为该种 污泥的最小沉降比，用SVm表示，根据SVm确定的回流比R运行，可使污泥在池内停留时间较短，同时污泥浓度较高。"]
[41,"怎样用MLSS控制排泥?","用MLSS控制排泥是指在维持曝气池混合液污泥浓度恒定的情况下，确定排泥量。首先根据实际工艺状况确定一个合适的MLSS浓度值。常规活性污泥工艺的MLSS一般为1500～3000mg/L。当实际 MLSS比要控制的MLSS值高时，应通过排除剩余污泥降低MLSS值。排泥量可用下式计算：Vw=(MLSS-MLSS₀)V/RSS\n式中： Vw——此时应排污泥量；\nMLSS——实测值，mg/L;\nMLSS₀——根据实际工艺确定的浓度值，mg/L;\nV——曝气池容积，m³;\nRSS——回流污泥浓度，mg/L。","怎样用F/M控制排泥?","F/M中的F是进水中的有机污染物负荷，无法人为控制进水中有机污染物负荷波动，而只能控制M,即曝气池中的微生物量。如果不改变曝气池投运数量，则问题就变成控制曝气池中的污泥浓度，但这种方法不是单纯将污泥浓度保持恒定，而是通过改变污泥浓度，使F/M 基本保持恒定。排泥量可由下式计算：V_W=\\frac{MLVSS\\cdot V_a-BOD_i\\cdot Q/(F/M)}{RSS}\n式中：Vw——要排放的剩余污泥体积；\nMLVSS——曝气池内的污泥浓度，mg/L;\nVₐ——曝气池容积，m³;\nBODᵢ——进曝气池污水的BOD₅,mg/L;\nQ——进水污水量，m³/d;\nF/M——要控制的有机负荷，kgBOD/(kgMLVSS·d)。\n该法适用进水水质波动较大的情况或进水中含有较大量工业废水的情况。该方法使用的关键是根据污水厂的特点，确定合适的F/M值。F/M值可根据污水的温度做适当的调整，当水温高时，F/M值可高些，反之可低些。当进水的难降解物质较多时，F/M应低些，反之可高些。在实际运行控制时，一般是控制在一段时间内的平均F/M值基本恒定，如一周或一月的平均值。计算F/M时，要用到进水的BOD₅, 需要5天才能测出。为尽快能测得入水的有机负荷采用COD估算法。算出BOD₅值代入公式。另外计算MLVSS值可利用MLSS估算MLVSS。","怎样用泥龄SRT控制排泥?","用SRT控制法控制排泥被认为是一种准确可靠的排泥方法，但这种方法的关键是正确选择泥龄 SRT 和准确地计算系统内的污泥总量Mr。一般来说，处理效率要求越高，水质越严格，SRT应控制大一些，反之可小一些。在满足要求的处理效果下温度高时，SRT可小些，反之则应大一些。\n当污泥的可沉性能较差时，有可能是由于泥龄SRT太小。应该说系统中总的污泥量Mr应包括曝气池内的污泥量Ma、二沉池内的污泥量Mc和回流系统内的污泥量M_R,即M_{T}=M_{a}+M_{c}+M_{R}\\\\SRT=\\frac{M_{a}+M_{c}+M_{R}}{M_{w}+M_{e}}\n当污水厂用SRT 控制排泥时，可仅考虑曝气池内的污泥量，即Mr=Ma。则：\\begin{aligned}SRT&=\\frac{M_a}{M_W+M_e}\\\\M_e&=SS_e\\cdot Q\\end{aligned}\n如果从回流系统排泥，则：Mw=RSS·Qw\n式中： Qw—— 每天排放的污泥体积量；\nRSS ——回流污泥的浓度；\nMe——二沉池出水每天带走的干污泥量；\nSSe——二沉池出水的悬浮物；\nQ——入流污水量。\n综合上式，每天的排污泥量为：Q_w=\\frac{MLSS}{RSS}\\cdot\\frac{V_a}{RSS}-\\frac{SS_e}{RSS}\\cdot Q\n有人不考虑二沉池的水带走的污泥量Me。实际上，这部分污泥量占排泥量的比例不容忽视，尤其当出水 SS 超标时，更不能忽略Me。","怎样用SV₃₀控制排泥?","SV₃₀在一定程度上既反映污泥的沉降浓缩性能，又反映污泥浓度的大小，当沉降浓度性能较好时，SV₃₀较小，反之较高。当污泥浓度较高时，SV₃₀较大，反之则较小。当测得污泥SV₃₀较高时，可能是污泥浓度增大，也可能是沉降性能恶化，不管是哪种原因，都应及时排泥，降低 SV₃₀值，采用该法排泥时，应逐渐缓慢地进行，一天内排泥不能太多。例如通过排泥要将SV₃₀由50%降至30%时，可利用3~5天内平均逐渐实现每天排出的污泥均匀地增加，以50%逐渐逼近30%,切不可忽大忽小排泥，避免造成整个活性污泥系统被破坏或者能力下降。","怎样分别用MLSS、F/M、泥龄SRT、SV₃₀控制排泥?","上述几个剩余污泥排放系统的控制方法是常用的几个，它们各有利弊， 都有其特殊的适应条件。实际运行中，可根据污水处理厂的实际状况选择以一种方法为主其他方法为辅助核算。例如，采用泥龄SRT控制排泥时，应经常核算F/M 值，经常测定SV₃₀值。当采用F/M 控制排泥时，也应经常核算SRT值，同时测定SV₃₀来核对。"]
[42,"污泥膨胀是什么？","正常的活性污泥沉降性能良好，其污泥体积指数 SVI 为50～150。由于 某种原因导致活性污泥比重减轻，SVI 值不断增加，在沉淀池沉淀不下来，导致出水水质变差和污泥流失，这种现象称之为污泥膨胀。","污泥膨胀的类型有哪些？","污泥膨胀分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀。","什么是丝状菌膨胀？","丝状菌膨胀是由于丝状菌大量繁殖，菌丝体相互交 织，使污泥内部结构松散，同时菌丝体伸出污泥外相互接触架桥，支撑着 污泥絮凝体，使污泥体积膨胀，密度变小，难于沉降，这种现象称为丝状菌膨胀。","什么是非丝状菌膨胀？","非丝状菌膨胀是由于积累了大量的高黏度亲水性 多糖物质，从而结合了大量的水分子，结合水可占污泥干重的350%(正常 的恬性污泥结合水为污泥千重的90%左右)。大量的结合水使活性污泥容重 减轻，不易沉降，体积膨胀。这种活性污泥膨胀不是由于大量的丝状菌存在，所以叫非丝状菌膨胀，又叫结合水膨胀或高黏性膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素有哪些？","污泥膨胀是活性污泥运行过程中的一个严重问题，国内外学者对其成 因进行了大量的研究，但至今仍不是很清楚，各种因素如营养基质类型、基质浓度、营养配比、硫化物含量、pH 值、溶解氧含量和负荷冲击等均影响着污泥膨胀的发生。","造成污泥膨胀的影响因素——污水水质。","污泥膨胀的发生同污水中有机物种类有关，经验表明： ①碳水化合物含量高的污水易于发生污泥膨胀，含蛋白质或氨基酸等有机 氮的污水则不易发生污泥膨胀；②含有大量可溶性有机物的污水易于发生 污泥膨胀，以不溶性有机物为主的污水则不易发生污泥膨胀；③活性污泥法处理陈腐污水易于产生膨胀，而处理新鲜污水不易发生膨胀；④厌氧处理后，将处理上清液直接用活性污泥法处理，易导致污泥膨胀，有人认为厌氧处理出水和陈腐污水中有机酸和硫化氢是造成污泥膨胀的原因。","造成污泥膨胀的影响因素——有机负荷。","大量的研究表明在低负荷或高负荷条件下，都容易发生污泥膨胀，这是因为丝状细菌和非丝状细菌共存于活性污泥中，谁占优势与基质浓度有关，当基质浓度过高或过低时都有利于丝状菌生长而不利于非丝状菌生长，所以有机负荷太高或太低都会导致污泥膨胀。一般来说，生化池的最佳污泥负荷应保持在0.3～0.6kgBOD₅/(kgMLSS·d)。","造成污泥膨胀的影响因素——营养配比。","污水中的微量元素和氮、磷等营养物的含量经常会影响到污泥的沉降性能。微生物的正常生长需要一定的C:N:P比例，这个比例通常为C:N:P=100:5:1。当C/N比或C/P比例过高时，N、P相对含量不足，这时菌胶团中的丝状菌跟非丝状菌生长相比，丝状菌具有更大的比表面积，在对N、P争夺过程中占据优势，增殖迅速而成为优势菌，从而导致了污泥膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素——溶解氧(DO)。","丝状菌比非丝状菌更能适应低溶解氧环境，从而在生化池中供氧不足时占据优势地位，易发生污泥膨胀，一般当DO小于1.0mg/L时易引起污泥膨胀，但这并不是说在DO高时就不会发生污泥膨胀，有人发现反应器中DO为8~9mg/L时，如果有机负荷极高也会发生污泥膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素——温度。","不同的微生物有不同的最适生长温度，一般丝状菌的最适生长温度偏高，如浮游球衣菌的最适生长温度为30℃,丝硫菌、贝氏硫细菌的最适生长温度是30～36℃。所以在夏季温度高，水体中溶解氧低，易发生丝状菌污泥膨胀。冬天温度低，微生物代谢活动减弱，增殖缓慢，被摄取的营养物有一大部分用来合成胞外黏性物质如多糖，所以易发生非丝状菌膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素——pH值。","活性污泥的适宜pH值为6～8,有些丝状菌尤其真菌适 合在低pH值环境中生长，曝气池中pH值长期低于6~8时，丝状菌便会占据优势，诱发丝状菌污泥膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素——冲击负荷。","所谓冲击负荷是指流入曝气池内的污水量或污水水质发生突然变化，这时容易发生丝状菌污泥膨胀。","造成污泥膨胀的影响因素——池型和流态。","经验表明，完全混合式曝气池易导致污泥膨胀，而推流式曝气池在正常运行条件下不易发生污泥膨胀。"]
[43,"在污水处理过程中，怎样控制污泥膨胀?","正常的活性污泥中除菌胶团细菌以外，还有少量的丝状细菌。这些丝状 细菌对维持活性污泥菌胶团的结构和良好的沉降及吸附性能是必不可少的，但是丝状菌菌丝体过多则易导致污泥膨胀，所以有必要控制丝状菌的生长。\n(1)投加适量的絮凝剂，增加活性污泥的比重。比较常用的絮凝剂有 三氯化铁、明矾和硅藻土等，有时候也投加适量的厌氧消化污泥来改善活性污泥的沉降性能。\n(2)投加化学药剂，杀灭丝状菌。由于丝状菌具有比非丝状菌更大的比表面积，对化学药剂的接触面积更大，所以丝状菌对化学药剂更敏感，因此投加适量的化学药剂可以达到杀死丝状菌而又不伤害非丝状菌的目的。常用的化学药剂有漂白粉、二氧化氯和液氯。\n(3)改变工艺条件。\n1)低负荷条件下，可采用下列措施：①改完全混合式曝气池为推流式曝气池；②采用序列式活性污泥法。\n在曝气池前端增加一个停留时间短的小池，局部提高混合液的 F/M 比值，使非丝状菌发展为优势菌。\n2)高负荷条件下，可采用以下措施：①增加曝气量或采用传氧效率高 的曝气方法如射流曝气法等；②采用A-B 两级曝气法。A 级为高负荷曝气池 ，B  级为低负荷曝气池，污泥分别回流。这种工艺有利于负荷在两个曝 气池的分配，从而防止污泥膨胀；③采用接触氧化-活性污泥工艺。第一级 采用悬挂软性纤维填料的接触氧化池，高负荷运行，丝状菌附着在软性纤 维填料上形成生物膜，不会发生污泥膨胀；第二级采用活性污泥工艺，低负荷运行。\n(4)调整水质条件。对于高C/N 或 C/P 的污水，添加适量的氮肥或磷肥，改善水质条件；对于腐化污水可以采取预曝气的措施来改善水质。"]
[44,"曝气池产生泡沫的种类有哪些?","泡沫是活性污泥法处理厂中常见的运行现象。曝气池中产生的泡沫可分为两种：一种是化学泡沫；另一种是生物泡沫。\n化学泡沫是由污水中的洗涤剂以及一些工业用表面活性物质在曝气的 搅拌和吹脱作用下形成的。在活性污泥培养时期，化学泡沫较多，有时在曝气池表面形成高达几米的泡沫山，稍有一点风就吹得满天飞。化学泡沫处理较容易，可以用水冲消泡，也可加硝化泡剂。\n生物泡沫是由称作诺卡氏菌的一类丝状菌形成的，似褐色。这种丝状 菌为树枝状丝体，其细胞中脂质的类脂化合物含量可达11%左右，细胞质和细胞壁中都含有大量类脂物质，具有极强的疏水性，密度较小。这类微 生物比水的比重小，易漂浮到水面，而且与泡沫有关的微生物大部分呈丝 状或枝状，易形成“网”,能捕扫微粒和小汽泡等，并浮到水面，形成泡沫。 被丝网包围的气泡，增加了其表面的张力，使气泡不易破碎，泡沫更稳定。\n另外，无论是微孔曝气还是机械曝气，都会产生气泡，而曝气气泡自然会对水中微小、质轻和具有疏水性的物质产生气浮作用。所以当水中存在油、脂类物质和含脂微生物时，则易产生表面泡沫现象，即曝气常常是泡沫形成的主要动力。"]
[45,"如何控制和消除曝气池产生的生物泡沫?","控制和消除污水厂曝气池生物泡沫的办法如下：\n(1)喷洒水扑扫法。污水处理厂常用再生水喷洒水流或水珠打碎在水面的气泡，同时稀解表面发泡源的浓度的办法。可以有效减少曝气池或二沉池表面的泡沫。打散的污泥颗粒有一小部分重新恢复沉降性能，但大量的丝状菌不能被抑制仍然存在混合液中，所以此法不能根本消除泡沫的发生。\n(2)投杀菌剂或消泡剂法。对于较长时间发生的生物泡沫，应考虑采 用具有强氧化性的杀菌剂，如次氯酸钠、臭氧和过氧化物等，还有利用聚乙二醇、硅铜生产的市售药剂以及钢铁和铜材、铝材酸洗废液的混合剂等， 稀释后喷洒在曝气池或二沉池的表面。即消除泡沫，又可杀死液体表面上的发泡菌种。但使用杀菌剂普遍存在负作用。因为投加过量或投加位置不当，会大量降低曝气池中生物总量，污水处理的有效菌种也被大量杀死，影响出水水质。\n(3)降低污泥龄法。采用降低曝气池中污泥龄的停留时间，可以抑制生长周期较长的发泡细菌的生长。\n(4)回流厌氧消化池上清液法。厌氧消化池上清液能抑制丝状菌的生 长，采用将其回流到曝气池的方法，能控制曝气池表面气泡形成。但由于厌氧消化池上清液中有浓度很高的 CODcr、氨氮和 SS,  有可能影响最终的出水水质，应慎重采用。\n(5)向曝气池中增加固定填料或浮动填料使一些易产生污泥膨胀和泡 沫的微生物固在填料上生长，这种方法可增加曝气池内的生物量，提高处理效果，又能减少或控制泡沫的产生。\n(6)投加絮凝剂方法。向曝气池中投加有机絮凝剂(聚丙烯酰胺)或无机絮凝剂(聚铝、聚铁)等，可使混合液表面的稳定泡沫失去稳定性，进而使丝状菌分散，重新进入投加药剂的絮体中，随絮体沉降，达到消除表面泡沫的目的。\n以上几种消除曝气池上泡沫方法各有不同，需针对实际情况具体分析和试验，选取一种或几种混合使用方法。"]
[46,"什么是推流式曝气池?什么是完全混合曝气池?","按曝气池的流态分，曝气池可分为推流式曝气池、完全混合曝气池和两种流态的组合形式。\n(1)推流式。典型的推流式曝气池的平面一般是长宽比为5~10 的长 方形，有效水深为3~9m。为节省占地面积，推流式曝气池往往建成两折或多折。污水从一端进入，从另一端流出。在推流式曝气池中，有机物浓度 和种类沿程不断变化。污泥负荷和耗氧速率前高后低，在污泥增长曲线上占一个区段，长池前后的微生物种类和数量存在差异。沿程各个断面之间 存在较大的浓度梯度，因此降解速率较快，运行灵活，可采用多种运行方式，特别适用于处理水质比较稳定的废水。推流式曝气池多采用鼓风曝气。\n(2)完全混合式。完全混合式曝气池一般为圆形，曝气装置多采用表 面曝气机。曝气机置于曝气池中心平台上，污水进入搅拌中心后立即与全池混合液混合，全池的污泥负荷、耗氧速率和微生物种类等性能完全相同，不像推流式曝气池那样上下游有明显的区别，在污泥的增长曲线上只占一点。由于曝气池原有混合液对进水的稀释作用，完全混合曝气池耐冲击负荷的能力较强，负荷均匀使供氧与需氧容易平衡，从而节省供氧动力。\n(3)两种流态结合式。在许多实际运行的曝气池中，推流和完全混合 并不是绝对的。 一方面，在推流池中，可用一系列表面曝气机串联充氧和搅拌，这样一来在每个表面曝气机周围的流态都是完全混合式的，而对全 池来说，流态具有推流式性质。此时相邻的两个表面曝气机的旋转方向相反，否则两机之间的水流将发生冲突；也可采用增加横向挡板的办法使表 面曝气机同向旋转，避免涡流。另一方面，将曝气池建成独立的多个完全混合池，各池可以串联也可以部分并联，即整个流程的流态为推流式。这样的池型兼有推流式和完全混合式的优点，而且具有更大的灵活性，纯氧曝气、生物脱氮除磷等工艺都采用这种方式。"]
[47,"活性污泥法有哪些主要运行方式?","活性污泥法自创建以来至今已有百年的历史，在各类污水生物处理中 均获得了巨大的成功。活性污泥法设计上原来较简单，只有推流式和完全 混合式两种池型，随着理论上的不断深入和生产技术上的不断改进，活性污泥法现已开发了很多具体的工艺。","什么是推流式活性污泥法？","推流式活性污泥法又叫传统活性污泥法，其特点是采用长方形曝气池，运行时进水和回流污泥从长方形的一端沿池长均匀向前推进，直到池的末端；曝气池中存在一个有机物浓度梯度，在曝气池的前端，污水中有机物浓度高，污泥中细菌处于对数生长期，随着混合液水流的推进，有机物不断被吸附和降解，污泥中微生物生命状态逐渐进入静止期；到曝气池末端，有机物基本被耗尽；细菌进入内源生长期。推流式活性污泥处理效果好，但易受到水质波动冲击的影响，运行不稳定。推流式活性污泥池常被分割成几个廊道，每个廊道宽为3m 、深为3～5m 、长为20～80m。","什么是完全混合式活性污泥法？","完全混合式活性污泥法的特点是原污水、回流污泥在刚进入曝气池时立即和池中原有的混合液充分混合，因此整个池内混合液均匀一致。此工艺运行较稳定，受水质波动冲击影响较小。根据具体的构造，完全混合式 活性污泥法又可分为合建式完全混合曝气法(又叫曝气沉淀法)和分建式完全混合式曝气池。\n(1)合建式完全混合曝气法。此工艺的曝气池和沉淀池巧妙地合建在 一起，所以又叫合建式完全混合曝气池，构筑物可分为四个部分：曝气区、\n导流区、沉淀区和澄清区。\n曝气区：相当于曝气池，以表面曝气器曝气充氧。\n导流区：曝气后的混合液经此区进入澄清区。\n澄清区：混合液在此区进行泥水分离，上清液溢流到水槽排出，沉淀 下来的污泥沉降到沉淀区后一部分在水流和压差作用下回流到曝气区，另\n一部分则作为剩余污泥排放。\n合建式完全混合活性污泥法的优点：曝气区污泥回流不需要污泥提升设备，靠曝气筒内外压差和水流导向作用使污泥在曝气筒和沉淀区循环流\n动；能够更好地为曝气区提供活性高的新鲜活性污泥。合建式完全混合活性污泥法的缺点：易出现跑泥现象，出水 SS 较高。\n(2)分建式完全混合式曝气池。分建式完全混合池的曝气池和沉淀池 在空间上分开。靠很多均匀分布于进水槽上沿的锯齿口进水，这样可以使进水能立即和池中原有混合液瞬间完全混合。","什么是渐减曝气法？","在传统的推流式活性污泥法曝气池中，曝气装置在曝气池中均匀分布， 所以曝气池中各个部位的气量相等，但实际上，混合液中有机污染物浓度沿池长方向上是逐渐下降的，所以混合液对氧气的需求量沿池长方向也是  逐渐下降的，这样在廊道的前端氧气供用量远远不够，而在后端氧气供给量则超过混合液对氧气的需求，造成氧气的浪费。\n渐减曝气法就是通过合理布置曝气装置，使气量沿池长方向逐渐减少， 所以采用减渐曝气法可以克服传统曝气法需氧量和供氧量之间的矛盾，提高系统对氧气的利用率。","什么是阶段曝气法？","又称多点进水法，此方法是通过多段或多进水点来解决传统推流式活 性污泥池供氧量和需氧量之间的矛盾。此工艺将原污水沿曝气池池长分成 几个部位进水，改变了传统推流式活性污泥池中有机负荷沿池长分布不均 的现象，使曝气池各个位置的需氧速率与供氧速率之间达到平衡，从而提高了系统对氧气的利用率，并且提高了系统对负荷波动冲击的适应能力。","什么是吸附再生法？","又称生物吸附法或接触稳定法，活性污泥净化污水的过程分为两个阶 段：第一阶段是污泥对有机污染物的吸附作用；第二阶段是活性污泥对吸 附在污泥上的有机污染物的同化和降解。研究表明良好的活性污泥不但吸 附能力强，而且完成吸附的时间相当短，对于城市生活污水，第一阶段需1~30 min可以完成，污水中BOD 在这么短的时间内能被去除80%~90%。\n吸附再生法就是将有机污染物去除过程的两个阶段即吸附阶段和降解阶 段在空间上分开，使这两个反应在不同的反应器中进行。首先原污水与高浓 度的活性污泥在吸附池中接触10～40 min 完成吸附过程，然后进入沉淀池， 浓缩的污泥作为剩余污泥排放，部分进入再生池进行曝气，以分解和同化所 吸附的有机物，使活性污泥恢复良好的吸附能力，这个过程就叫做再生，经再生的活性污泥回流到吸附池与原污水进行接触进入第二个吸附-再生循环。\n该工艺的特点是：\n(1)剩余污泥直接排放，不需要再生，这样可以节省运行费用。\n(2)污泥回流比高达50%～100%,曝气池中污泥浓度高，对负荷波动具有较强的适应能力。\n(3)污水吸附时间较短，所以吸附池池容较小，节省基建费用。\n(4)适合于处理悬浮物固体和胶体物质含量较高的污水，而不适合处理以溶解性有机物为主的有机污水。","什么是克劳斯法？","克劳斯法 (Kraus)是消化池消化污泥或上清液在再生池中和回流污泥 与气体混合后一起进入曝气池的方法。在再生池中投加消化污泥或消化池 上清液可以补充微生物所需的氮源，并可改善回流活性污泥的沉降性能，控制污泥发生膨胀。此法特别适合于处理C/N 比高的高浓度有机污水。","什么是改良曝气法？","此工艺运行时降低曝气池中的污泥浓度到200～600 kg/L,  缩短曝气时间到0.5～3 小时。使曝气池中的 F/M 比值很高，微生物处于对数生长期。 但缺点是污泥产量大，有机污染物不能得到完全降解，出水水质欠佳；优点是此工艺的有机负荷高，处理能力非常大，处理费用较低。","什么是高速率曝气法？","此工艺运行时加大污泥回流量，缩短曝气时间，使曝气池混合液的F/M比值很小，微生物处于生长衰退期。此工艺耐冲击负荷，出水水质好。","什么是延时曝气法？","延时曝气法又称为完全氧化法，此工艺采取低有机负荷，即 F/M  为 0.05～0.1kgBOD√/(m³·d), 延长曝气时间到1~3天，使微生物处于内源呼吸 阶段。污水中有机物全部用于微生物能量代谢，转化为二氧化碳，不产生 剩余污泥或只产生很少的剩余污泥。此工艺可以认为是污水好氧处理和污泥好氧消化同时处理。缺点是曝气量大，运行费用较高。","什么是氧化沟法？","又称循环曝气池法，氧化沟是封闭环状的沟形污水处理构筑物，污水与活性污泥混合液在曝气沟中循环流动而完成污泥对有机物的吸附和降解。\n氧化沟的特点是：\n(1)混合液水流具有推流式和完全混合式水流特征，沟的前端和后端有有机物含量浓度梯度，进水极易在流动过程中混合，耐冲击负荷。\n(2)一般采用转刷曝气；沟中的不同部位存在好氧区和缺氧区，能进行充分的硝化反硝化作用，所以兼有脱氮功能。\n(3)基建费用低，运行管理简单。氧化沟工艺的缺点是占地面积大。","什么是射流曝气法？","在射流器中，利用水泵打入的泥水混合液的高速水流为动能，吸入大量空气，由于气、泥、水混合液在喉管中强烈混合搅动，使气泡粉碎成雾状微细气泡，在扩散管内由于速头转变为压头，微细气泡进一步压缩，氧气迅速转移到混合液中，从而提高了氧的转移效率。","什么是深井曝气法？","又称超水深曝气法，此工艺的曝气装置为井式结构，曝气井直径为2~ 6m, 深度为50～150m。井中间沿直径设一堵隔墙，将井身一分为二以便于 混合液在池中循环。以压缩空气曝气并提升混合液，深井曝气法的优点是占地面积小，充分利用空间。","什么是纯氧曝气法？","纯氧曝气法以纯氧作为气源，所以气相的氧气分压为1 个大气压(空 气曝气中氧气分压为0.2个大气压)。由于纯氧曝气的氧气转移速率要明显 高于空气曝气，污泥对有机污染物的氧化降解速度要比空气曝气时快得多。 纯氧曝气法的水力停留时间短，只有0.5～3.0 小时，有机负荷达到2.0~3.3kgBOD/(m³-d)。","什么是序批式活性污泥法？","序批式活性污泥法 (Serial Batch Reactor,SBR)，其基本流程由进水、好氧曝气、沉淀、出水和闲置等组成，从污水流入到闲置结束构成一个周期，在每个周期上述过程均在一个设有曝气或搅拌装置的反应器中依次进行。\nSBR 法优点：① SBR 法构筑物工艺简单，不需要设二沉池，无需污泥 回流设施；② SBR 法混合效果好，具有很强的缓冲作用，所以 SBR 法耐 负荷冲击，无需专门设调节池；③可间断运行，操作上较灵活，各个参数和流程可以用计算机控制，便于自动化管理。\nSBR 工艺特别适合污水排放量不大，且经常间断排放的中小企业。"]
[48,"什么是生物膜法?","微生物附着在特定的载体表面上形成独特的微生物群体结构并以固着 方式生长时形成生物膜。当污水流经生物膜表面时，污水中的有机物被微生物所吸附、吸收和降解。利用生物膜处理污水的方法叫做生物膜法。","生物膜法的特点是什么?","生物膜法有以下几个特点：\n(1)生物膜抗水质变化冲击能力较强。这是由于包埋在生物膜中的细 胞的生理特性和游离的细胞的生理特性是不一样的。包埋在生物膜中的细 胞由于群体效应，具有较强的抗毒性能力，比游离细胞的抗毒性能力要强50～500倍。所以生物膜对水质变动具有较强的适应能力。\n(2)生物相多样化，尤其是一些增殖速度慢，世代较长的微生物可以 在生物膜中定居，形成了较完整的微生态区，各种微生物的联合作用有利 于大分子和难降解物质如多环芳烃、纤维素、几丁质的降解。此外，由于 生物相中高营养级微生物如原生动物、后生动物较多，生物群落之间形成了较长的食物链，故生物膜法的剩余污泥量较活性污泥法要少。\n(3)可以承受较高的有机负荷，生物膜法的特点是微生物群体吸附在载体上，因而不易流失，可以保持反应器中较高的污泥浓度。\n此外，生物膜法还具有无污泥膨胀现象，运行管理方便，动力消耗少等优点。其缺点是填料及其支撑结构的一次性投资较大，填料容易堵塞等。"]
[49,"生物膜法反应器有哪些类型?","根据反应器结构，可以把生物膜法分为如下三类：\n(1)非浸没式。生物膜暴露于空气中，主要有普通生物滤池和塔式生物滤池。\n(2)交替浸没式。生物膜交替浸没于水中和暴露于空气中，主要有生物转盘和生物转筒。\n(3)完全浸没式。生物膜完全浸没于水中，靠人工鼓风提供氧气。主要有生物接触氧化池。","什么是生物滤池？","生物滤池主要由滤床、布水系统和排水系统三部分构成。\n(1)滤床。滤床的形状有矩形和圆形，其中以圆形应用最为广泛。滤 料为微生物附着生长的场所，在滤池内堆积构成滤床。滤料应满足以下特 性：空隙率高，有巨大的比表面积，有一定的机械强度、化学性质稳定， 粒径适中、易通风。普通生物滤池中常用的滤料为碎石、煤渣和焦炭等。而塔式生物滤池一般采用重量轻、强度大、空隙率高且有巨大比表面积的 塑料滤料，如比较常用的环状塑料滤料和波纹状塑料滤料。所以塔式生物滤池可以有较高的有机负荷。\n滤料的工作高度即滤床高度跟滤料种类和性质有密切关系。传统的滤料 如碎石、煤渣等由于孔隙率低，堆积太高会影响滤池的通风；传统滤料的另 一个缺点是比重大，堆积太高会使基础结构和排水系统变形，所以普通滤池 的滤床高度在2m 左右。而新型塑料滤料由于易通风、重量轻，滤床的工作高度可以达到5m 以上。如塔式生物滤池的工作高度可以达到10m。\n(2)布水系统。布水系统的作用是使污水能均匀地分布到整个滤床表面上，主要有两种类型：固定式喷嘴布水器和移动布水器。\n固定喷嘴布水器可用于任何一种滤池，喷嘴的高度一般比滤层高15~ 20cm, 喷嘴间距为50～100 cm 。固定喷嘴结构简单，运行方便，但布水不易均匀。\n移动式布水器有移行布水器和旋转布水器。移行布水器用于矩形池型，滤池沿池边装有轨道，布水器在滤池表面移动布水。旋转布水器适用于圆形滤池，靠电动驱动或水力反作用力来推动布水器旋转布水。\n(3)排水系统。排水系统位于滤床下面，收集由滤床处理的污水和老 化后从滤料上脱落下来的生物膜。排水系统由排水假底、集水沟和排水总渠组成。排水假底的作用是支撑滤料、排出处理后污水，并起通风作用。\n由假底滤出的处理后污水沿倾斜的集水沟汇集到排水总渠排出。集水沟坡 度为1%～2%。为保证通风效果，假底的孔隙率所占面积不宜小于滤池总面积的5%～8%,与池底的距离应大于0.4～0.6cm。","什么是生物转盘？","生物转盘是一种好氧处理污水的生物反应器，由水槽和一组圆盘构成， 圆盘下部浸没在水中，圆盘上部暴露在空气中，圆盘表面生长有生物群落，转动的转盘周而复始地吸附和生物氧化有机污染物，使污水得到净化。\n生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种，是污水灌溉和土地处理的人工强化，这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的  微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育，形成膜状生物性污泥-生物膜。污水经沉淀池初级处现后与生物膜接触，生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养，使污水得到净化。在气动生物转盘中，微生物代谢  所需的溶解氧通过设在生物转盘下侧的曝气管供给。转盘表面覆有空气罩，从曝气管中释放出的压缩空气驱动空气罩使转盘转动，当转盘离开污水时，转盘表面上形成一层薄薄的水层，水层也从空气中吸收溶解氧。","什么是生物接触氧化法？","生物接触氧化法是指污水在曝气条件下以一定的流速流经装有填料的 滤池，使污水与填料上的生物膜接触得以净化。从生物膜固定和污水流动 来看，生物接触氧化法类似生物膜法，而从污水流经曝气池和采用曝气系 统来看则又类似于活性污泥法，所以接触氧化法兼有生物膜法和活性污泥法的特点。接触氧化法的特点主要有以下几点：\n(1)接触氧化池中填料分布于整个池中，比表面积大，总生物量高，所以接触氧化池能够负担较高的容积负荷，其BOD 负荷可达到3～5kg/m³。\n(2)适应性强、耐负荷冲击，表现在进水浓度变化或环境条件突然变化时，生物膜能较快恢复活性。\n(3)适应范围广，对于各种高低浓度的工业污水和城市生活污水均具有较好地处理效果。\n(4)处理效果好，出水水质稳定。同时无污泥膨胀问题，需污泥回流，运行管理方便。\n生物接触氧化池由池体、支架、填料和曝气系统构成。\n(1)池体。池体的作用是容纳被处理水和设置填料及曝气系统。池形 一般为矩形，采用钢筋混凝土结构。池底有一定的坡度以便于维修时排干池中积水。接触氧化池的有效深度一般为4～5m。\n(2)填料。填料是生物膜的载体，同时对水流和气泡起阻挡、切割和混合作用，增加气泡和污水的接触面积和接触时间。对填料的要求是比表 面积大、孔隙率高、强度大和化学性质稳定。常用的填料是聚乙烯塑料和玻璃钢等制成的蜂窝状和波纹状填料。近年来随着化纤工业的发展，性能更优良的软性和半软性填料得到了广泛的应用。\n(3)供氧方式。 一般采用鼓风曝气供氧，曝气设备以穿孔管、微孔曝气器等为主。曝气方式有中心曝气、侧面曝气和全面曝气。"]
[50,"什么是AB 法？","AB(Adsorption Biodegradation)法是吸附-生物降解工艺的简称，由以吸 附作用为主的A 段和以生物降解作用为主的B 段组成，是在常规活性污泥 法和两段活性污泥法基础上发展起来的一种污水处理工艺。AB 法工艺由德 国 BOHUKE 教授首先开发。该工艺将曝气池分为高低负荷两段，各有独立的沉淀和污泥回流系统。A段负荷较高、剩余污泥产率大、吸附能力强，污水中的重金属、难降解有机物以及氮磷等植物性营养物质都可以在 A 段通过污泥吸附去除。停留时间为20～40 min, 去除 BOD 达50%以上，这有 利于B 段生物降解作用得到充分的发挥。B  段的运行和传统活性污泥法相 近，污泥负荷为0.15～0.3 kgBOD₅/(kgMLSS·d),泥龄为15～20天，溶解氧为1~2mg/L。","AB 法工艺的主要特征有哪些？","AB 法工艺的主要特征如下：\n(1)A段在很高的负荷下运行，其负荷率通常为普通活性污泥法的 50～100倍，污水停留时间只有30～40 min,  污泥龄仅为0.3～0.5天。污泥负荷较高，真核生物无法生存，只有某些世代短的原核细菌才能适应生存 并得以生长繁殖，A段对水质、水量、pH 值和有毒物质的冲击负荷有极好的缓冲作用。A段产生的污泥量较大，约占整个处理系统污泥产量的80%左右，且剩余污泥中的有机物含量高。\n(2)B段可在很低的负荷下运行，负荷范围一般为小于0. 15 kgBOD/(kgMLSS-d)水力停留时间为2~5小时，污泥龄较长，且一般为15~20天。在B 段曝气池中生长的微生物除菌胶团微生物外，有相当数量的高 级真核微生物，这些微生物世代期比较长，并适宜在有机物含量比较低的情况下生存和繁殖。\n(3)A段与B 段各自拥有独立的污泥回流系统，相互隔离，保证了各 自独立的生物反应过程和不同的微生物生态反应系统，人为地设定了A和B的明确分工。\nAB法工艺的优点有：①对有机底物去除效率高；②系统运行稳定，主要表现为出水水质波动小、有极强的耐冲击负荷能力以及有良好的污泥沉 降性能；③有较好的脱氮除磷效果；④节能，运行费用低，耗电量低，可回收沼气能源。经试验证明，AB法工艺运行费用较传统的一段法工艺运行费用节省20%～25%。\nAB法工艺的缺点有：①A段在运行中如果控制不好，很容易产生臭气，影响附近的环境卫生，这主要是由于A段在超高有机负荷下工作，使A段曝气池运行于厌氧工况下，导致产生硫化氢、大粪素等恶臭气体；②当对除磷脱氮要求很高时，A段不宜按AB法的原来去除有机物的分配比去除BOD的55%～60%,因为这样B段曝气池的进水含碳有机物含量的碳/氮比偏低，不能有效地脱氮；③污泥产率高，A段产生的污泥量较大，约占整个处理系统污泥产量的80%,且剩余污泥中的有机物含量高，这给污泥的最终稳定化处置带来了较大压力。"]
[51,"什么是A/O法？","A/O法是缺氧/好氧工艺或厌氧/好氧工艺的简称，通常是在常规的好氧活性污泥法处理系统前，增加一段缺氧生物处理过程或厌氧生物处理过程。在好氧段，好氧微生物氧化分解污水中的 BOD₅,同时进行硝化或吸收磷。如果前边配的是缺氧段，有机氮和氨氮在好氧段转化为硝化氮并回流到缺氧段，其中的反硝化细菌利用氧化态氮和污水中的有机碳进行反硝化反应，使化合态氮变为分子态氮，获得同时去碳和脱氮的效果。如果前边配的厌氧段，在好氧段吸收磷后的活性污泥部分以剩余污泥形式排出系统，部分回流到厌氧段将磷释放出来。因此，缺氧/好氧法或又叫生物脱氮系统，而厌氧/好氧法又被称为生物除磷系统。","A/O法有什么特点？","它的特点如下：\n(1)A/O  系统可以同时去除污水中的 BOD₅ 和氨氮，适用于处理氨氮和 BOD₅均较高的工业废水。\n(2)因为硝酸菌是一种自养菌，为抑制生长速率高的异养菌，使消化 段内硝酸菌占优势，要设法保证硝化段内有机物浓度不能过高，一般要控制BOD₅小于20mg/L\n(3)硝化过程中消耗的氧，可以在反硝化过程中被回收利用，并氧化一部分BOD₅。\n(4)当污水中的氨氮含量较高时，但BOD₅的值较低，可以采用外加碳源的方法实现脱氮。一般BOD₅与硝态氮的比值小于3时，就需加碳源。外加碳源多采用甲醇，每反硝化1g硝态氮，约需消耗2g甲醇。\n(5)硝酸菌繁殖速度较慢，只有当曝气时间较长，曝气池泥龄较长时，才会有利于硝酸菌的积累，出现硝化作用。泥龄一般要超过10天。\n(6)A/O法除磷时，运行负荷较高，泥龄和停留时间短。一般A/O法厌氧段的停留时间为0.5～1.0小时，MLSS 为2～4g/L。由于此时泥龄短，废水中的氮往往得不到硝化，因此回流污泥中就不会携带硝酸盐回到厌氧区。"]
[52,"什么是A²/O法，它的特点是什么?","A²/O 法是厌氧/缺氧/好氧工艺的简称，其实是在缺氧/好氧工艺的基础上增加了前面的厌氧段，具有同时脱氮和除磷的功能。\n其特点如下：\n(1)A²/O法在去除有机碳污染物的同时，还能去除污水中的氮和磷， 与普通活性污泥法二级处理后再进行深度处理相比，不仅投资少、运行费用低，而且没有大量的化学污泥，具有良好的环境效益。\n(2)在厌氧段，废水中的BOD₅或COD_{Cr}有一定程度的下降，氨氮浓度由于细胞的合成也有一些降低，但硝酸盐氮没有变化，磷的含量却由于聚磷菌的释放而上升。在缺氧段，废水中的有机物被反硝化细菌利用为碳源，因此 BOD₅或 COD_{Cr}继续降低，磷和氨氮浓度变化较小，硝酸盐氮则因为反硝化作用被还原为N₂,浓度大幅度下降。在好氧段，有机物由于好氧降解会继续减少，磷和氨氮的浓度会因硝化和聚磷摄磷作用，较快的速率下降，硝酸盐氮含量却因硝化作用而上升。\n(3)A²/O法的优点是厌氧、缺氧、好氧交替运行，可以达到同时去除 有机物、脱氮和除磷的多重目的，而且这种运行条件使丝状菌不宜生长繁 殖，避免了常规活性污泥法经常出现的污泥膨胀问题。A²/O  法工艺流程简 单，总水力停留时间少于其他同样功能的工艺，并且不用外加碳源，厌氧和缺氧段只进行缓速搅拌，运行费用较低。\n(4)A²/O法的回流污泥全部进入厌氧段，为了维持较低的污泥负荷， 要求有较大的回流比才能获得较好的硝化效果，但回流污泥也会将大量的  硝酸盐带入厌氧段。当厌氧段存在大量硝酸盐时，反硝化菌会以有机物为碳源进行反硝化，等脱氮完全后才开始磷的厌氧释放，进而使得厌氧段进行磷释放的有效容积大为减少，从而在脱氮效果较好时，除磷效果较差。反之，如果好氧段硝化作用不好，则随回流污泥进入厌氧段的硝酸盐减少，改善了厌氧段的厌氧环境，使磷能充分地进行厌氧释放，所以除磷的效果  较好，但由于硝化不完全，故脱氮效果不佳。即A²/O 法不可能同时取得脱氮和除磷都好的双重效果。\n(5)A²/O法的缺点是受到泥龄、回流污泥中溶解氧和硝酸盐氮的限制， 除磷效果不是十分理想。同时，由于脱氮效果取决于混合液回流比，而A²/O法的回流比不宜过高(一般不超过200%),因此脱氮效果不能满足较高的要求。"]
[53,"什么是 SBR法？","SBR(Sequencing Batch Reactor)法是序批式活性污泥法的简称，又名间 歇曝气，其主体构筑物是 SBR 反应池。它的主要特征是采用间歇式运行方法，反应池一批一批地处理污水，每个反应池都兼有曝气池和二沉池作用，因此不再设置二沉池和污泥回流设备。SBR  法一般由多个反应池组成，污水按顺序依次进入每个反应池，生化工序在时空上都是按序排列、间歇运 行的。间歇曝气式活性污泥法曝气池的运行周期由进水、曝气反应、沉淀、排放、闲置待机五个工序组成。五个工序的运行时间、反应器内混合液的体积以及运行状态等都可以根据污水性质、出水质量与运行功能要求灵活 掌握。曝气方式可以采用鼓风曝气或机械曝气。现将整个工艺的操作要点与功能阐述如下。\n(1)进水。污水注入之前，反应器处于待机状态，此时沉淀后的上清 液已经排空，反应器内还储存着高浓度的活性污泥混合液，此时反应器内 的水位为最低。注入污水，注入完毕再进行反应，从这个意义上说，反应 器又起到了调节池的作用，所以 SBR 法受负荷变动影响较小，对水质、水量变化的适应性较好。\n(2)曝气反应。当污水达到预定高度时，便开始反应操作，可以根据 不同的处理目的来选择相应的操作。例如控制曝气时间可以实现 BOD的去 除、消化、磷的吸收等不同要求，控制曝气或搅拌器强度来使反应器内维持厌氧或缺氧状态，实现硝化、反硝化过程。\n(3)沉淀。工序中 SBR 反应池相当于二沉池，停止曝气和搅拌，使混 合液处于静止状态，活性污泥进行重力沉淀和上清液分离。SBR  反应器中 的污泥沉淀是在完全静止的状态下完成的，受外界干扰小。此外，静止沉 淀还避免了连续出水容易带走密度轻、活性好的污泥的问题。因此， SBR  工艺沉降时间短、沉淀效率高，能使污泥保持较好的活性。沉淀时间依据污水类型以及处理要求具体设定，一般为1~2小时。\n(4)排放。排出沉淀后的上清液，恢复到周期开始时的最低水位，剩 下的一部分处理水，可以起到循环水和稀释水的作用。沉淀的活性污泥大部分作为下个周期的回流污泥作用，剩余污泥则排放。\n(5)闲置待机。SBR池处于空闲状态，微生物通过内源呼吸复活性，溶解氧浓度下降，起到一定的反硝化作用而进行脱氮，为下一运行周期创造良好的初始条件。由于经过闲置期后的微生物处于一种饥饿状态，活性污泥的表面积更大，因而在新的运行周期的进水阶段，活性污泥便可发挥其较强的吸附能力对有机物进行初始吸附去除。另外，待机工序可使池内溶解氧进一步降低，为反硝化工序提供良好的工况。","SBR工艺的优点有哪些？","(1)工艺流程简单，运转灵活，基建费用低。SBR 工艺中主体设备就 是一个 SBR反应器，从上面的分析也可以看出， 一个 SBR 池扮演了多个角色：调解混合池、反应池(厌氧、缺氧和好氧三种)、沉淀池和部分浓缩池。 基本上所有的操作都在这样一个反应器中完成，在不同的时间内进行泥水 混合，有机物的氧化、消化、脱氮，磷的吸收与释放以及泥水分离等。它 不需要设二沉池和污泥回流设备， 一般情况下也不用设调节池和初沉池。 所以，采用SBR 工艺的污水处理系统大大减少构筑物的数量，节约了基建费用，而且往往具有布置紧凑、节省占地的优点。\n(2)处理效果良好，出水可靠。从反应动力学角度分析，SBR 反应器 有其独具的优越性。根据活性污泥反应动力学模型，目前连续流生物处理 反应器主要有完全混合和推流式两种流态，在连续流的推流式反应器中，  曝气池的各断面上只有横向混合，不存在纵向的“返混”。基质浓度从进水处 的最高逐渐降解至出水处的最次浓度，提供了最大的生化反应推动力。在 运行的曝气反应阶段，反应器内的混合液虽然处于完全混合状态，但其基 质和微生物的浓度随时间而逐渐降低，相当于一种时间意义上的推流状态。所以SBR 反应器实现了连续流中两种反应器的特点。\n(3)较好的除磷脱氮效果。除磷脱氮是一个相对复杂的过程，需要在 处理过程中提供厌氧、缺氧、好氧各阶段，以实现硝化反硝化脱氮和吸收 释放磷的目的。在 SBR 法中，在一个单一的反应器就可达到不同目的。因 为在 SBR 法通过5个工序时间上的安排，较容易地实现厌氧、缺氧与好氧状态交替出现，可以最大限度地满足生物脱氮除磷理论上的环境条件。\n(4)污泥沉降性能良好。活性污泥膨胀是活性污泥处理过程中常常发 生的问题。污泥膨胀问题90%以上是丝状菌污泥膨胀，由于丝状菌过度繁 殖，菌胶团的生长繁殖受到抑制，很多丝状菌伸出污泥表面之外，使得絮 状体松散，沉淀性恶化。SBR 法可以有效控制丝状菌的过度繁殖，污泥 SVI较低，是一种污泥沉降性能较为良好的工艺。\n(5)对水质水量比变化的适应性强。处理效果会受到水质水量的影响，主要是因为它会改变处理环境，而微生物对其生存环境条件的要求往往比 较严格。所以，从理论上分析，完全混合式反应器比推流式反应器有更强 的耐冲击负荷的能力。SBR  工艺虽然对于时间来说是理想的推流式处理过 程，但反应器构造上保持了典型的完全混合式的特性。因此能承受水质水量的较大波动，具有较强的耐冲击负荷的能力。","SBR工艺的缺点有哪些？","(1)反应器容积利用率低。由于SBR 反应器水位不恒定，反应器有效 容积需要按照最高水位来设计，大多数时间，反应器内水位均达不到此值，所以反应器容积利用率低。\n(2)水头损失大。由于SBR 池内水位不恒定，如果通过重力流入后续 构筑物，则造成后续构筑物与SBR 池的位差较大，特殊情况下还需要用泵进行二次提升。\n(3)不连续的出水，要求后续构筑物容积较大，有足够的接受能力。而且不连续出水，使得 SBR 工艺串联其他连续处理工艺时较为困难。\n(4)峰值需氧量高。SBR 工艺处于时间上的推流，因此也具有推流工 艺这一缺点。开始时污染物浓度较高，需氧量也较高，按照此值来确定曝 气量，但随后污染物浓度随时间下降，需氧量也随之下降，因此整个系统氧的利用率低。\n(5)设备利用率低。当几个 SBR 反应器并联运行时，每个反应器在不 同的时间内分别充当进水调节池，曝气池或是沉淀池，但每个反应器内均 需设有一套曝气系统、灌水系统等相应设备，而各池是交替运行的，因此，设备的利用率低。\n(6)不适合用于大型污水处理厂。采用 SBR 工艺的污水处理厂规模一般在2万t 以下，规模大于10万t 的污水处理厂几乎没有采用SBR 工艺的。"]
[54,"什么是 ICEAS 工艺，它有什么特点?","ICEAS(Intermittent Cycle Extended Aeration)全称为间歇式循环延时曝气活性污泥法，其最大的特点就是在反应器的进水端增加了一个预反应区， 运行方式为连续进水(沉淀期、排水期仍连续进水),间歇排水，无明显的 反应阶段和闲置阶段，是一种变型的SBR 工艺。ICEAS具有基建投资最低，运行维护费用最省，占地面积最小，操作灵活，管理方便，适应性强。与经典 SBR 工艺相比， ICEAS 工艺具以下特点：\n(1)沉淀特性不同。ICEAS 的沉淀会受到进水扰动，破坏了其成为理 想沉淀的条件。为了减少进水带来的扰动， 一般将池子设计成长方形，使出水近似于平流沉淀池。\n(2)理想推流性能和污泥膨胀的控制。由于连续进水，ICEAS 系统丧 失了经典SBR 的理想推流优点，同时对有机物尤其是对难降解有机物的去 除率受到限制。由于ICEAS 的流态趋于完全混合式，因此控制污泥膨胀的 功能较低，为此ICEAS 必须设置选择区，选择区可以处于缺氧状态也可以处于厌氧状态。\n(3)因连续进水而适用于较大型污水处理厂，连续进水不用进水阀门之间切换，控制简单，从而可应用于较大型的污水厂。\n(4)ICEAS系统的运行周期一般为4~6小时，两个池子交替运行， 不同时曝气和排水，因此所需要的曝气设备、管道及排水管渠都可以按单池所需要的一半配置。","ICEAS 工艺的优点有哪些？","与其他工艺相比，ICEAS 工艺具有如下优点：\n(1)占地面积小，土建投资少。ICEAS 工艺所有的反应阶段都在同一 反应池中连续不断进行，减少了初沉池、二沉池、污泥硝化池等构筑物。占地面积小，池体容积少，因而土建投资低。\n(2)设备少，能耗低。ICEAS 技术是一种改进的延时曝气系统，运行 时曝气时间短，氧利用率高。另外不需要回流污泥再循环管路系统，回流泵和回流污泥控制设备，因此能耗较其他工艺低。\n(3)沉淀效果好。ICEAS 反应池在沉淀阶段时起沉淀池作用。由于此 阶段已停止曝气，只有进水而无出水，沉淀过程处于半静止状态，污泥沉淀时间充分，固液分离效率高。\n(4)耐冲击负荷，运行灵活。由于是连续进水，每个反应池所承受的 水质水量是均等的，因此耐冲击负荷性更强。可以通过调节周期来适应进水量和水质的变化。"]
[55,"什么是氧化沟？","氧化沟又称氧化渠或循环曝气池，是传统活性污泥法的一种变型，其外形呈封闭环状沟，其特点是污水和活性污泥的混合液在沟内不中断地循 环流动，形成厌氧、缺氧和好氧段，且将传统的鼓风曝气改为表面机械曝气。\n氧化沟 (Oxidation Ditch) 污水处理的整个过程如进水、曝气、沉淀、污泥稳定和出水等全部集中在氧化沟内完成，最早的氧化沟不需另设初次沉淀池、二次沉淀池和污泥回流设备。后来处理规模和范围逐渐扩大，它通常采用延时曝气，连续进出水，所产生的微生物污泥在污水曝气净化的同时得到稳定，不需设置初沉池和污泥硝化池，处理设施大大简化。不仅各国环境保护机构非常重视，而且世界卫生组织 (WHO)也非常重视。在美国已建成的污水处理厂有几百座，欧洲已有上千座。在我国，氧化沟技术的研究和工程实践始于20世纪70年代，氧化沟工艺以其经济简便的突出优势已成为中小型城市污水厂的首选工艺。","氧化沟的组成有哪些？","氧化沟主要由氧化沟沟体、曝气装置、进出水装置以及导流装置四部分组成。\n(1)氧化沟沟体。氧化沟的渠宽、有效水深等与氧化沟分组形式和曝气设备性能有关。除了奥贝尔氧化沟外，其他氧化沟直线段的长度最小为 12m 或最少是水面渠宽的2倍。当配备液下搅拌设备时，实际水深可以比单独使用曝气设备时加大。所有氧化沟的超高不应小于0.5m,   当采用表面曝气机时，其设备平台宜高出水面1～2m,同时设置控制泡沫的喷嘴。\n(2)曝气装置。曝气装置是氧化沟中最主要的机械设备，对氧化沟处 理效率、能耗及运行稳定性有关键性影响。除了供氧和促进有机物、微生物与氧接触的作用外，还有推动水流在氧化沟内循环流动的作用。\n(3)进出水装置。从平面上看，进水及回流污泥位置与曝气装置保持 一定距离，促使形成缺氧区产生反硝化作用，并获得较好的沉降性能(低 SVI)。出水位置应布置在进水区的另一侧，与进水点和回流污泥进口点保 持足够的距离，以避免短流。当有两组以上氧化沟并联运行时，设进水配水井可以保证配水均匀；交替式氧化沟进水配水井内设有自动控制配水堰或配水闸，按设计好的程序变换氧化沟内的水流方向和流量。\n氧化沟系统中的出水溢流堰具有排除处理后的污水和调节沟内水深的 双重作用，因此溢流堰一般都是可升降的。通过调节出水溢流堰的高度， 可以改变沟内水深，进而达到改变曝气器的浸没深度，使充氧量改变以适 应不同的运行要求。为防止曝气器淹没过深，溢流堰的长度必须满足处理水量与回流量的最大值。\n(4)导流装置。为了保持氧化沟内具有污泥不沉积的流速，减少能量 损失，必须有导流墙和导流板。 一般为保持氧化沟内污泥呈悬浮状态而不 致沉淀，沟内断面平均流速要高于0.3m/s 以上，沟底流速不低于0.1m/s。 一般在氧化沟转折处设置导流墙，使水流平稳转弯并维持一定流速。另外，距转刷之后一定距离内，在水面以下要设置导流板，使水流在横断面内分 布均匀，增加水下流速。通常在曝气转刷上、下游设置导流板，使表面较高流速转入池底，提高传氧速率。"]
[56,"氧化沟的种类有哪些？","氧化沟的种类有以下几种。\n1)卡鲁赛尔氧化沟：应用立式低速表面曝气器供氧并推动水流前进。\n2)奥贝尔氧化沟：多个同心的沟渠组成，污水依次从外沟流入内沟，各沟内有机物浓度和溶解氧浓度均不相同。\n3)交替式氧化沟：双沟(D)式氧化沟和三沟(T)式氧化沟，各沟交 替在好氧和沉淀状态下工作，提高设备的利用率，双沟(D)式氧化沟和三沟(T)式氧化的设备利用率分别为50%和58.3%。\n4)一体式氧化沟：将氧化沟和二沉池合为一体。\n5)其他类型氧化沟：包括U 型氧化沟、射流式曝气系统和采用微孔曝气的逆流氧化沟等。","氧化沟的工艺特点那些？","氧化沟的工艺特点有：\n1)构造形式多种多样。传统氧化沟曝气池呈封闭的沟渠形，沟渠的形 状和构造多种多样，沟渠可以呈圆形和椭圆形等形状，可以是单沟或多沟，多沟可以是一组同心的互相连通的沟渠，也可以是相互平行，尺寸相同的 一组沟渠。有与二次沉淀池分建的氧化沟也有合建的氧化沟，合建的氧化 沟又有体内式和体外式之分，等等。多种多样的构造形式，赋予了氧化沟灵活机动的运行方式，使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行，并结合其他工艺单元，以满足不同的出水水质要求。\n2)曝气设备的多样性。常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气器等。不同的曝气装置演变出不同的氧化沟型式，如采用表曝机的卡鲁塞尔氧化沟、采用转刷的帕斯维尔氧化沟等。与其他活性污泥法不同的是，曝气装置只在沟渠的某一处或者几处安设，数目应按处理场规  模、原污水水质及氧化沟构造决定。曝气装置的作用除供应足够的氧气外，还要提供沟渠内不小于0.3m/s 的水流速度，以维持循环及活性污泥的悬浮状态。\n3)曝气强度可调节。氧化沟的曝气强度可以通过两种方式调节。一种是通过出水溢流堰调节，通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深，进而改变曝气装置的淹没深度，使其充氧量适应运行的需要。淹没深度的变化对曝气设备的推动力也会产生影响，从而可以对进水流速起到一定的调节作用。另一种是通过直接调节曝气器的转速，从而可以调节曝气强度的推动力。\n4)简化了预处理和污泥处理。氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物处理法长，悬浮状有机物与溶解性有机物同时得到较彻底的氧化， 所以氧化沟可以不设初沉池。由于氧化沟工艺污泥龄长，负荷低，排出的剩余污泥较少且性质稳定，因此不再需要厌氧硝化，而只需进行浓缩和脱水。"]
[57,"什么是厌氧生物处理？","厌氧生物处理指的是利用厌氧微生物对废水处理的方法。有机物不能 完全降解，有一部分转化为甲烷，可以作为能源利用。","什么是好氧生物处理","好氧生物处理指的 是利用好氧微生物进行的废水处理方法。","在运行控制上，它们有什么不同?","在运行控制上，它们的主要区别在于：\n(1)好氧生物处理由于去除率高， 一般都作为最终处理，因此运行管 理以保障出水达标为目的。运行管理中关键是确保充足的供氧和污泥性能 良好，并通过加强水质调节和对高浓度废水进行稀释，保证好氧处理系统 进水水质水量的稳定。好氧生物处理对容积氧的要求较高，但对温度、pH值的适应范围较宽。好氧生物处理一般污泥产量较大，为防止污泥老化，需要及时排除剩余污泥。\n(2)厌氧生物处理适合处理高浓度废水，对高浓度废水几乎不需要稀 释，由于出水 BOD₅值偏高(虽然去除率有时很高),因此，厌氧生物处理 一般作为预处理，运行控制以稳定运行和有机污染物、氮和磷的有效去除 为目的。厌氧生物处理对温度、pH 值、无氧环境要求较高，是运行控制的关键，出水回流有益于保持出水 pH 值和足够的碱度。产气量和出水 pH 值 变化是厌氧生物处理最关键的控制因素。另外，厌氧生物处理产泥量较低，对营养物的需求比好氧法低，对冲击负荷适应能力较强。"]
[58,"有机负荷对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面?","有机负荷是指单位体积滤料(或池子)单位时间内所能去除的有机物 量。它是生物滤池(或曝气池)设计和运行的重要参数。它对厌氧生物处理的影响体现在以下几个方面：\n(1)厌氧生物反应器的有机负荷通常指的是容积负荷，其直接影响处 理效率和产气量。在一定范围内，随着有机负荷的提高，产气量会增加，但有机负荷的提高必然导致停留时间的缩短，即进水有机物分解将下降，从而又会使单位质量进水有机物的产气量减少。\n(2)厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产甲烷速率的相对平衡， 有机负荷过高，则产酸率有可能大于产甲烷的用酸率，从而造成挥发酸VFA  的积累使pH 值迅速下降，阻碍产甲烷阶段的正常进行。严重时导致产甲烷作用的停顿，整个系统陷于瘫痪状态，调整恢复起来非常困难。\n(3)如果有机负荷的提高是由进水量增加而产生的，过高的水力负荷 还有可能使厌氧处理系统的污泥的流失率大于其增长率，进而影响系统的处理效率。\n(4)如果进水有机负荷过低，虽然产气率和有机物的去除效率可以提高，但设备的利用率低，投资和运行费用升高。"]
[59,"什么叫生物炭法 (PACT 法 ) ?","有些难以生物降解的制药废水，其生化处理出水中的 COD 要达到国家 一级排放标准(100mg/L)以下是比较困难的，因此生化处理出水应再采用 颗粒活性炭吸附处理技术以保证出水达标。但是，颗粒活性炭吸附处理法  有一个致命的弱点即处理成本太高，其根本原因是颗粒活性炭吸附处理 COD的动态吸附容量为10%左右(重量百分比),即1t 活性炭只能吸附处 理废水中的 COD 为100kg 左右。由于颗粒活性炭再生困难，处理成本高，因此颗粒活性炭处理技术的应用推广在国内还并不普遍。\n由杜邦公司最先开发的生物炭法工艺 (Powdered Activated Carbon Treatment Process )就是这种新技术的代表之一。生物炭法简称“PACT法”, 或“PACSBR 生化法”,被国外认为是最有发展前途的新型的废水生化处理工艺。\n在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一 起在曝气池内混合，从污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。在 曝气池内，活性污泥附着于粉末活性炭的表面，由于粉末活性炭巨大的比 表面积及其很强的吸附能力，提高了污泥的吸附能力，特别在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高，从而也提高了 COD 的降解去除率。 一般来说在PACT 系统内，活性炭吸附处理 COD的动态吸附容量为100%～350%(重量百分比),即1kg 粉末活性炭可 吸附去除1.0～3.5kgCOD。而且， PACT 法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。\n根据工程调试经验，直接在SBR好氧生化池内定期(每15～30天)定 量投加粉末活性炭可以获得很好的处理效果。其实粉末活性炭和颗粒活性  炭的吸附处理机理是一样的，不过在SBR生化池内投加粉末活性炭更具有 节约投资成本、操作灵活方便、活性炭利用率高等优点。在粉末活性炭-活  性污泥系统中，活性污泥附着于粉末活性炭的表面，由于粉末活性炭巨大的比表面积及其较强的吸附能力，在活性污泥与粉末活性炭界面间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高，从而也提高了COD 的降解去除率。一般来说，COD 的去除(视废水的种类)可以提高10%～40%。由于废水中的有毒有害有机物质被粉末活性炭所吸附，因此废水中有毒有害物质的浓度可以稳定在一个较低的水平，从而保证了生化处理系统的正常运行。对于防止氨氮指标反弹，保证出水氨氮指标达标具有很好的效果。"]
[60,"污泥处理和处置有什么原则?","在污泥处理和处置中主要实现“四化”原则：减量化、稳定化、无害化、资源化\n1)减量化：由于污泥含水量很高，体积大，且呈流动性，经减量化以 后，可使污泥体积减至原来的十几分之一，且由液态转变成固态，便于运输和消纳。\n2)稳定化：污泥中的有机污染物含量高，极易腐败产生恶臭，经稳定 硝化后，易腐败的部分有机污染物被分解转化，不易腐败的部分恶臭味也大大降低，方便后续处理、处置。\n3)无害化：污泥中，尤其是初沉污泥中含有大量病原菌、寄生虫卵及 病毒，易造成传染病传播。经过无害化处理后，如硝化后，可杀死污泥中大部分的蛔虫卵、病原菌和病毒，大大提高污泥的卫生指标。\n4)资源化：污泥因含有大量有机物质，其热值为10000～15000kJkg  (干泥),相当于煤和焦炭，可在焚烧中获取热量用于生产，又因为污泥中 含有丰富的氮、磷、钾和有机物质，是具有较高肥效的有机肥料。还因为 污泥在厌氧硝化中将有机物转化为沼气，供沼气锅炉、沼气发动机用作燃料，节省运转成本。","污泥处理和处置采用什么工艺？","污泥处理所采用的工艺如下。\n1)污泥浓缩。重力浓缩、离心浓缩、气浮浓缩和加药机械浓缩等工艺。\n2)污泥硝化。好氧硝化、厌氧硝化，厌氧硝化又分常温硝化、中温硝化、高温硝化。\n3)污泥脱水。有自然干化脱水、机械脱水、冷冻和加热脱水等工艺。常用的机械脱水又分带式压滤脱水、离心脱水、板框压滤机脱水等。\n4)污泥处置的工艺主要有农、林业使其用作肥料或改良土壤。也可送焚烧炉焚烧和烘干，送垃圾场填埋和生产建筑材料。"]
[61,"格栅间运行管理的注意事项有哪些?","格栅间运行管理的注意事项主要有以下几点：过栅流速的控制、栅渣的清除、定期检查渠道的沉砂、格栅除污机的维护管理、卫生与安全、分析测量与记录。","什么是过栅流速的控制？","合理控制过格栅流速，使格栅能够最大限度地 发挥拦截作用，保持最高的拦污效率。一般来讲，污水过栅越缓慢，拦污效果越好，但当缓慢至砂在栅前渠道及格栅下沉积时，过水断面会缩小，反而使流速变大。污水在栅前渠道流速一般应控制为0.4～0.8m/s, 过栅流速应控制为0.6～1.0m/s。具体控制指标，视处理厂调试运营后根据来水污 物组成、含砂量等实际情况确定。根据多年来的运营经验，有的污水处理厂污水中含有大粒径砂粒较多，即使控制为0.4m/s,仍有砂在格栅前的渠 道内沉积，多数城市污水中砂粒径为0.1mm左右，即使格栅前渠道内流速 控制为0.3m/s,也不会产生积砂现象。一些处理厂来水中绝大部分污物的 尺寸比格栅栅距大得多，此时过栅流速达到1.2m/s也能保证好的拦污效果。运行人员将根据运转实践中摸索出本厂最佳的过栅流速控制范围。污水流量从厂内设置的超声波流量计液位计抄报，水深由液位计测取。","什么是栅渣的清除？","及时清除栅渣，保证过栅流速控制在合理的范围之 内。清污次数太少，栅渣将在格栅上长时间附着，使过栅断面减少，造成 过栅流速增大，拦污效率下降。格栅若不及时清污，导致阻力增大，会造 成流量在每台格栅上分配不均匀，同样降低拦污效率。因此，操作人员应 将每一台格栅上的栅渣及时清除。值班人员都应经常到现场巡检，观察格 栅上栅渣的累积情况，并估计栅前后液位差是否超过最大值，做到及时清污。超负荷运转的格栅间，尤应加强巡检。值班人员注意摸索总结这些规律，以提高工作效率。","什么是定期检查渠道的沉砂？","格栅前后渠道内积砂与流速有关外，还与 渠道底部流水面的坡度和粗糙度等因素有关系，应定期检查渠道内的积砂情况，及时清砂并排除积砂原因。","什么是格栅除污机的维护管理？","格栅除污机系污水处理厂内最易发生故 障的设备之一，巡查时应注意有无异常声音，栅耙是否卡塞，栅条是否变形，并应定期加油保养。","什么是卫生与安全？","污水在长途输送过程中易腐化，产生的硫化氢和甲 硫醇等恶臭有毒气体将在格栅间大量释放出来。在半敞开的格栅间内，恶 臭强度一般为70～90个臭气单位，最高可达130多个臭气单位。建在室内 的格栅间采取强制通风措施，夏季应保证每小时换气为10次以上。必要时 可在上游主干线内采取一些简易的通风或曝气措施，降低格栅间的恶臭强 度。采取上述控制恶臭的措施，主要为了值班人员的身体健康，又能减轻 硫化氢对除污设备的腐蚀。另外，对清除的栅渣应及时运走并立即处置， 以防止腐败后产生恶臭，即使很少的一点栅渣腐败后，也能在较大空间产 生强烈的恶臭。栅渣堆放处要经常清洗。栅渣压榨机排除的压榨液因含有 较高的恶臭物质，操作人员应及时用管道导入污水渠道中，严禁经明沟漫流至地面。","什么是分析测量与记录？","值班人员记录每天发生的栅渣量。根据栅渣量 的变化，间接判断格栅的拦污效率。当栅渣比历史记录减少时，应分析格栅是否运行正常。"]
[62,"污水提升泵站的作用是什么?如何控制和管理?","(1)作用。污水提升泵站的作用就是将上游来的污水提升至后续处理 单元所要求的高度，使其实现重力流。提升泵站一般由水泵、集水池和泵房组成。\n(2)控制和管理方法。泵站内的水泵是多种多样， 一般以离心泵为主。\n按照安装方式分为干式泵和潜污泵，干式泵又有立式泵和卧式泵。潜污泵有可在污水中安装和干式安装两种类型。泵的类型主要取决于污水处理厂的规模，要求的扬程、工作介质和控制方式等具体情况而定。进水泵房在 运行之前， 一方面要对集水井进行定期清理，另一方面要正确的对泵组进行调度。具体如下：\n1）集水井。污水进入集水井后流速放慢， 一些泥沙会沉积下来，使有效 池容减少，影响水泵的正常工作。因此集水井要根据具体情况定期清理。清池工作最重要的是人身安全问题。在干管内腐败的污水会带大有毒气体， 在池内沉积的污泥也会厌氧分解产生出有毒气体，甚至会产生出甲烷等可 燃气体。清池时，先停止进水，用泵排空池内存水，然后强制通风，方可 下池工作。注意：操作人员下池以后，通风强度可适当减小，但绝不能停止通风，因为池内积泥的厌氧分解并没停止，还有硫化氢等有毒气体不断产生并释放出来。每个操作人员在池下工作时间不可超过30min。\n2)泵组的运行调度。泵组的运行操作应考虑以下几项原则。第一是保 证来水量与抽升量一致。如果来水量大于抽升量，上游没有及时采取溢流 措施，则可能淹泡格栅间；反之来水量小于抽升量，则可能使水泵处于干 运转状态，损坏设备。第二是应保持集水池的高水位运行，这样可降低泵 的扬程，在保证抽升量的前提下降低能耗。第三控制水泵的开停次数不要 过于频繁，否则易损坏电机并降低使用寿命。第四是泵房内每台机组投运 次数及时间保持基本均匀。因为每台泵的吸口都对应着集水池内的一部分 容积，如果某台长时间不投运，集水池内对应的部分将成为死区，会导致 泥沙沉积。运行人员应参照初步的运行调度方案，并结合本厂的实际情况，不断完善、总结经验，找到最佳的运行调度方案。"]
[63,"沉淀池运行中的异常问题、原因及其解决对策有哪些?","(1)出水带有大量悬浮颗粒。\n原因：水力负荷冲击或长期超负荷，因短流而减少了停留时间，以至絮体在沉降前即流出出水堰。\n解决办法：均匀分配水力负荷；调整进水、出水设施不均匀，减轻冲击负荷影响，有利于克服短流；投加絮凝剂，改善某些难沉淀悬浮物的沉降性能，如胶体或乳化油颗粒的絮凝；调整进入初沉池的剩余污泥的负荷。\n(2)出水堰脏且出水不均。\n原因：污泥黏附、藻类长在堰上，或浮渣等物体卡在堰口上，导致出水堰脏，甚至某些堰口堵塞导致出水不均。\n解决办法：经常清除出水堰口卡住的污物；适当加药消毒阻止污泥、藻类在堰口的生长积累。\n(3)污泥上浮。\n原因：污泥停留时间过长，有机质腐败。\n解决办法：保证正常的贮泥和排泥时间；检查排泥设备故障；清除沉淀池内壁，部件或某些死角的污泥。\n(4)浮渣溢流。\n原因：浮渣去除装置位置不当或去除频次过低，浮渣停留时间长。\n解决办法：维修浮渣刮除装置；调整浮渣刮除频率；严格控制浮渣的产生量。\n(5)污泥管道或设备堵塞。\n原因：初沉池污泥中易沉淀物含量高，而管道或设备口径太小，又不经常工作造成的。\n解决办法：设置清通措施；增加污泥设备操作频率；改进污泥管道或设备。\n(6)刮泥机故障。\n原因：刮泥机因承受过高负荷等原因停止运行。\n解决办法：缩短贮泥时间，降低存泥量；检查刮板是否被砖石、工具 或松动的零件卡住；及时更换损坏的连环、刮泥板等部件；防止沉淀池表面积冰；调慢刮泥机的转速。"]
[64,"如何运行和控制曝气生物滤池?","可通过布水与布气、滤料、生物相观察和镜检等方式运行和控制曝气生物滤池。","什么是布水与布气？","对于生物滤池处理设施，为了保证其微生物膜的均匀增长，防止污泥 堵塞滤料，保证处理效果的均匀，应对滤池均匀布水和布气。由于设计上 不可能保证布水和布气的绝对均匀，运行时应利用布水、布气系统的调节装置，调节各池或池内各部分的配水或供气量，保证均匀布水、布气。\n由于生物滤池采用滤头布水，所以滤头的堵塞会使污水在滤料层中分配不均，结果滤料层受水量影响发生差异，会导致微生物膜的不均匀生长， 进一步又会造成布水布气的不均匀，最后使处理效率降低。为防止布水管 和滤头的堵塞，必须提高预处理设施对油脂和悬浮物的去除率；保证通过滤头有足够的水力负荷。\n对于布气系统，由于曝气生物滤池采用不易堵塞的单孔膜曝气器，所 以在运行中被大量堵塞的概率不大，如有堵塞，则可根据具体情况调节空气阀门，使供气匀，并可用曝气器冲洗系统进行冲洗。","怎么处理滤料？","(1)预处理。对于滤池中的生物滤料，在被装入滤池前需对其进行分选、浸洗等预处理，以提高滤料颗粒的均匀性，并去除尘土等杂质。\n(2)运行观察与维护。生物滤料在曝气生物滤池中正常运行时，应定期观察生物膜生长和脱膜情况，观察其是否被损害。有很多原因会造成微\n生物膜生长不均匀，这会表现在微生物膜颜色、微生物膜脱落的不均匀性上，一旦发现这些问题，应及时调整布水布气的均匀性，并调整曝气强度来予以纠正。\n由于滤料容易堵塞，可能需要加大水力负荷或空气强度来冲洗。在某 些情况下，如水温或气温过低，需要增加保温措施。另外，由于滤池反冲 洗强度过大时有可能会使少量滤料流失，所以每年定期检修时需视情况给予添加。","什么是生物相观察？","对于城市污水处理厂，生物膜外观粗糙，具有黏性，颜色是泥土褐色，厚度为300～400μm。\n滤池中滤料上生物膜的生物相特征与其他工艺有所区别，主要表现在微生物种类和分布方面。一般来说，由于水质的逐渐变化和微生物生长环  境条件的改善，生物膜系统存在的微生物种类和数量均较活性污泥工艺大，尤其是丝状菌、原生动物、后生动物种类增加，厌氧菌和兼性菌占有一定比例。在分布方面的特点，主要是沿生物膜厚度和进水流向呈现出不同的微生物种类和数量。在滤料层的下部(对于上向流)、滤料层的上部(对于下向流)或生物膜的表层，生物膜往往以菌胶团细菌为主，膜也较厚；而在滤料层的上部(对于上向流)、滤料层的下部(对于下向流)或生物膜的内层，由于有机物浓度梯度的变化，生物膜中会逐渐出现丝状菌、原生动物、后生动物，生物的种类不断增多，但生物量及膜的厚度减少。\n水质的变化会引起生物膜中微生物种类和数量的变化。在进水浓度增高时，可看到原有特征性层次的生物下移的现象，即原先在前级或上层的 生物可在后级或下层中出现。因此，可以通过这一现象来推断污水有机物浓度和污泥负荷的变化情况。","什么是生物相观测——镜检？","(1)原理。生化法处理废水利用微生物分解有机污染物。微生物是处 理废水的主体，微生物生长、繁殖和代谢活动以及它们之间的演变情况，直接反映处理状况。利用显微镜观察微生物的状态来监视废水处理的运行状况，以便及早发现异常情况，及早采取措施，保证稳定运转，提高处理效果。\n(2)设备和材料。显微镜、载玻片、盖玻片、计数板、生物膜样品。\n(3)镜检步骤：\n1)制备压片标本。取接触氧化池混合液1滴，放在洁净的载玻片中央(如混合液中污泥较少，可待其沉淀后，取沉淀污泥一小滴加到载玻片上； 如混合液中污泥较多，则应稀释后进行观察);盖上盖玻片，即制成活性污泥压片标本。在加盖玻片时使盖玻片一边先接触水滴，轻轻放下，否则会 形成气泡，影响观察；在制作填料上生物膜标本时，可用镊子从填料上刮取一小块生物膜，用蒸馏水稀释成菌液，再制成标本。\n2)显微镜观察。用低倍显微镜观察生物相的全貌，要注意观察污泥絮粒的大小、污泥结构的松紧程度、菌胶团和丝状菌的比例及其生长状况，加以记录和做必要的描述观察微型动物的种类、活动状况。对其主要种类进行计数；用高倍镜观察，可进一步看清微型动物的结构特征，要注意原生动物的外形和内部结构，如钟虫内是否存在食物胞、纤毛环的摆动情况等。观察菌胶团时，则应注意胶质的薄厚、色泽、新生菌胶 团出现的比例。观察丝状菌菌体内是否有类脂类物质和硫粒积累，以及丝状菌生长、细胞的排列和运动特征，以判断丝状细菌的种类，并进行记录。\n3)微型动物的计数。①取曝气池混合液于烧杯内，用玻璃棒轻轻搅匀，如混合液浓，可稀释后再观察。②取洗净的滴管1支(滴管每滴水的体积应预先标定，一般每滴水的体积约为0.05mL),吸取搅匀的混合液，加1滴到计数板的中央方格内，然后加上一块洁净的大号盖玻片使其四周正好搁在计数板四周凸起的边框上。③用低倍镜进行计数，注意所滴加液体不一定布满整个100方格，在显微镜下计数时只要把充有污泥混合液的小方格挨着次序依次计数即可，同时须记录各种动物的活动能力、状态等。若是群体，则需将群体上的个体分别计数。④计算，设在一滴水中测得钟虫50只，每滴样品的体积经1:1稀释，则每毫升混合液中含钟虫数应为50×50×2=5000(只)。⑤生物相概貌的记录，包括生物膜厚度、颜色、结构松紧、丝状菌多少、游离细菌多少、微型动物主要类群及多少。"]
[65,"对污泥出泥的管理措施有哪些?","1.正常情况下的污泥出泥管理\n污水处理厂每天会产生一定量的栅渣和干污泥(80%含水率)。栅渣直 接由压榨机压滤后运送至垃圾填埋场卫生填埋。正常情况下的活性污泥含 水率为99.2%,而且脱水性能差，需要加絮凝剂和助凝剂才能脱水。污水处 理厂的污泥投加的药剂一般为PAM 和 PAC, 脱水后的滤液回流至集水井再 次处理；泥饼装车运送至垃圾填埋场进行卫生填埋，运输车沿途不得有污 泥洒落地面的现象，车辆要在污水处理厂区内清洗，不得给当地环境造成二次污染。\n2.污泥回流\n曝气生物滤池进行反冲洗之后(泥水混合液)回至泥水缓冲池，并均匀分配进入进水泵房。\n3.出现异常污泥的出泥管理\n污泥出现异常的原因可能较多，例如污泥量减少、污泥上浮、污泥厌氧等，管理应从以下几个方面进行：\n(1)首先要查明污泥异常的原因，对症下药，解决污泥异常现象。\n(2)如果水解酸化池污泥浓度降低，则应减少污泥排放量，剩余的污泥按正常的方法处置。\n(3)当水解酸化池出现污泥上浮或污泥厌氧产气等现象时，加大水解酸化池的排泥量。"]
[66,"初步验收和单体试车应具备什么条件?","(1)对土建工程的初步验收是分阶段的，许多单项(体)工程的验收 应在施工同时进行。特别是隐蔽工程的验收，必须在下一道工序前组织验 收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时，尽可能查看可以看到的隐 蔽工程，主要还是查阅施工各阶段中的隐蔽工程验收资料。如果资料不全或当时没有组织单项(体)隐蔽工程验收，应视为验收不合格。\n(2)对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和设备自 身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在隐蔽工程的验收，如 埋入地下的管道和在构筑物、建筑物体内的管道安装工程、防腐工程等。 同样，隐蔽工程也应在施工时同时进行。初步验收时如无相关的隐蔽工程验收记录或当时没有验收，也视为验收不合格。\n(3)具备初步验收条件的构筑物、建筑物和设备还应符合下列条件：\n1)各建筑物、构筑物的全部施工结束。\n2)各建筑物、构筑物的内部及外围应认真、彻底地清除全部建筑垃圾，卫生条件符合验收标准。\n3)安全防护设施、仪器，如灭火器、防 H₂S 毒气设备、防酸碱器具等，应按设计配齐安装完毕，以备试车时使用。\n应按供电、通上水及下水、供暖、自控等系统检查各类电气的性能及上下水管道、阀门、锅炉等设备的性能。\n4)被初验的设备应完成全部安装工作。\n5)设备外表应油漆一新，无碰痕、擦痕。设备内部需要加油、油脂的 按要求加满，有刻度的加油标志一定按要求办，不能超过也不能低于。对于购买的润滑油脂或油膏应按设计要求的标准购买，以免出现设备事故。\n6)土建工程和设备安装工程应由施工单位和质监单位准备好验收的表 格，供验收时使用。有关图纸和验收标准应提前准备好并置于现场供验收时随时填表和查阅。\n7)试车前应对试车人员培训，掌握操作技能和取得各种必需的上岗证 件后才能参加试车。参加试车前，有关人员应认真阅读有关资料，熟悉设备的机械、电气性能。做好单项(体)试车的技术准备。\n8)设备单体试车初步验收时应通知厂家或供货商到现场，引进国外设备的单体试车应在国外技术人员到场指导下进行。"]
[67,"污水处理厂预处理系统怎样进行初步验收和单体试车?","初步验收和单体试车的方法如下：\n(1)预处理系统土建可分为进水闸门井、溢流井、粗格栅土建、曝气沉砂池、进水泵房、细格栅土建、沉淀池等。 一些强化工艺还有加药、搅 拌池及斜板(斜管)沉淀池。其验收方法应对照竣工图进行外观尺寸实测实量是否与图纸一致，设备安装位置是否符合设计要求。最后通水试压、试漏。如无问题，做好记录方可投入使用。如有问题，应返工重来。\n(2)预处理系统的设备安装工程验收及单体试车主要检查的设备有：进水闸门、溢流闸门、粗格栅、皮带运输机、栅渣压实机、砂水分离机、沉砂池吸砂泵、桥或刮浮渣机、沉砂机、污水泵、细格栅、加药絮凝机、搅拌机等。验收的方法应由电气人员检查设备的供电线路是否正常，供电开关是否正常，有无漏电现象。机械人员检查设备底座安装是否牢固，按设备说明准确地向润滑部分加油或油脂，对于电机带动的设备应点动试车，观察转向是否与标识一致。当确认准备工作完毕后可通电试车，并观察电压、电流是否符合要求，如有异常现象，应及时检查维修。还应观察设备的振动、噪声是否符合标准。如有异常，也应立即检查维修，正常后再试车并做好记录。"]
[68,"污水厂预处理系统初步验收和单体试车时应注意哪些事项?","(1)外观检查主要检查设备的外表有无生锈、破漆，有无划痕、碰伤 和擦伤痕迹等；检查内里有无漏油、密封失效，机器是否过热或异常声音等。\n(2)实测实量应主要检查设备安装位置和施工图说明书是否一致；安装的公差尺寸是否符合标准。\n(3)资料检查应注意各项隐蔽工程及资料是否齐全，各类管道的规格型号，材料材质是否有记录，防腐工程验收记录和主体设备验收的表格、记录等。\n(4)闸门应做手动及电动开关试验。检查安装闸板与滑道之间行走是否平稳，有无障碍相克，关闭时密封是否严密，电动机转动方向是否正确，电动部分指示的开关位置与闸门是否相符。\n(5)对粗格栅试车前应仔细检查格栅底部有无异物卡住格栅下链轮。 认真清除格栅前和格栅渠道内的各种建筑垃圾、杂物。通电前应点车检查 电机转向，耙齿与栅条是否吻合，有无别齿现象。配套的皮带运输机或螺旋输送机的运行是否平稳，以及栅渣压实机的功能是否能实现。\n(6)曝气沉砂池应检查吸砂桥行走是否平稳，导轮能否顺利地纠正走 偏，到头的停留时间是否可调节，刮渣挡板能否按要求动作。吸砂泵在曝气池有水的情况下才能试车。\n(7)潜水泵在没有水的情况下试车只能很短时间，俗称点车(约20 秒),只能利用这短暂时间判断叶轮的转向是否正确，否则重新接线。在下水通电前必须对叶轮手动盘车以检查叶轮与泵体之间是否摩擦。\n(8)细格栅的单体试车与粗格栅基本相同，但要注意格栅与耙齿之间的配合更严密，要求更高。\n(9)所有的机械设备都要对螺栓螺母检查有无松动，或松紧不一、有无垫片、弹簧圈。"]
[69,"污水处理厂的污泥处理系统应怎样进行单体试车和初步验收?","污泥处理系统因设计不同，其工艺有的设置厌氧硝化处理+污泥脱水处理工艺。有的只设置污泥脱水处理工艺。\n(1)污泥处理系统土建的初步验收主要有污泥预浓缩池、进泥泵房、污泥硝化池、污泥后浓缩池、污泥脱水机房、沼气脱硫房、沼气柜、沼气阀门井等。除按一般建筑物和工艺构筑物验收方法验收以上各种构建筑物外，还应特别注意检查下面情况：①有可能泄露有毒、有害、易燃易爆气 体的地方的报警系统、排除系统(排气扇、排泥排水泵、消防装置、防毒装置)、日常保证系统(防爆电机、照明);②在冬季有可能暴露在0℃以 下的管道、设备等的保温系统；③在地面以下出现渗漏或事故泄露时的排除系统；④对硝化池应做密闭性试验；⑤各建筑物、构筑物内的隐蔽工程验收。\n(2)污水处理厂的污泥处理设备的初步验收和单体试车主要内容有： ①污泥硝化池的进泥泵、循环泵、沼气提升泵；②污泥硝化池上的各种气  阀、水阀、室内外管廊；③热交换器及进水、进泥阀、出水阀、出泥阀、水和泥的压力表；④湿式脱硫设备；⑤干式脱硫设备；⑥脱水机(带式或 离心式)及配套设备(如空气压缩机、冲洗水高压泵、配絮凝剂搅拌机械、冲洗水的排水系统、臭味排除系统);⑦预、后浓缩池上的刮泥桥。","污泥处理系统初步验收和单体试车时应注意哪些事项?","污泥处理系统进行初步验收和单体试车应注意以下问题：\n(1)初步验收和单体试车人员应认真学习，搞清施工图、设备的使用说明书及供货方的有关资料。\n(2)污泥处理的全部设备均应进行单体试车。泵、管道、闸阀等有关设备应做密闭试验，防止运行时有毒气体泄露。\n(3)泥区初试时，可尽量用河水、江水、海水、雨水、井水等替代自来水以节约资金。用空气替代做密封试验可节约氮气费用。\n(4)絮凝剂配制需提前做小样试验，待有污泥时扩大到脱水机上机试 车。经过试验还要确定脱水剂用干式粉末还是液体剂。最终以性价比确定絮凝剂。\n(5)带式脱水机初试前应对供水的压力、供气动元件执行命令的压缩机的性能、纠偏系统、冲洗系统进行验收。\n(6)脱水机上的各种水阀、泥阀有手动和电动的都要进行启、闭试验。\n(7)除臭设备如果是生物处理待通水后才能做试验，如果是化学处理应备好药品。\n(8)凡是水管道在最高处应有放气阀门。凡是气管道(如沼气、蒸汽)在最低处应有放水阀门，防止气阻和水阻。\n(9)与污泥密闭装置相连通的水阀要防止沼气气体倒通引起爆炸和中毒的事件发生。","鼓风机单体试车及初步验收应如何进行?并注意哪些事项?","(1)一般的生物处理厂采用鼓风曝气或表面曝气。表面曝气主要由曝 气转刷实现，为氧化沟工艺配套设备。而其他工艺多采用鼓风曝气。鼓风 曝气主要由空气鼓风机实现。这里以鼓风曝气系统为例说明，其单体试车 及初步验收的内容为：①空气滤装置，并设有前后压力差表；②鼓风机就 地开关柜(自控系统);③鼓风机冷却系统，润滑系统；④高压供电的绝缘测试；⑤鼓风机的高压供电保护系统；⑥供气管道系统(考虑热胀冷缩的影响)及闸门、逆止阀、放水阀；⑦沼气发动机(带动鼓风机的)水冷、油冷系统。可燃、有毒气体报警系统、通风系统。\n(2)应注意的事项有：①鼓风机操作人员、维护保养人员提前由供货 厂家培训。经实际考核合格后才能参加调试运行。沼气发动机、高压电机 的操作更要认真培训，稍有不慎，轻者损坏设备，重者损毁机器伤害人员。 ②初步验收和单机调试的时候，供货厂家的技术人员必须到现场指导和直 接参与，直至稳定运行半年左右才能交付运营。③风机运转时噪声危害很 大，调试时应给操作人员备好防噪声装备。鼓风机房内应配备防火设施。④调试时还应有自动控制、供电人员的密切配合。沼气发动机的调试要等 有足够的沼气量时才能调试，其燃料沼气还应做好脱硫工作，避免腐蚀设备、尾气超标等不利因素。"]
[70,"曝气系统的单元调试应注意哪些方面?","(1)要认真检查核对该单元进出水口的位置、布水、收水方式是否符合工艺设计要求。\n(2)正式通水前，先进行通气检测，即通气前先将风机启动后，开启 风量的1/4~1/3送至生化池的曝气管道中，检查管道所有节点的焊接安装质 量，不能有漏气现象发生，不易检查时，应涂抹肥皂水进行检查，发现问题立即修复至要求。\n(3)检查管道所有固定处及固定方式，必须牢固可靠，防止产生通水后管道产生松动现象。\n(4)检查曝气管、曝气头的安装质量，不仅要求牢固可靠，而且处于同一水平面上，高低误差不大于±1mm,  检查无误后方可通水。\n(5)首次通水深度为淹没曝气头、曝气管深度0.5m 左右，开动风机 进行曝气，检查各曝气头曝气管是否均衡曝气。否则，应排水进行重新安装，直至达到要求为止。\n(6)继续充水，直到达到正常工作状态，再次启动曝气应能正常工作，气量大、气泡细、翻滚均匀为最佳状态。\n(7)对不同生化方式要严格控制溶解氧(DO)  量。厌氧工艺不允许 有 DO 进入；水解工艺，可为10～12小时，用弱空气搅拌3～5分钟；缺 氧艺 DO应控制在小于0.5 mg/L范围内；氧化工艺则应保证 DO不小于 2～4mg/L。超过上述规定将可能破坏系统正常运行。"]
[71,"重力浓缩工艺运行如何管理?","(1)浓缩池的浮渣应及时清除。有浮渣刮板时，用浮渣刮板刮至浮 渣槽内的清除。无浮渣刮板时，可用水冲洗方法，将浮渣冲至池边，然后清除。\n(2)初沉池污泥与活性污泥混合浓缩时，应保证两种污泥混合均匀。防止进入浓缩池会因密度流扰动污泥层，冲坏浓缩效果。\n(3)浓缩池较长时间没排泥时，应先排空清池，不能直接开启污泥浓缩池。\n(4)有的污水厂的浓缩池容积小，在北方寒冷冬季容易出现结冰现象，此时应先破冰再开启设备。最好不停刮泥桥， 一直运转可避免结冰。\n(5)应定期检查上清液溢流堰的出水是否均匀，如不均匀应及时调整。防止浓缩池内流态产生短流现象。\n(6)浓缩池是恶臭很严重的处理设施，其池面总是弥漫臭气和腐蚀 性气体，应经常检查设备的腐蚀情况，如电控柜、接线盒等容易被腐蚀的 地方。避免因腐蚀引起的设备故障。还应每日巡视浓缩池，定期对池壁、 浮渣槽、出水堰、汇水管道入口等定期清刷，尽量降低恶臭和腐蚀带来的影响。\n(7)应定期(每隔半年)彻底排空，全面检查池底是否积池、泥，刮 泥桥的水下部件是否挂上棉纱、塑料绳等影响桥运转的情况，予以全面保养和修复。"]
[72,"污水处理厂长的管理职责是什么?","(1)监督质量保证体系正常运转，为质量体系的有效运转提供充分资源。\n(2)负责全厂的生产工作。认真编制生产计划，落实《生产管理规定》,搞好调度指挥，抓好工艺管理，保证完成年度生产任务。\n(3)负责全厂的行政管理，负责对外、对上的联系。保持良好的工作秩序。\n(4)负责财务管理，认真贯彻国家的财务管理制度，合理使用各项资金，杜绝不合理开支和浪费现象。\n(5)负责科研工作，组织重大科研攻关项目，实施科技兴厂战略，落实各种培训教育，提高全体职工的专业技能和科学技术水平。\n(6)负责全厂的安全保卫工作。认真执行国家的有关政策规定，定期组织安全教育、搞好安全检查，坚持安全生产、文明生产。\n(7)抓好厂区绿化卫生工作。关心职工身体健康，定期查体，采取预 防措施，防止疾病的传染。搞好厂区绿化，为职工创造良好的工作、生活环境。\n(8)负责全厂设施管理，定期检查、维护。负责全厂设施重大改造、更新的审批。\n(9)抓好后勤保障工作，改善职工的工作和生活条件。","重要的污水处理设备在运行管理和维护时应该注意哪些问题?","(1)熟悉所管理的设备。要使用好设备，首先要熟悉设备。仔细阅读 产品的说明书是第一步。说明书上一般都注明了设备的各种参数、特点、 操作要领、注意事项等内容。当然每种产品都有缺点，这些是要工作人员在之后慢慢地观察和积累出来的，并且摸索出相应的解决措施。\n(2)建立完善的设备档案。设备档案一般可以分为三部分。第一部分 是设备的说明书、资料、合格证明、安装记录、安装及调试运行阶段的修 改协商记录、验收记录等。第二部分是对设备每日运行状况的记录，包括 每台设备的月运行时间、运行状况、累计运行时间、加换油时间及数量，故障发生的时间及详细情况。第三部分是设备的维修档案，包括大中修的时间、发现的问题、维修的方法等。\n(3)建立完善的监测巡回检查制度。 一般除了远程监控以外，还应该 要安排工作人员到现场对设备的运行状况进行巡回检查。 一般24h  连续运 行的设备，白天应该2～3h 检查一次，夜间也要安排2～3次的检查。此外， 工作人员要密切关注天气预报，防止恶劣突变天气对设备安全造成重大影响。\n(4)对设备最佳运行方案的最佳调度。机械设备都有一定的使用寿命， 设备在良好状态下运行保证其正常的使用寿命的同时，在保证完成水处理  任务的前提下，尽量减少设备的无效率运转和低效率运转，保证大部分设备的满负荷运行。这样也能延长设备的使用寿命。\n(5)保证设备良好的润滑状态。保持各设备运转部位的良好润滑状态 能够保证设备长期、稳定、正常的运行。润滑脂能够减少设备在运转中减少摩擦、磨损以及防腐、防漏、降温等作用。\n(6)加强设备的日常维护和保养。设备在运行中会出现一些小问题， 这是正常的现象。在当时或许不影响设备的运行，但是如果不及时处理就  会引发大的故障而造成停机或者酿成事故。所以对设备的日常维护和保养也是一项非常重要的工作。"]
[73,"如何运营和管理污水处理厂的生化曝气池和二沉池?","(1)经常检查与调整曝气池配水系统和回流污泥的分配系统，确保进行各系列或各池之间的污水和污泥均匀。\n(2)经常观测曝气池混合液的静沉速度、SV及SVI,若活性污泥发生 污泥膨胀，判断是存在下列原因：入流污水有机质太少，曝气池内 F/M 负 荷太低，入流污水氮磷营养不足，pH值偏低不利于菌胶团细菌生长；混合液DO偏低；污水水温偏高等，并及时采取针对性措施控制污泥膨胀。\n(3)经常观测曝气池的泡沫发生状况，判断泡沫异常增多原因，并及时采取处理措施。\n(4)及时清除曝气池边角外漂浮的部分浮渣。\n(5)定期检查空气扩散器的充氧效率，判断空气扩散器是否堵塞，并及时清洗。\n(6)注意观察曝气池液面翻腾状况，检查是否有空气扩散器堵塞或脱落情况，并及时更换。\n(7)每班测定曝气池混合液的 DO,并及时调节曝气系统的充氧量，或设置空气供应量自动调节系统。\n(8)注意曝气池护栏的损坏情况并及时更换或修复。\n(9)当地下水位较高，或曝气池或二沉池放空，应注意先降水再放空，以免漂池。\n(10)经常检查并调整二沉池的配水设施，使进入各池的混合液均匀。\n(11)经常检查并调整出水堰板的平整度，防止出水不均和短流，及时清除挂在出水堰板的浮渣。\n(12)及时检查浮渣斗排渣情况并经常用水冲洗浮渣斗。\n(13)及时清除出水槽上生物膜。\n(14)经常检测出水是否带走微小污泥絮粒，造成污泥异常流失。判断污泥异常流失是否有以下原因：污泥负荷偏低且曝气过度，入流污水中 有毒物浓度突然升高细菌中毒，污泥活性降低而解絮，并采取针对措施及时解决。\n(15)经常观察二沉池液面，看是否有污泥上浮现象。若局部污泥大 块上浮且污泥发黑带臭味，则二沉池存在死区；若许多污泥块状上浮又不 同上述情况，则为曝气池混合液 DO偏低，二沉池中污泥反硝化。应及时采取针对措施避免影响出水水质。\n(16)一般每年应将二沉池放空检修一次，检查水下设备、管道、池底与设备的配合等是否出现异常，并及时修复。\n(17)做好分析测量与记录每班应测试项目：曝气混合液的 SV 及 DO (有条件时每小时一次或在线检测 DO)。\n每日应测定项目：进出污水流量 Q, 曝气量或曝气机运行台数与状况， 回流污泥量，排放污泥量；进出水水质指标：CODcr 、DOD₅、SS、pH值；污水水温；活性污泥生物相。\n每日或每周应计算确定的指标：污泥负荷F/M,污泥回流比R,二沉池的表面水力负荷和固体负荷，水力停留时间和污泥停留时间。"]
[74,"污泥厌氧消化池的日常运行管理应注意哪些事项?","(1)微生物的管理。厌氧消化过程是在密闭厌氧条件下进行，微生物 在这种条件下生存不能像好氧处理中作为指标生物的各种生物那样，依靠 镜检来判断污泥的活性。只能采用反应微生物代谢影响的指标间接判断微 生物活性，与活性污泥好氧处理系统相比，污泥厌氧消化系统对工艺条件及环境因素的变化，反应更敏感。为了掌握消化池的运转正常，应当及时 监测、化验上述要求的每日瞬时监测、化验指标，如温度、pH 值、沼气产 量、泥位、压力、含水率、沼气中的组分等。根据需要快速作出调整，避免引起大的损失。\n(2)对于日常运行状况、处理措施、设备运行状况都要求做出书面记录，为下一班次提供运行数据，并做好报表向上一级管理层报告，提供工艺调整数据。\n(3)经常检测、巡视污泥管道、沼气管道和各种阀门，防止其堵塞、 漏气或失效。日常对可能有堵塞管道上设置的活动清洗口，利用高压水冲  洗。对于阀门除应按时上润滑油脂外，还应对常闭闸门、常开闸门定时活动，检验其是否能正常工作。有严重问题时也需要停运处理或更换。\n(4)定期检验压力、保险阀、仪表、报警装置，送交市专门的技术监 督部门，获得国家权威认可后，才能装上使用。\n(5)定期检查并维护搅拌系统。沼气搅拌主管常有被污泥及其他污物\n堵塞的现象，可以将其余主管关闭，使用大气量冲吹被堵塞管道。对于机械搅拌桨被棉纱和其他长条杂物缠绕故障可采取反转机械搅拌器甩掉缠绕杂物。另外，要定期检查搅拌轴与楼板相交处的气密性。\n(6)消化池与其管道、阀门在冬季必须注意防冻，在北方寒冷地区进 入冬季结冰之前必须检查和维修好保温设施，如消化池顶上的沼气管道， 水封阀(罐)。沼气提升泵房内的门窗必须完整无损坏，最好门上加棉帘子，湿式脱硫装置要保证在10℃以上工作。特别是室外的沼气管道、热水管道、蒸汽管道和阀门都必须做好保温、防晒、防雨等工作。\n(7)定期检查并维护加热系统，蒸汽加热管道、热水加热管道、热交 换器内的泥处理管道等都有可能出现堵塞现象、锈蚀现象， 一般用大流量 冲洗。套管式管道冲洗热水管道时要注意保证泥管中的压力防止将内管道压瘪或拆开清洗。\n(8)消化池除平时加强巡检外，还要定时停止运行并放空，对池内 进行检查和维修，一般5年左右进行一次，彻底清砂和除浮渣，还要进行 全面的防腐、防渗检查与处理。主要对金属管道、部件进行防腐，如损坏 严重应更换，有些易损坏件最好换不锈钢材料。对池壁进行防渗、防腐处理。维修后投入运行前必须进行满水试验和气密性试验。对于消化池内的积砂和浮渣状况要进行评估，如果严重说明预处理不好。要对预处理改进， 防止沉砂和浮渣进入。另外放空消化池以后，应检查池体结构变化，是否有裂缝，是否为通缝，请专业人员处理。借此时机也应将仪表大修或更换。\n(9)沼气柜尤其是湿式沼气柜更容易受H₂S 腐蚀，通常3年一小修， 5年一大修。要对柜体防腐，腐蚀严重的钢板要及时更换，阴极保护的锌块  此时也应更换，各种阀门，特别是平常不易维修和更换的闸门修理没有保证的话就应换新，确保5年内不出问题。\n(10)整个消化系统要防火、防毒。所有电气设备应采用防爆型，接 线要做好接地，防雷。坚决杜绝可能造成危害的事故苗头。严禁在防火、 防爆警区域内吸烟，和防止有可能出现火花等明火，如进入该区域内的汽 车应戴防火帽，进入的人应留下火种。带钉鞋和穿产生静电的工作服都是不允许进入的。另外报警仪等都应正常维护保养。按时到权威部门鉴定、标定确保能正常工作。还要备好消防器材、防毒呼吸器、干电池手电筒等以备急用。"]
[75,"污水处理成本包括哪些内容?有什么意义?","污水处理成本的内容是指污水处理厂在污水处理过程中发生的费用。\n不同规模、不同工艺的污水处理厂，污水处理成本所包含的内容也不同，但其主要的成本内容包括如下几项：\n(1)在污水处理过程中耗用的各种材料、药品、低值易耗品。\n(2)污水处理厂耗用的水、电、燃料等。\n(3)污水处理厂全体职工的工资及福利费。\n(4)固定资产购置费、设备的备品备件费、生产用车和办公用车费、办公费、差旅费、通信费等。\n(5)其他费用。如污泥处置费、生产用车和办公用车费、办公费、差\n旅费、通讯费等。污水处理成本是综合反映污水处理厂经营管理水品的重要指标。材料 和能源消耗是节约还是浪费，生产设备的利用程度合理与否，出水水质的 优劣，处理水量的多少等，都会通过污水处理的处理成本直接或间接地显示出来。"]
[76,"污水处理厂的专用设备维护和保养应注意哪些事项?","(1)熟悉所管理的设备。要使用好设备，首先要熟悉设备。仔细阅读 产品的说明书是第一步。说明书上一般都注明了设备的各种参数、特点、 操作要领、注意事项等内容。当然每种产品都有缺点，这些需要工作人员在工作中慢慢观察和积累出来，并且摸索出相应的解决措施。\n(2)建立完善的设备档案。设备档案一般可以分为三部分：第一部分 是设备的说明书、资料、合格证明、安装记录、安装及调试运行阶段的修 改协商记录、验收记录等；第二部分是对设备每日运行状况的记录，包括 每台设备的月运行时间、运行状况、累计运行时间、加换油时间及数量，故障发生的时间及详细情况；第三部分是设备的维修档案。包括大中修的时间，发现的问题，维修的方法等。\n(3)建立完善的监测巡回检查制度。 一般除了远程监控以外，还应该 要安排工作人员到现场对设备的运行状况进行巡回检查。 一般24h 连续运行 的设备，白天应该2~3h 检查一次，夜间也要安排2~3次的检查。此外，工作人员要密切关注天气预报，防止恶劣突变天气对设备安全造成重大影响。\n(4)对设备最佳运行方案的最佳调度。机械设备都有一定的使用寿命， 设备在良好状态下运行能保证其正常的使用寿命。同时，在保证完成水处  理任务的前提下，尽量减少设备的无效率运转和低效率运转，保证大部分设备的满负荷运行，这样也能延长设备的使用寿命。\n(5)保证设备良好的润滑状态。保持各设备运转部位的良好润滑状态 能够保证设备长期、稳定、正常的运行。润滑脂能够使设备在运转中减少摩擦、磨损以及防腐、防漏、降温等。\n(6)加强设备的日常维护和保养。设备在运行中会出现一些小问题， 这是正常的现象。在当时或许不影响设备的运行，但是如果不及时处理就  会引发大的故障而造成停机或者酿成事故。所以对设备的日常维护和保养也是一项非常重要的工作。"]
[77,"格栅除渣机的运行控制方式有哪几种?","格栅除渣机应间歇运行，控制格栅除渣机间歇运行的方式有以下几种。\n(1)人工控制：人工控制有定时控制和根据栅渣数量控制两种形式。\n(2)自动定时控制：自动定时控制按预先定好的时间自动开机和停机，一般使用这种控制方式的除渣机也可以随时实现人工控制。\n(3)水位差控制：当拦截的栅渣数量增多时，水头损失增大，栅前和栅后的水位差变大。用传感器测量到水位差的变化后，除渣机自动开启。"]
[78,"如何维护和保养污水泵?","(1)检查污水泵管路及结合处有无松动现象。用手转动污水泵，试看污水泵是否灵活。\n(2)向轴承体内加入轴承润滑机油，观察油位应在油标的中心线处，润滑油应及时更换或补充。\n(3)拧下污水泵泵体的引水螺塞，灌注引水(或引浆)。\n(4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。\n(5)点动电机，试看电机转向是否正确。\n(6)开动电机，当污水泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。\n(7)尽量控制污水泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内，以保证污水泵在最高效率点运转，才能获得最大的节能效果。\n(8)污水泵在运行过程中，轴承温度不能超过环境温度35℃,最高温度不得超过80℃。\n(9)如发现污水泵有异常声音应立即停车检查原因。\n(10)污水泵要停止使用时，先关闭闸阀、压力表，然后停止电机。\n(11)污水泵在工作第一个月内，经100 小时更换润滑油，以后每个500 小时换油一次。\n(12)经常调整填料压盖，保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。\n(13)定期检查轴套的磨损情况，磨损较大后应及时更换。\n(14)污水泵在寒冬季节使用时，停车后，需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净，防止冻裂。\n(15)污水泵长期停用，需将泵全部拆开，擦干水，将转动部位及结合处涂以油脂装好。"]
[79,"污水处理系统一般有哪些专用电气设备?","电器设备：交直流电动机、变速电机、启动开关设备、照明设备、避雷设备、变配电设备，包括电缆、室内线路架空线、隔离开关、负荷开关、 熔断器、少量油开关、电压互感器、电流互感器、电力电容器、断电器、保护器、自动装置和接地装置等。"]
[80,"水泵在运行中一般应注意哪些事项?","(1)检查各个仪表工作是否正常、稳定，特别注意电流表是否超过电动机额定电流，电流过大或过小都应立即停车检查。\n(2)水泵流量是否正常，安装有流量计时应检查流量计所指的流量是否正常或根据电流表电流大小，出水管水流情况及水井水位的变化，来估计流量的情况。\n(3)检查水泵填料压板是否发热，滴水是否正常。\n(4)注意机组的响声、振动情况。\n(5)注意轴承温升， 一般不超过周围环境温度35℃。\n(6)检查电动机温升，如过高应停车检查。\n(7)检查水泵、管道是否漏水。\n(8)检查集水井水位是否过低，格栅或进水口是否堵塞。"]
[81,"什么是罗茨鼓风机?它的使用条件要求是什么?","罗茨鼓风机属容积回转鼓风机，其最大的特点是：使用时，当压力在 允许范围内加以调节时，流量的变动甚微，压力选择范围很宽，具有强制 输气的特点，输送时介质不含油，结构简单、维修方便、使用寿命长、整机振动小。\n罗茨鼓风机输送介质为清洁空气，清洁煤油，二氧化硫及其他惰性气 体，鉴于具有上述特点，因而能广泛适应冶金、化工、化肥、石化、仪器、建材行业。\n使用的条件要求如下：\n(1)进口气体温度不大于35℃。\n(2)气体中固体微粒含量不大于100mg/m³,  微粒最大尺寸应不大于叶轮最小工作侧隙之半。\n(3)煤气的含煤焦油指标应符合《城市煤气规范设计》(TJ28—78)的规定。\n(4)轴承温度最高不超过85℃。\n(5)润滑油温度最高不超过65℃。\n(6)风机上的压力表所示压力不得超过标牌所规定的升压范围，否则 必须停车检查系统中进气口是否堵塞，进排气口阀门是否全部关闭，风机中的静动件是否发生摩擦等其他一些问题，并采取相应措施。","罗茨鼓风机怎样进行空负荷运行和正常负荷运行?","1. 鼓风机空负荷试运转\n(1)新安装或大修后的风机都应进行空负荷试运转。\n(2)罗茨鼓风机空负荷运转的概念：在进排气口阀门全部打开的条件下投入运转。\n(3)试运转时应注意观察润滑油的飞溅情况是否正常，如过多或过少则应调节油量。\n(4)没有不正常的气味或冒烟现象及碰撞或摩擦声，轴承部位的径向振幅不大于0.08mm。\n(5)空负荷运行30min左右，如情况正常即投入带负荷运转。如发现运转不正常应立即进行检查，排除故障后仍需作空负荷运转。\n2. 鼓风机正常带负荷运转\n(1)按要求逐步缓慢地调节，带上负荷直到额定负荷。不允许一次即调至额定负荷。\n(2)所谓额定负荷是指铭牌所标的进排气口之间的静压差。在排气口压力正常的情况下，必须注意进气口的压力变化，以免超负荷。\n(3)由于罗茨鼓风机的特性，不允许将排气口的气体长时间地直接回流入鼓风机的进气口中，否则将会影响机器的安全。\n(4)风机正常工作中，严禁完全关闭进排气口的阀门，也不准超负荷运行。\n(5)鼓风机的额定工况下运行时，各滚动轴承的表面温度一般不超过 85℃,油箱内润滑油油温一般不超过65℃,在靠近轴承部位的径向振动不超过0.08mm。\n(6)要经常注意润滑油的飞溅情况及油量位置。\n3. 停车\n鼓风机不宜在满负荷情况下突然停车，必须逐步卸负荷后再停车，以免损坏机器，关于紧急停车原则用户可另行议定细则。"]
[82,"管道阀门如何保养?","污水站内有各种各样的管道，有空气管道、污水管道，也有污泥管道，有的架设在地面上，有的铺设在地下，在操作运行过程中必须保证管道畅 通。尤其在寒冬，必须定时检查室外管道，定时放掉空气管道中的冷凝水，没有运转的污水管道和污泥管道要放掉管内的积水。做到活水管道不堵，死水管道放空，空气管道定时放水。\n污水处理系统的污水管、污泥管，安装完以后，要进行保温处理，特别是阀门要重点保温，以免冬天被冻坏。"]
[83,"离心风机的工作原理是什么？","离心风机是根据动能转换为势能的原理，利用高速旋转的叶轮将气体 加速，然后减速、改变流向，使动能转换成势能(压力)。在单级离心风机 中，气体从轴向进入叶轮，气体流经叶轮时改变成径向，然后进入扩压器。在扩压器中，气体改变了流动方向造成减速，这种减速作用将动能转换成压力能。压力增高主要发生在叶轮中，其次发生在扩压过程。在多级离心风机中，用回流器使气流进入下一叶轮，产生更高压力。","离心风机的特点是什么?","离心风机实质是一种变流量恒压装置，当转速一定时，离心风机的压力 -流量理论曲线应是一条直线。由于内部损失，实际特性曲线是弯曲的。离 心风机中所产生的压力受到进气温度或密度变化的较大影响。对一个给定的 进气量，最高进气温度(空气密度最低)时产生的压力最低。对于一条给定 的压力与流量特性曲线，就有一条功率与流量特性曲线。当鼓风机以恒速运行时，对于一个给定的流量，所需的功率随进气温度的降低而升高。"]
[84,"倒伞型表曝机的工作原理是什么？","在倒伞型叶轮的强力推进作用下，水呈水幕状自叶轮边缘甩出，形成 水幕，裹进大量的空气；由于污水上下循环，不断更新液面，污水大面积 与空气接触，叶轮旋转带动水体流动，形成负压区，吸入空气，空气中的 氧气迅速溶入污水中，完成对污水的充氧作用，进而加快污水的净化过程。同时，强大的动力驱动，搅动大量水体流动，从而实现推流作用。","倒伞型表曝机的结构特点是什么?","该机主要由电动机、联轴器、减速箱、润滑系统、升降平台、倒伞座、叶轮等部分组成。结构上具有如下特点：\n(1)整机为立式结构，占地小，不易受飞溅的污水所侵蚀。\n(2)根据污水处理厂特定环境专门设计的立式减速箱，齿轮采用优质 合金钢经热处理后磨削成型，精度高，运转平稳、传动效率高，设计使用寿命超过十年。\n(3)经水力模型验证后进行优化设计的叶轮，采用倒伞状、直式叶片结构，其充氧、推流、搅拌及自洁性能最佳。\n(4)升降结构为平板式，通过螺杆调节升降平台，获取叶轮不同的浸没深度，结构简单、调节方便。\n(5)倒伞轴与减速箱输出的连接采用浮轴式结构，可实现自动对中， 拆卸方便。同时，浮轴结构使减速箱不受轴向力，避免了倒伞运转时因水力不平衡所造成的偏心力所产生的振动和噪声。\n(6)根据用户的需要配置双速电机或变频调速装置来调节叶轮转速，可获取工艺要求的充氧量，节约能耗。"]
[85,"行车式泵吸泥机的结构是什么?","行车式泵吸泥机由工作桥、吸泥管、排泥管、液下吸泥泵、驱动机构、电控箱、道轨、上滑式或滑块式电缆线等组成。\n设备由四点支撑行走大梁横跨在平流式沉淀池上，双边驱动，池两边 均铺设钢轨，从池的一端运行到池子的另一端，边行走边吸泥，撞到行程控制，折返行走，回程吸泥，完成一个工作周期。","行车式泵吸泥机的主要特点是什么?","(1)采用桁架结构，比传统结构重量大大减轻，选用热镀锌防腐工艺 加工处理，可确保5年内不锈蚀，与水接触的部件使用304不锈钢制作，使用寿命大大加长。\n(2)维护量小，配用动力小运行费用低；选泵合理，运行平稳可靠。\n(3)新型的传动机构，避免两端行走误差。\n(4)行走轮为钢轮，保证了使用寿命。"]
[86,"浮动式重力灌水器与一般的浮筒式灌水器的区别是什么?","浮动式重力灌水器主要由浮筒、港水管、软管、连接器和支架组成。工作原理基于重力、浮力和流动压力，因而性能十分稳定，无需操作维护， 没有动力消耗；而一般的浮筒式灌水器像旋转式港水器、套筒式港水器一 样，需要借助弹簧的弹力、机械力、电力、控制元器件和密封摩擦力，结 构复杂，不但需要能耗、经常性维护，还存在容易引起误操作、机械故障、控制元器件失灵等各种麻烦。"]
[87,"什么是曝气设备?","在污水治理工艺中，使用一定的方法和设备，向污水中强制加入空 气，使池内污水与空气接触充氧，并搅动液体，加速空气中的氧气向液 体中的转移，防止池内悬浮体下沉，加强池内有机物与微生物及溶解氧 的接触，对污水中有机物进行氧化分解，这种向污水中强制增氧的设备称为曝气设备。","曝气设备有哪些类型?","按照不同的曝气方式，可以分为以下几种类型。\n(1)鼓风曝气设备：是使用具有一定风量和压力的曝气风机利用连接 输送管道，将空气通过扩散曝气器强制加入到液体中，使池内液体与空气充分接触。\n(2)表面曝气设备：是利用马达直接带动轴流式叶轮，将废水由导管 经导水板向四周喷出并形成一薄片(或水滴状)的水幕，在飞行途中和空 气接触形成水滴，在落下时撞击液面，液面产生乱流及大量的气泡，使水中含氧增加。\n(3)潜水射流曝气设备：曝气设计专用水泵，进气导管、喷嘴座、混 气室、扩散管所组成，水流经连接于泵出口之喷嘴座高速射入混气室，空气由进气导管引导至混气室与水流结合，经扩散管排出。\n(4)沉水式曝气设备：利用马达直接传动叶轮之旋转来造成离心力， 使附近的低压吸进水流，同时，叶轮进口处也制造真空以吸入空气。在混气室中，这些空气与水混合之后由离心力作用急速排出。"]
[88,"QJB 型潜水搅拌机的特点是什么?","QJB  系列潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备之一，在水处理工 艺流程中，可实现生化过程中固液二相流和固液气三相流的均质、流动的 工艺要求。它由潜水电机、叶轮和安装系统等组成。潜水搅拌机为直联式 结构，与传统的大功率电机通过减速机降速相比，具有结构紧凑、能耗低、 便于维护保养等优点。叶轮经过精铸或冲压成型，精度高、推力大，流线性造型简洁美观。该系列产品适用于需要固液搅拌、混合的场所。\n产品特点\n(1)QJB系列潜水搅拌机结构紧凑、操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。\n(2)叶轮具有最佳的水力设计结构，工作效率高，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠绕、堵塞。\n(3)与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。\n(4)电机绕组绝缘等级为 F 级，防护等级为 IP68,  选用进口轴承和独有专利的电机防凝露装置，使电机的工作更加安全可靠。\n(5)两道机械密封，材质为碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。","QJB 型潜水搅拌机的适用范围是什么?","搅拌机在下列条件下能正常连续运行：\n(1)最高介质温度不超过40℃。\n(2)介质的pH 值为5~9。\n(3)液体密度不超过1150kg/m³。\n(4)长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m。\n(5)无剧烈震动和颠簸冲击及垂直斜度不超过5°的场所。"]